Мероприятия филиала МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» - «Водоканал городского округа Фрязино» по реализации программы «Чистая вода»  по г. о. Фрязино

Схема водоснабжения и водоотведения г. о. Фрязино была актуализирована в 2015 году, утверждена МинЖКХ МО осенью 2016.

В целях обеспечения качественной питьевой водой населения г.о. Фрязино в рамках работ по капитальному и текущему ремонту  филиалом МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» - «Водоканал городского округа Фрязино» в 2016 году проведены:

- промывка сетей водоснабжения протяженностью 6320 м;

- перекладка ветхих сетей водоснабжения по ул. Институтской, ул. Полевой и по ул. 60 лет СССР, протяженностью 320 п.м;

С целью улучшения качества питьевой воды, в рамках предписания №58  ТОУ Роспотребнадзора проведено совместное совещание руководящего состава администрации г.о. Фрязино, руководства предприятий водоснабжения г.о. Фрязино и территориального отдела «Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Московской области».

Разработан и утвержден план мероприятий по устранению причины загрязнения и обеспечению населения доброкачественной питьевой водой в рамках предписания №58 Роспотребнадзора.

Прекращена подача воды в централизованную систему водоснабжения г.о. Фрязино из артезианских скважин №7 ВЗУ №3,  №9 ВЗУ №4, №13 ВЗУ№5 и проведено их опломбирование.

Организован еженедельный мониторинг качества питьевой воды на артезианских скважинах и резервуарах чистой воды на ВЗУ, а также в централизованной сети водоснабжения г.о. Фрязино с привлечением специалистов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Московской области.

Разработан график и проведена промывка резервуаров чистой воды на ВЗУ, подвергшихся загрязнению в соответствии с графиком.

ОАО «Геоцентр - Москва»проведено исследование местности с целью выявления причин загрязнения воды, поступающей из артезианских скважин №7 ВЗУ №3, №9 ВЗУ №4, № 13 ВЗУ№5.

По результатам проведенного исследования точное местонахождение источника загрязнения воды не установлено.

По предположению ОАО «Геоцентр - Москва» источник загрязнения находится в непосредственной близости от ВЗУ№3 на территории АО «НПП «Исток им. Шокина».

В целях изучения опыта очистки воды была осуществлена поездка в Подольский Водоканал, где был изучен опыт применения для удаления из воды загрязняющих веществ технологической схемы предварительной аэрацией исходной воды в вакуумно-эжекционном аппарате с последующей фильтрацией на фильтрах с загрузкой гранулированными активированными углями.

В настоящее время прорабатывается вопрос применения аналогичных установок на ВЗУ г.о. Фрязино и их возможного приобретения.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г.  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» разработана и утверждена распоряжением Мин ЖКХ МО от 17.11.2015 №271 – РВ инвестиционная программа по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы водоснабжения и водоотведения городского округа Фрязино Московской области для Филиала МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» - «Водоканал городского округа Фрязино» на 2016 – 2020 годы.

Срок реализации Программы составляет 5 лет – 2016 - 2020 годы.

В рамках реализации мероприятий инвестпрограммы запланированы, в том числе, мероприятия по улучшению качества питьевой воды, такие как:

- перекладка ветхих участков системы централизованного водоснабжения ГО Фрязино различных диаметров протяженностью 5080 м;

- перекладка водопровода ДУ 300 методом горизонтально – направленного бурения от ВЗУ №3 (АО «НПП Исток им. Шокина») до водопроводной камеры в районе ТК «Апельсин» ул. Вокзальная, д. №8.

Заключены 2 договора №071/211/16/г и №071/211а/16/Г с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» на проведение расширенных  исследований питьевой воды источников водоснабжения и в разводящей сети на тетрахлорметан.