Актуализация

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

городского округа

Фрязино

Московской области  на период до 2029 года

Утверждаемая часть

Работа включает анализ существующего состояния системы теплоснабжения городского округа Фрязино и актуализацию плана её развития на 15 лет в соответствии с Генеральным планом развития города, актуальными планами застройки и сноса зданий-потребителей тепла, Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и другими нормативными документами.

Создана электронная модель системы теплоснабжения города, позволяющая решать задачи моделирования системы теплоснабжения, выполнять гидравлический расчёт и наладку тепловых сетей, рассчитывать показатели надёжности теплоснабжения, моделировать отключения/переключения участков, сегментов сети и потребителей, в том числе при аварийных ситуациях и их ликвидации.

Разработана компьютерная модель системы теплоснабжения городского округа Фрязино, позволяющая анализировать существующее состояние системы теплоснабжения городского округа и моделировать её развитие в соответствии с планом развития города и действующим законодательством. Среди основных результатов применения этой модели — перспективные балансы тепловой мощности, теплоносителя и топлива, расходов и доходов от реализации тепла, а так же финансовые результаты деятельности теплоснабжающей организации с учётом затрат на строительство и реконструкцию источников тепла и тепловых сетей, прогноз себестоимости отпускаемой тепловой энергии.

ГеоИнфоГрад

www.geoinfograd.ru

2015

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

городского округа Фрязино

Московской области

на период до 2029 года

Утверждаемая часть

Актуализация 2015 года

Говоров В.Л., Луняков А.В.

Состав Схемы теплоснабжения

- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ городского округа Фрязино Московской области на период до 2029 г. Утверждаемая часть.

- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ городского округа Фрязино Московской области на период до 2029 г. Обосновывающие материалы,

в том числе, приложения:

- Электронная модель системы теплоснабжения г.о. Фрязино в формате ZuluThermo — на компакт-диске;

- Графические материалы: Схема тепловых сетей ЗАО «Фрязинская Теплосеть» и зон нового строительства — на 1 листе А0+.

Долгопрудный

ГеоИнфоГрад

2015

Говоров В.Л., Луняков А.В.

Схема теплоснабжения городского округа Фрязино Московской области на период до 2029 г. Утверждаемая часть. Актуализация 2015 года. — Долгопрудный. : ООО «ГеоИнфоГрад», 2015. — 60 с. : ил.

Работа включает анализ существующего состояния системы теплоснабжения городского округа Фрязино и актуализацию плана её развития на 15 лет в соответствии с Генеральным планом развития города, актуальными планами застройки и сноса зданий-потребителе тепла, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и другими нормативными документами.

Создана электронная модель системы теплоснабжения города на базе программно-расчётного комплекса ZuluThermo, позволяющая решать задачи моделирования системы теплоснабжения, выполнять гидравлический расчёт и наладку тепловых сетей, рассчитывать показатели надёжности теплоснабжения, моделировать отключения/переключения участков, сегментов сети и потребителей, в том числе при аварийных ситуациях и их ликвидации.

Для автоматизации работ разработана компьютерная модель системы теплоснабжения городского округа Фрязино, на основе собственной разработки ООО «ГеоИнфоГрад» и программно-расчётного комплекса ZuluThermo, позволяющая анализировать существующее состояние системы теплоснабжения городского округа и моделировать её развитие в соответствии с планом развития города и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Среди основных результатов применения этой модели — перспективные балансы тепловой мощности, теплоносителя и топлива, расходов и доходов от реализации тепла, а так же финансовые результаты деятельности теплоснабжающей организации с учётом затрат на строительство и реконструкцию источников тепла и тепловых сетей, прогноз себестоимости вырабатываемой и отпускаемой тепловой энергии.

Основные результаты содержатся в Утверждаемой части Схемы теплоснабжения. Результаты и обосновывающие материалы содержатся в Обосновывающих материалах Схемы теплоснабжения.

ООО «ГеоИнфоГрад»

141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9

info@geoinfograd.ru,  www.geoinfograd.ru, +7 (498) 744-63-09

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Основные задачи актуализации	4

Основания для выполнения работы	4

Состав Схемы теплоснабжения	5

1	Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	6

2	Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	15

2.1	Описание существующих систем теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть»	18

3	Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	30

4	Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	32

5	Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	39

6	Раздел 6. Перспективные топливные балансы	47

7	Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	51

7.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	51

7.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе			54

8	Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	57

9	Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	59

10	Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	60

Список источников исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения	61

- ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Основные задачи актуализации

- Создание электронной модели основных систем теплоснабжения в соответствии с «Требованиями к разработке схем теплоснабжения» (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012), Техническим заданием, позволяющей решать задачи моделирования системы теплоснабжения, выполнять гидравлический расчёт и наладку тепловых сетей, моделировать отключения/переключения участков, сегментов сети и потребителей при аварийных ситуациях и их ликвидациях.

- Обновление и уточнение данных по изменению тепловых нагрузок (спроса на тепловую мощность), планируемых строительстве, реконструкции и сносе (выводе из эксплуатации) на 2016-2017 гг.

- Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Фрязино с учётом обновления и уточнения данных по изменению тепловых нагрузок (спроса на тепловую мощность) при планируемых строительстве, реконструкции и сносе (выводе из эксплуатации) на 2016-2017 г.г.

- Основания для выполнения работы

Актуализация Схемы теплоснабжения городского округа Фрязино — научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, выполненная ООО «ГеоИнфоГрад» на основании документов:

- Муниципальный контракт №0748300000715000119-1 от 15.09.2015г. «Актуализация схемы теплоснабжения на период до 2029 года в административных границах городского округа Фрязино Московской области»;

- Техническое задание на актуализацию Схемы теплоснабжения городского округа Фрязино;

- Генеральный план городского округа Фрязино (М.:ГУП МО «НИиПИ градостроительства», 2009 г., т.2 – 176 с.), утверждённый Решением Совета депутатов города Фрязино № 525 от 05.08.2010 года "Об утверждении генерального плана городского округа Фрязино";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения;

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения;

- Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.1-2003. Принят Государственной Думой Российской Федерации 16.09.2003 г. Одобрен Советом Федерации 24.09.2014;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении";

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- Свод правил СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г.) «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Закон Московской области от 24.07.2014 г. № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Московской области;

- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2015-2019 годов. Утверждены Постановлением Министерства энергетики Московской области от 29.04.2014 г. № 24 – р.

Часть работ по электронной модели системы теплоснабжения городского округа Фрязино выполнена ЗАО "Фрязинская Теплосеть" под руководством ООО «ГеоИнфоГрад» на основании договора №ЗДРМ-1510-1 от «12» октября 2015 г.

- Состав Схемы теплоснабжения

- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ городского округа Фрязино Московской области на период до 2029 г. Утверждаемая часть.

- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ городского округа Фрязино Московской области на период до 2029 г. Обосновывающие материалы,

в том числе, приложения:

- Электронная модель системы теплоснабжения г.о. Фрязино в формате ZuluThermo — на компакт-диске;

- Графические материалы: Схема тепловых сетей ЗАО «Фрязинская Теплосеть» и зон нового строительства — на 1 листе А0+.

Основные результаты содержатся в Утверждаемой части Схемы теплоснабжения. Результаты и обосновывающие материалы содержатся Обосновывающих материалах Схемы теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий разрабатываются в Генеральном плане развития городского округа и уточняются органами архитектуры и градостроительства. Действующий Генеральный план городского округа Фрязино разработан на срок до 2020 г. [1]

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в Таблицах 1.2, 1.3 и в виде сводной Таблицы 1.4.

Таблица 1.1 Баланс строительных фондов на 2012-2020

|  | 2008 г. (начало действия Генплана – 2009 г.) |  |  | 2012, базовый уровень |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | Динамика 2013-2020 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего ж/ф | 1220 (1231*) |  |  | 1280 (1335*) |  | 1315 | 1403,6 | 1427,5 | 1462,4 | 1491 | 1554 | 274 | 1554 |
| Индивидуальная застройка | 18,8 |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1-4 этажа | 156,3 |  |  | 136,2 |  | 132,7 | 124,6 | 121,3 | 116,0** | 110,2** | 110,2 | -26,0 | 110,2 |
| 5 этажей |  | 329,8 | 1043,8 | 329,8 | 1123,8 (1198) | 329,8 | 363,8 | 368,6 | 368,6 | 368,6 | 368,6 | 38,8 | 1423,8 |
| 6 этажей и выше | 714,0 |  |  | 794,0 |  | 832,5 | 895,22 | 917,6 | 957,8 | 992.3 | 1055,2** | 261,2 |  |
| Новое строительство ж/ф накопленным итогом |  |  |  | Справ: 80 (129,8 – ф.*) |  | 38,486 | 135,264 | 162,481 | 202,619 | 237,119 | 300,0 | 300,0 | 380 |
| 1-4 этажа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 этажей |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 34,058 | 4,805 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,863 |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  | 80 |  | 38,486 | 62,720 | 22,412 | 40,138 | 34,5 | 62,9** | 261,156 |  |
| Снос жилищного фонда накопленным итогом.: |  |  |  | 20,0 |  | 3,4686 | 11,612,21 | 14,91771 | 14,92 (20,22**) | 14,92 (26,2**) | 26,2 (11,2) | 26,1 | 46,2 с 2009 |
| Капитальный ремонт ж/ф | 0,0 |  |  | 266,7266 |  | 50** | 50** | 50** | 50** | 50** | 50** | 300** |  |
| в т.ч.:МКД | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Общественно-деловой фонд | н.д. |  |  | 250** |  | 288,1 | 310,2 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 70,8 |  |
| Новое строительство | н.д. |  |  | 25** |  | 38,127 | 22,210 | 10,580 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70917 |  |
| Снос | н.д. |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт и реконструкция | н.д. |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Генплан [1] * - Приложение №2 к Программе комплексного социально-экономического развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2013-2017 годы ** - экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Ориентировочные данные уточняются ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом реальной экономической ситуации и предложений заинтересованных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[2]

Уточнённые данные Администрации г. Фрязино о новом строительстве, сносе и реконструкции на территории г.о. Фрязино приведены ниже.

Таблица.1.2 данные о новом строительстве на территории г.о. Фрязино

| № п/п | Объект | Отаплив. площадь м2 | Присоединяемая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  | Год ввода | Этажность | Кадастровый квартал |  | Котельная № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qо | Qгвс | Qв | Qтн | Σ Q |  |  |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Исток-строй" общежитие 9-этаж Окружной проезд | 4545 | 0,2610 | 0,1414 | 0 | 0 | 0,4024 | 2016 | 9 | 50:44:0030402 | 11 |  |
|  | 17-ти эт.3 секцион.ж/д (корпус 5-1), 6-7 квартал | 10138 | 0,63 | 0,62 | 0 | 0 | 1,25 | 2016-2017 год | 17 |  | 13 |  |
|  | 5-6-8-10-14-17-ти этажный 6 секционный (корпус 6), квартал 6-7 (2-ая очередь) | 9306 | 0,603 | 0,5 | 0 | 0 | 1,103 | 2016-2017 год | 10-14-17 |  | 13 |  |
|  | Здание магазина по ул. Станционная, д. 7 | 1200 | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0,096 | 2016 год | 2 | 50:44:0010221 | 13 |  |
|  | Храм Державной иконы Божьей Матери и прихрамовый духовно-просветительский центр по ул. Нахимова в р-не МОУ СОШ №5 | 2303 | 0,3371 | 0 | 0,0576 | 0 | 0,3947 | 2016-2017 год |  | 50:44:0010108 | 13 |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в р-не МОУ СОШ №5 |  | 0,0966 | 0,0325 | 0,5574 | 0,3545 | 1,0410 | 2016 год |  |  | 13 |  |
|  | Многофункциональный корпус по ул. Барские пруды, д. 1а | 1080 | 0,0978 | 0,2608 | 0,1328 | 0 | 0,4914 | 2016 |  | 50:44:0020204 | 15 |  |
|  | Здание складского корпуса ул. Луговая, д.39 |  | 0,2307 | 0 | 0 | 0 | 0,2307 | 2016 |  |  | 14 |  |
|  | Жилая застройка квартал 9 | 32000 | 2,0124 | 1,677 | 0,6278 | 0 | 4,3172 | 2016-2019 | 7 |  | 14 |  |
|  | Капитальный ремонт Школы №2 1 этап |  | 0,135 | 0,1673 | 0,140 | 0 | 0,4423 | 2016 |  |  | 13 |  |
|  | Магазины по ул. 60 лет СССР, д. 3б | 100 | 0,008 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0086 | 2016 | 2 | 50:44:0020204:3745 | 15 |  |
|  | МОУ СОШ №5 по ул. Нахимова, д.23А |  |  | 0,0624 |  |  | 0,0624 | 2016 |  |  | 13 |  |
|  | Здание бытового обслуживания по ул. Нахимова |  | 0,006 | 0,0985 | 0,304 | 0,16 | 0,5685 | 2016 | 3 |  | 13 |  |

| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | 7237 | 0,4664 | 0,369 | 0 | 0 | 0,8354 | 2017 год | 17 |  | 13 |
|  | Здание СоюзКапиталНедвижимость по ул. Вокзальная | 4000 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0 | 0,06 | 2017 год |  |  | 13 |
|  | Детский сад на 140 мест в районе МОУ СОШ №5 | 4857 | 0,0884 | 0,125 | 0,124 | 0,0067 | 0,3441 | 2017-2018 год |  |  | 13 |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 4 микрорайоне |  | 0,0966 | 0,0325 | 0,5573 | 0,3546 | 1,0410 | 2017 год |  |  | 15 |
|  | Здание обслуживания автотранспорта по ул. Московская, д.11, стр.2 | 900 | 0,07 | 0,008 | 0,0 | 0 | 0,078 | 2017 год | 2 | 50:44:0010301:3475 | 15 |
|  | Оздоровительно-развлекательный центр по ул. Полевая,16а (пристройка 1а,1б,1в) |  | 0,0688 | 0,0301 | 0,0301 | 0 | 0,129 | 2017 |  |  | 15 |
|  | Надстройка 2-го этажа здания общественно-делового назначения по ул. Советская, д.17 |  | 0,26 |  |  |  | 0,26 | 2017 | 2 |  | 14 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крытый каток | 3600 | 0,0944 | 0,4945 | 0,3001 | 0,1032 | 0,9922 | 2018 год | 2 |  | 13 |
|  | 17-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | 7237 | 0,4664 | 0,369 | 0 | 0 | 0,8354 | 2018 год | 17 |  | 13 |
|  | Здание бывшей школы №1 - жилой 9-ти этажный дом | 12000 | 0,3371 | 0,3793 | 0 | 0 | 0,7164 | 2018 год | 9 |  | 14 |
|  | Территория в/ч 42795 | 30000 | 2,475 | 1,572 | 0 | 0 | 4,047 | 2018 год | 7 - 9 |  | Возможно новая котельная на 8,7 МВт |
|  | микрорайон №5 |  | 5,660 | 3,555 | 0,192 | 0 | 9,407 | 2018 год | 6 - 16 |  | 15 |

| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилая застройка квартал 5 в границах улиц Ленина, Центральная, Вокзальная, Институтская | 55000 | 3,825 | 3,038 | 1,079 | 0 | 7,942 | 2019-2024 | 7 - 9 |  | 13 |
|  | Железнодор. Ст. Фрязино-пассажирская | 12000 | 0,165 | 0,0474 | 0,076 | 0 | 0,2884 | 2019 год |  |  | 13 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Административно-деловой центр по пр. Мира 2-ая очередь | 2742 | 0,176 | 0,09 | 0,128 | 0 | 0,394 | 2020 | 2 |  | 15 |
|  | Школа на 33 класса на территории 4 микрорайона | 6000 | 0,435 | 0,888 | 1,11 | 0 | 2,433 | 2020 | 3 |  | 15 |
|  | Жилая застройка квартала №4 в границах улиц Ленина, Институтская, Центральная, Школьная | 22000 | 1,530 | 1,215 | 0 | 0 | 2,745 | 2020-2025 | 7 - 9 |  | 13 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка квартала в границах улиц Школьная, Институтская, Московская, Новый проезд | 63772 | 4,4355 | 3,48 | 0 | 0 | 7,9155 | 2021 | 9 - 17 | В границах кадастровых кварталов 50:44:0010201 50:44:0010304 | 15 |
|  | Пристройка к Школе №1 на 15 классов. | 2730 | 0,1156 | 0,4444 | 0,6256 | 0 | 1,1856 | 2021 |  |  | 15 |
|  | Реконструкция Школы №3 с пристройкой |  | 0,1156 | 0,4444 | 0,6256 | 0 | 1,1856 | 2021 |  |  | 13 |
|  | Пристройка к Школе №4 |  | 0,135 | 0,1673 | 0,140 | 0 | 0,4423 | 2021 |  |  | 14 |

[3]

Данные Администрации г. Фрязино о новом строительстве, сносе и реконструкции на территории г.о. Фрязино.

Таблица 1.3 Снос и переключение домов на 2016 г.

|  | при строительстве 5-6-8-10-14-17-ти этажный 6 секционный (корпус 6), квартал 6-7 (2-ая очередь) и 17-ти эт.3 секционный ж/д (корпус 5-1), 6-7 квартал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименование | ОТОПЛ | ВЕНТ | ГВС | ОБЩАЯ |  |
|  | п/п | объекта | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | НАГРУЗКА |  |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | 1 | ул.Горького д.15 | 0,037053 |  |  | 0,037053 |  |
|  | 2 | ул.Горького д.17 | 0,089928 |  |  | 0,089928 |  |
|  | 3 | ул.Нахимова д.20 | 0,037053 |  |  | 0,037053 |  |
|  | 4 | ул.Нахимова д.20а | 0,076297 |  | 0,012899 | 0,089196 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,240331 |  | 0,012899 | 0,253230 |  |
|  | При строительстве котельной мощностью 8,7 МВт кад. квартал 50:44:0010223 отключится нагрузка от кот.№13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Горького д.10а (Интерпромторг) |  |  |  | 0,000000 |  |
|  | 1 | Проходная | 0,011327 |  |  | 0,011327 |  |
|  | 2 | Административное здание | 0,032006 |  |  | 0,032006 |  |
|  | 3 | Здание тв.изд.№1 | 0,190358 |  |  | 0,190358 |  |
|  | 4 | Здание тв.изд.№2 | 0,018571 |  |  | 0,018571 |  |
|  | 5 | Здание тв.изд.№3 (анг. 9,10) | 0,066962 |  |  | 0,066962 |  |
|  | 6 | Здание тв.изд.№3 (анг. 11,12) | 0,066978 |  |  | 0,066978 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,386202 |  |  | 0,386202 |  |
|  | При строительстве 9 квартала кадастр. 50:44:0010209 снос следующих домов от котельной №14. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ул.Октябрьская д.1 | 0,057874 |  |  | 0,057874 |  |
|  | 2 | ул.Октябрьская д.3 | 0,030591 |  |  | 0,030591 |  |
|  | 3 | ул.Октябрьская д.5 | 0,057830 |  |  | 0,057830 |  |
|  | 4 | ул.Пионерская д.4 | 0,032407 |  |  | 0,032407 |  |
|  | 5 | ул.Пионерская д.6 | 0,030946 |  |  | 0,030946 |  |
|  | 6 | ул.Пионерская д.8 | 0,033213 |  |  | 0,033213 |  |
|  | 7 | ул.Пионерская д.10 | 0,033460 |  |  | 0,033460 |  |
|  | 8 | ул.Советская д.8 | 0,056007 |  |  | 0,056007 |  |
|  | 9 | ул.Советская д.10 | 0,033133 |  |  | 0,033133 |  |
|  | 10 | ул.Советская д.12 | 0,060390 |  |  | 0,060390 |  |
|  | 11 | ул.Центральная д.3 | 0,056735 |  |  | 0,056735 |  |
|  | 12 | ул.Центральная д.5 | 0,056998 |  |  | 0,056998 |  |
|  | 13 | ул.Центральная д.7 | 0,076619 |  |  | 0,076619 |  |
|  |  | ВСЕГО | 0,616203 |  |  | 0,616203 |  |

|  | При строительстве 5 квартала снос следующих домов от котельной №13. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ул.Вокзальная д.7 | 0,072034 |  |  | 0,072034 |  |
|  | 2 | ул.Вокзальная д.9 | 0,073811 |  |  | 0,073811 |  |
|  | 3 | ул.Институтская д.21 | 0,204511 |  |  | 0,204511 |  |
|  | 4 | ул.Институтская д.23 | 0,072094 |  |  | 0,072094 |  |
|  | 5 | ул.Институтская д.25 | 0,080655 |  |  | 0,080655 |  |
|  | 6 | ул.Институтская д.27 | 0,075860 |  |  | 0,075860 |  |
|  | 7 | ул.Институтская д.29 | 0,108354 |  |  | 0,108354 |  |
|  | 8 | ул.Институтская д.29 (кафе) | 0,024728 |  |  | 0,024728 |  |
|  | 9 | ул.Ленина д.4 | 0,042633 |  |  | 0,042633 |  |
|  | 10 | ул.Ленина д.4а (Нар.суд) | 0,065021 |  |  | 0,065021 |  |
|  | 11 | ул.Ленина д.6 | 0,042857 |  |  | 0,042857 |  |
|  | 12 | ул.Центральная д.22 | 0,110688 |  |  | 0,110688 |  |
|  | 13 | ул.Центральная д.24 | 0,070758 |  |  | 0,070758 |  |
|  | 14 | ул.Центральная д.26 | 0,084495 |  |  | 0,084495 |  |
|  | 15 | ул.Центральная д.28 | 0,073225 |  |  | 0,073225 |  |
|  | 16 | ул.Центральная д.30 | 0,137731 |  |  | 0,137731 |  |
|  |  | ИТОГО | 1,339455 |  |  | 1,339455 |  |
|  | При строительстве 4 квартала снос следующих домов от котельной №14 и 15. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ул.Центральная д.14 | 0,072556 |  |  | 0,072556 |  |
|  | 2 | ул.Институтская д.19 | 0,197536 |  | 0 | 0,197536 |  |
|  | 3 | ул.Центральная д.20 | 0,126174 |  | 0 | 0,126174 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,396266 |  |  | 0,396266 |  |
|  | Жилая застройка квартала в границах улиц Школьная, Институтская, Московская, Новый проезд снос следующих домов от котельной №15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Новый проезд д.1 | 0,056836 |  | 0 | 0,056836 |  |
|  | 2 | Новый проезд д.2 | 0,056814 |  | 0 | 0,056814 |  |
|  | 3 | Новый проезд д.3 | 0,058005 |  | 0 | 0,058005 |  |
|  | 4 | Новый проезд д.4 | 0,058004 |  | 0 | 0,058004 |  |
|  | 5 | Новый проезд д.5 | 0,057864 |  | 0 | 0,057864 |  |
|  | 6 | Новый проезд д.6 | 0,057405 |  | 0 | 0,057405 |  |
|  | 7 | Новый проезд д.7 | 0,057711 |  | 0 | 0,057711 |  |
|  | 8 | Новый проезд д.8 | 0,057405 |  | 0 | 0,057405 |  |
|  | 9 | Новый проезд д.9 | 0,057555 |  | 0 | 0,057555 |  |
|  | 10 | Новый проезд д.10 | 0,056763 |  | 0 | 0,056763 |  |
|  | 11 | Новый проезд д.11 | 0,056891 |  | 0 | 0,056891 |  |
|  | 12 | ул.Школьная д.2 | 0,103583 |  | 0 | 0,103583 |  |
|  | 13 | ул.Школьная д.4 | 0,041904 |  | 0 | 0,041904 |  |
|  | 14 | ул.Школьная д.6 | 0,042521 |  | 0 | 0,042521 |  |
|  | 15 | ул.Школьная д.8 | 0,106451 |  | 0 | 0,106451 |  |
|  | 16 | ул.Московская д.1 | 0,105713 |  | 0 | 0,105713 |  |
|  | 17 | ул.Московская д.1а | 0,040819 |  | 0 | 0,040819 |  |
|  | 18 | ул.Институтская д.4 | 0,106875 |  | 0 | 0,106875 |  |
|  | 19 | ул.Институтская д.6 | 0,041197 |  | 0 | 0,041197 |  |
|  | 20 | ул.Институтская д.6а | 0,128802 |  | 0 | 0,128802 |  |
|  | 21 | ул.Институтская 8а, Налог.инсп. | 0,147806 |  | 0,000967 | 0,148773 |  |
|  | 22 | ул.Институтская 8а, Налоговая гараж | 0,011001 |  | 0 | 0,011001 |  |
|  | 23 | ул.Московская д.2/1 ИПВор.В.М. | 0,029458 |  | 0,000095 | 0,029553 |  |
|  | 24 | ул.Московская д.2/2 Кафе ИПКик.Э.Р. | 0,023663 |  | 0,000813 | 0,024476 |  |
|  |  | ИТОГО | 1,561046 |  | 0,001875 | 1,562921 |  |
|  | Жилая застройка территории в/ч 42795 снос следующих объектов от котельной №14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | В/ч КПП (в/ч 42795) | 0,021356 |  | 0,000019 | 0,021375 |  |
|  | 2 | В/ч Казарма (в/ч 42795) | 0,075105 |  | 0,005774 | 0,080879 |  |
|  | 3 | В/ч Сушилка в казарме (В летний период) |  |  | 0,005740 | 0,005740 |  |
|  | 4 | В/ч Клуб (в/ч 42795) | 0,034483 |  |  | 0,034483 |  |
|  | 5 | В/ч Баня (в/ч 42795) | 0,002726 |  | 0,026650 | 0,029376 |  |
|  | 6 | В/ч Д/с (в/ч 42795) | 0,019728 |  |  | 0,019728 |  |
|  | 7 | В/ч Столовая (в/ч 42795) | 0 |  | 0,004442 | 0,004442 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,153398 |  | 0,042625 | 0,196023 |  |
|  |  | Всего по котельной №13 | 1,965988 | - | 0,012899 | 1,978887 |  |
|  |  | Всего по котельной №14 | 0,842157 | - | 0,042625 | 0,884782 |  |
|  |  | Всего по котельной №15 | 1,884756 | - | 0,001875 | 1,886631 |  |
|  |  | Всего по ЗАО "Фрязинская Теплосеть" | 4,692901 | - | 0,057399 | 4,750300 |  |

[4]

Сводные данные по приросту площади строительных фондов и изменению тепловой нагрузки приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 Прогнозы по приросту площади строительных фондов и объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

| Год ввода Котельная № | Отаплив. площадь, м2 | Присоединяемая нагрузка, Qо Гкал/час | Присоединяемая нагрузка, Qгвс Гкал/час | Присоединяемая нагрузка, Qв Гкал/час | Присоединяемая нагрузка, Qтн Гкал/час | Присоединяемая нагрузка, Σ Q Гкал/час | Отсоединяемая нагрузка ΣQ, Гкал/час | Итоговое изменение нагрузки ΣQ, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 60 672 | 4,455 | 3,561 | 1,820 | 0,515 | 10,349 | 2,715 | 7,634 |
| 11 | 4 545 | 0,261 | 0,141 | 0,000 | - | 0,402 | - | 0,402 |
| 13 | 22 947 | 1,845 | 1,481 | 1,059 | 0,515 | 4,899 | 2,099 | 2,800 |
| 14 | 32 000 | 2,243 | 1,677 | 0,628 | - | 4,548 | 0,616 | 3,932 |
| 15 | 1 180 | 0,106 | 0,261 | 0,133 | - | 0,500 | - | 0,500 |
| 2017 | 16 994 | 1,090 | 0,585 | 0,711 | 0,361 | 2,748 | - | 2,748 |
| 13 | 16 094 | 0,595 | 0,514 | 0,124 | 0,007 | 1,240 | - | 1,240 |
| 14 |  | 0,260 |  |  |  | 0,260 | - | 0,260 |
| 15 | 900 | 0,235 | 0,071 | 0,587 | 0,355 | 1,248 | - | 1,248 |
| 2018 | 52 837 | 9,033 | 6,370 | 0,492 | 0,103 | 15,998 | - | 15,998 |
| 13 | 10 837 | 0,561 | 0,864 | 0,300 | 0,103 | 1,828 | - | 1,828 |
| 14 | 12 000 | 0,337 | 0,379 | 0,000 | - | 0,716 | - | 0,716 |
| 15 |  | 5,660 | 3,555 | 0,192 | - | 9,407 | - | 9,407 |
| Новая котельная на 8,7 МВт | 30 000 | 2,475 | 1,572 | 0,000 | - | 4,047 | - | 4,047 |
| 2019 | 67 000 | 3,990 | 3,085 | 1,155 | - | 8,230 | - | 8,230 |
| 13 | 67 000 | 3,990 | 3,085 | 1,155 | - | 8,230 | - | 8,230 |
| 2020 | 30 742 | 2,141 | 2,193 | 1,238 | - | 5,572 | - | 5,572 |
| 13 | 22 000 | 1,530 | 1,215 | 0,000 | - | 2,745 | - | 2,745 |
| 15 | 8 742 | 0,611 | 0,978 | 1,238 | - | 2,827 | - | 2,827 |
| 2021 | 66 502 | 4,802 | 4,536 | 1,391 | - | 10,729 | - | 10,729 |
| 13 |  | 0,116 | 0,4444 | 0,6256 | - | 1,1856 | - | 1,186 |
| 14 |  | 0,135 | 0,1673 | 0,14 | - | 0,4423 | - | 0,442 |
| 15 | 66 502 | 4,551 | 3,924 | 0,626 | - | 9,101 | - | 9,101 |
| Всего | 294 747 | 25,510 | 20,329 | 6,807 | 0,979 | 53,626 | 2,715 | 50,911 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Теплоснабжение на территории городского округа Фрязино осуществляют 8 организаций:

Таблица 2.1

|  | Наименование организации (независимо от форм собственности и категорий потребителей) | Балансодержатель | Фактический адрес организации | Поставщик газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ОАО «НПП «Исток» имени Шокина» | ОАО «НПП «Исток» имени Шокина» | 141190, г. Фрязино, М.О., ул. Вокзальная д.2а | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 2 | ОАО " НИИ «Платан» с заводом при НИИ» | ОАО " НИИ «Платан» с заводом при НИИ» | 141190, М.О. г. Фрязино, Заводской пр-д д.2 | (Законсервирована) |
| 3 | ОАО "НПП "Циклон-Тест" | ОАО "НПП "Циклон-Тест" | 141190, МО, г. Фрязино, ул. Озерная д. 6А | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4 | ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» | ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» | 141190, МО, г. Фрязино, ул.Озерная д.6 стр.5 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 5 | «ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН» | ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН | 141190, МО, г. Фрязино, площадь имени академика Б.А. Введенского д.1 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 6 | ОАО «ФЭЗ» | ОАО «ФЭЗ» | 141190, МО, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 7 | ОАО «МОЗЭТ» | ОАО «МОЗЭТ» | 141190, МО, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 3, стр.1 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 8 | ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» | ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» | 141190, МО, г.Фрязино, ул. Ленина 22 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 9 | ЗАО «Фрязинская Теплосеть» | ЗАО «Фрязинская Теплосеть» | 141190, М.О., г. Фрязино, ул. 60 лет СССР д. 4, стр.1 | ООО «Газпром межрегионгаз " Москва |

Теплоснабжение городского округа Фрязино осуществляет в основном предприятием ЗАО «Фрязинская Теплосеть», фактический адрес - 141195, Московская область, г Фрязино, ул.60 лет СССР д.4 стр.1

ЗАО «Фрязинская Теплосеть» является новым предприятием, созданным учредительным собранием акционеров 26 февраля 2010 года. Деятельность Предприятия состоит в производстве и передаче тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения зданий жилищного фонда, социально-общественных и бытовых зданий г. Фрязино.

Котельная №13 - ранее принадлежавшая МУП «Теплосеть», по решению Совета депутатов г. Фрязино от 6 августа 2009 года №426 приватизированная ОАО «Фрязинская теплоэнергетическая компания», далее по договору аренды имущественного комплекса от 01 мая 2010 года №1 передана во временное владение и пользование ЗАО «Фрязинская Теплосеть».

Котельные №6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, ЦТП и тепловые сети, ранее принадлежащие МУП «Теплосеть», по решению Совета депутатов г. Фрязино от 27 мая 2010 года №500 приватизированные путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» в открытое акционерное общество «Теплосеть». Далее на основании договоров аренды имущественного комплекса №40 от 05.05.2011 года и №41 от 05.05.2011г. с соглашением №2 от 02.09.2012г, котельные, ЦТП и тепловые сети переданы во временное владение и пользование ЗАО «Фрязинская Теплосеть». Котельная №6 выведена из эксплуатации в 2014 г.

Расположение котельных и зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций в городском округе Фрязино приведено на схеме.

Рисунок 2.1 Расположение котельных и зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций в городском округе Фрязино

В городском округе Фрязино в 46 двухквартирных домах имеется индивидуальное квартирное отопление с использованием газовых котлов.

В ТСЖ «Новое» 34 двухквартирных дома с индивидуальным квартирным отоплением по адресам:

улица Новая - дома 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 - всего 11 домов;

улица Заводская - дома 1, 3, 4, 8, 12, 14 - всего 6 домов;

улица Северная – дома 3, 4, 5, 7, 9, 10 - всего 6 домов;

улица Первомайская - дома 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - всего 11 домов.

В обслуживаемом ООО «ЖЭУ-567» жилищном фонде 9 двухквартирных домов с индивидуальным квартирным отоплением по адресам: ул. Заводская, д.9, ул. Новая д.3, 5, ул. Первомайская д. 1, 2, 4, 5, 6, и ул. Северная д. 6.

3 двухквартирных дома непосредственного управления с индивидуальным квартирным отоплением: ул. Заводская дом №5, 6, 10.

Теплоснабжение отдельных потребителей осуществляется котельными

ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» и

ЗАО «Газпромнефть». Котельная ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» поставляет тепловую энергию в дом ЖЭУ-1 по адресу ул. Ленина, д.39 и в два общежития по адресам ул. Ленина, д.45 и д.47. Котельная ЗАО «Газпромнефть» снабжает тепловой энергией жилой дом по адресу ул. Озерная д.6 стр.4. В промзоне городского округа Фрязино также расположена котельная

ОАО «НПП «Исток» им. Шокина», она осуществляет теплоснабжение только промышленных объектов в промышленной зоне и, в настоящей актуализации детально не рассматривается.

Остальные организации, имеющие котельные, отапливают свои объекты, тепло не продают и, поэтому, согласно Закона о теплоснабжении не является теплоснабжающими организациями, и эти системы теплоснабжения в схеме теплоснабжения детально не рассматриваются.

Описание существующих систем теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть»

На городской территории в зоне эксплуатационной ответственности предприятия ЗАО «Фрязинская Теплосеть» находятся 7 источников теплоснабжения – котельные №8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Распределение тепловых потоков от источников до потребителей осуществляется по тепловым сетям, теплоносителем в которых служит вода. Перемычку имеют тепловые сети между котельными: №13 и №14; №14 и №15. Перемычки при обычном режиме работы системы теплоснабжения перекрыты. Поэтому в первом приближении системы теплоснабжения от каждой котельной рассматриваются как независимые отдельные системы теплоснабжения.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Параметры теплоносителя от источников теплоснабжения – 130-70°С (со срезкой 105, 70); 95-70°С.

Присоединение потребителей к сети теплоснабжения осуществляется по зависимой и независимой схеме. Схемы водяных тепловых сетей - двухтрубные до ЦТП и четырехтрубные после ЦТП до потребителей. Два трубопровода предназначены для отопления и вентиляции потребителей и два трубопровода (подающий и циркуляционный) - для передачи горячей воды потребителю.

Система горячего водоснабжения (ГВС) обеспечивается ЗАО «Фрязинская Теплосеть» с использованием закрытой системы горячего водоснабжения через 14 ЦТП и 2 ИТП, расположенных непосредственно в зданиях потребителей, и открытой системы ГВС. По смешанным схемам ГВС работают котельные № 14,15.

Общая протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении составляет 45,8 км. Максимальный диаметр трубопроводов теплоснабжения Ду=700 мм. Основные магистрали проложены условным диаметром Ду=150 - 700 мм в каналах. Трубопроводы, проложенные бесканально в пенополиуретановой изоляции (в двухтрубном исчислении), имеют протяженность около 22,37 км.

Три самые крупные котельные №№13, 14, 15 – с установленной тепловой мощностью 30,4 - 120 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты около 423 тыс. Гкал. Остальные системы теплоснабжения образованы на базе котельных с установленной мощностью от 0,38 до 5,26 Гкал/ч. Все котельные используют для выработки теплоты природный газ. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления (принята по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна - 28 °С.

В Таблице 2.2 отражены общие сведения об источниках Предприятия. Суммарная тепловая производительность котельных (установленная тепловая мощность) составляет 192,418 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка, в том числе зарезервированная за потребителями социально значимых категорий, составляет 148,319 Гкал/ч.

Краткая характеристика котельных и присоединенной нагрузки

Таблица 2.2 Краткая характеристика котельных и присоединенной нагрузки

| Котельная | Кол-во котлов, шт. | Вид топлива |  | Установленная мощность, Гкал/час | Вид системы | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | Резерв-ное |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная №8 | 2 | газ | нет | 1,274 | закрытая | 0,150 |
| Котельная №9 | 2 | газ | нет | 0,688 | закрытая | 0,508 |
| Котельная №10 | 2 | газ | нет | 0,388 | закрытая | 0,332 |
| Котельная №11 | 3 | газ | нет | 5,268 | закрытая | 4,008 |
| Котельная №13 | 4 | газ | нет | 30,4 | закрытая | 33,051 |
| Котельная №14 | 4 | газ | нет | 34,4 | открытая закрытая | 25,544 |
| Котельная №15 | 3 | газ | мазут | 120 | открытая закрытая | 84,726 |
| Всего | 20 |  |  | 192,418 |  | 148,319 |

[5]

Котельная №8 – паровая котельная, работающая с 1989 года, обеспечивающая паром прачечную городской больницы. Наружных сетей нет. Котельная работает только по рабочим дням в течение 8-10 часов. Растопка котлов происходит ежедневно из холодного состояния. На время плановой остановки котельной №15 горячее водоснабжение больничных корпусов с нагрузкой 0,7435 Гкал/час осуществляется от котельной №8.

Котельная №9 – пристроенная водогрейная котельная к жилому дому, 2002 г., обеспечивающая его теплом и горячей водой. Наружных сетей нет.

Котельная №10 – водогрейная котельная, 2000 г., расположенная на крыше жилого дома, обеспечивающая его теплом и горячей водой. Наружных сетей нет.

Котельная №11 – водогрейная котельная, 1999г., обеспечивающая теплом и горячей водой жилые дома города, предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, бюджетные и жилищные Предприятия, прочих потребителей. Тепловые сети четырехтрубные. Приготовление горячего водоснабжения осуществляется непосредственно в котельной. На данный момент котел №3 КВ-ГМ – 2,32-115Н не может работать совместно с котлами КСВ -1,9 Гс «ВК-3» из-за несовместимости работы автоматики регулирования данных котлов. Автоматическое регулирование котлов КСВ-1,9 Гс «ВК-3» предусматривает два режима работы: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).

Котельная №13 - водогрейная котельная, 1969г. обеспечивающая теплом и горячей водой жилые дома города, предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, бюджетные и жилищные Предприятия, прочих потребителей.

Котельная №14 - водогрейная котельная, обеспечивающая теплом и горячей водой жилые дома города, предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, бюджетные и жилищные Предприятия, прочих потребителей. С 2014 года, в связи с техническим перевооружением котельная оборудована 4 котлами Термотехник ТТ100-01 с установленной мощностью 34,4 Гкал/час.

Котельная №15 - водогрейная котельная, 1982г., обеспечивающая теплом и горячей водой жилые дома города, предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, бюджетные и жилищные Предприятия, прочих потребителей. Котельная оборудована котлами ПТВМ -30М с установленной мощностью 120 Гкал/час. В котельной используется резервное топливо – мазут. Время перехода на резервное топливо строго регламентировано - 4 часа, поэтому существует необходимость осуществлять подогрев мазута в емкостях за 2 недели до начала отопительного сезона и до его окончания.

Зоны действия котельных изображены на схеме «Зоны действия котельных и индивидуального теплоснабжения».

Рисунок 2.2 Зоны действия котельных и индивидуального теплоснабжения

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, на каждом этапе, с учётом реализации мероприятий по реконструкции котельных №№11, 13, определённых Инвестпрограмой на 2016-2018 гг. [5] и Мероприятиях в сфере теплоснабжения на 2016 - 2029 годы [6] (без мероприятий согласно п.п. 3-5, 7 Таблица 7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе») — вариант 1, и с учётом мероприятий согласно п.п. 3-5, 7  таблицы 7.1 — вариант 2 «бездефицитный», представлены в таблицах и на графике раздела ниже.

Таблица 2.3 Котельная 8

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 |
| РТМ | Гкал/ч | 1,204 | 1,186 | 1,168 | 1,151 | 1,133 | 1,116 | 1,035 | 0,960 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 0,070 | 0,088 | 0,106 | 0,123 | 0,141 | 0,158 | 0,239 | 0,314 |
| Потери УТМ | % | 5% | 7% | 8% | 10% | 11% | 12% | 19% | 25% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 1,072 | 1,054 | 1,036 | 1,019 | 1,002 | 0,985 | 0,903 | 0,828 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери ТМ в сетях, % от общ. нагрузки | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 0,922 | 0,904 | 0,886 | 0,869 | 0,852 | 0,835 | 0,753 | 0,678 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 77% | 76% | 76% | 76% | 75% | 75% | 73% | 71% |

Таблица 2.4 Котельная 9

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| РТМ | Гкал/ч | 0,686 | 0,676 | 0,666 | 0,656 | 0,646 | 0,636 | 0,590 | 0,547 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 0,002 | 0,012 | 0,022 | 0,032 | 0,042 | 0,052 | 0,098 | 0,141 |
| Потери УТМ | % | 0% | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 14% | 21% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 0,662 | 0,652 | 0,642 | 0,632 | 0,622 | 0,613 | 0,566 | 0,523 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери ТМ в сетях, % от общ. нагрузки | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| нагрузка | Гкал/ч | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 0,154 | 0,144 | 0,133 | 0,123 | 0,114 | 0,104 | 0,058 | 0,015 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 22% | 21% | 20% | 19% | 18% | 16% | 10% | 3% |

Таблица 2.5 Котельная 10

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | Выводится из эксплуатации |
| РТМ | Гкал/ч | 0,380 | 0,374 | 0,369 | 0,363 | 0,358 | 0,352 |  |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 0,008 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,030 | 0,036 |  |
| Потери УТМ | % | 2% | 4% | 5% | 6% | 8% | 9% |  |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |  |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 0,369 | 0,363 | 0,358 | 0,352 | 0,347 | 0,341 |  |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Потери ТМ в сетях, % от ТМ нетто | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |  |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |  |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 0,037 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,015 | 0,009 |  |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 10% | 8% | 7% | 5% | 4% | 3% |  |

Таблица 2.6 Котельная 11

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 5,268 | 5,268 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 |
| РТМ | Гкал/ч | 3,170 | 3,170 | 8,020 | 7,900 | 7,781 | 7,664 | 7,107 | 6,589 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 2,098 | 2,098 | 0,000 | 0,120 | 0,239 | 0,356 | 0,913 | 1,431 |
| Потери УТМ | % | 40% | 40% | 0% | 2% | 3% | 4% | 11% | 18% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 0,089 | 0,089 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 3,081 | 3,081 | 7,885 | 7,765 | 7,646 | 7,530 | 6,972 | 6,455 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
| Потери ТМ в сетях, % от ТМ нетто | % | 15% | 15% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,008 | 4,008 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 4,468 | 4,468 | 4,916 | 4,916 | 4,916 | 4,916 | 4,916 | 4,916 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | -1,386 | -1,387 | 2,969 | 2,849 | 2,730 | 2,614 | 2,056 | 1,538 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | -44% | -44% | 37% | 36% | 35% | 34% | 29% | 23% |

Таблица 2.7 Котельная 13

Вариант 1

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 56,750 | 56,750 | 56,750 | 56,750 | 56,750 |
| РТМ | Гкал/ч | 27,970 | 27,970 | 27,970 | 56,750 | 56,750 | 56,750 | 53,421 | 49,533 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,329 | 7,217 |
| Потери УТМ | % | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 6% | 13% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 27,045 | 27,045 | 27,045 | 55,022 | 55,022 | 55,022 | 51,693 | 47,805 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 2,913 | 3,290 | 3,484 | 3,609 | 3,770 | 4,495 | 4,737 | 4,737 |
| Потери ТМ в сетях, % от общ. нагрузки | % | 11% | 12% | 13% | 7% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,078 | 0,088 | 0,093 | 0,096 | 0,101 | 0,120 | 0,126 | 0,126 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 33,051 | 37,326 | 39,521 | 40,941 | 42,769 | 50,999 | 53,744 | 53,744 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 35,964 | 40,616 | 43,005 | 44,550 | 46,539 | 55,495 | 58,481 | 58,481 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | -8,920 | -13,572 | -15,960 | 10,473 | 8,483 | -0,472 | -6,788 | -10,676 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | -32% | -49% | -57% | 18% | 15% | -1% | -13% | -22% |

Вариант 2 «бездефицитный» (зона котельной)

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 56,750 | 56,750 | 56,750 | 71,750 | 71,750 |
| РТМ | Гкал/ч | 27,970 | 27,970 | 27,970 | 56,750 | 56,750 | 56,750 | 67,541 | 62,625 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,209 | 9,125 |
| Потери УТМ | % | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 6% | 13% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 2,184 | 2,184 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 27,045 | 27,045 | 27,045 | 55,022 | 55,022 | 55,022 | 65,357 | 60,441 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 2,913 | 3,290 | 3,484 | 3,609 | 3,770 | 4,495 | 4,767 | 4,767 |
| Потери ТМ в сетях, % от общ. нагрузки | % | 11% | 12% | 13% | 7% | 7% | 8% | 7% | 8% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,078 | 0,088 | 0,093 | 0,096 | 0,101 | 0,120 | 0,127 | 0,127 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 33,051 | 37,326 | 39,521 | 40,941 | 42,769 | 50,999 | 54,076 | 54,076 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 35,964 | 40,616 | 43,005 | 44,550 | 46,539 | 55,495 | 58,843 | 58,843 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | -8,920 | -13,572 | -15,960 | 10,473 | 8,483 | -0,472 | 6,514 | 1,598 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | -32% | -49% | -57% | 18% | 15% | -1% | 10% | 3% |

Таблица 2.8 Котельная 14

Вариант 1

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 |
| РТМ | Гкал/ч | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 31,914 | 29,591 | 27,437 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,486 | 4,809 | 6,963 |
| Потери УТМ | % | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 14% | 20% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 31,852 | 31,852 | 31,852 | 31,852 | 31,852 | 31,366 | 29,043 | 26,889 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 4,149 | 4,765 | 5,404 | 5,446 | 5,563 | 5,563 | 5,563 | 5,563 |
| Потери ТМ в сетях, % от общ. нагрузки | % | 13% | 15% | 17% | 17% | 17% | 18% | 19% | 21% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,060 | 0,069 | 0,078 | 0,079 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 25,544 | 29,337 | 33,269 | 33,529 | 34,245 | 34,245 | 34,245 | 34,245 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 29,693 | 34,102 | 38,673 | 38,975 | 39,808 | 39,808 | 39,808 | 39,808 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 2,158 | -2,251 | -6,822 | -7,124 | -7,956 | -8,442 | -10,765 | -12,919 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 7% | -7% | -21% | -22% | -25% | -26% | -36% | -47% |

Вариант 2 (зона котельной)

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 46,400 | 46,400 |
| РТМ | Гкал/ч | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 31,914 | 41,795 | 38,753 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,486 | 4,605 | 7,647 |
| Потери УТМ | % | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 10% | 16% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,740 | 0,740 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 31,852 | 31,852 | 31,852 | 31,852 | 31,852 | 31,366 | 41,056 | 38,014 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 4,149 | 4,765 | 5,404 | 5,446 | 5,563 | 5,563 | 5,563 | 5,563 |
| Потери ТМ в сетях, % от общ. нагрузки | % | 13% | 15% | 17% | 17% | 17% | 18% | 14% | 15% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,060 | 0,069 | 0,078 | 0,079 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 25,544 | 29,337 | 33,269 | 33,529 | 34,245 | 34,245 | 34,245 | 34,245 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 29,693 | 34,102 | 38,673 | 38,975 | 39,808 | 39,808 | 39,808 | 39,808 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 2,158 | -2,251 | -6,822 | -7,124 | -7,956 | -8,442 | 1,248 | -1,794 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 7% | -7% | -21% | -22% | -25% | -26% | 3% | -5% |

Таблица 2.9 Котельная 15

Вариант 1

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| РТМ | Гкал/ч | 98,120 | 98,120 | 98,120 | 98,120 | 98,120 | 96,648 | 93,770 | 86,946 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 21,880 | 21,880 | 21,880 | 21,880 | 21,880 | 23,352 | 26,230 | 33,054 |
| Потери УТМ | % | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 19% | 22% | 28% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 96,577 | 96,577 | 96,577 | 96,577 | 96,577 | 95,105 | 92,227 | 85,402 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 4,416 | 4,367 | 4,408 | 4,475 | 4,965 | 4,965 | 5,578 | 5,578 |
| Потери ТМ в сетях, % от общ. нагрузки | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,199 | 0,197 | 0,199 | 0,202 | 0,224 | 0,224 | 0,252 | 0,252 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 84,726 | 83,794 | 84,585 | 85,862 | 95,269 | 95,269 | 107,032 | 107,032 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 89,142 | 88,161 | 88,993 | 90,337 | 100,234 | 100,234 | 112,610 | 112,610 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 7,434 | 8,416 | 7,583 | 6,240 | -3,657 | -5,129 | -20,383 | -27,208 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 8% | 9% | 8% | 6% | -4% | -5% | -22% | -31% |

Вариант 2 (зона котельной)

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 151,000 | 151,000 |
| РТМ | Гкал/ч | 98,120 | 98,120 | 98,120 | 98,120 | 98,120 | 96,648 | 123,396 | 114,415 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 21,880 | 21,880 | 21,880 | 21,880 | 21,880 | 23,352 | 27,604 | 36,585 |
| Потери УТМ | % | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 19% | 18% | 24% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,942 | 1,942 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 96,577 | 96,577 | 96,577 | 96,577 | 96,577 | 95,105 | 121,454 | 112,473 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 4,416 | 4,367 | 4,393 | 4,458 | 4,949 | 4,949 | 5,566 | 5,566 |
| Потери ТМ в сетях, % от общ. нагрузки | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,199 | 0,197 | 0,198 | 0,201 | 0,223 | 0,223 | 0,251 | 0,251 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 84,726 | 83,794 | 84,294 | 85,542 | 94,949 | 94,949 | 106,794 | 106,794 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 89,142 | 88,161 | 88,687 | 90,000 | 99,897 | 99,897 | 112,360 | 112,360 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 7,434 | 8,416 | 7,890 | 6,577 | -3,321 | -4,793 | 9,095 | 0,113 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 8% | 9% | 8% | 7% | -3% | -5% | 7% | 0% |

Таблица 2.10 Новая Котельная на 8,7 МВт

Вариант 2 (зона котельной)

| Год |  | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,482 |
| РТМ | Гкал/ч | 7,482 | 7,370 | 6,833 | 6,336 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 0,000 | 0,112 | 0,649 | 1,146 |
| Потери УТМ | % | 0% | 2% | 9% | 15% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 7,407 | 7,295 | 6,759 | 6,261 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| Потери ТМ в сетях, % от ТМ нетто | % | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,047 | 4,047 | 4,047 | 4,047 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 3,147 | 3,035 | 2,499 | 2,001 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 42% | 41% | 37% | 32% |

Таблица 2.11 Общий перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Вариант 1

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 192,418 | 192,418 | 195,170 | 221,520 | 221,520 | 221,520 | 221,520 | 221,520 |
| РТМ | Гкал/ч | 163,930 | 163,896 | 168,712 | 197,339 | 197,188 | 195,081 | 185,841 | 172,315 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 28,488 | 28,522 | 26,458 | 24,181 | 24,332 | 26,439 | 35,679 | 49,205 |
| Потери УТМ | % | 15% | 15% | 14% | 11% | 11% | 12% | 16% | 22% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 3,272 | 3,272 | 3,318 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 160,658 | 160,624 | 165,394 | 193,219 | 193,068 | 190,961 | 181,721 | 168,195 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 11,939 | 12,883 | 13,787 | 14,020 | 14,787 | 15,513 | 16,372 | 16,372 |
| Потери ТМ в сетях, % от ТМ нетто | % | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,349 | 0,365 | 0,382 | 0,389 | 0,417 | 0,436 | 0,470 | 0,470 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 148,320 | 155,456 | 162,485 | 165,413 | 177,364 | 185,594 | 200,184 | 200,184 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 160,259 | 168,339 | 176,272 | 179,433 | 192,151 | 201,107 | 216,556 | 216,556 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 0,399 | -7,715 | -10,878 | 13,786 | 0,917 | -10,145 | -34,835 | -48,362 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 0% | -5% | -6% | 7% | 0% | -5% | -19% | -28% |

Вариант 2 (зона котельной)

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 192,418 | 192,418 | 195,170 | 221,520 | 229,002 | 229,002 | 286,614 | 286,614 |
| РТМ | Гкал/ч | 163,930 | 163,896 | 168,712 | 197,339 | 204,670 | 202,451 | 248,297 | 230,226 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 28,488 | 28,522 | 26,458 | 24,181 | 24,332 | 26,551 | 38,317 | 56,388 |
| Потери УТМ | % | 15% | 15% | 14% | 11% | 11% | 12% | 13% | 20% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 3,272 | 3,272 | 3,318 | 4,120 | 4,195 | 4,195 | 5,231 | 5,231 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 160,658 | 160,624 | 165,394 | 193,219 | 200,475 | 198,256 | 243,067 | 224,995 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 11,939 | 12,883 | 13,787 | 14,020 | 15,000 | 15,726 | 16,615 | 16,615 |
| Потери ТМ в сетях, % от ТМ нетто | % | 7% | 8% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,349 | 0,365 | 0,382 | 0,389 | 0,426 | 0,446 | 0,480 | 0,480 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 148,320 | 155,456 | 162,485 | 165,413 | 181,411 | 189,641 | 204,231 | 204,231 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 160,259 | 168,339 | 176,272 | 179,433 | 196,411 | 205,367 | 220,845 | 220,845 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 0,399 | -7,715 | -10,878 | 13,786 | 4,064 | -7,110 | 22,221 | 4,150 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 0% | -5% | -6% | 7% | 2% | -4% | 9% | 2% |

Общий перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии для двух вариантов:

Вариант 1

Вариант 2 «бездефицитный» (зона котельной)

Рисунок 2.3 Общий перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Основная часть затрат теплоносителя вызвана использованием открытых систем ГВС.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В соответствии с этими требованиями предусматривается постепенный перевод схемы ГВС на закрытую различными способами: переключение потребителей с открытым водоразбором от существующих ЦТП, восстановление ранее демонтированных ИТП непосредственно в жилых домах, строительство новых ИТП, восстановление и монтаж оборудования недостроенных ЦТП до 1 января 2022.

Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах приводятся в Таблице 3.1.

Таблица 3.1 Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Система теплоснабжения | Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 | Расход теплоносителя | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
|  | Утечки теплоносителя | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Производительность ВПУ | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Котельная №10 | Расход теплоносителя | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | - | - | - |
|  | Утечки теплоносителя | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - |
|  | Производительность ВПУ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Котельная №11 | Расход теплоносителя | 160,3 | 160,3 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 |
|  | Утечки теплоносителя | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Расход подпитки максимальный | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  | 1,50 | 1,50 |
|  | Производительность ВПУ | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Котельная №13 | Расход теплоносителя | 551 | 636 | 672 | 696 | 727 | 864 | 915 | 915,1 | 915 |
|  | Утечки теплоносителя | 1,29 | 1,49 | 1,58 | 1,64 | 1,71 | 2,03 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
|  | Расход подпитки максимальный | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 | 30,00 |
|  | Производительность ВПУ | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 |
| Котельная №14 | Расход теплоносителя | 426 | 460 | 525 | 530 | 542 | 542 | 542 | 541,6 | 542 |
|  | Утечки теплоносителя | 1,00 | 1,08 | 1,23 | 1,24 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
|  | Расход на открытое ГВС | 11,00 | 20,41 | 17,49 | 14,58 | 11,66 | 8,75 | 5,83 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход подпитки максимальный | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  | 60,00 | 60,00 |
|  | Производительность ВПУ | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Котельная №15 | Расход теплоносителя | 1 412 | 1 397 | 1 405 | 1 426 | 1 582 | 1 582 | 1 630 | 1779,9 | 1 780 |
|  | Утечки теплоносителя | 3,318 | 3,282 | 3,302 | 3,350 | 3,719 | 3,719 | 3,830 | 4,183 | 4,183 |
|  | Расход на открытое ГВС | 34,900 | 43,730 | 37,483 | 31,236 | 24,989 | 18,741 | 12,494 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход подпитки максимальный | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  | 180,00 | 180,00 |
|  | Производительность ВПУ | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Итого | Расход теплоносителя | 2 589 | 2 692 | 2 819 | 2 868 | 3 067 | 3 204 | 3 289 | 3439,3 | 3 439 |
|  | Утечки теплоносителя | 6,08 | 6,33 | 6,62 | 6,74 | 7,21 | 7,53 | 7,73 | 8,08 | 8,08 |
|  | Расход на открытое ГВС | 45,90 | 64,14 | 54,98 | 45,81 | 36,65 | 27,49 | 18,33 | 0,00 | 0,00 |
|  | Общий расход на подпитку | 51,98 | 70,47 | 61,60 | 52,55 | 43,86 | 35,02 | 26,05 | 8,08 | 8,08 |
|  | Расход подпитки максимальный | 271,50 | 271,50 | 271,50 | 271,50 | 271,50 | 271,50 | 271,50 | 271,50 | 271,50 |
|  | Производительность ВПУ | 247,15 | 247,15 | 247,15 | 247,15 | 247,15 | 247,15 | 247,15 | 247,15 | 247,15 |

Рисунок 3.1 Графики: Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Для подключения перспективных потребителей тепловой энергии (мощности) к источникам тепловой мощности в первую очередь необходимо реализовать мероприятия по модернизации котельных, определённых в Инвестиционной программе ЗАО «Фрязинская Теплосеть» на 2016-2018 годы и разрабатываемых мероприятий по строительству, реконструкции и наладке тепловых сетей [5].

Основные первоочередные предложения по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть» содержатся в инвестиционной программе в сфере теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть».

Данная инвестиционная программа разработана на 3 года – 2016 - 2018 годы, взамен существующей на 2014 – 2016 годы «Развитие, реконструкция и модернизация системы теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть» г. Фрязино М.О.

Реализация инвестиционной программы позволит обеспечить:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения;

- формирование условий для бесперебойного и качественного теплоснабжения населения, учреждений, предприятий и организаций;

- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;

- снижение затрат, связанное с проведения ремонтных работ оборудования на реконструируемых источниках;

- внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, отвечающего современным требованиям;

- увеличение установленной мощности источников теплоснабжения, связанных с увеличением числа новых пользователей, новым строительством.

По фактическому состоянию на 01.10.2015 г. загруженность отдельных систем централизованного теплоснабжения находится на уровне, близком к критическому, и работают со значительным перегрузом, т.е. имеет место локальный дефицит в услугах коммунального теплоснабжения, а также проблемы с их качеством.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению проблем коммунального теплоснабжения, сложившихся на территории г. Фрязино Московской области, и обеспечению надлежащего качества предоставления услуг.

Программа обеспечивает техническое перевооружение котельных №11 и №13.

Основные предложения по строительству новых источников тепловой энергии содержатся в Инвестиционной программе ЗАО "Фрязинская Теплосеть" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы.

Мероприятия Программы

- Техническое перевооружение котельной №11.

В котельной №11 – год ввода в эксплуатацию котельной - 1999, Котлы КСВ – 1,9 Гс «ВК-3» , насосы, подогреватели - износ составил 100%. Срок службы водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4.65 МВт - 10 лет. Автоматика безопасности и регулирования, установленная на котлах устарела, и на сегодняшний день снята с производства, износ составил 100%. Котел КВГМ – 2,32- 2003 года оснащен не соответствующей горелкой, в связи с чем необходима замена горелки.

В котельной могут работать одновременно 2 котла КСВ – 1,9 Гс «ВК-3» с установленной мощностью 3,268 Гкал/час или котел КВГМ – 2,32 с установленной мощностью 2 Гкал/час из-за несовместимости одновременной работы установленных горелок. Планируется замена двух котлов КСВ -1,9 Гс «ВК-3», производительность 1,634 Гкал/час каждый на два котла с производительностью каждого – 3,5 МВт (3,01 Гкал/час). Ниже представлена таблица существующего теплового баланса мощности котельной.

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Существующий резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №11 | 5,268 | 3,268 | 4,008 | - 0,74 |

Ниже представлена таблица теплового баланса мощности после проведения реконструкции котельной.

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка на 2016г., Гкал/час | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| №11 | 8,020 | 4,696 | 3,267 |

Техническое перевооружение котельной будет производиться в пределах существующего здания. Планируется заменить горелку на котле КВГМ – 2,32 и 2 котла КСВ – 1,9 Гс «ВК-3» на 2 водогрейных котла Термотехник ТТ100-3500 (производство ООО «Энтророс» -г. Санкт-Петербург) тепловой мощностью 3,01 Гкал/час (3,5 МВт) каждый. Габаритные размеры выбранных котлов вписываются в существующие размеры здания котельной.

- Техническое перевооружение котельной №13.

На сегодняшний момент в котельной установлены водогрейные котлы ДКВР 10/13 (4 шт.). Установленные котлы введены в эксплуатацию в 1965 году, как паровые. С 1996 года переведены в водогрейный режим работы. Срок службы водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт - 15 лет, т.е. для вышеуказанных котлов закончился в 2011 году. Износ оборудования котельной и котлов составляет 100 %. При соблюдении водно-химического режима из сложившейся практики, капитальный ремонт котлов осуществляется каждые 5 лет, что приносит значительные затраты предприятию. Основное топливо котлов – газ, резервное – нет, так как котельная располагается в непосредственной близости от жилых домов и предприятий пищевой промышленности.

Установленная мощность котельной составляет 30,4 Гкал/ч. Резерв мощности в котельной отсутствует.

В таблице теплового баланса видно недостаточность установленной мощности.

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Существующий резерв мощности | Перспективная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №13 | 30,4 | 27,97 | 33,05 | - 5,08 | 16,1497 |

Ниже представлена таблица теплового баланса мощности после проведения реконструкции котельной.

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Планируемая присоединенная нагрузка на 2018г., с учетом выданных ТУ Гкал/час | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| №13 | 56,75 | 47,84 | 8,91 |

Техническое перевооружение котельной будет производиться в пределах существующего здания. Планируется оборудовать котельную четырьмя водогрейными котлами высокой эффективности Термотехник ТТ100-01 (производство ООО «Энтророс» г. Санкт-Петербург) тепловой мощностью 14,19 Гкал/час (16,5 МВт) каждый. Габаритные размеры выбранных котлов вписываются в существующие размеры здания котельной.

Основные параметры Программы — в Таблице 4.1.

Таблица 4.1 Основные показатели Инвестиционная программа ЗАО "Фрязинская Теплосеть" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2015 |  | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Техническое перевооружение котельной №11 | Увеличение установленной мощности и снижение уровня износа | Моск. обл., г. Фрязино, Окружной проезд, д 10,стр.2 | Мощность 5,268 до технического перевооружения 8,020 после технического перевооружения | Гкал/час | 153,7кг у.т./Гкал | 153,6 кг у.т./Гкал | 2016 | 2016 | 51193 |  | 0 | 51193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Техническое перевооружение котельной №13 | Увеличение установленной мощности и снижение уровня износа | Моск. обл., г.Фрязино, ул. Вокзальная, д.45 | Мощность 30,4 до технического перевооружения 56,75 после технического перевооружения | Гкал/час | 163,5кг у.т./Гкал | 156,5 кг у.т./Гкал | 2016 | 2018 | 225438 |  | 0 | 24723 | 93457 | 107258 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276631 |  |  | 75916 | 93457 | 107258 | 0 | 0 |

[5]

Распределение перспективного дефицита тепловой мощности между источниками тепла , с учётом реализации мероприятий по реконструкции котельных №№11, 13, определённых Инвестпрограмой на 2016-2018 гг. [5] и Мероприятиях в сфере теплоснабжения на 2016 - 2029 годы [6] (без мероприятий согласно п.п. 3-5, 7 Таблица 7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе») — вариант 1, и с учётом мероприятий согласно п.п. 3-5, 7  таблицы 7.1 — вариант 2 «бездефицитный», представлены в таблицах и на графике раздела ниже.

Таблица 4.2 Распределение дефицита тепловой мощности между источниками тепла, Гкал/ч

Вариант 1

| Котельная | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| №8 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,82 | 0,75 | 0,68 |
| №9 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,01 |
| №10 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,04 |
| №11 | -1,39 | -1,39 | 2,97 | 2,85 | 2,73 | 2,61 | 2,50 | 2,06 | 1,54 |
| №13 | -8,92 | -13,57 | -15,96 | 10,47 | 8,48 | -0,47 | -3,46 | -6,79 | -10,68 |
| №14 | 2,16 | -2,25 | -6,82 | -7,12 | -7,96 | -8,44 | -8,92 | -10,76 | -12,92 |
| №15 | 7,43 | 8,42 | 7,89 | 6,58 | -3,32 | -4,79 | -6,30 | -20,13 | -26,96 |
| Сумма | 0,40 | -7,71 | -10,88 | 13,79 | 0,92 | -10,15 | -15,26 | -34,84 | -48,36 |

Вариант 2 «бездефицитный»  (зоны котельных)

| Котельная | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| №8 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,82 | 0,75 | 0,68 |
| №9 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,01 |
| №10 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| №11 | -1,39 | -1,39 | 2,97 | 2,85 | 2,73 | 2,61 | 2,50 | 2,06 | 1,54 |
| №13 | -8,92 | -13,57 | -15,96 | 10,47 | 8,48 | -0,47 | 10,72 | 6,51 | 1,60 |
| №14 | 2,16 | -2,25 | -6,82 | -7,12 | -7,96 | -8,44 | 3,85 | 1,25 | -1,79 |
| №15 | 7,43 | 8,42 | 7,89 | 6,58 | -3,32 | -4,79 | 24,31 | 9,09 | 0,11 |
| Новая 8,7 МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 3,03 | 2,92 | 2,50 | 2,00 |
| Сумма | 0,40 | -7,71 | -10,88 | 13,79 | 4,06 | -7,11 | 45,22 | 22,22 | 4,15 |

Вариант 1

Вариант 2 «бездефицитный»  (зона котельной)

Рисунок 4.1 Графики перспективного дефицита тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

Вариант 1

Вариант 2 «бездефицитный»  (зона котельной)

Рисунок 4.2 Графики перспективного дефицита тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, % перспективной нагрузке с учетом потерь в сетях

В дальнейшем, для надёжного, бездефицитного теплоснабжения перспективной тепловой нагрузки потребуется увеличение (обновление) мощности других котельных или строительство новых на общую мощность 20 Гкал/ч до 2019 года, 50 Гкал/ч (в общей сложности) до 2025 года, 60 Гкал/ч до 2029 года.

Предварительные предложения для надёжного, бездефицитного теплоснабжения перспективной тепловой нагрузки даны в п. п. 11 «Книга 11. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предварительная оценка протяжённости и стоимости тепловых сетей, необходимых для подключения планируемых потребителей тепла, повышения энергоэффективности и надёжности теплоснабжения, в том числе за счёт возможности переключения потребителей тепла к смежным системам теплоснабжения, а так же обеспечения пропускной способности тепловых сетей приводится в Таблице 5.1. Стоимости приведены в ценах 2015 года. Соответствующие мероприятия разрабатываются ЗАО "Фрязинская Теплосеть" одновременно с утверждением Администрацией города планов перспективного строительства, и должны быть отражены при следующей актуализации Схемы теплоснабжения г.о. Фрязино.

Таблица 5.1 Предварительная оценка протяжённости и стоимости тепловых сетей, необходимых для подключения планируемых потребителей тепла

| Год ввода Котельная № | Отаплив. площадь, м2 | Присоединяемая нагрузка, Σ Q Гкал/час | Отсоединяемая нагрузка ΣQ, Гкал/час | Итоговое изменение нагрузки ΣQ, Гкал/час | Протяженность в 2-х трубном исчислении новых и реконструируемых сетей, пм | Стоимость мероприятий по строительству и реконструкции сетей, прогноз/ИПЦ тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 60 672 | 10,349 | 2,715 | 7,634 | 1 769 | 143 016 |
| 11 | 4 545 | 0,402 | - | 0,402 | 69 | 5 561 |
| 13 | 22 947 | 4,899 | 2,099 | 2,800 | 837 | 67 698 |
| 14 | 32 000 | 4,548 | 0,616 | 3,932 | 777 | 62 848 |
| 15 | 1 180 | 0,500 | - | 0,500 | 85 | 6 910 |
| 2017 | 16 994 | 2,748 | - | 2,748 | 470 | 37 968 |
| 13 | 16 094 | 1,240 | - | 1,240 | 212 | 17 129 |
| 14 |  | 0,260 | - | 0,260 | 44 | 3 593 |
| 15 | 900 | 1,248 | - | 1,248 | 213 | 17 246 |
| 2018 | 52 837 | 15,998 | 0,000 | 15,998 | 2 734 | 221 078 |
| 13 | 10 837 | 1,828 | - | 1,828 | 312 | 25 256 |
| 14 | 12 000 | 0,716 | - | 0,716 | 122 | 9 900 |
| 15 |  | 9,407 | - | 9,407 | 1 608 | 129 996 |
| Новая котельная 8,7 МВт? | 30 000 | 4,047 | - | 4,047 | 692 | 55 926 |
| 2019 | 67 000 | 8,230 | 0,000 | 8,230 | 1 407 | 113 737 |
| 13 | 67 000 | 8,230 | - | 8,230 | 1 407 | 113 737 |
| 2020 | 30 742 | 5,572 | 0,000 | 5,572 | 952 | 77 000 |
| 13 | 22 000 | 2,745 | - | 2,745 | 469 | 37 933 |
| 15 | 8 742 | 2,827 | - | 2,827 | 483 | 39 067 |
| 2021 | 66 502 | 10,729 | 0,000 | 10,729 | 1 834 | 148 265 |
| 13 |  | 1,1856 | - | 1,186 | 203 | 16 384 |
| 14 |  | 0,4423 | - | 0,442 | 76 | 6 112 |
| 15 | 66 502 | 9,101 | - | 9,101 | 1 555 | 125 769 |
| Общий итог | 294 747 | 53,626 | 2,715 | 50,911 | 9 165 | 741 064 |

Таблица 5.2 Мероприятия по ЗАО "Фрязинская Теплосеть" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2019 годы

| Форма №2-ИП ТС Мероприятия в сфере теплоснабжения на 2016 - 2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Всего | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проектирование и строительство тепловых сетей для квартала 9. | Подключение | От точки подключения в районе д.№3а по ул.Советская до границы земельного участка строительства объекта |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 0 | 185 200 |  | 2016 | 2017 | 15377 |  |
| 1.1.2 | Проектирование и строительство тепловых сетей к многофункциональному корпусу по ул. Барские пруды, д. 1а | Подключение | От точки подключения в районе д.№8 по ул. Павла Блинова до границы земельного участка строительства объекта |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 0 | 132 80 |  | 2016 | 2016 | 3102,4 |  |
| 1.1.3 | Проектирование и строительство тепловых сетей к складскому корпусу по ул. Луговая, 39 | Подключение | От точки подключения в районе д.№37 по ул. Луговая до границы земельного участка строительства объекта |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 0 | 30 70 |  | 2016 | 2016 | 3339,1 |  |
| 1.1.4 | Проектирование и строительство тепловых сетей к зданию магазина по ул. 60 лет СССР, 3 Б | Подключение | От точки подключения в УТ в р-не ж/д 5 по ул. 60 лет СССР до границы земельного участка строительства объекта |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  | 60 50 |  | 2016 | 2016 | 2313,4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 17 |  |
| 1.1.5 | Проектирование и строительство тепловых сетей к зданию бытового обслуживания по ул. Нахимова | Подключение | От точки подключения до границы земельного участка строительства объекта по ул. Нахимова |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  | 56 80 |  | 2016 | 2016 | 1823,3 |  |  |
| 1.1.6 | Проектирование и строительство тепловых сетей к ж/д 1 по ул. Вокзальная | Подключение | От точки подключения в УТ 9 районе д.№26 по ул. Ленина до границы земельного участка строительства объекта |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 0 | 80 100 |  | 2017 | 2017 | 2416,5 |  |  |
| 1.1.7 | Проектирование и строительство тепловой сети к ж/д 2 по ул. Вокзальная. | Подключение | От точки подключения в УТ 33 районе д.№21 по ул. Вокзальная до границы земельного участка строительства объекта |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 0 | 102 100 |  | 2018 | 2018 | 2909,2 |  |  |
| 1.1.8 | Проектирование и строительство тепловой сети к крытому катку г. Фрязино | Подключение | От точки подключения в районе д.№2а по ул. Попова до границы земельного участка строительства объекта |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 0 | 150 125 |  | 2018 | 2018 | 12549 |  |  |
| 1.1.9 | Проектирование и строительство тепловой сети к ж/д станции Фрязино пассажирская | Подключение | От точки подключения по ул. Вокзальная до границы земельного участка строительства объекта |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 0 | 110 70 |  | 2019 | 2019 | 2663,8 |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проектирование и строительство тепловой сети | Увеличение пропускной способности |  | От УТ 9 до точки подключения ж/д 1 по ул. Вокзальная | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 40 и 36 300 и 100 |  | 76 125 | 2017 | 2017 | 2827,5 |  |
| 1.3.2 | Проектирование и строительство тепловой сети | Увеличение пропускной способности |  | От УТ 8 до УТ 10 | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 186 300 |  | 186 400 | 2016 | 2017 | 27993,6 |  |
| 1.3.3 | Проектирование и строительство тепловой сети | Увеличение пропускной способности |  | От УТ 33 до УТ 43 по ул. Вокзальная | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 101 200 |  | 124 300 | 2016 | 2017 | 17521 |  |
| 1.3.4 | Проектирование и строительство тепловой сети | Увеличение пропускной способности |  | От УТ 43 до УТ 43Б по ул. Вокзальная | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 127 200 |  | 127 300 | 2018 | 2019 | 17858 |  |
| 1.3.5 | Проектирование и строительство тепловой сети | Увеличение пропускной способности |  | От УТ 43А до УТ 44А | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 222 200 |  | 222 300 | 2019 | 2020 | 30666 |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143359,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проектирование и строительство тепловой сети | Переключение существующего жилого дома к другой котельной | Спортивный проезд, д.2а | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  | 200 80 | 2019 | 2020 | 3419,1 |  |
| 2.1.2 | Проектирование и строительство ИТП |  | Спортивный проезд, д.2а |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 1033,7 |  |
| 2.1.3 | Проектирование и строительство тепловых сетей от УТ148 до ж/д по ул.Советская,4 | Переключение ГВС ж/д по ул.Советская,4 с открытого водоразбора на закрытый от ЦТП №14 | ул. Советская,4 | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 30 и 10 70 и 50 |  |  | 2017 | 2018 | 916,9 |  |
| 2.1.4 | Проектирование и строительство тепловых сетей от УТ148а до ж/д по ул.Центральная,10 | Переключение ГВС ж/д по ул. Центральная,10 с открытого водоразбора на закрытый от ЦТП №14 | ул.Центральная,10 | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 80 и 70 45 и 45 |  |  | 2017 | 2017 | 1211,5 |  |
| 2.1.5 | Проектирование и строительство тепловых сетей от УТ148а до УТ148 ул.Центральная | Увеличение пропускной способности | УТ148а до УТ148 ул.Центральная | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 80 и 70 21 и 21 |  |  | 2017 | 2018 | 1045,6 |  |
| 2.1.6 | Проектирование и строительство тепловых сетей от ЦТП №5 до УТ234 ул.Полевая | Переключение ГВС ж/д по ул. Полевая13,д/с №8 ул. Полевая3а, АТС пр. Мира,16а с открытого водоразбора на закрытый от ЦТП №5 | ЦТП №5 до УТ234 ул.Полевая | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 80 и 70 40 и 40 |  |  | 2018 | 2019 | 1081,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.7 | Проектирование и строительство тепловых сетей от УТ234 до УТ236 ул.Полевая | Переключение ГВСд/с №8 ул.Полевая3а, АТС, пр.Мира,16а с открытого водоразбора на закрытый от ЦТП №5 | УТ 234 до УТ236 ул.Полевая | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 70 и 50 155 и 155 |  |  | 2019 | 2020 | 2569,7 |  |
| 2.1.8 | Проектирование и строительство тепловых сетей от УТ234 до ж/д ул.Полевая,13 | Переключение ГВСж/д ул.Полевая13 с открытого водоразбора на закрытый водоразбор от ЦТП №5 | УТ 234 до ж/д ул.Полевая,13 | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 80 и 70 36 и 12 |  |  | 2018 | 2019 | 1072,5 |  |
| 2.1.9 | Проектирование и строительство тепловых сетей от УТ236 до д/с №8 ул.Полевая,3а | Переключение ГВС д/с №8 ул.Полевая3а с открытого водоразбора на закрытый от ЦТП №5 | УТ 236 до д/с №8 ул.Полевая,3а | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 70 и 50 45и 45 |  |  | 2019 | 2020 | 1241 |  |
| 2.1.10 | Проектирование и строительство тепловых сетей от УТ236 до АТС, пр.Мира,16а | Переключение ГВС АТС пр.Мира,16а с открытого водоразбора на закрытый от ЦТП №5 | УТ 236 до АТС, пр.Мира,16а | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 20 и 20 132 |  |  | 2019 | 2020 | 1156,1 |  |
| 2.1.11 | Проектирование и строительство тепловых сетей от ЦТП №5 до ж/д ул.Полевая,11 | Переключение ГВС ж/д ул.Полевая,д.11 с открытого водоразбора на закрытый от ЦТП №5 | ЦТП №5 до ж/д ул.Полевая, д.11 | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм | 100 и 80 113 и 113 |  |  | 2018 | 2018 | 2262,2 |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17009,7 |  |

[6]

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В соответствии с этими требованиями предусматривается постепенный перевод схемы ГВС на закрытую различными способами: подключение систем ГВС потребителей с открытым водоразбором от существующих ЦТП, восстановление ранее демонтированных (бойлерных) ИТП непосредственно в жилых домах, строительство новых ИТП, восстановление и монтаж оборудования недостроенных ЦТП.

При организации закрытой схемы теплоснабжения путем подключения существующих потребителей от ЦТП изменятся количество, протяженность и диаметры существующих тепловых сетей. Наиболее рациональным решением в данной ситуации является постепенная реконструкция тепловых сетей с прокладкой новых трубопроводов с учетом изменившихся геометрических характеристик теплосетей. Самым надежным методом замены трубопроводов, проложенных в канале, является перекладка имеющихся трубопроводов на трубопроводы в ППУ-изоляции с уменьшением диаметров на отопление и прокладкой трубопроводов ГВС, выполненных из неметаллических материалов, в одной траншее.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы представлены в Таблицах 6.1-6.3 и на Рисунке 6.1.

Таблица 6.1 Перспективные топливные балансы ЗАО «Фрязинская Теплосеть». Расчётные данные

| Наименование статей | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, | тут | 67 813 | 70 878 | 74 272 | 75 633 | 82 753 | 86 737 | 93 746 | 93 746 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - природный газ | тыс.м3 | 57 846 | 60 460 | 63 355 | 64 516 | 70 589 | 73 988 | 79 967 | 79 967 |
|  | тут | 67 813 | 70 878 | 74 272 | 75 633 | 82 753 | 86 737 | 93 746 | 93 746 |
| - дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - печное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.2 Перспективные топливные балансы потребителей газа г. Фрязино

| Период | год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители газа | Ед. изм. | факт | договорной | плановый | прогноз |  |  |  |  |
| ЗАО «Фрязинская Теплосеть» | тыс.м3 | 57 948 | 63 988 | 63 988 | 64 516 | 70 589 | 73 988 | 79 967 | 79 967 |
| Все потребители газа г. Фрязино | тыс.м3 | 88 557 | 99 363 | 99 459 | 99 988 | 106 061 | 109 459 | 115 439 | 115 439 |
| Все кроме ЗАО «Фрязинская Теплосеть» | тыс.м3 | 30 609 | 35 375 | 35 471 | 35 471 | 35 471 | 35 471 | 35 471 | 35 471 |

Рисунок 6.1 Перспективное потребление газа в г. Фрязино на теплоснабжение

Таблица 6.3  Объемы природного газа и резервного топлива, необходимые для обеспечения потребителей тепловой энергией, используемые в процессе производства и на собственные нужды, по организациям (независимо от форм собственности)  г. о. Фрязино Московской области

| № п/п | Наименование организации (независимо от форм собственности и категорий потребителей) | Балансодержатель | Фактический адрес организации | Поставщик газа | Объем газа (тыс.куб.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резервное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт 2014 г. |  |  |  |  |  | договорной на 2015 г. |  |  |  |  |  | плановый на 2016 г. |  |  |  |  |  | мазут (т) |  |  | дизельное (т) |  |  | прочие* (с указанием конкретного вида топлива, в соответствующих ед.измерения) |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | факт 2014 (потребленное) | план |  | факт 2014 (потребленное) | план |  | факт 2014 (потребленное) | план |  |
|  |  |  |  |  |  | в качестве топлива |  |  |  | газ, используемый в качестве сырья |  | в качестве топлива |  |  |  | газ, используемый в качестве сырья |  | в качестве топлива |  |  |  | газ, используемый в качестве сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на преобразование |  |  | на технологические процессы (нагрев печей и т.п.) |  |  | на преобразование |  |  | на технологические процессы (нагрев печей и т.п.) |  |  | на преобразование |  |  | на технологические процессы (нагрев печей и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на тепловыработку |  | на выработку эл.энергии |  |  |  | на тепловыработку |  | на выработку эл.энергии |  |  |  | на тепловыработку |  | на выработку эл.энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. жил. фонд и бюдж. и соц.сферы |  |  |  |  | всего | в т.ч. жил. фонд и бюдж. и соц.сферы |  |  |  |  | всего | в т.ч. жил. фонд и бюдж. и соц.сферы |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2015 | 2016 |  | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | ОАО «НПП «Исток» имени Шокина» | ОАО «НПП «Исток» имени Шокина» | 141190, г. Фрязино, М.О., ул. Вокзальная д.2а | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» | 25183,5 | 24469,73 |  |  | 713,724 |  | 29404,7 | 28691 |  |  | 714 |  | 29404,7 | 28691 |  |  | 714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОАО " НИИ «Платан» с заводом при НИИ» | ОАО " НИИ «Платан» с заводом при НИИ» | 141190, М.О. г. Фрязино, Заводской пр-д д.2 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» | 0,316 |  |  |  | 0,316 |  | 0,395 |  |  |  | 0,395 |  | 0,395 |  |  |  | 0,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОАО "НПП "Циклон-Тест" | ОАО "НПП "Циклон-Тест" | 141190, МО, г. Фрязино, ул. Озерная д. 6А | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» | 245,6 | 245,6 |  |  |  |  | 330 | 330 |  |  |  |  | 330 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» | ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» | 141190, МО, г. Фрязино, ул.Озерная д.6 стр.5 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» | 1523,5 | 1523,5 | 26,3 |  |  |  | 1647 | 1647 | 30 |  |  |  | 1740 | 1740 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН | ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН | 141190, МО, г. Фрязино, площадь имени академика Б.А. Введенского д.1 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» | 1502 | 1502 |  |  |  |  | 1740 | 1740 |  |  |  |  | 1740 | 1740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ОАО «ФЭЗ» | ОАО «ФЭЗ» | 141190, МО, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» | 1280,65 | 1280,646 |  |  |  |  | 1392,5 | 1392,5 |  |  |  |  | 1392,5 | 1392,5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| 7 | ОАО «МОЗЭТ» | ОАО «МОЗЭТ» | 141190, МО, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 3, стр.1 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» | 462 | 462 |  |  |  |  | 559 | 559 |  |  |  |  | 560 | 560 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 7 | 7 |  |  |  |
| 8 | ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» | ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» | 141190, МО, г.Фрязино, ул. Ленина 22 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» | 411,63 | 411,63 | 411,63 |  |  |  | 301,02 | 301,02 | 301,02 |  |  |  | 303,9 | 303,9 | 303,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАО «Фрязинская Теплосеть» | ЗАО «Фрязинская Теплосеть» | 141190, М.О., г. Фрязино, ул. 60 лет СССР д. 4, стр.1 | ООО «Газпром межрегионгаз " Москва | 57948,4 | 57948,36 | 53891,971 |  |  |  | 63988 | 63988 | 59508,844 |  |  |  | 63988 | 63988 | 59508,844 |  |  |  | 0 | 228 | 228 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 88557,5 | 87843,42 | 54329,904 | 0 | 714,04 | 0 | 99362,6 | 98648,52 | 59839,862 | 0 | 714,395 | 0 | 99459,5 | 98745,4 | 59842,744 | 0 | 714,395 | 0 | 0 | 228 | 228 | 6,2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |

[7]

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе для бездефицитного обеспечения планируемого спроса на тепловую энергию представлены в Таблице 7.1 и на Рисунке 7.1.

Таблица 7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

|  |  |  |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (и в прогнозных ценах/ИПЦ), тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Наименование показателя | Значение показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2029 |
| 1. | Техническое перевооружение котельной №11 | Увеличение установленной мощности и снижение уровня износа | Моск. обл., г. Фрязино, Окружной проезд, д 10,стр.2 | Мощность 5,268 до технического перевооружения 8,020 после технического перевооружения | 2,752 | 51 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 49 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Техническое перевооружение котельной №13 | Увеличение установленной мощности и снижение уровня износа | Моск. обл., г.Фрязино, ул. Вокзальная, д.45 | Мощность 30,4 до технического перевооружения 56,75 после технического перевооружения | 26,35 | 24 723 | 93 457 | 107 258 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 23 827 | 86 804 | 96 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | увеличение (обновление) мощности других котельных или строительство новых | Увеличение установленной мощности для обеспечения пеплом перспективной нагрузки | Зона действия котельной №13 | дополнительная общая мощность 15 Гкал/ч | 15 |  |  |  |  | 117 633 |  |  |  |
| 4. | увеличение (обновление) мощности других котельных или строительство новых | Увеличение установленной мощности для обеспечения пеплом перспективной нагрузки | Зона действия котельной №14 | дополнительная общая мощность 12 Гкал/ч | 12 |  |  |  |  | 94 106 |  |  |  |
| 5. | увеличение (обновление) мощности других котельных или строительство новых | Увеличение установленной мощности для обеспечения пеплом перспективной нагрузки | Зона действия котельной №15 | дополнительная общая мощность 31 Гкал/ч | 31 |  |  |  |  | 243 107 |  |  |  |
| 6. | Вывод из эксплуатации котельной №10 | Износ оборудования котельной и экономически завышенные затраты на обслуживание | Спортивный проезд, д.2А | Выводимая (переключаемая) мощность 0,388 Гкал/ч | -0,388 |  |  |  | 497 |  |  |  |  |
| 7. | Строительство новой котельной на 8,7 МВт, |  | ул. Горького, 10А | Мощность, Гкал/ч | 7,482 |  |  |  | 58 675 |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 769 997 | 73 164 | 86 804 | 96 011 | 59 172 | 454 846 | 0 | 0 | 0 |

Данные мероприятий по техническому перевооружению котельных №11 и №13 в п.п. 1-2 таблицы 7.1 соответствуют Инвестиционной программе ЗАО "Фрязинская Теплосеть" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы. П. 6 соответствует «Мероприятиям в сфере теплоснабжения на 2016 - 2029 годы». Для остальных мероприятий (п.п. 3-5, 7) сделана оценка, предполагающая уточнение вместе с уточнением планов застройки и разработки соответствующих мероприятий и инвестиционных программ.

Рисунок 7.1 График: Расходы на реализацию мероприятий по котельным в ценах 2015 г.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице и на диаграмме ниже. Данная оценка предполагает уточнение вместе с уточнением планов застройки и разработки соответствующих мероприятий и инвестиционных программ. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение насосных станций не планируется.

Таблица 7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

|  |  |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах/ИПЦ тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Наименование показателя (протяженность, пм) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2029 |  |
| 1 | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной №11 | для подключения планируемых потребителей тепла, повышения энергоэффективности и надёжности теплоснабжения, в том числе за счёт возможности переключения потребителей тепла к смежным системам теплоснабжения, а так же обеспечения пропускной способности тепловых сетей | Зона действия котельной №11 | 69 | 5 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной №13 |  | Зона действия котельной №13 | 3 440 | 67 698 | 17 129 | 25 256 | 113 737 | 37 933 | 16 384 | 0 | 0 |  |
| 3 | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной №14 |  | Зона действия котельной №14 | 1 020 | 62 848 | 3 593 | 9 900 | 0 | 0 | 6 112 | 0 | 0 |  |
| 4 | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной №15 |  | Зона действия котельной №15 | 3 945 | 6 910 | 17 246 | 129 996 | 0 | 39 067 | 125 769 | 0 | 0 |  |
| 5 | Строительство и реконструкция тепловых сетей Новой котельной на 8,7 МВт |  | Зона действия Новой котельная на 8,7 МВт | 692 |  |  | 55 926 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектирование и строительство тепловых сетей | Переключение ГВС на закрытую схему | Зона действия (экспл. отв.) ЗАО "Фрязинская теплосеть" | 795 | 0 | 3 174 | 4 416 | 9 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего |  |  | 9 960 | 143 016 | 41 142 | 225 494 | 123 156 | 77 000 | 148 265 | 0 | 0 | 758 073 |
|  | Всего, | кроме переключения ГВС на закрытую схему |  | 9 165 | 143 016 | 37 968 | 221 078 | 113 737 | 77 000 | 148 265 | 0 | 0 | 741 064 |

Рисунок 7.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в ценах 2015 г.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой нагрузки соответствует прогнозным балансам тепловой мощности источников («Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»). В таблице и на диаграммах приведено распределение тепловой нагрузки между источниками ЗАО «Фрязинская Теплосеть» тепловой энергии (с учётом потерь в сетях)

Таблица 9.1 Распределение тепловой нагрузки между источниками тепла (с учётом потерь в сетях), Гкал/ч

| Котельная | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 8 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 |
| Котельная 9 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| Котельная 10 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 11 | 4,468 | 4,468 | 4,916 | 4,916 | 4,916 | 4,916 | 4,916 | 4,916 | 4,916 |
| Котельная 13 | 35,964 | 40,616 | 43,005 | 44,550 | 46,539 | 55,495 | 58,843 | 58,843 | 58,843 |
| Котельная 14 | 29,693 | 34,102 | 38,673 | 38,975 | 39,808 | 39,808 | 39,808 | 39,808 | 39,808 |
| Котельная 15 | 89,142 | 88,161 | 88,687 | 90,000 | 99,897 | 99,897 | 102,872 | 112,360 | 112,360 |
| Новая 8,7 МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
| Сумма | 160,999 | 169,079 | 177,012 | 180,173 | 197,151 | 206,107 | 212,097 | 221,585 | 221,585 |

Рисунок 9.1 Диаграмма. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепла (с учётом потерь в сетях), Гкал/ч

Рисунок 9.2 Диаграмма. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепла (с учётом потерь в сетях), % к общей нагрузке

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйных тепловых сетей нет.

- Список источников исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения

Формат: Название документа. Организация издавшая или предоставившая документ, год издания или предоставления документа, <Название файла или адрес интернет-страницы>.

x

| 1. | Генеральный план городского округа Фрязино. Администрация городского округа Фрязино, 2009г. ,< утв.часть.doc,Том 2. Пояснительная по генплану Фрязино.doc >. |
| --- | --- |
| 2. | Схема теплоснабжения городского округа Фрязино Московской области на период до 2028 года. сайт Администрации городского округа Фрязино, 2013г. ,< Схема теплоснабжения г. Фрязино.docx, Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Фрязино.docx >. |
| 3. | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАГРУЗКИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАО «ФРЯЗИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» по годам. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2015г. ,< ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ А.А..docx >. |
| 4. | СНОС ПЛАН. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2015г. ,< СНОС ПЛАН.xlsx >. |
| 5. | Инвестиционная программа ЗАО «Фрязинская Теплосеть» на 2016-2018г. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2015г. ,< НОВАЯ ПРОГРАММА-измененная.docx >. |
| 6. | Мероприятия в сфере теплоснабжения на 2016 - 2029 годы. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2016г. ,< Мероприятия для программы.docx >. |
| 7. | Объемы природного газа, необходимые для обеспечения потребителей тепловой энергией, используемые в процессе производства и на собственные нужды, по организациям (независимо от форм собственности) г. о. Фрязино Московской области. Администрация городского округа Фрязино, 2015г. ,< Фрязино приложения топливо 14-16.xls >. |

x

Так обозначены ссылки на источники исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения, список которых расположен в конце документа.