СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

городского округа

Фрязино

Московской области                                                                       на период до 2029 года

Обосновывающие материалы

Работа включает анализ существующего состояния системы теплоснабжения городского округа Фрязино и актуализацию плана её развития на 15 лет в соответствии с Генеральным планом развития города, актуальными планами застройки и сноса зданий-потребителей тепла, Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и другими нормативными документами.

Создана электронная модель системы теплоснабжения города, позволяющая решать задачи моделирования системы теплоснабжения, выполнять гидравлический расчёт и наладку тепловых сетей, рассчитывать показатели надёжности теплоснабжения, моделировать отключения/переключения участков, сегментов сети и потребителей, в том числе при аварийных ситуациях и их ликвидации.

Разработана компьютерная модель системы теплоснабжения городского округа Фрязино, позволяющая анализировать существующее состояние системы теплоснабжения городского округа и моделировать её развитие в соответствии с планом развития города и действующим законодательством. Среди основных результатов применения этой модели — перспективные балансы тепловой мощности, теплоносителя и топлива, расходов и доходов от реализации тепла, а так же финансовые результаты деятельности теплоснабжающей организации с учётом затрат на строительство и реконструкцию источников тепла и тепловых сетей, прогноз себестоимости отпускаемой тепловой энергии.

ГеоИнфоГрад

www.geoinfograd.ru

2015

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

городского округа Фрязино

Московской области

на период до 2029 года

Обосновывающие материалы

Актуализация 2015 года

Говоров В.Л., Луняков А.В.

Состав Схемы теплоснабжения

- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ городского округа Фрязино Московской области на период до 2029 г. Утверждаемая часть.

- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ городского округа Фрязино Московской области на период до 2029 г. Обосновывающие материалы,

в том числе, приложения:

- Электронная модель системы теплоснабжения г.о. Фрязино в формате ZuluThermo — на компакт-диске;

- Графические материалы: Схема тепловых сетей ЗАО «Фрязинская Теплосеть» и зон нового строительства — на 1 листе А0+.

Долгопрудный

ГеоИнфоГрад

2015

Говоров В.Л., Луняков А.В.

Схема теплоснабжения городского округа Фрязино Московской области на период до 2029 г. Обосновывающие материалы. Актуализация 2015 года. — Долгопрудный. ООО «ГеоИнфоГрад», 2015. — 202 с. ил.

Работа включает анализ существующего состояния системы теплоснабжения городского округа Фрязино и актуализацию плана её развития на 15 лет в соответствии с Генеральным планом развития города, актуальными планами застройки и сноса зданий-потребителе тепла, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и другими нормативными документами.

Создана электронная модель системы теплоснабжения города на базе программно-расчётного комплекса ZuluThermo, позволяющая решать задачи моделирования системы теплоснабжения, выполнять гидравлический расчёт и наладку тепловых сетей, рассчитывать показатели надёжности теплоснабжения, моделировать отключения/переключения участков, сегментов сети и потребителей, в том числе при аварийных ситуациях и их ликвидации.

Для автоматизации работ разработана компьютерная модель системы теплоснабжения городского округа Фрязино, на основе собственной разработки ООО «ГеоИнфоГрад» и программно-расчётного комплекса ZuluThermo, позволяющая анализировать существующее состояние системы теплоснабжения городского округа и моделировать её развитие в соответствии с планом развития города и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Среди основных результатов применения этой модели — перспективные балансы тепловой мощности, теплоносителя и топлива, расходов и доходов от реализации тепла, а так же финансовые результаты деятельности теплоснабжающей организации с учётом затрат на строительство и реконструкцию источников тепла и тепловых сетей, прогноз себестоимости вырабатываемой и отпускаемой тепловой энергии.

Основные результаты содержатся в Утверждаемой части Схемы теплоснабжения. Результаты и обосновывающие материалы содержатся в Обосновывающих материалах Схемы теплоснабжения.

ООО «ГеоИнфоГрад»

141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9

info@geoinfograd.ru,  www.geoinfograd.ru, +7 (498) 744-63-09

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	11

Основные задачи актуализации	11

Основания для выполнения работы	11

Состав Схемы теплоснабжения	12

Краткое описание и основные характеристики г.о. Фрязино	12

1	Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	19

1.1	Раздел 1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	21

1.1.1	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	21

1.1.2	Описание зоны действия источников тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	26

1.1.3	Описание зоны действия котельных	26

1.1.4	Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	28

1.2	Раздел 2. Источники тепловой энергии	28

1.2.1	Структура основного оборудования	28

1.2.2	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	33

1.2.3	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	33

1.2.4	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	35

1.2.5	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	35

1.2.6	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).	36

1.2.7	Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой мощности	36

1.2.8	Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети	37

1.2.9	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	37

1.2.10	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	37

1.2.11	Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения	38

1.3	Раздел 3. Тепловые сети	41

1.3.1	Структура тепловых сетей	41

1.3.2	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	50

1.3.3	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	53

1.3.4	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	58

1.3.5	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	58

1.3.6	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	67

1.3.7	Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	67

1.3.8	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	67

1.3.9	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	68

1.3.10	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	68

1.3.11	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	68

1.3.12	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	76

1.3.13	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	80

1.4	Раздел 4. Зоны действия источников тепловой энергии	80

1.4.1	Описание существующих зон действия источников теплоснабжения во всех системах теплоснабжения на территории городского округа	80

1.4.2	Описание существующих зон действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в системах теплоснабжения городского округа	80

1.4.3	Описание существующих зон действия котельных в системах теплоснабжения городского округа	80

1.4.4	Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте поселения, городского округа	80

1.4.5	Описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте поселения городского округа контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии	80

1.5	Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	80

1.5.1	Схемы присоединения нагрузок потребителей	80

1.5.2	Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	80

1.5.3	Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	81

1.5.4	Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	81

1.5.5	Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	81

1.5.6	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	82

1.6	Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	85

1.6.1	Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов	85

1.6.2	Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	85

1.6.3	гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	85

1.6.4	причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	85

1.6.5	резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	86

1.7	Раздел 7. Балансы теплоносителя	86

1.7.1	структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	86

1.7.2	структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	88

1.8	Раздел 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	90

1.8.1	Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	93

1.8.2	виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	96

1.8.3	особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки	96

1.8.4	анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	97

1.9	Раздел 9. Надежность теплоснабжения	97

1.9.1	показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	97

1.9.2	анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	99

1.9.3	Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения	100

1.10	Раздел 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	100

1.10.1	Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями»	100

1.10.2	Оценка полноты раскрытия информации каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями»	108

1.10.3	Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации	108

1.10.4	Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой теплоснабжающей организации	110

1.11	Раздел 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	112

1.11.1	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	112

1.11.2	Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	113

1.11.3	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступление денежных средств от осуществления указанной деятельности	121

1.11.4	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	121

1.12	Раздел 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.	122

1.12.1	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	122

1.12.2	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	123

1.12.3	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	124

1.12.4	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	124

1.12.5	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	124

2	Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	125

2.1	Раздел 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	125

2.2	Раздел 2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.	125

2.3	Раздел 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	133

2.4	Раздел 4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	134

2.5	Раздел 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	134

2.6	Раздел 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	136

2.7	Раздел 7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	136

2.8	Раздел 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	136

2.9	Раздел 9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	136

2.10	Раздел 10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.	136

3	Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	139

3.1	Раздел 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов	139

3.2	Раздел 2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения	139

3.3	Раздел 3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	139

3.4	Раздел 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	139

3.5	Раздел 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	139

3.6	Раздел 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	140

3.7	Раздел 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	140

3.8	Раздел 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения	140

3.9	Раздел 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	142

3.10	Раздел 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.	142

4	Книга 4 .Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии	143

4.1	Раздел 1. Радиус эффективного теплоснабжения действующих и перспективных источников теплоснабжения, существующие и перспективные зоны действия локальных источников тепловой энергии	143

4.2	Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	143

4.3	Раздел 3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	152

4.4	Раздел 4. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	152

4.5	Раздел 5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	152

4.6	Раздел 6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	152

4.7	Раздел 7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	152

4.8	Раздел 8. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	152

4.9	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей	153

5	Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения	154

5.1	Раздел 1. Анализ перспективных зон нового строительства	154

5.2	Раздел 2. Определение возможности подключения перспективных потребителей тепловой энергии (мощности) к источникам тепловой мощности	154

5.3	Раздел 3. Анализ предложений по выводу из эксплуатации котельных, расположенных в зоне действия источников тепловой энергии и переводу тепловой нагрузки от этих котельных на ТЭЦ	157

5.4	Раздел 4. Анализ предложений по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения	157

5.5	Раздел 5. Анализ предложений по строительству новых источников тепловой энергии	158

5.6	Раздел 6. Оценка финансовых потребностей для мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой мощности и тепловых сетей	161

6	Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	162

6.1	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	162

6.2	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	164

6.3	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	165

6.4	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	165

6.5	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	165

6.6	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	165

6.7	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	165

6.8	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	165

6.9	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	166

6.10	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа	166

6.11	Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	166

6.12	Определение для ТЭЦ максимальной выработки электрической энергии на базе прироста теплового потребления	166

6.13	Определение для ТЭЦ перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке	166

6.14	Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.	166

7	Книга 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	167

7.1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	174

7.2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	174

7.3	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	175

7.4	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	175

7.5	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	175

7.6	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	176

7.7	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	176

7.8	Строительство и реконструкция насосных станций	176

8	Книга 8. "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"	177

8.1	Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя	177

8.2	Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	177

8.3	Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя в тепловых сетях за отчетный период	179

8.4	Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	179

8.5	Определение расчетной производительности ВПУ источников тепловой энергии и аварийной подпитки теплосети.	180

9	Книга 9. Перспективные топливные балансы	181

9.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	181

9.2	Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии согласовать с программой газификации поселения, городского округа	183

9.3	Расчет перспективных технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	185

9.4	Расчет перспективных запасов аварийного и резервного топлива на источниках тепловой мощности	185

9.5	Перспективные топливные балансы котельных и индивидуальных источников теплоснабжения	187

9.6	Итоговые топливные балансы по источникам теплоснабжения	187

9.7	Перспективные максимальные часовые расходы основного топлива на источниках тепловой мощности.	187

9.8	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	187

10	Книга 10. Надежность теплоснабжения	190

10.1	Определение перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии	190

10.2	По результатам оценки надежности теплоснабжения разрабатываются предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения: применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования; установка резервного оборудования; организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии; взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа; устройство резервных насосных станций; установка баков-аккумуляторов	191

11	Книга 11. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	192

11.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	192

11.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	195

11.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	198

11.4	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	198

11.5	Расчеты эффективности инвестиций	199

11.6	Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	202

12	Книга 12. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	203

12.1	Определение существующих зон действия источников тепловой мощности в системе теплоснабжения городов	203

12.2	Расположение источников теплоснабжения в городе	203

12.3	Определение изолированных зон действия источников тепловой мощности, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения	203

12.4	Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения	203

12.5	Решение об определении единой теплоснабжающей  организации (организаций).	204

Список источников исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения	206

Приложения

- Электронная модель системы теплоснабжения г.о. Фрязино в формате ZuluThermo — на компакт-диске;

- Графические материалы: Схема тепловых сетей ЗАО «Фрязинская Теплосеть» и зон нового строительства — на 1 листе А0+.

- ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Основные задачи актуализации

- Создание электронной модели основных систем теплоснабжения в соответствии с «Требованиями к разработке схем теплоснабжения» (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012), Техническим заданием, позволяющей решать задачи моделирования системы теплоснабжения, выполнять гидравлический расчёт и наладку тепловых сетей, моделировать отключения/переключения участков, сегментов сети и потребителей при аварийных ситуациях и их ликвидациях.

- Обновление и уточнение данных по изменению тепловых нагрузок (спроса на тепловую мощность), планируемых строительстве, реконструкции и сносе (выводе из эксплуатации) на 2016-2017 гг.

- Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Фрязино с учётом обновления и уточнения данных по изменению тепловых нагрузок (спроса на тепловую мощность) при планируемых строительстве, реконструкции и сносе (выводе из эксплуатации) на 2016-2017 гг.

- Основания для выполнения работы

Актуализация Схемы теплоснабжения городского округа Фрязино — научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, выполненная ООО «ГеоИнфоГрад» на основании документов:

- Муниципальный контракт №0748300000715000119-1 от 15.09.2015г. «Актуализация схемы теплоснабжения на период до 2029 года в административных границах городского округа Фрязино Московской области»;

- Техническое задание на актуализацию Схемы теплоснабжения городского округа Фрязино.

- Генеральный план городского округа Фрязино (М.:ГУП МО «НИиПИ градостроительства», 2009 г., т.2 – 176 с.), утверждённый Решением Совета депутатов города Фрязино № 525 от 05.08.2010 года "Об утверждении генерального плана городского округа Фрязино"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения;

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения;

- Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.1-2003. Принят Государственной Думой Российской Федерации 16.09.2003 г. Одобрен Советом Федерации 24.09.2014

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении";

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Свод правил СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г.) «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»

- Закон Московской области от 24.07.2014 г. № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Московской области

- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2015-2019 годов. Утверждены Постановлением Министерства энергетики Московской области от 29.04.2014 г. № 24 – р.

Часть работ по электронной модели системы теплоснабжения городского округа Фрязино выполнена ЗАО "Фрязинская Теплосеть" под руководством ООО «ГеоИнфоГрад» на основании договора №ЗДРМ-1510-1 от «12» октября 2015 г.

- Состав Схемы теплоснабжения

- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ городского округа Фрязино Московской области на период до 2029 г. Утверждаемая часть.

- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ городского округа Фрязино Московской области на период до 2029 г. Обосновывающие материалы,

в том числе, приложения:

- Электронная модель системы теплоснабжения г.о. Фрязино в формате ZuluThermo — на компакт-диске;

- Графические материалы: Схема тепловых сетей ЗАО «Фрязинская Теплосеть» и зон нового строительства — на 1 листе А0+.

Основные результаты содержатся в Утверждаемой части Схемы теплоснабжения. Результаты и обосновывающие материалы содержатся Обосновывающих материалах Схемы теплоснабжения.

- Краткое описание и основные характеристики г.о. Фрязино

Муниципальное образование городской округ Фрязино расположено на северо-востоке Московской области, в пределах Щёлковского района, в 25 км от Москвы.

Статусом городского округа муниципальное образование "город Фрязино Московской области" было наделено в 2005 году. Согласно закона Московской области от 09.02.2005 года,  №38/2005 – ОЗ «О статусе и границах городского округа Фрязино», в границу округа Фрязино входят – город Фрязино и деревня Чижово. Территория городского округа граничит со следующими землями Щёлковского района:

- на севере, северо-востоке – с землями Гребневского лесничества, сельского поселения Гребневское;

- на востоке – с землями ЗАСХО «Богослово»;

- на юго-востоке, юго-западе, западе и северо-западе - с землями Гребневского лесничества.

в состав территории городского округа Фрязино входит населенный пункт деревня Чижово -  28 человек (удельный вес сельского населения в общей численности – 0,1%).

Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2003 года № 1531 присвоен статус наукограда Российской Федерации городу Фрязино.

Площадь города составляет 915 га. Границы муниципального образования г. Фрязино установлены Постановлением Губернатора Московской области от 29.05.98 №145- ПГ.

Проживает в городе 56,7 тыс. человек. Внешние связи городского округа Фрязино осуществляются по территориальной автодороге первого класса - Фряновскому шоссе в направлении юго-запад – северо-восток и по железнодорожной ветке Мытищи – Болшево – Фрязино Ярославского направления Московской железной дороги.

Схема города приведена на рис. 0.1.

Рисунок 0.1 Карта-схема г. Фрязино, 2004 г. (составлена и подготовлена к изданию ОАО "Агропромжилиндустпроект" (г. Щелково) при содействии отдела архитектуры и градостроительства администрации)

| Название улицы | Координаты (№ квадрата) |
| --- | --- |
| 60 лет СССР ул. | 19 |
| Барские пруды ул. | 19 |
| Павла Блинова пр-д | 19 |
| Введенского площадь | 3 |
| Введенского пр-д | 8 - 9 - 3 |
| Вокзальная ул. | 10 - 9 - 8 |
| Горького ул. | 14 - 13 - 12 |
| Дачная ул. | 7 |
| Десантников пр-д | 16 - 19 |
| Дудкина ул. | 14 |
| Заводская ул. | 10 |
| Заводской пр-д | 11 - 6 |
| Зеленая площадь | 13 |
| Иванова ул. | 17 |
| Институтская ул. | 15 |
| Клубная ул. | 14 |
| Комсомольская ул. | 14 - 9 |
| Котельная ул. | 8 |
| Котельный пр-д | 18 - 20 |
| Ленина ул. | 15 - 14 - 9 |
| Ленинская Слобода ул. | 11 |
| Лесная ул. | 14 |
| Луговая ул. | 17 |
| Матросова ул. | 8 - 13 |
| Мира пр-т | 17 - 18 - 15 - 16 |
| Московская ул. | 18 - 15 - 10 - 11 |
| Нахимова ул. | 14 - 13 |
| Новая ул. | 15 |
| Новый пр-д | 15 |
| Озерная ул. | 8 - 2 - 1 |
| Окружной пр-д | 6 - 5 - 4 - 3 |
| Октябрьская ул. | 14 |
| Первомайская ул. | 15 - 16 |
| Пионерская ул. | 14 |
| Победы площадь | 9 |
| Полевая ул. | 18 - 19 |
| Попова ул. | 9 - 8 - 13 - 12 - 7 |
| Пушкина ул. | 8 - 12 |
| Рабочая ул. | 13 |
| Садовая ул. | 17 |
| Северная ул. | 11 |
| Советская ул. | 18 - 17- 14 |
| Спортивный пр-д | 9 |
| Станционная ул. | 8 |
| Центральная ул. | 17 - 14 - 15 - 9 |
| Чехова ул. | 8 |
| Чижово дер. | 16 |
| Чкалова ул. | 8 |
| Школьная ул. | 15 |

Городской округ Фрязино имеет рациональное функциональное зонирование территории и четкую планировочную структуру. В округе имеется единая промышленная зона, отделяемая от селитебных территорий полосой отвода внешнего железнодорожного транспорта и долиной р.Любосеевка. Промышленная зона расположена в северной части округа, с подветренной стороны.

Пойменные территории реки Любосеевки отделяют промышленную застройку  от селитебной территории и выполняют  санитарно-защитные функции. Селитебная зона делится на два планировочных района.

Центральный район имеет границы от ул. Вокзальной на севере до южной границы города, с запада ограничен землями Гребневского лесничества, на востоке – магистральной улицей городского значения – проспектом Мира. Это типичный район застройки 40-80-х годов 20 века. Структурная организации этого района – компактная, с квартальной сеткой улиц в центре и свободной планировкой в юго-восточной части. Этажность застройки колеблется от 2-5 этажей в центре до 9-16 этажей в более поздних кварталах, складывавшихся в 70-80-е годы. На западе Центрального района изначально сформировались небольшие кварталы индивидуальной жилой 1-2-х этажной застройки, которые отличаются регулярной планировкой и хорошим благоустройством.

Юго-Восточный район расположен восточнее проспекта Мира и включает 2, 4 микрорайоны, начавшие складываться в 70-80-е годы. После начала застройки этого района существенное развитие получает продольная композиционная ось планировочной организации округа, объединяющая ул. Советская и Полевая - с востока на запад. Район представлен в основном 9-ти этажной застройкой, но имеет и жилые дома повышенной этажности.

В городе развита социальная сфера, инженерная, транспортная инфраструктура. Но практика точечного строительства последних лет привела к дефициту мест в школах, детских дошкольных учреждениях, местах постоянного хранения автомобилей.

В настоящее время город Фрязино является самоуправляемым муниципальным образованием в составе Московской области. Город имеет свой Устав, определяющий его систему самоуправления. Органами местного самоуправления г. Фрязино являются: Совет депутатов города, Администрация города, Совет директоров научно-производственного комплекса.

Для климатической характеристики городского округа Фрязино использовались данные СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Район городского округа Фрязино относится ко II-В климатическому поясу, зоне нормальной влажности (таблица В.1).

| Таблица В.1. Общая характеристика строительно-климатического района II-В* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. мес. температура января, С | Ср. скорость ветра за 3 зимних месяца, м/с | Ср. мес. темпера-тура июля, С | Ср. мес. относит. влажность воздуха, % | Типологические рекомендации |
| От –4 До –14 | 5 и более | От +12 До +21 | 75 и более | -тамбур при входе в дом; -балкон или лоджия при каждой квартире; -не допускать ориентировки всех жилых комнат квартиры на сектор горизонта 270-90; -надежная теплоизоляция ограждающих конструкций; -тройное раздельное или спаренное остекление; -центральное отопление, вытяжная естественная или принудительная вентиляция. |
| * СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» |  |  |  |  |

Характерными особенностями температурного режима являются:

- перегрев воздуха в летние ясные дни в случае антициклональной погоды;

- продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта;

- большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенне-летне-осенний периоды года, превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно воздействующие как на самочувствие человека, так и на сами здания и сооружения.

Важнейшими характеристиками климата, влияющими на рассеивание вредных веществ в атмосфере, являются: температура воздуха, туманы, скорость и направление ветра, приподнятые и приземные инверсии.

Средняя годовая температура воздуха положительна и составляет +4,1 С. Наиболее жарким месяцем в году является июль (+18,1С), наиболее холодным – январь со средней температурой –10,2С. Максимальная температура воздуха за отдельные сутки  наблюдалась летом (37С). Теплые дни с положительной температурой наблюдаются во все месяцы года, даже в январе она поднимается до +5,3С. Наиболее низкие температуры за тот же период достигали отметки –42С. Отрицательные температуры в летние месяцы не наблюдались (таблица В.2.).

| Таблица В.2. Температура воздуха (С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| Средняя месячная и годовая температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10,2 | -9,2 | -4,3 | 4,4 | 11,9 | 16,0 | 18,1 | 16,3 | 10,7 | 4,3 | -1,9 | -7,3 | 4,1 |

Расчетная температура воздуха для отопления и ограждающих конструкций за период с 1951 по 2000 гг. (С):

- абсолютная максимальная  +36С (1972 г.)

- абсолютная минимальная–45С (1978 г.)

- средняя наиболее жаркого месяца +24С

- средняя наиболее холодного периода  -11С

Большое влияние на перемешивание примесей в атмосфере оказывает ветер, его скорость и направление. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8С составляет 3,8 м/с.

В период прохождения циклонов скорость ветра достигает 8-12 м/с. Скорость ветра 5% обеспеченности – 5 м/с.

Преобладающими в году являются ветры юго-западного сектора (З, ЮЗ, Ю), повторяемость их составляет 57%. Эти же ветры обладают наибольшей скоростью, особенно в зимний период.

Годовая сумма осадков по многолетним данным равна 630 мм. За теплый период, с IV по X месяцы, их выпадает до 70% от годовой суммы. И только 30% осадков выпадает за холодный период – с IX по III. Наибольшее месячное количество осадков в преобладающее число лет бывает в июле и по средним данным составляет 81 мм. Число дней с осадками за год в среднем равно 140 дней. Наименьшее число дней с осадками наблюдается в весенний период. Снег лежит с ноября до середины апреля. Высота снежного покрова в среднем составляет 55 см. Глубина промерзания почвы может достигать 120-140 см. Число дней с гололедом – 10, с изморосью – 16. Средняя месячная относительная влажность воздуха в течение всего года держится значительной, от 74-84% зимой до 50-58% летом. Скорость ветра 5% обеспеченности – 5 м/с:

Поправка на рельеф – 1;

К стратификации – 140.

В соответствии требованиями СНиП 41.02-2003 «Тепловые сети» приводятся особенные условия для проектирования тепловых сетей (сейсмичность 8 и 9 баллов, вечномерзлотные грунты, подрабатываемые территории, биогенные и илистые грунты).

Общие климатические характеристики (краткое описание в соответствии со СНиП 23-01-99 климатических характеристик, принимаемых для проектирования теплозащиты зданий, систем отопления и вентиляции):

Средняя продолжительность отопительного периода: 214 суток.

Расчетная температура для расчета отопления: -28 °С

Средняя температура отопительного периода: -3,1 °С.

Градусосутки отопительного периода:

Daz = (ti-t-tht) • Zht, 0С•сут.

где ti-t-расчетная температура внутреннего воздуха  зданий, 0С;

Tht- средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, 0С

Zht- продолжительность отопительного периода, сут.

DaZ= (18+3,1)•214= 4515,4 °С сут.

27 июля 2010 года был принят Федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций. [1]

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому:

Схема теплоснабжения поселения, городского округа — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Теплоснабжение городского округа осуществляется как централизованно, так и децентрализовано. На схеме теплоснабжения городского округа (рис.1.1) приведены теплоисточники и основные тепломагистрали.

Теплоснабжение на территории городского округа Фрязино осуществляют 8 организаций. Единая теплоснабжающая организация — ЗАО «Фрязинская Теплосеть».

Обеспеченность жилищного фонда центральным отоплением составляет 99,3%, горячим водоснабжением – 98% (97% было в 2008 г). Источниками централизованного теплоснабжения являются отопительные котельные, перечень которых приведен в таблице 1.3.

Основные производственные показатели по данным отчета ЗАО «Фрязинская Теплосеть» 2014 г:

- установленная мощность – 192,418 Гкал/час (2008 г. - 164,777 Гкал/час);

- годовая выработка тепловой энергии – 434,480 тыс. Гкал (2008 г. – 424,151 тыс. Гкал);

- присоединенная нагрузка - 148,319 Гкал/час (2014 г.)

- тепло, отпущенное в сеть, общее 433,234 тыс. Гкал (2008 г. - 408,342 тыс. Гкал).

- тепло, отпущенное потребителям 396,661 тыс. Гкал

В том числе:

- населению –341,499 тыс. Гкал  (2008 г. 327324 Гкал);

- бюджетофинансированным организациям – 36,143 тыс. Гкал;

- прочим организациям – 19,019 тыс. Гкал.

- потери в тепловых сетях – 7,111% - 30,365тыс. Гкал (2008 г. - 19494 Гкал, или 4,8%).

Расход природного газа по предприятию – 57 948,4тыс н.м.3 (2008 г. 58117,3 тыс. н.м3.)

Теплоснабжение городского округа Фрязино осуществляет ЗАО «Фрязинская Теплосеть»,  фактический адрес - 141195, Московская область, г Фрязино, ул.60 лет СССР д.4 стр.1

ЗАО «Фрязинская Теплосеть» является новым предприятием, созданным учредительным собранием акционеров 26 февраля 2010 года. Деятельность Предприятия состоит в производстве и передаче тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения зданий жилищного фонда, социально-общественных и бытовых зданий г. Фрязино.

Директор – Корытцын Владимир Анатольевич

Телефон (факс) - (496) 564-09-01

E-mail - teploset@bk.ru

Сайт - http://zaoft.ru/

Численность работающих составила в 2014 г. 225 чел. (по данным Генплана на 2008 г - 270 чел.)

Основная задача ЗАО «Фрязинская Теплосеть» - надежное и качественное теплоснабжение зданий жилищного фонда, социально-общественных и бытовых объектов города.

Для обеспечения эксплуатации и ремонта теплоэнергетического оборудования, техники и механизмов, наладки и контроля над режимами функционирования теплоснабжения на предприятии созданы специальные службы и структурные подразделения.

На балансе ЗАО «Фрязинская Теплосеть» находятся семь  котельных, 15 (2008 г. – 14) центральных тепловых пунктов 2 ИТП,, 45,8 (2006 г. – 44) километра тепловых сетей в 2-х трубном исполнении. Предприятие отапливает на 01.01.2015 г. 1 546 526 . квадратных метров жилищного фонда и обеспечивает горячей водой 52 тыс. человек.

Распределение тепловых потоков от теплоисточников до потребителей осуществляется по тепловым сетям, теплоносителем служит вода.

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельных – центральный качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки:

- с параметрами теплоносителя 95/700С при температуре наружного воздуха для проектирования отопления to = ─ 280C – котельные №9,10,11;

- с параметрами теплоносителя 130/700С при температуре наружного воздуха для проектирования отопления to = ─ 280C со «срезкой» при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе τ1 = 1050С и изломом графика при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе τ1 = 700С – котельные №13,14,15; температурный график котельных №№14 и 15 скорректирован по тепловой нагрузке горячего водоснабжения, осуществляемой водоразбором непосредственно из тепловой сети.

ЗАО «Фрязинская Теплосеть» обеспечивает подключения потребителей по горячему водоснабжению по закрытой и открытой системам. Закрытая система горячего водоснабжения (ГВС) предусмотрена от котельных №№11 и 13, а также через 14 ЦТП и 2 ИТП, расположенных непосредственно в зданиях потребителей от котельных №№14 и 15. Открытая система ГВС при непосредственном использовании теплоносителя - от котельных №№14 и 15.

Присоединение потребителей к сети теплоснабжения осуществляется по зависимой и независимой схемам. Схемы водяных тепловых сетей двухтрубные до ЦТП и четырехтрубные после ЦТП до потребителей. Два трубопровода – для  отопления и вентиляции потребителей и два трубопровода - для передачи горячей воды - подающий и циркуляционный.

Между тепловыми сетями котельных №14 и №15; №13 и №14 имеются перемычки.

Тепловые сети котельных №№11, 14 и 15 функционируют круглогодично, тепловая сеть котельной №13 – только в отопительном периоде. Потребители горячего водоснабжения котельной №13 в неотопительном периоде переключаются на тепловую сеть котельной №14.

Общая протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении составляет 45,8 км. Максимальный диаметр трубопроводов теплоснабжения Ду=700 мм. Основные магистрали проложены условным диаметром Ду=150 - 700 мм в каналах. Трубопроводы, проложенные бесканально в пенополиуретановой изоляции, имеют протяженность около 22,37 км. (в двухтрубном исчислении).

Отмечается высокий износ сетей теплоснабжения (около 46,2%).

В ЗАО «Фрязинская Теплосеть» проводятся работы по диспетчеризации и автоматизации системы теплоснабжения. Со всеми ЦТП имеется автоматизированная диспетчерская связь.

В связи с изменением, в последние годы, экономических отношений, мероприятия, намеченные «Схемой теплоснабжения  г. Фрязино», разработанной в 1990 г., не выполнены в полном объеме.  Существенное замедление роста нагрузок и снижение инвестиций в развитие системы теплоснабжения городского округа Фрязино связано с экономическим кризисом 2008-2009 гг. и его последствиями. Краткая характеристика теплопотребителей г. Фрязино представлена в таблице 1.1

Таблица 1.1 Общая характеристика теплопотребителей г. Фрязино

| Общая характеристика теплопотребителей г. Фрязино |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения | Значения на первый этап расчетного срока генерального плана | Значения на расчетный срок генерального плана |
| Площадь территории в границах поселения | га | 915 |  |  |
| Численность населения | Чел. | 56 700 | 57 000 | 57 000 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 |  |  |  |
| жилых усадебных зданий (коттеджей) | тыс. м2 | - |  |  |
| жилых усадебных зданий | тыс. м2 | 20,0 | 20 | 20 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 1200,1 |  | 1534 |
| общественных зданий | тыс. м2 |  |  |  |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 5300 | 5300 | 5300 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -28 | -28 | -28 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -3.1 | -3.1 | -3.1 |
| ГСОП (градусосутки отопительного периода) | Град*сут. | 4515,4 | 4515,4 | 4515,4 |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.: |  | нет | нет | нет |
| сейсмичность |  | нет | нет | нет |
| вечная мерзлота |  | нет | нет | нет |
| подрабатываемые |  | нет | нет | нет |
| биогенные или илистые |  | нет | нет | нет |
| [2] |  |  |  |  |

Раздел 1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Теплоснабжение на территории городского округа Фрязино осуществляют 8 организаций:

Таблица 1.2

|  | Наименование организации (независимо от форм собственности и категорий потребителей) | Балансодержатель | Фактический адрес организации | Поставщик газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ОАО «НПП «Исток» имени Шокина» | ОАО «НПП «Исток» имени Шокина» | 141190, г. Фрязино, М.О., ул. Вокзальная д.2а | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 2 | ОАО " НИИ «Платан» с заводом при НИИ» | ОАО " НИИ «Платан» с заводом при НИИ» | 141190, М.О. г. Фрязино, Заводской пр-д д.2 | (Законсервирована) |
| 3 | ОАО "НПП "Циклон-Тест" | ОАО "НПП "Циклон-Тест" | 141190, МО, г. Фрязино, ул. Озерная д. 6А | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4 | ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» | ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» | 141190, МО, г. Фрязино, ул. Озерная д.6 стр.5 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 5 | «ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН» | ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН | 141190, МО, г. Фрязино, площадь имени академика Б.А. Введенского д.1 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 6 | ОАО «ФЭЗ» | ОАО «ФЭЗ» | 141190, МО, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 7 | ОАО «МОЗЭТ» | ОАО «МОЗЭТ» | 141190, МО, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 3, стр.1 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 8 | ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» | ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» | 141190, МО, г. Фрязино, ул. Ленина 22 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 9 | ЗАО «Фрязинская Теплосеть» | ЗАО «Фрязинская Теплосеть» | 141190, М.О., г. Фрязино, ул. 60 лет СССР д. 4, стр.1 | ООО «Газпром межрегионгаз " Москва |

[3]

Теплоснабжение городского округа Фрязино осуществляет в основном предприятием ЗАО «Фрязинская Теплосеть», фактический адрес - 141195, Московская область, г Фрязино, ул.60 лет СССР д.4 стр.1

ЗАО «Фрязинская Теплосеть» является новым предприятием, созданным учредительным собранием акционеров 26 февраля 2010 года. Деятельность Предприятия состоит в производстве и передаче тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения зданий жилищного фонда, социально-общественных и бытовых зданий г. Фрязино.

Котельная №13 - ранее принадлежавшая МУП «Теплосеть», по решению Совета депутатов г. Фрязино от 6 августа 2009 года №426 приватизированная ОАО «Фрязинская теплоэнергетическая компания», далее по договору аренды имущественного комплекса от 01 мая 2010 года №1 передана во временное владение и пользование ЗАО «Фрязинская Теплосеть».

Котельные №6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, ЦТП и тепловые сети, ранее принадлежащие МУП «Теплосеть», по решению Совета депутатов г. Фрязино от 27 мая 2010 года №500 приватизированные путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» в открытое акционерное общество «Теплосеть». Далее на основании договоров аренды имущественного комплекса №40 от 05.05.2011 года и №41 от 05.05.2011г. с соглашением №2 от 02.09.2012г, котельные, ЦТП и тепловые сети переданы во временное владение и пользование ЗАО «Фрязинская Теплосеть». Котельная №6 выведена из эксплуатации в 2014 г.

Расположение котельных и зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций в городском округе Фрязино приведено на схеме.

Рисунок 1.1 Расположение котельных и зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций в городском округе Фрязино

В городском округе Фрязино в 46 двухквартирных домах имеется индивидуальное квартирное отопление с использованием газовых котлов.

В ТСЖ «Новое» 34 двухквартирных дома с индивидуальным квартирным отоплением по адресам:

улица Новая  - дома 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 - всего 11 домов;

улица Заводская  - дома 1, 3, 4, 8, 12, 14 - всего 6 домов;

улица Северная – дома 3, 4, 5, 7, 9, 10 - всего 6 домов;

улица Первомайская - дома 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - всего 11 домов.

В обслуживаемом ООО «ЖЭУ-567» жилищном фонде 9 двухквартирных домов с индивидуальным квартирным отоплением по адресам: ул. Заводская, д.9, ул. Новая д.3, 5, ул. Первомайская д. 1, 2, 4, 5, 6, и ул. Северная д. 6.

3 двухквартирных дома непосредственного управления с индивидуальным квартирным отоплением: ул. Заводская дом №5, 6, 10.

Теплоснабжение отдельных потребителей осуществляется котельными ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» и ЗАО «Газпромнефть». Котельная ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН»  поставляет тепловую энергию в дом ЖЭУ-1 по адресу ул. Ленина, д.39 и в два общежития по адресам ул. Ленина, д.45 и д.47. Котельная  ЗАО «Газпромнефть» снабжает тепловой энергией жилой дом по адресу ул. Озерная д.6 стр.4.

В промзоне городского округа Фрязино также расположена котельная ОАО «НПП «Исток» им. Шокина», она осуществляет теплоснабжение только промышленных объектов в промышленной зоне и, в настоящей актуализации детально не рассматривается.

Остальные организации, имеющие котельные, отапливают свои объекты, тепло не продают и, поэтому, согласно Закона о теплоснабжении не является теплоснабжающей организацией, и эта система теплоснабжения в схеме теплоснабжения детально не рассматривается.

Описание существующих систем теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть»

На городской территории в зоне эксплуатационной ответственности предприятия ЗАО «Фрязинская Теплосеть» находятся 7 источников теплоснабжения – котельные №8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Распределение тепловых потоков от источников до потребителей осуществляется по тепловым сетям, теплоносителем в которых служит вода. Перемычку имеют тепловые сети между котельными: №13 и №14; №14 и №15. Перемычки  при обычном режиме работы системы теплоснабжения перекрыты. Поэтому в первом приближении системы теплоснабжения от каждой котельной рассматриваются как независимые отдельные системы теплоснабжения.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Параметры теплоносителя от источников теплоснабжения –  130-70°С (со срезкой 105, 70); 95-70°С.

Присоединение потребителей к сети теплоснабжения осуществляется по зависимой и независимой схеме. Схемы водяных тепловых сетей - двухтрубные до ЦТП и четырехтрубные после ЦТП до потребителей. Два трубопровода предназначены для  отопления и вентиляции потребителей и два трубопровода (подающий и циркуляционный) - для передачи горячей воды потребителю.

Система горячего водоснабжения (ГВС) обеспечивается ЗАО «Фрязинская Теплосеть» с использованием закрытой системы горячего водоснабжения через 14 ЦТП и 2 ИТП, расположенных непосредственно в зданиях потребителей, и открытой системы ГВС. По смешанным схемам ГВС работают котельные № 14,15.

Общая протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении составляет 45,8 км. Максимальный диаметр трубопроводов  теплоснабжения Ду=700 мм. Основные магистрали проложены условным диаметром Ду=150 - 700 мм в каналах. Трубопроводы, проложенные бесканально в пенополиуретановой изоляции, имеют протяженность около 22,37 км. (в двухтрубном исчислении).

Три самые крупные котельные №№13,14,15 – с установленной тепловой мощностью 30,4 - 120 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты около 423 тыс. Гкал. Остальные системы теплоснабжения образованы на базе котельных с установленной мощностью от 0,38 до 5,26 Гкал/ч. Все котельные используют для выработки теплоты природный газ. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления (принята по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна - 28 °С.

В Таблице 1.3 отражены общие сведения об источниках Предприятия. Суммарная тепловая производительность котельных (установленная тепловая мощность) составляет 192,418 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка, в том числе зарезервированная за потребителями социально значимых категорий, составляет 148,319 Гкал/ч.

Таблица 1.3. Краткая характеристика котельных и присоединенной нагрузки на конец 2014 г.

| Котельная | Кол-во котлов, шт. | Вид топлива |  | Установленная мощность, Гкал/час | Вид системы | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | Резерв-ное |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная №8 | 2 | газ | нет | 1,274 | закрытая | 0,150 |
| Котельная №9 | 2 | газ | нет | 0,688 | закрытая | 0,508 |
| Котельная №10 | 2 | газ | нет | 0,388 | закрытая | 0,332 |
| Котельная №11 | 3 | газ | нет | 5,268 | закрытая | 4,008 |
| Котельная №13 | 4 | газ | нет | 30,4 | закрытая | 33,051 |
| Котельная №14 | 4 | газ | нет | 34,4 | открытая закрытая | 25,544 |
| Котельная №15 | 3 | газ | мазут | 120 | открытая закрытая | 84,726 |
| Всего | 20 |  |  | 192,418 |  | 148,319 |

[4]

Котельная №8 – паровая котельная, работающая с 1989 года, обеспечивающая паром прачечную городской больницы. Наружных сетей нет. Котельная работает только по рабочим дням в течение 8-10 часов. Растопка котлов происходит ежедневно из холодного состояния. На время плановой остановки котельной №15 горячее водоснабжение больничных корпусов с нагрузкой  0,7435 Гкал/час осуществляется от котельной №8.

Котельная №9 – пристроенная водогрейная котельная к жилому дому, 2002 г.,  обеспечивающая его теплом и горячей водой. Наружных сетей нет.

Котельная №10 – водогрейная котельная, 2000 г., расположенная на крыше жилого дома, обеспечивающая его теплом и горячей водой. Наружных сетей нет.

Котельная №11 – водогрейная котельная, 1999г., обеспечивающая теплом и горячей водой жилые дома города, предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, бюджетные и жилищные Предприятия, прочих потребителей. Тепловые сети четырехтрубные. Приготовление горячего водоснабжения осуществляется непосредственно в котельной. На данный момент котел №3 КВ-ГМ – 2,32-115Н не может работать совместно с котлами КСВ -1,9 Гс «ВК-3» из-за несовместимости работы автоматики регулирования данных котлов. Автоматическое регулирование котлов КСВ-1,9 Гс «ВК-3» предусматривает два режима работы: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).

Котельная №13 - водогрейная котельная, 1969г. обеспечивающая теплом и горячей водой жилые дома города, предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, бюджетные и жилищные Предприятия, прочих потребителей.

Котельная №14 - водогрейная котельная, обеспечивающая теплом и горячей водой жилые дома города, предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, бюджетные и жилищные Предприятия, прочих потребителей. С 2014 года, в связи с техническим перевооружением котельная оборудована 4 котлами Термотехник ТТ100-01 с установленной мощностью 34,4 Гкал/час.

Котельная №15 - водогрейная котельная, 1982г., обеспечивающая теплом и горячей водой жилые дома города, предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, бюджетные и жилищные Предприятия, прочих потребителей. Котельная оборудована котлами ПТВМ -30М с установленной мощностью 120 Гкал/час. В котельной используется резервное топливо – мазут. Время перехода на резервное топливо строго регламентировано - 4 часа, поэтому существует необходимость осуществлять подогрев мазута в емкостях за 2 недели до начала отопительного сезона и до его окончания.

Описание зоны действия источников тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории городского округа Фрязино отсутствуют.

Описание зоны действия котельных

Зоны действия котельных изображены на схеме «Зоны действия котельных и индивидуального теплоснабжения».

Рисунок 1.2 Зоны действия котельных и индивидуального теплоснабжения

Количественные характеристики зон действия котельных, в том числе балансы тепловой мощности источников и нагрузки, производства и потребления тепловой энергии представлены в  п.п. 1.6.2 «Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии», 1.6.1 «Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов».

Балансы производства и потребления тепловой энергии и динамика основных технико-экономических показателей представлены в Таблице 1.7.

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

В городском округе Фрязино в 46 двухквартирных домах имеется индивидуальное квартирное отопление с использованием газовых котлов.

В ТСЖ «Новое» 34 двухквартирных дома с индивидуальным квартирным отоплением по адресам:

улица Новая  - дома 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 - всего 11 домов;

улица Заводская  - дома 1, 3, 4, 8, 12, 14 - всего 6 домов;

улица Северная – дома 3, 4, 5, 7, 9, 10 - всего 6 домов;

улица Первомайская - дома 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - всего 11 домов.

В обслуживаемом ООО «ЖЭУ-567» жилищном фонде 9 двухквартирных домов с индивидуальным квартирным отоплением по адресам: ул. Заводская, д.9, ул. Новая д.3, 5, ул. Первомайская д. 1, 2, 4, 5, 6, и ул. Северная д. 6.

3 двухквартирных дома непосредственного управления с индивидуальным квартирным отоплением: ул. Заводская дом №5, 6, 10.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения изображены на схеме «Зоны действия котельных и индивидуального теплоснабжения».

Раздел 2. Источники тепловой энергии

Краткое описание источников тепловой энергии сделано в п. 1.1.1 	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Структура основного оборудования

Данные об основном установленном оборудовании в котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть»: Тип и количество котлов, Номинальная производительность котлов, Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребите-лей, Завод изготовитель котлов, Год ввода котельной в эксплуатацию, Вид топлива, Тип ХВО, Тип автоматики регулирования, Тип деаэраторов, Давление и температура питательной воды, Наличие и тип охладителей выпара, Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета, Вид, давление и темпера-тура пара, Тип экономайзера Температура уходящих газов, Наличие режимных карт, средний КПД котлов приведены в таблице ниже:

Таблица 1.4 Технические характеристики оборудования котельных

| Технические характеристика оборудования отопительной котельной №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип и количество котлов |  | Номинальная производительность котлов, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребите-лей, Гкал/ч | Завод изготовитель котлов | Год ввода котельной в эксплуатацию | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэраторов | Давление и температура пита-тельной воды | Наличие и тип охладителей выпара | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Вид, давление и температура пара | Тип экономайзера | Темпера-тура уходящих газов, °С | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Е-1-9-1Г |  | 0,637 | 0,15 | "Красный котельщик" г. Таганрог | 1989 | газ | Натрий-катионит. Фильтры и электрохимич. | АМКУ | нет | Р=5.0 Т=30С | нет | нет | 4.6 кгс/см2 148С |  | 275 | 80,68 |
| Е-1-9-1Г |  | 0,637 |  | "Красный котельщик" г. Таганрог | 1989 | газ |  |  | нет | Р=5.0 Т=30С | нет | нет | 4.6 кгс/см2 148С |  | 276 | 80,99 |
| Технические характеристика оборудования отопительной котельной №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Турботерм-400" | 0,344 |  | 0,508 | ООО "Ремекс" г. Черноголовка | 2002 | газ | Натрий-катионит. Фильтр SF-6М | Электронно-электрическая с микропроцессорным управлением | нет | Р=3.0 Т=8-10С | нет | нет | нет | нет | 187 | 91,45 |
| "Турботерм-400" | 0,344 |  |  | ООО "Ремекс" г. Черноголовка | 2002 | газ | Натрий-катионит. Фильтр SF-6М | Электронно-электрическая с микропроцессорным управлением | нет | Р=3.0 Т=8-10С | нет | нет | нет | нет | 185 | 91,77 |

| Технические характеристика оборудования отопительной котельной №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип и количество котлов | Номинальная производительность котлов, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребите-лей, Гкал/ч | Завод изготовитель котлов | Год ввода котельной в эксплуатацию | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования |  | Тип деаэраторов | Давление и темпера-тура пита-тельной воды | Наличие и тип охладителей выпара | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Вид, давление и температура пара | Тип экономайзера | Темпера-тура уходящих газов, °С | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Viessmann Paromat-Simplex 225 | 0,194 | 0,329 | Германия | 2001 | газ | Натрий-катионит. Фильтр SF-4М | Электронно-электрическая с микропроцессорным управлением Decamatik |  | нет | Р=1.5-1.7 Т=8-10С | нет | нет | нет | нет | 210 | 90,39 |
| Viessmann Paromat-Simplex 225 | 0,194 |  | Германия | 2001 | газ |  |  |  | нет | Р=1.5-1.7 Т=8-10С | нет | нет | нет | нет | 211 | 90,35 |
| Технические характеристика оборудования отопительной котельной №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КСВ-1,9Гс | 1,634 | 3,551 | ПО "Сибтепломаш" Братский завод отопительного оборудования | 1999 | газ | Натрий-катионит. Фильтр 5000 SЕ | КСУ М-2 | нет |  | Р=3.2-3.4 Т=60С | нет | ВКТ-7 с ПРЭМ | нет | нет | 175 | 92,56 |
| КСВ-1,9Гс | 1,634 |  | ПО "Сибтепломаш" Братский завод отопительного оборудования | 1999 | газ |  | КСУ М-2 | нет |  | Р=3.2-3.4 Т=60С | нет |  | нет | нет | 201 | 91,49 |
| КВ-ГМ-2,32-115Н | 2,0 |  | ОАО "Дорогобужкотломаш" | 2009 | газ |  | фирмы «Dreizler» | нет |  | Р=3.2-3.4 Т=60С | нет |  | нет | нет | 156 | 92,97 |

| Технические характеристика оборудования отопительной котельной №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип и количество котлов | Номинальная производительность котлов, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребите-лей, Гкал/ч | Завод изготовитель котлов |  | Год ввода котельной в эксплуатацию | Вид топлива | Тип ХВО |  | Тип автоматики регулирования | Тип деаэраторов |  | Давление и темпера-тура пита-тельной воды |  | Наличие и тип охладителей выпара |  |  | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета |  | Вид, давление и температура пара | Тип экономайзера | Темпера-тура уходящих газов, °С | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ДКВР-10-13-115ГМ | 7,60 | 30,531 | Бийский котельный завод |  | 1965 | газ | Натрий-катионит. фильтры |  | ЭЭАБ | ЦВД-30 |  | Р=3.0 Т=70С |  | нет |  |  | СПТ 941 (2 УЗР-В+ТПТ-1-1) |  | нет | ВТИ | 120 | 89,86 |
| ДКВР-10-13-115ГМ | 7,60 |  | Бийский котельный завод |  | 1965 | газ |  |  |  |  |  | Р=3.0 Т=70С |  | нет |  |  |  |  | нет | ВТИ | 150 | 86,72 |
| ДКВР-10-13-115ГМ | 7,60 |  | Бийский котельный завод |  | 1965 | газ |  |  |  |  |  | Р=3.0 Т=70С |  | нет |  |  |  |  | нет | ВТИ | 150 | 87,65 |
| ДКВР-10-13-115ГМ | 7,60 |  | Бийский котельный завод |  | 1965 | газ |  |  |  |  |  | Р=3.0 Т=70С |  | нет |  |  |  |  | нет | ВТИ | 150 | 81,08 |
| Технические характеристика оборудования отопительной котельной №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТермотехникТТ-100-10000 | 8,6 | 20,545 |  | фирма "Энтророс" г.Санкт-Петербург | 2013 | газ | Натрий-катионит. фильтры | ЭЭАБ |  |  | Вакуумный |  | Р=3.0 Т=70С |  | ОВ-8 | ВКТ-7 с ПРЭМ |  | нет |  | нет | 211 | 90,2 |
| ТермотехникТТ-100-10000 | 8,6 |  |  | фирма "Энтророс" г.Санкт-Петербург | 2013 | газ |  |  |  |  |  |  | Р=3.0 Т=70С |  | ОВ-8 |  |  | нет |  | нет | 213 | 90,32 |
| ТермотехникТТ-100-10000 | 8,6 |  |  | фирма "Энтророс" г.Санкт-Петербург | 2013 | газ |  |  |  |  |  |  | Р=3.0 Т=70С |  | ОВ-8 |  |  | нет |  | нет | 215 | 90,27 |
| ТермотехникТТ-100-10000 | 8,60 |  |  | фирма "Энтророс" г.Санкт-Петербург | 2013 | газ |  |  |  |  |  |  | Р=3.0 Т=70С |  | ОВ-8 |  |  | нет |  | нет | 215 | 90,27 |

| Технические характеристика оборудования отопительной котельной №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип и количество котлов | Номинальная производительность котлов, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребите-лей, Гкал/ч | Завод изготовитель котлов | Год ввода котельной в эксплуатацию | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэраторов | Давление и температура пита-тельной воды | Наличие и тип охладителей выпара | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Вид, давление и температура пара | Тип экономайзера | Темпера-тура уходящих газов, °С | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ПТВМ-30М | 40 | 87,552 | ОАО "Дорогобужкотломаш" | 1982 | газ | Натрий-катионит. фильтры | Электронно-электрическая типа "Контур" | ЦВД-100 -2шт. | Р=3.0 Т=70С | нет | ВКТ-7 с US800 и ПРЭМ | нет | нет | 165,3 | 92,52 |
| ПТВМ-30М | 40 |  |  | 1982 | газ |  |  |  | Р=3.0 Т=70С | нет |  | нет | нет | 177,2 | 90,45 |
| ПТВМ-30М | 40 |  |  | 1982 | газ |  |  |  | Р=3.0 Т=70С | нет |  | нет | нет | 174,7 | 91,03 |

[1]

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки приводятся в Таблице 1.3.

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котлов определяются при проведении режимно-наладочных испытаний котлов и фиксируются в режимных картах, как располагаемая тепловая мощность (РТМ). Сумма по котлам даёт значение по котельной. См. Таблицу1.5.

Таблица 1.5 Основные параметры котельных и котлов

| № п/п | Наименование | Марка котлов, автоматики | Число котлов | Год ввода котла в экспл. | УТМ котла | РТМ котла | УТМ котельной | РТМ котельной | На собств. Нужды корр. | Темпер. график | ТМ нетто | КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт. |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | % | 0С |  | % |
|  |  | Е-1-9-1Г | 1 | 1989 | 0,637 | 0,576 |  |  |  | 95 |  |  |
| 2 | Котельная №8 | Е-1-9-1Г | 1 | 1989 | 0,637 | 0,627 | 1,274 | 1,204 | 10,345 | 70 | 1,079 | 77,3 |
|  |  | «Турботерм-400» | 1 | 2002 | 0,344 | 0,344 |  |  |  | 95 |  |  |
| 3 | Котельная №9 | «Турботерм-400» | 1 | 2002 | 0,344 | 0,342 | 0,688 | 0,686 | 3,422 | 70 | 0,663 | 92,2 |
|  |  | Viessmann Paromat-Simplex 225 | 1 | 2001 | 0,194 | 0,189 |  |  |  | 95 |  |  |
| 4 | Котельная №10 | Viessmann Paromat-Simplex 225 | 1 | 2001 | 0,194 | 0,191 | 0,388 | 0,380 | 2,798 | 70 | 0,369 | 91,5 |
|  |  | КСВ-1,9Гс | 2 | 1999 | 1,634 | 1,585 |  |  |  | 95 |  |  |
| 5 | Котельная №11 | КВ-ГМ – 2,32-115Н | 1 | 2009 | 2,000 | 1,864 | 3,268 | 3,170 | 3,954 | 70 | 3,045 | 93,9 |
|  |  | ДКВР-10-13-115ГМ | 2 | 1965 | 7,600 | 6,950 |  |  |  | 130* |  |  |
| 6 | Котельная №13 | ДКВР-10-13-115ГМ | 2 | 1965 | 7,600 | 6,940 | 30,400 | 27,970 | 3,044 | 70 | 27,119 | 88,5 |
|  |  | ТермотехникТТ-100-10000 | 2 | 2013 | 8,600 | 8,070 |  |  |  | 130* |  |  |
| 7 | Котельная №14 | ТермотехникТТ-100-10000 | 2 | 2013 | 8,600 | 8,090 | 34,400 | 32,400 | 1,594 | 70 | 31,884 | 92 |
|  |  | ПТВМ-30М | 1 | 1982 | 40,000 | 28,350 |  |  |  | 130* |  |  |
| 8 | Котельная №15 | ПТВМ-30М | 2 | 1982 | 40,000 | 28,180 | 120,000 | 98,120 | 1,286 | 70 | 96,858 | 92,9 |

* со срезкой 1050С.

[5]

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Собственные нужды котельных составляют 7514,86 Гкал (1,73% от произведенной тепловой энергии). Собственные нужды рассчитаны в соответствии с требованиями «Инструкции по Предприятия в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных», утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323, регистрация в Минюсте России от 16.03.2009 №13512. [4]

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто по каждой котельной сведены в Таблице 1.5.

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В котельной №11 – год ввода в эксплуатацию котельной - 1999, Котлы КСВ – 1,9 Гс «ВК-3» , насосы, подогреватели - износ составил 100%. Срок службы водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4.65 МВт - 10 лет. Автоматика безопасности и регулирования, установленная на котлах устарела, и на сегодняшний день снята с производства, износ составил 100%. Котел КВГМ – 2,32- 2003 года оснащен не соответствующей горелкой, в связи с чем необходима замена горелки.

На сегодняшний момент в котельной установлены водогрейные котлы ДКВР 10/13 (4 шт.). Установленные котлы введены в эксплуатацию в 1965 году, как паровые. С 1996 года переведены в водогрейный режим работы. Срок службы водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт - 15 лет, т.е. для вышеуказанных котлов закончился в 2011 году. Износ оборудования котельной и котлов составляет 100 %. При соблюдении водно-химического  режима из сложившейся практики, капитальный ремонт котлов осуществляется каждые 5 лет. [4]

Год ввода в эксплуатацию, дата последнего капитального ремонта, дата последних режимно-наладочных испытаний теплофикационного оборудования котельных сведены в таблице:

Таблица 1.6 Дата ввода в эксплуатацию, последнего капитального ремонта, последних режимно-наладочных испытаний теплофикационного оборудования котельных

| Марка и порядковый номер котлов | Тип | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего капитального ремонта | Дата последних режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |
| Е 1/9Г №1 | паровой | 1989 |  | 02.2014 |
| Е 1/9Г №2 | паровой | 1989 |  | 02.2014 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |
| Турботерм-400 №1 | водогрейный | 2002 |  | 04.2015 |
| Турботерм-400 №2 | водогрейный | 2002 |  | 04.2015 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |
| Vissmann-Paramat-Simplex-225 №1 | водогрейный | 2001 |  | 04.2015 |
| Vissmann-Paramat-Simplex-225 №2 | водогрейный | 2001 |  | 04.2015 |

| Марка и порядковый номер котлов | Тип | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего капитального ремонта | Дата последних режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №11 |  |  |  |  |
| КСВ-1,9 ГС №1 | водогрейный | 1999 |  | 12.2013 |
| КСВ-1,9 ГС №2 | водогрейный | 1999 |  | 12.2013 |
| КВ-ГМ-2,32-115Н №3 | водогрейный | 2009 |  | 12.2012 |
| Котельная №13 |  |  |  |  |
| ДКВР 10/13 №1 | водогрейный | 1965 | 2002 | 12.2013 |
| ДКВР 10/13 №2 | водогрейный | 1965 | 2008 | 12.2013 |
| ДКВР 10/13 №3 | водогрейный | 1965 | 2005 | 12.2013 |
| ДКВР 10/13 №4 | водогрейный | 1965 | 2002 | 12.2013 |
| Котельная №14 |  |  |  |  |
| Термотехник ТТ110-01 | водогрейный | 2014 |  | 02.2014 |
| Термотехник ТТ110-01 | водогрейный | 2014 |  | 02.2014 |
| Термотехник ТТ110-01 | водогрейный | 2014 |  | 02.2014 |
| Термотехник ТТ110-01 | водогрейный | 2014 |  | 02.2014 |
| Котельная №15 |  |  |  |  |
| ПТВМ-30М №1 | водогрейный | 1982 | 2009 | 08.2013 |
| ПТВМ-30М №2 | водогрейный | 1982 | 2009 | 12.2013 |
| ПТВМ-30М №3 | водогрейный | 1982 |  | 12.2015 |

[6]

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой мощности

Загрузка оборудования источников тепловой мощности ЗАО «Фрязинская Теплосеть» полная круглый год, за исключением перерыва на плановые профилактические работы. Кроме того, Котельная №8 – паровая котельная, обеспечивает паром прачечную городской больницы и работает только  по рабочим дням в течение 8-10 часов. Растопка котлов происходит ежедневно из холодного состояния. На время плановой остановки котельной №15 горячее водоснабжение больничных корпусов с нагрузкой 0,7435 Гкал/час осуществляется от котельной №8 посредством пароводяных теплообменников и перемычки между котельной 8 и ЦТП №11, в связи с чем ЦТП №11 работает 8736 часов в год.

Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети по каждой котельной сведены в таблице:

| Вид энергоресурса | Тип учета | Год ввода в эксплуатацию | Состав узлов учёта | Тип прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8 |  |  |  |  |
|  | технический |  |  |  |
| Котельная №9 |  |  |  |  |
|  | технический |  |  |  |
| Котельная №10 |  |  |  |  |
|  | технический |  |  |  |
| Котельная №11 |  |  |  |  |
|  | технический |  |  |  |
| Котельная №13 |  |  |  |  |
|  | технический | 2001 | Тепловычислитель | СПТ 941 |
| Котельная №14 |  |  |  |  |
|  | технический | 2011 | Вычисл. кол. теплоты | ВКТ-7 |
| Котельная №15 |  |  |  |  |
|  | технический | 2007 | Вычисл. кол. теплоты | ВКТ-7 |

[7]

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования источников тепловой энергии — не было.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения

Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения и динамика основных технико-экономических показателей по ЗАО "Фрязинская Теплосеть" — в таблице:

Таблица 1.7 Динамика основных технико-экономических показателей по ЗАО "Фрязинская Теплосеть"

| котельной №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели |  | 2010 |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  | 2016 |
|  |  | план |  | отчет |  |  | план |  | отчет | план |  | отчет |  |  | план |  | отчет |  | план |  | отчет |  | план |  | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал |  | 855,194 |  | 1083,155 |  |  | 926,021 |  | 1060,353 | 823,46 |  | 1081,555 |  |  | 855,981 |  | 1007,194 |  | 949,031 |  | 615,522 |  | 802,272 |  | 0 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал |  | 155,1 |  | 155,059 |  |  | 155,3 |  | 154,846 | 158,2 |  | 156,101 |  |  | 156,126 |  | 156,418 |  | 156,104 |  | 156,420 |  | 156,087 |  | 0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  | 3,424 |  | 26,615 |  |  | 44,692 |  | 19,615 | 44,336 |  | 74,252 |  |  | 23,68 |  | 27,634 |  | 23,955 |  | 14,249 |  | 22,528 |  | 0 |
| % |  | 0,400 |  | 2,457 |  |  | 4,826 |  | 1,850 | 5,384 |  | 6,865 |  |  | 2,766 |  | 2,744 |  | 2,524 |  | 2,315 |  | 2,808 |  | 0,000 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал |  | 851,77 |  | 1056,54 |  |  | 881,329 |  | 1040,738 | 779,124 |  | 1007,303 |  |  | 832,301 |  | 979,56 |  | 925,076 |  | 601,273 |  | 779,744 |  | 0 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | 155,723 |  | 158,965 |  |  | 163,200 |  | 157,764 | 167,202 |  | 167,608 |  |  | 160,547 |  | 160,831 |  | 160,112 |  | 160,127 |  | 160,598 |  | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,0 |
| % |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал |  | 851,770 |  | 1056,540 |  |  | 881,329 |  | 1040,738 | 779,124 |  | 1007,303 |  |  | 832,301 |  | 979,560 |  | 925,076 |  | 601,273 |  | 779,744 |  | 0,000 |
| котельной №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели |  | 2010 |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  | 2016 |
|  |  | план |  | отчет |  |  | план |  | отчет | план |  | отчет |  |  | план |  | отчет |  | план |  | отчет |  | план |  | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал |  | 937,432 |  | 668,751 |  |  | 906,819 |  | 638,745 | 927,367 |  | 657,232 |  |  | 938,654 |  | 613,388 |  | 864,453 |  | 630,208 |  | 657,810 |  | 793,722 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал |  | 221,7 |  | 204,625 |  |  | 175,2 |  | 175,381 | 192,4 |  | 167,98 |  |  | 192,34 |  | 179,1 |  | 171,63 |  | 184,039 |  | 187,461 |  | 187,6 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  | 204,045 |  | 103,902 |  |  | 171,102 |  | 98,387 | 154,17 |  | 144,914 |  |  | 103,969 |  | 97,638 |  | 103,451 |  | 65,196 |  | 140,585 |  | 143,365 |
| % |  | 21,766 |  | 15,537 |  |  | 18,868 |  | 15,403 | 16,624 |  | 22,049 |  |  | 11,076 |  | 15,918 |  | 11,967 |  | 10,345 |  | 21,372 |  | 18,062 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал |  | 733,387 |  | 564,849 |  |  | 735,717 |  | 540,358 | 773,197 |  | 512,318 |  |  | 834,685 |  | 515,75 |  | 761,002 |  | 565,012 |  | 517,225 |  | 650,357 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | 283,382 |  | 242,265 |  |  | 216,000 |  | 207,314 | 230,763 |  | 215,495 |  |  | 216,272 |  | 213,006 |  | 194,979 |  | 205,275 |  | 238,422 |  | 228,955 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| % |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал |  | 733,387 |  | 564,849 |  |  | 735,717 |  | 540,358 | 773,197 |  | 512,318 |  |  | 834,685 |  | 515,750 |  | 761,002 |  | 565,012 |  | 517,225 |  | 650,357 |
| котельной №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели |  | 2010 |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  | 2016 |
|  |  | план |  | отчет |  |  | план |  | отчет | план |  | отчет |  |  | план |  | отчет |  | план |  | отчет |  | план |  | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал |  | 1585,837 |  | 1735,951 |  |  | 1656,588 |  | 1611,363 | 1713,736 |  | 1657,535 |  |  | 1400,883 |  | 1562,701 |  | 1375,864 |  | 1613,248 |  | 1509,474 |  | 1346,503 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал |  | 154,8 |  | 154,81 |  |  | 155 |  | 153,703 | 158,2 |  | 154,811 |  |  | 154,578 |  | 155,243 |  | 155,0 |  | 154,962 |  | 154,972 |  | 159,4 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  | 6,666 |  | 43,824 |  |  | 74,423 |  | 33,808 | 79,468 |  | 303,107 |  |  | 39,359 |  | 47,06 |  | 42,922 |  | 55,205 |  | 41,713 |  | 41,451 |
| % |  | 0,420 |  | 2,524 |  |  | 4,493 |  | 2,098 | 4,637 |  | 18,287 |  |  | 2,810 |  | 3,011 |  | 3,120 |  | 3,422 |  | 2,763 |  | 3,078 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал |  | 1579,171 |  | 1692,127 |  |  | 1582,165 |  | 1577,555 | 1634,268 |  | 1354,428 |  |  | 1361,524 |  | 1515,641 |  | 1332,942 |  | 1558,043 |  | 1467,761 |  | 1305,052 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | 155,453 |  | 158,819 |  |  | 162,400 |  | 156,997 | 165,892 |  | 189,456 |  |  | 159,061 |  | 160,063 |  | 159,978 |  | 160,453 |  | 159,362 |  | 164,5 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| % |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал |  | 1579,171 |  | 1692,127 |  |  | 1582,165 |  | 1577,555 | 1634,268 |  | 1354,428 |  |  | 1361,524 |  | 1515,641 |  | 1332,942 |  | 1558,043 |  | 1467,761 |  | 1305,052 |

| котельной №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| показатели | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 692,802 | 1128,034 | 717,202 | 981,002 | 629,568 | 922,511 | 632,088 | 867,061 | 583,816 | 864,882 | 926,950 | 934,109 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 153,5 | 154,225 | 153,2 | 154,499 | 159,4 | 155,816 | 155,23 | 156,28 | 155,482 | 156,212 | 156,129 | 159,4 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 2,388 | 25,056 | 36,126 | 15,884 | 36,241 | 8,262 | 18,234 | 31,652 | 18,181 | 24,200 | 19,750 | 19,837 |
| % | 0,345 | 2,221 | 5,037 | 1,619 | 5,756 | 0,896 | 2,885 | 3,650 | 3,114 | 2,798 | 2,131 | 2,124 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 690,414 | 1102,978 | 681,076 | 965,118 | 593,327 | 914,249 | 613,854 | 835,409 | 565,635 | 840,682 | 907,200 | 914,272 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 154,031 | 157,728 | 161,400 | 157,042 | 169,136 | 157,224 | 159,821 | 162,201 | 160,471 | 160,709 | 159,514 | 162,9 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | 690,414 | 1102,978 | 681,076 | 965,118 | 593,327 | 914,249 | 613,854 | 835,409 | 565,635 | 840,682 | 907,200 | 914,272 |
| котельной №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| показатели | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 10493,037 | 10313,727 | 10510,129 | 9057,353 | 9700,964 | 9260,744 | 9774,801 | 8234,717 | 9760,395 | 8593,175 | 7955,895 | 9547,028 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 154,1 | 154,459 | 157,2 | 154,13 | 153,7 | 154,115 | 153,513 | 153,895 | 155,714 | 153,613 | 153,976 | 153,7 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 290,081 | 223,95 | 386,897 | 286,795 | 298,988 | 287,289 | 293,53 | 307,373 | 296,867 | 339,777 | 152,465 | 160,699 |
| % | 2,765 | 2,171 | 3,681 | 3,166 | 3,082 | 3,102 | 3,003 | 3,733 | 3,042 | 3,954 | 1,916 | 1,683 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 10202,956 | 10089,777 | 10123,232 | 8770,558 | 9401,976 | 8973,455 | 9481,271 | 7927,344 | 9463,528 | 8253,398 | 7803,430 | 9386,329 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 158,481 | 157,887 | 163,200 | 159,170 | 158,588 | 159,049 | 158,260 | 159,862 | 160,600 | 159,937 | 157,008 | 156,3 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 452,000 | 440,000 | 453,000 | 470,000 | 455,000 | 655,000 | 537,500 | 785,448 | 515,610 | 850,181 | 487,900 | 546,740 |
| % | 4,430 | 4,361 | 4,475 | 5,359 | 4,839 | 7,299 | 5,669 | 9,908 | 5,448 | 10,301 | 6,252 | 5,825 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | 9750,956 | 9649,777 | 9670,232 | 8300,558 | 8946,976 | 8318,455 | 8943,771 | 7141,896 | 8947,918 | 7403,217 | 7315,530 | 8839,589 |
| котельной №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| показатели | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 79579,285 | 83548,960 | 77992,800 | 75329,250 | 80726,100 | 83330,016 | 76877,307 | 90611,777 | 83390,999 | 77172,701 | 76485,876 | 84587,281 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 162,000 | 157,822 | 162,000 | 155,160 | 154,700 | 155,210 | 154,713 | 154,867 | 158,752 | 158,542 | 163,163 | 162,900 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 686,095 | 1807,513 | 1134,250 | 1175,490 | 1158,228 | 1449,230 | 1148,006 | 2341,522 | 1189,262 | 2349,037 | 615,412 | 655,280 |
| % | 0,86 | 2,16 | 1,45 | 1,56 | 1,43 | 1,739 | 1,49 | 2,58 | 1,43 | 3,044 | 0,80 | 0,77 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 78893,190 | 81741,447 | 76858,550 | 74153,760 | 79567,872 | 81880,786 | 75729,301 | 88270,255 | 82201,737 | 74823,664 | 75870,464 | 83932,001 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 163,400 | 161,312 | 164,300 | 157,620 | 156,952 | 157,957 | 157,067 | 158,975 | 161,052 | 163,519 | 164,498 | 164,2 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 6536,000 | 6013,000 | 5865,000 | 5304,000 | 5524,000 | 7874,000 | 5508,140 | 11138,000 | 5583,660 | 6060,717 | 4593,340 | 4983,930 |
| % | 8,285 | 7,356 | 7,631 | 7,153 | 6,943 | 9,616 | 7,273 | 12,618 | 6,793 | 8,100 | 6,054 | 5,938 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | 72357,190 | 75728,447 | 70993,550 | 68849,760 | 74043,872 | 74006,786 | 70221,161 | 77132,255 | 76618,077 | 68762,947 | 71277,124 | 78948,071 |
| котельной №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| показатели | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 57838,725 | 57642,515 | 41318,8 | 48771,799 | 60827,34 | 46464,472 | 67997,249 | 31388,102 | 56783,391 | 74296,370 | 65404,243 | 84146,504 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 161,9 | 156,728 | 161,9 | 155,439 | 155,4 | 154,875 | 155,334 | 155,237 | 157,991 | 159,600 | 155,76 | 156,0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 1696,827 | 1470,597 | 948,954 | 900,117 | 1358,434 | 1047,819 | 1383,137 | 592,538 | 1343,249 | 1184,141 | 726,483 | 815,269 |
| % | 2,934 | 2,551 | 2,297 | 1,846 | 2,233 | 2,255 | 2,034 | 1,888 | 2,366 | 1,594 | 1,111 | 0,969 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 56141,898 | 56171,918 | 40369,846 | 47871,682 | 59468,906 | 45416,653 | 66614,112 | 30795,564 | 55440,142 | 73112,229 | 64677,760 | 83331,235 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 166,793 | 160,831 | 165,700 | 158,362 | 158,950 | 158,448 | 158,562 | 158,224 | 161,806 | 162,185 | 157,529 | 157,5 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 3272,000 | 3307,000 | 3889,000 | 2728,000 | 4366,000 | 3225,000 | 4785,090 | 2166,000 | 4210,940 | 10215,911 | 4871,160 | 5397,910 |
| % | 5,828 | 5,887 | 9,633 | 5,699 | 7,342 | 7,101 | 7,183 | 7,033 | 7,595 | 13,973 | 7,531 | 6,478 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | 52869,898 | 52864,918 | 36480,846 | 45143,682 | 55102,906 | 42191,653 | 61829,022 | 28629,564 | 51229,202 | 62896,318 | 59806,600 | 77933,325 |
| котельной №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| показатели | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 315140,43 | 299588,55 | 326932,32 | 286465,47 | 296713,12 | 309735,641 | 296424,66 | 318735,33 | 303273,13 | 270754,374 | 283567,528 | 277768,605 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 158,1 | 154,358 | 157,8 | 153,099 | 153,5 | 152,962 | 155,6 | 154,517 | 156,034 | 155,481 | 154,496 | 154,3 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 3547,935 | 3623,11 | 4561,293 | 4795,404 | 4172,04 | 5375,886 | 4118,434 | 4277,693 | 4139,401 | 3483,055 | 2357,066 | 2351,935 |
| % | 1,126 | 1,209 | 1,395 | 1,674 | 1,406 | 1,736 | 1,389 | 1,342 | 1,365 | 1,286 | 0,831 | 0,847 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 311592,5 | 295965,44 | 322371,03 | 281670,07 | 292541,08 | 304359,755 | 292306,23 | 314457,64 | 299133,73 | 267271,319 | 281210,462 | 275416,67 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 159,900 | 156,248 | 160,000 | 155,705 | 155,689 | 155,664 | 157,820 | 156,619 | 158,206 | 157,507 | 155,766 | 155,6 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 18349,000 | 16752,000 | 19166,000 | 17129,000 | 17962,000 | 37535,000 | 17748,230 | 36719,352 | 18532,500 | 13238,047 | 17673,280 | 17440,210 |
| % | 5,889 | 5,660 | 5,945 | 6,081 | 6,140 | 12,332 | 6,072 | 11,677 | 6,195 | 4,953 | 6,285 | 6,332 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | 293243,499 | 279213,439 | 303205,031 | 264541,069 | 274579,080 | 266824,755 | 274558,000 | 277738,287 | 280601,230 | 254033,272 | 263537,182 | 257976,460 |
| по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| показатели | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 467122,746 | 455709,642 | 460960,683 | 423915,338 | 452061,655 | 453109,706 | 454901,627 | 453020,272 | 456981,080 | 434540,480 | 437310,048 | 459123,752 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 159,249 | 155,372 | 158,876 | 153,800 | 154,089 | 153,637 | 155,439 | 154,669 | 156,792 | 156,734 | 156,249 | 156,266 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 6437,46 | 7324,57 | 7357,74 | 7325,50 | 7301,91 | 8690,759 | 7128,35 | 7723,11 | 7157,29 | 7514,860 | 4076,002 | 4187,836 |
| % | 1,378 | 1,607 | 1,596 | 1,728 | 1,615 | 1,918 | 1,567 | 1,705 | 1,566 | 1,729 | 0,932 | 0,912 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 460685,285 | 448385,08 | 453602,946 | 416589,84 | 444759,75 | 444418,947 | 447773,278 | 445297,16 | 449823,79 | 427025,620 | 433234,046 | 454935,916 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 161,474 | 157,910 | 161,454 | 156,504 | 156,618 | 156,641 | 157,913 | 157,352 | 159,287 | 159,492 | 157,719 | 157,7 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 28609,000 | 26512,000 | 29373,000 | 25631,000 | 28307,000 | 49289,000 | 28578,960 | 50809 | 28842,710 | 30364,856 | 27625,680 | 28368,790 |
| % | 6,210 | 5,913 | 6,475 | 6,153 | 6,365 | 11,091 | 6,382 | 11,410 | 6,412 | 7,111 | 6,377 | 6,236 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | 432076,285 | 421873,075 | 424229,946 | 390958,838 | 416452,750 | 395129,947 | 419194,318 | 394488,362 | 420981,082 | 396660,764 | 405608,366 | 426567,126 |

[8]

Рисунок 1.3 Динамика основных технико-экономических показателей по ЗАО "Фрязинская Теплосеть"

Раздел 3. Тепловые сети

Структура тепловых сетей

Структура тепловых сетей ЗАО «Фрязинская Теплосеть» представлена на чертеже «Схема тепловых сетей ЗАО «Фрязинская Теплосеть» и зон нового строительства».

Схемы водяных тепловых сетей - двухтрубные до ЦТП и четырехтрубные после ЦТП до потребителей. Два трубопровода предназначены для  отопления и вентиляции потребителей и два трубопровода (подающий и циркуляционный) - для передачи горячей воды потребителю.

Тепловые сети котельной №11 двухтрубные и четырехтрубные. Два трубопровода предназначены для  отопления и вентиляции потребителей и два трубопровода (подающий и циркуляционный) — для передачи горячей воды потребителю

Таблица 1.8 Распределение сетей в зоне действия котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» по котельным

| № котельной | Длина сетей в 2х трубном, м | В том числе сети на балансе ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |
| --- | --- | --- |
| Отключенные участки | 3 646 |  |
| 11 | 2 088 | 1 568 |
| 13 | 12 804 | 10 474 |
| 14 | 9 465 | 7 219 |
| 15 | 34 983 | 26 549 |
| Общий итог | 62 985 | 45 810 |

Структура тепловых сетей ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» представлена на Рисунок 1.4-Рисунок 1.10, ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» — на Рисунок 1.11.

Рисунок 1.4 Схема теплоснабжения производственно-складского, чаеразвесочного и административно-лабораторного корпуса ЗАО «Компания «Май» с разграничением зон ответственности и балансовой принадлежности

Рисунок 1.5 Схема теплоснабжения ремонтного бокса, крытой стоянки и транспортного участка ООО «СЭТ» с разграничением зон ответственности и балансовой принадлежности

Рисунок 1.6 Схема теплоснабжения гаража Администрации г. Фрязино с разграничением зон ответственности и балансовой принадлежности

Рисунок 1.7 Схема теплоснабжения транспортного участка МУП ГЖУ г. Фрязино  с разграничением зон ответственности и балансовой принадлежности

Рисунок 1.8 Схема теплоснабжения корпуса ООО «Фрязинская конфетная фабрика» (ООО ФКФ) с разграничением зон ответственности и балансовой принадлежности

Рисунок 1.9 Схема теплоснабжения корпусов ООО «Фрязинская упаковочная компания» с разграничением зон ответственности и балансовой принадлежности

Рисунок 1.10 Схема тепловых нагрузок котельной ЗАО «Газпромнефть МЗСМ»

Рисунок 1.11 Схема тепловых сетей ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН»

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки занесены в электронную модель системы теплоснабжения. Ниже в таблицах приводятся сводные данные.

Таблица 1.9 Количество участков и длина тепловых сетей по типу изоляции

| Тип изоляции | Количество участков | Общая длина участков с таким типом изоляции |
| --- | --- | --- |
| Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 1 585 | 38 335 |
| Пенополиуретан | 552 | 24 650 |
| (пусто) |  |  |
| Общий итог | 2 137 | 62 985 |

С учётом тепловых сетей потребителей.

Таблица 1.10 Количество участков и длина тепловых сетей по году начала эксплуатации

| Год начала эксплуатации | Количество участков | Общая длина участков с таким годом |
| --- | --- | --- |
| 1953 | 1 | 50 |
| 1960 | 7 | 151 |
| 1961 | 7 | 155 |
| 1962 | 6 | 70 |
| 1963 | 16 | 602 |
| 1964 | 63 | 2173 |
| 1965 | 20 | 825 |
| 1966 | 9 | 174 |
| 1967 | 5 | 118 |
| 1968 | 9 | 319 |
| 1969 | 5 | 124 |
| 1970 | 39 | 985 |
| 1971 | 10 | 140 |
| 1972 | 19 | 289 |
| 1973 | 46 | 936 |
| 1974 | 40 | 695 |
| 1975 | 12 | 545 |
| 1976 | 23 | 612 |
| 1977 | 6 | 204 |
| 1978 | 24 | 639 |
| 1979 | 7 | 126 |
| 1980 | 11 | 141 |
| 1981 | 14 | 334 |
| 1982 | 62 | 1279 |
| 1983 | 31 | 541 |
| 1984 | 49 | 807 |
| 1985 | 47 | 1312 |
| 1986 | 22 | 219 |
| 1987 | 19 | 689 |
| 1988 | 29 | 396 |
| 1989 | 48 | 913 |
| 1990 | 37 | 965 |
| 1991 | 12 | 283 |
| 1992 | 31 | 781 |
| 1993 | 9 | 164 |
| 1994 | 14 | 260 |
| 1995 | 63 | 943 |
| 1996 | 26 | 871 |
| 1997 | 14 | 902 |
| 1998 | 9 | 264 |
| 1999 | 30 | 915 |
| 2000 | 28 | 892 |
| 2001 | 24 | 1503 |
| 2002 | 33 | 1602 |
| 2003 | 86 | 3053 |
| 2004 | 99 | 4848 |
| 2005 | 93 | 2732 |
| 2006 | 83 | 2560 |
| 2007 | 124 | 4789 |
| 2008 | 147 | 4303 |
| 2009 | 86 | 2201 |
| 2010 | 38 | 1170 |
| 2011 | 43 | 1548 |
| 2012 | 90 | 1988 |
| 2013 | 71 | 2651 |
| 2014 | 55 | 1798 |
| 2015 | 62 | 1745 |
| Подвальные с неопределённым годом | 24 | 694 |
| Общий итог | 2137 | 62985 |

Таблица 1.11 Количество участков и длина тепловых сетей по срокам эксплуатации

| Срок эксплуатации | Количество участков | Общая длина участков с таким сроком эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| менее 15 лет | 1 134 | 38 493 |
| от 15 до 25 лет | 236 | 6 273 |
| более 25 лет | 743 | 17 525 |
| Подвальные с неопределённым сроком | 24 | 694 |
|  | 21 37 | 62 985 |

Рисунок 1.12 Диаграмма: Количество участков и длина тепловых сетей по срокам эксплуатации

Таблица 1.12 Количество участков и длина тепловых сетей краткая характеристика грунтов в местах прокладки по типам прокладки

| Тип прокладки | Количество участков | Общая длина участков с таким типом прокладки | Краткая характеристика грунтов в местах прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| Надземная | 136 | 6 096 |  |
| Подвальная | 822 | 13 386 |  |
| Подземная бесканальная | 548 | 24 252 | Влажный песок |
| Подземная канальная | 631 | 19 252 |  |
| Общий итог | 2 137 | 62 985 |  |

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Параметры теплоносителя от источников теплоснабжения –  130-70°С (со срезкой 105, 70); 95-70°С.

Котельная №8 находится в зоне теплоснабжения котельной №15 и обеспечивает нагрузку ГВС на период 14 суток на момент ее остановки для 15 потребителей больницы по ул. Московской. Параметры пара: давление пара – 2,5кгс/см2 - 4,0кгс/см2; температура пара -1250С – 1430С. Наружных сетей нет. Температурного графика не имеет.

Котельная №9 пристроенная котельная, обеспечивающая нагрузку здания по адресу ул. Комсомольская, д.18

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 9

| Температура наружного воздуха, "С | Значение температуры воды, °С |  |
| --- | --- | --- |
|  | в подающей линии тепловой сети (Т1) | в обратной линии тепловой сети (Т2) |
| -28 | 95,0 | 70,0 |
| -27 | 93,6 | 69,1 |
| -26 | 92,2 | 68,3 |
| -25 | 90,8 | 67,4 |
| -24 | 89,4 | 66,6 |
| -23 | 88,0 | 65,7 |
| -22 | 86,5 | 64,8 |
| -21 | 85,1 | 63.9 |
| -20 | 83,7 | 63,0 |
| -19 | 82,2 | 62,1 |
| -18 | 80,8 | 61,2 |
| -17 | 79,3 | 60,3 |
| -16 | 77,9 | 59,4 |
| -15 | 76,4 | 58,5 |
| -14 | 74,9 | 57,6 |
| -13 | 73,5 | 56,6 |
| -12 | 72,0 | 55,7 |
| -11 | 70,5 | 54,7 |
| -10 | 69,0 | 53,8 |
| -9 | 67,5 | 52,8 |
| -8 | 65,9 | 51,8 |
| -7 | 64,4 | 50,8 |
| -6 | 62,9 | 49,8 |
| -5 | 61,3 | 48,8 |
| -4 | 59,7 | 47,8 |
| -3 | 58,2 | 46,7 |
| -2 | 56,6 | 45,7 |
| -1 | 55,0 | 44,6 |
| 0 | 53,3 | 43,6 |
| 1 | 51,7 | 42,5 |
| 2 | 50,1 | 41,4 |
| 3 | 48,4 | 40,2 |
| 4 | 46,7 | 39,1 |
| 5 | 45,0 | 37,9 |
| 6 | 43,3 | 36,8 |
| 7 | 41,5 | 35,5 |
| 8 | 39,7 | 34,3 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |

Котельная №10 - крышная котельная, обеспечивающая теплоснабжение здания по адресу Спортивный проезд, д.2а. Температурный график -  95-70°С

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 10

| Температура наружного воздуха, "С | Значение температуры воды, °С |  |
| --- | --- | --- |
|  | в подающей линии тепловой сети (Т1) | в обратной линии тепловой сети (Т2) |
| -28 | 95,0 | 70,0 |
| -27 | 93,6 | 69,1 |
| -26 | 92,2 | 68,3 |
| -25 | 90,8 | 67,4 |
| -24 | 89,4 | 66,6 |
| -23 | 88,0 | 65,7 |
| -22 | 86,5 | 64,8 |
| -21 | 85,1 | 63.9 |
| -20 | 83,7 | 63,0 |
| -19 | 82,2 | 62,1 |
| -18 | 80,8 | 61,2 |
| -17 | 79,3 | 60,3 |
| -16 | 77,9 | 59,4 |
| -15 | 76,4 | 58,5 |
| -14 | 74,9 | 57,6 |
| -13 | 73,5 | 56,6 |
| -12 | 72,0 | 55,7 |
| -11 | 70,5 | 54,7 |
| -10 | 69,0 | 53,8 |
| -9 | 67,5 | 52,8 |
| -8 | 65,9 | 51,8 |
| -7 | 64,4 | 50,8 |
| -6 | 62,9 | 49,8 |
| -5 | 61,3 | 48,8 |
| -4 | 59,7 | 47,8 |
| -3 | 58,2 | 46,7 |
| -2 | 56,6 | 45,7 |
| -1 | 55,0 | 44,6 |
| 0 | 53,3 | 43,6 |
| 1 | 51,7 | 42,5 |
| 2 | 50,1 | 41,4 |
| 3 | 48,4 | 40,2 |
| 4 | 46,7 | 39,1 |
| 5 | 45,0 | 37,9 |
| 6 | 43,3 | 36,8 |
| 7 | 41,5 | 35,5 |
| 8 | 39,7 | 34,3 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |

Котельная №11 обеспечивает нагрузку зданий по адресу Окружной проезд (дома № 2, 2а, 4,6,10), Гребнево, д.45 (здания 1-5) - всего 15 зданий общей нагрузкой

Температурный график - 95-70°С. Рабочие температуры и давление в зависимости от  температуры наружного воздуха приведены в таблице.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 11

| Тнв °С | в подающей линии т/с T1 °С | в обратной линии т/с Т2 °С |
| --- | --- | --- |
| -28 | 95,0 | 70,0 |
| -27 | 93,6 | 69,1 |
| -26 | 92,2 | 68,3 |
| -25 | 90,8 | 67,4 |
| -24 | 89,4 | 66,6 |
| -23 | 88,0 | 65,7 |
| -22 | 86,5 | 64,8 |
| -21 | 85,1 | 63,9 |
| -20 | 83,7 | 63,0 |
| -19 | 82,2 | 62,1 |
| -18 | 80,8 | 61,2 |
| -17 | 79,3 | 60,3 |
| -16 | 77,9 | 59,4 |
| -15 | 76,4 | 58,5 |
| -14 | 74,9 | 57,6 |
| -13 | 73,5 | 56,6 |
| -12 | 72,0 | 55,7 |
| -11 | 70,5 | 54,7 |
| -10 | 69,0 | 53,8 |
| -9 | 67,5 | 52,8 |
| -8 | 65,9 | 51,8 |
| -7 | 64,4 | 50,8 |
| -6 | 62,9 | 49,8 |
| -5 | 61,3 | 48,8 |
| -4 | 59,7 | 47,8 |
| -3 | 58,2 | 46,7 |
| -2 | 56,6 | 45,7 |
| -1 | 55,0 | 44,6 |
| 0 | 53,3 | 43,6 |
| 1 | 51,7 | 42,5 |
| 2 | 50,1 | 41,4 |
| 3 | 48,4 | 40,2 |
| 4 | 46,7 | 39,1 |
| 5 | 45,0 | 37,9 |
| 6 | 43,3 | 36,8 |
| 7 | 41,5 | 35,5 |
| 8 | 39,7 | 34,3 |

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 13

| Тнв °С | в подающей линии т/с Т1 оС | в обратной линии т/с Т2 оС |
| --- | --- | --- |
| -28 | 105,0 | 54,5 |
| -27 | 105,0 | 55,0 |
| -26 | 105,0 | 55,4 |
| -25 | 105,0 | 55,9 |
| -24 | 105,0 | 56,4 |
| -23 | 105,0 | 56,9 |
| -22 | 105,0 | 57,3 |
| -21 | 105,0 | 57,8 |
| -20 | 105,0 | 58,3 |
| -19 | 105,0 | 58,8 |
| -18 | 105,0 | 59,2 |
| -17 | 105,0 | 59,7 |
| -16 | 103,8 | 59,4 |
| -15 | 101,5 | 58,5 |
| -14 | 99,3 | 57,6 |
| -13 | 97,0 | 56,6 |
| -12 | 94,8 | 55,7 |
| -11 | 92,5 | 54,7 |
| -10 | 90,3 | 53,8 |
| -9 | 88,0 | 52,8 |
| -8 | 85,7 | 51,8 |
| -7 | 83,4 | 50,8 |
| -6 | 81,1 | 49,8 |
| -5 | 78,8 | 48,8 |
| -4 | 76,5 | 47,8 |
| -3 | 74,1 | 46,7 |
| -2 | 71,8 | 45,7 |
| -1 | 70,0 | 45,0 |
| 0 | 70,0 | 45,5 |
| 1 | 70,0 | 46,0 |
| 2 | 70,0 | 46,4 |
| 3 | 70,0 | 46,9 |
| 4 | 70,0 | 47,4 |
| 5 | 70,0 | 47,9 |
| 6 | 70,0 | 48,4 |
| 7 | 70,0 | 48,9 |
| 8 | 70,0 | 49,4 |

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 14

| Тнв °С | в подающей линии т/с Т1 оС | в обратной линии т/с Т2 оС |
| --- | --- | --- |
| -28 | 105,0 | 54,5 |
| -27 | 105,0 | 55,0 |
| -26 | 105,0 | 55,4 |
| -25 | 105,0 | 55,9 |
| -24 | 105,0 | 56,4 |
| -23 | 105,0 | 56,9 |
| -22 | 105,0 | 57,3 |
| -21 | 105,0 | 57,8 |
| -20 | 105,0 | 58,3 |
| -19 | 105,0 | 58,8 |
| -18 | 105,0 | 59,2 |
| -17 | 105,0 | 59,7 |
| -16 | 103,8 | 59,4 |
| -15 | 101,5 | 58,5 |
| -14 | 99,3 | 57,6 |
| -13 | 97,0 | 56,6 |
| -12 | 94,8 | 55,7 |
| -11 | 92,5 | 54,7 |
| -10 | 90,3 | 53,8 |
| -9 | 88,0 | 52,8 |
| -8 | 85,7 | 51,8 |
| -7 | 83,4 | 50,8 |
| -6 | 81,1 | 49,8 |
| -5 | 78,8 | 48,8 |
| -4 | 76,5 | 47,8 |
| -3 | 74,1 | 46,7 |
| -2 | 71,8 | 45,7 |
| -1 | 70,0 | 45,0 |
| 0 | 70,0 | 45,5 |
| 1 | 70,0 | 46,0 |
| 2 | 70,0 | 46,4 |
| 3 | 70,0 | 46,9 |
| 4 | 70,0 | 47,4 |
| 5 | 70,0 | 47,9 |
| 6 | 70,0 | 48,4 |
| 7 | 70,0 | 48,9 |
| 8 | 70,0 | 49,4 |

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 15

| Тнв °С | в подающей линии т/с Т1 оС | в обратной линии т/с Т2 оС |
| --- | --- | --- |
| -28 | 105,0 | 54,5 |
| -27 | 105,0 | 55,0 |
| -26 | 105,0 | 55,4 |
| -25 | 105,0 | 55,9 |
| -24 | 105,0 | 56,4 |
| -23 | 105,0 | 56,9 |
| -22 | 105,0 | 57,3 |
| -21 | 105,0 | 57,8 |
| -20 | 105,0 | 58,3 |
| -19 | 105,0 | 58,8 |
| -18 | 105,0 | 59,2 |
| -17 | 105,0 | 59,7 |
| -16 | 103,8 | 59,4 |
| -15 | 101,5 | 58,5 |
| -14 | 99,3 | 57,6 |
| -13 | 97,0 | 56,6 |
| -12 | 94,8 | 55,7 |
| -11 | 92,5 | 54,7 |
| -10 | 90,3 | 53,8 |
| -9 | 88,0 | 52,8 |
| -8 | 85,7 | 51,8 |
| -7 | 83,4 | 50,8 |
| -6 | 81,1 | 49,8 |
| -5 | 78,8 | 48,8 |
| -4 | 76,5 | 47,8 |
| -3 | 74,1 | 46,7 |
| -2 | 71,8 | 45,7 |
| -1 | 70,0 | 45,0 |
| 0 | 70,0 | 45,5 |
| 1 | 70,0 | 46,0 |
| 2 | 70,0 | 46,4 |
| 3 | 70,0 | 46,9 |
| 4 | 70,0 | 47,4 |
| 5 | 70,0 | 47,9 |
| 6 | 70,0 | 48,4 |
| 7 | 70,0 | 48,9 |
| 8 | 70,0 | 49,4 |

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети см. п. 1.3.3.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Основные параметры гидравлических режимов тепловых сетей приведены в Таблицах и на пьезометрических графиках по результатам гидравлических расчётов в электронной модели.

Общие результаты наладочного расчёта (данные электронной модели):

**************************Параметры расчёта**********************************

* ZuluThermo 7.0.0.5823

* Наладка сети "Теплосеть Расчетный"

* С учетом открытой ГВС

* Без учета неравномерности потребления горячей воды

* Доля циркуляции по среднему расходу на ГВС

* С учетом утечек

*Доля утечки из тепловой сети 0.25%

*Доля утечки из систем теплопотребления 0.25%

* С учетом нормативных тепловых потерь

*Не компенсировать тепловые потери расходом

* Гашение избыточного напора соплом элеватора

*  Максимальный напор, гасимый соплом 2.0

* Минимальный диаметр сопла 3.0 мм

* Минимальный диаметр шайбы 3.0 мм

* Температура полки 70.0 °C

* Запас напора на заполнение системы 5.0 м

* Максимально допустимое давление в обратном трубопроводе 60.0 м

* Не включать в расчет тупики без нагрузки

* Формула для расчета коэффициента гидравлического трения: Альтшуля

* Плотность теплоносителя в подающем трубопроводе: 0.975 т/м3

* Плотность теплоносителя в обратном трубопроводе: 0.975 т/м3

* Точность по расходам: 0.00100 т/ч

* Точность по температурам: 0.05000 °C

************************************************************

Таблица 1.13 Общие результаты наладочного расчёта (данные электронной модели)

| № п/п | Показатели | единица измерения | котельная №11 | котельная №13 | котельная №14 | котельная №15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | Гкал/ч | 4,021 | 40,462 | 32,066 | 104,800 |
| 2 | Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 3,457 | 31,446 | 21,545 | 66,602 |
| 3 | Расход тепла на систему вентиляции | Гкал/ч |  |  | 3,391 | 4,026 |
| 4 | Расход тепла на открытые системы ГВС | Гкал/ч |  | 0,027 | 2,783 | 7,193 |
| 5 | Расход тепла на закрытые системы ГВС | Гкал/ч | 0,310 | 6,078 | 2,535 | 18,764 |
| 6 | Расход тепла на циркуляцию | Гкал/ч | 0,032 | 0,646 | 0,112 | 3,181 |
| 7 | Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,116 | 1,385 | 0,997 | 2,778 |
| 8 | Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,080 | 0,633 | 0,516 | 1,315 |
| 9 | Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,005 | 0,086 | 0,057 | 0,371 |
| 10 | Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,003 | 0,049 | 0,031 | 0,197 |
| 11 | Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,016 | 0,113 | 0,099 | 0,373 |
| 12 | Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 147,337 | 749,769 | 523,721 | 1 646,686 |
| 13 | Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 146,969 | 746,618 | 498,113 | 1 586,191 |
| 14 | Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,368 | 3,151 | 25,608 | 60,495 |
| 15 | Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 139,324 | 567,647 | 381,572 | 1 166,056 |
| 16 | Суммарный расход на систему вентиляции | т/ч |  |  | 56,882 | 68,847 |
| 17 | Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) | т/ч |  | 0,225 | 23,287 | 50,938 |
| 18 | Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода | т/ч |  | 0,056 | 0,426 | 12,279 |
| 19 | Расход воды на параллельные ступени ТО | т/ч | 7,959 | 180,895 | 61,103 | 345,907 |
| 20 | Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,053 | 0,667 | 0,451 | 2,492 |
| 21 | Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,053 | 0,667 | 0,449 | 2,487 |
| 22 | Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,261 | 1,591 | 1,420 | 4,578 |
| 23 | Давление в подающем трубопроводе | м | 60 | 64 | 60,5 | 65 |
| 24 | Давление в обратном трубопроводе | м | 30 | 28 | 25,5 | 30 |
| 25 | Располагаемый напор | м | 30 | 36 | 36 | 35 |
| 26 | Температура в подающем трубопроводе | °C | 95 | 130* | 130* | 130* |
| 27 | Температура в обратном трубопроводе | °C | 67,9 | 76,3 | 76,3 | 68,6 |

*Со срезкой 105°C.

Общие результаты поверочного расчёта (данные электронной модели):

**************************Параметры расчёта**********************************

* ZuluThermo 7.0.0.5823

* Поверочный расчет сети "Теплосеть Расчетный"

* Сопла и шайбы из наладочного расчета

* Диаметры фактически установленные

* Без учета неравномерности потребления горячей воды

* Доля циркуляции по среднему расходу на ГВС

* С учетом утечек

*Доля утечки из тепловой сети 0.25%

*Доля утечки из систем теплопотребления 0.25%

* С учетом нормативных тепловых потерь

* Минимальный диаметр сопла 3.0 мм

* Минимальный диаметр шайбы 3.0 мм

* Температура полки 70.0 °C

* Не включать в расчет тупики без нагрузки

* Формула для расчета коэффициента гидравлического трения: Альтшуля

* Плотность теплоносителя в подающем трубопроводе: 0.975 т/м3

* Плотность теплоносителя в обратном трубопроводе: 0.975 т/м3

* Точность по расходам: 0.00500 т/ч

* Точность по температурам: 0.05000 °C

************************************************************

Таблица 1.14 Общие результаты поверочного расчёта (данные электронной модели)

| № п/п | Показатели | единица измерения | котельная №11 | котельная №13 | котельная №14 | котельная №15 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | Гкал/ч | 3,918 | 23,495 | 26,262 | 80,584 | 134,259 |
| 2 | Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 3,457 | 15,838 | 18,434 | 56,705 | 94,434 |
| 3 | Расход тепла на систему вентиляции | Гкал/ч |  |  | 2,793 | 3,388 | 6,181 |
| 4 | Расход тепла на открытые системы ГВС | Гкал/ч |  | 0,009 | 1,317 | 3,055 | 4,381 |
| 5 | Расход тепла на закрытые системы ГВС | Гкал/ч | 0,231 | 6,061 | 2,287 | 12,455 | 21,034 |
| 6 | Расход тепла на циркуляцию | Гкал/ч | 0,009 | 0,269 | 0,063 | 1,044 | 1,385 |
| 7 | Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,11627 | 0,826 | 0,80015 | 2,2052 | 3,947 |
| 8 | Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,08048 | 0,379 | 0,41968 | 1,04775 | 1,927 |
| 9 | Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,005 | 0,036 | 0,046 | 0,27 | 0,357 |
| 10 | Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,003 | 0,022 | 0,025 | 0,143 | 0,193 |
| 11 | Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,016 | 0,054 | 0,078 | 0,271 | 0,419 |
| 12 | Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 142,716 | 708,080 | 534,153 | 1566,681 | 2 951,630 |
| 13 | Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 142,349 | 704,930 | 508,967 | 1506,85 | 2 863,096 |
| 14 | Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,368 | 3,151 | 25,186 | 59,831 | 88,536 |
| 15 | Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 139,371 | 586,612 | 448,774 | 1346,064 | 2 520,821 |
| 16 | Суммарный расход на систему вентиляции | т/ч |  |  | 55,771 | 72,318 | 128,089 |
| 17 | Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) | т/ч |  | 0,225 | 22,866 | 50,273 | 73,364 |
| 18 | Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода | т/ч |  | 0,055 | 0,361 | 10,169 | 10,585 |
| 19 | Расход воды на параллельные ступени ТО | т/ч | 3,292 | 120,638 | 24,703 | 133,766 | 282,399 |
| 20 | Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,053 | 0,667 | 0,451 | 2,492 | 3,663 |
| 21 | Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,053 | 0,667 | 0,449 | 2,487 | 3,656 |
| 22 | Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,261 | 1,591 | 1,42 | 4,578 | 7,850 |
| 23 | Давление в подающем трубопроводе | м | 60 | 64 | 60,5 | 65 |  |
| 24 | Давление в обратном трубопроводе | м | 30 | 28 | 25,5 | 30 |  |
| 25 | Располагаемый напор | м | 30 | 36 | 35 | 35 |  |

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет — в таблице:

Таблица 1.15 Статистика отказов оборудования тепловых сетей

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №11 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13 |  |  | 11 | 10 | 9 |
| Котельная №14 |  |  | 7 | 6 | 5 |
| Котельная №15 |  |  | 29 | 26 | 24 |
| Всего | 26 | 35 | 47 | 42 | 38 |

Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях представлены в таблице:

| Аварийные работы на тепловых сетях (кол-во) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010-2011г |  | 2011-2012г |  | 2012-2013г |  |
|  |  | Число работ | среднее время | Число работ | среднее время | Число работ | среднее время |
|  |  | на т/сетях | отключ.(час.) | на т/сетях | отключ.(час.) | на т/сетях | отключ.(час.) |
| Октябрь |  | 5 | 4,8 | 7 | 6,1 | 8 | 6,1 |
| Ноябрь |  | 4 | 3,9 | 5 | 6,6 | 5 | 4,7 |
| Декабрь |  | 4 | 4,8 | 4 | 5,5 | 5 | 6,8 |
| Январь |  | 3 | 4,7 | 5 | 6,2 | 5 | 4,8 |
| Февраль |  | 3 | 5,3 | 4 | 5,5 | 6 | 4,3 |
| Март |  | 4 | 2,9 | 7 | 4,1 | 5 | 3,6 |
| Апрель |  | 3 | 6,1 | 3 | 3,7 | 3 | 3,7 |
| Всего |  | 26 | 4,6 | 35 | 5,4 | 37 | 5,0 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» [9] |  |  |  |  |  |  |  |

Время устранения  технологического нарушения в 2014 г. — 1-4 часа.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

См. п. 1.3.9.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя  и оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года представлены в Таблице 1.7, строчки: «Потери в тепловых сетях, Гкал» и «%», колонки «норматив» и «факт».

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям приводятся ниже.

| № схемы подключения | количество таких схем |  | № схемы подключения | количество таких схем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 522 |  | 2 | 522 |
| 3 | 7 |  | 26 | 140 |
| 4 | 60 |  | 5 | 78 |
| 5 | 78 |  | 4 | 60 |
| 8 | 1 |  | 20 | 27 |
| 11 | 2 |  | 21 | 22 |
| 19 | 3 |  | 3 | 7 |
| 20 | 27 |  | 23 | 6 |
| 21 | 22 |  | 25 | 3 |
| 23 | 6 |  | 19 | 3 |
| 25 | 3 |  | 28 | 2 |
| 26 | 140 |  | 11 | 2 |
| 27 | 1 |  | 30 | 1 |
| 28 | 2 |  | 27 | 1 |
| 30 | 1 |  | 8 | 1 |

| № схемы подключения | количество схем с определённым номером |
| --- | --- |
| Котельная №11 |  |
| 4 | 19 |
| 26 | 4 |
| Котельная №13 |  |
| 2 | 121 |
| 3 | 2 |
| 4 | 11 |
| 5 | 11 |
| 20 | 9 |
| 21 | 6 |
| 23 | 2 |
| 28 | 1 |
| Котельная №14 |  |
| 2 | 59 |
| 3 | 1 |
| 4 | 12 |
| 5 | 32 |
| 19 | 1 |
| 20 | 8 |
| 21 | 13 |
| 23 | 1 |
| 25 | 1 |
| 26 | 2 |
| Котельная №15 |  |
| 2 | 326 |
| 3 | 1 |
| 4 | 16 |
| 5 | 34 |
| 11 | 2 |
| 19 | 2 |
| 20 | 10 |
| 21 | 2 |
| 23 | 3 |
| 25 | 2 |
| 26 | 117 |
| 27 | 1 |
| 28 | 1 |
| 30 | 1 |

Схема № 2

Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО

Схема № 3

Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и независимым присоединением СО

Схема № 4

Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО

Схема № 5

Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО

Схема № 8

Потребитель с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО

Схема № 11

Потребитель с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Схема № 19

Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО

Схема № 20

Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО

Схема № 21

Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ

Схема № 23

Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО

Схема № 25

Потребитель с вентиляционной нагрузкой

Схема № 26

Потребитель с открытым водоразбором и циркуляционной линией

Схема № 27

Потребитель с подогревателями ГВС

Схема № 28

Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО

Схема № 30

Потребитель с последовательным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО

Наибольшее количество типов присоединения по отопительной нагрузке теплопотребляющих установок потребителей от котельных №13, 14, 15 — элеваторное. Потребители котельной №11 по отоплению подключаются к тепловым сетям без элеватора. Это соответствует применяемым температурным графикам по котельным, в соответствии с  п.п. 1.3.3,  1.3.4.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Список потребителей оборудованных узлами учета тепловой энергии:

ООО "ЖЭС 2" дог. №43

ул. Дудкина, д.7

ул. Дудкина, д.9

ул. Пионерская, д. 1

ул. Советская, д.10а

ул. Октябрьская, д.7

ул. Пионерская, д.3

ООО "ЖЭС 2" ул. Дудкина 5 Ав/с

ООО "ЖЭС 2" Советская13 ОДН

ООО "УК "ГЖУ Г. ФРЯЗИНО" дог. №74

ул. 60 лет СССР, д.6

ул. 60 лет ССС, д.4 + нежилые помещения

ул. 60 лет ССС, д.5

ул. 60 лет ССС, д.9

ул. 60 лет ССС, д.11

ул. Барские пруды, д.9

ул. Луговая, д.27

ул. Луговая, д.29

ул. Полевая, д.5

ул. Полевая, д.д. 27 А,Б

ул. Полевая, д.д. 27 В,Г

ул. Пр. Десантников, д.д.3,5

ул. Пр. Десантников, д.3 (*)

фактические потери в сетях ГВС

ул. Пр. Десантников, д.5

ул. Проспект Мира, д.д.10,12

ул. Проспект Мира, д.10(*)

фактические потери в сетях

ул. Проспект Мира, д.12

ул. Центральная, д.2А

ул. Центральная, д. 6А

пр. Павла Блинова, д. 2

пр. Павла Блинова, д. 4

ООО "УК ГЖУ Г. ФРЯЗИНО" дог. №75

ООО "ИНТЕРВАЛ" пр. Мира 5

ООО "ФРЯЗИНО - М " ул. Полевая 15

ООО "АРДЫБАШ "+"БРИЗ" ул. Полев. 15

МАГАЗИН "ДИКСИ" ул. Полевая 15

ООО "ЖЭУ - 567" дог.№76

ул. Пионерская, д.4, корп. 2

ФГУП "ЖЭУ ИРЭ РАН" дог.№78

ул. Проспект Мира, д.11

ул. Проспект Мира, д.13

ул. Проспект Мира, д.15

ул. Проспект Мира, д.17

ул. Проспект Мира, д.22 + ВНС Мира 22

ул. Проспект Мира, д.24/2

ул. Проспект Мира, д.24/3

ул. Московская,.д.2а

ул. Вокзальная, д.19 (2)

ул. Вокзальная, д.19 (8)

ул. Вокзальная, д.19

ул. Вокзальная, д.33

ул. Ленина, д.19

ул. Ленина, д.21

ул. Ленина, д.23

ул. Ленина, д.24

ул. Ленина, д.26

ул. Попова, д.д.8,10, Ленина 37

ООО "ЭКСПЛСТРОЙСЕРВИС" дог.№80

ул. Нахимова, д.3

ООО "ЖЭС" дог. №81

ул. Лесная, д.1

ул. Лесная, д.2

ул. Лесная, д.3

ул. Лесная, д.4

ул. Лесная, д.5

ул. Октябрьская, д.6

ул. Октябрьская, д.9

ул. Октябрьская, д.11

ул. Советская, д.12А

ул. Полевая, д.23А

ул. Полевая, д.29

ООО "ЖИЛСЕРВИС" №82

ул. Горького, д.2

ул. Горького, д.5

ул. Горького, д.6

ул. Горького, д.7

ул. Горького, д.8

ул. Проспект Мира, д.29

ул. Проспект Мира, д.31 (ИТП 1)

ул. Проспект Мира, д.31 (ИТП 2)

ул. Нахимова, д.14а

ул. Нахимова, д.16 корпус 1

ООО "УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ" дог.№83

ул. Барские пруды, д.3

ул. Пр. Павла Блинова, д.8

ул. Барские пруды, д.1

ул. Пр. Павла Блинова, д.6

ФГУП "НПП "ИСТОК" дог. №103

ул. Ленина, д.д. 14 А,Б

ООО "ЖИЛСЕРВИС" №82

Горького, д.14 МКД

Горького, д.14 офисы с 03.11.2015

ТСЖ, ЖСК

ЖСК "МАРС", ул. Школьная, д.11

ЖСК "МАЯК", пр. Десантников, д.д.7,9

ЖСК "МЖСК", пр. Мира, д.19

ЖСК "НАДЕЖДА", пр. Мира, д.18а

ЖСК "РАДУГА", ул. Полевая, д.10

ЖСК "СТРЕЛА", ул. 60 лет СССР,д.7

ЖСК "СТРЕЛА 2", ул. Полевая, д. 19

ЖСК "ТЕМП", ул. Институтская, д.17

ЖСК "ЧАЙКА", ул. Полевая, д,12

ТСЖ "ЛУЧ", пр. Мира, д.27

ТСЖ "САТУРН", ул. Полевая, д.13а

ТСЖ "СТРЕЛА 3", ул. Полевая, д. 21

ТСЖ "СТРЕЛА 4", ул. Бар. пр, д.7

ТСЖ "ЧИЖОВО", пр. Мира, д.24, корп. 1

ТСЖ "ВОСТОК" Горького, д.13, корп.1

ТСЖ "ВОСТОК" Горького, д.13, корп.1

ТСЖ "ИРИШКА" Горького, д.12, корп.1

ЖСК "ЗВЕЗДА" Институтская, д.8б

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Администрация г. Фряз. пр. Мира, д.15А

ДК "ИСТОК" ул. Комсомольская, д. 17

УПР. ОБРАЗОВАНИЯ Спортивный пр-д, д.4

МДОУ 12, пр. Мира 25-А

МУЗ ЦГБ терапевт. корпус вентиляция

МУЗ ЦГБ терапевтич. корпус отопление

МУЗ ЦГБ терапевтич. корпус ГВС

МУЗ ЦГБ дет. Поликл., ул. Нахимова, д.1а

Лицей ввод №1 + №2 от

Лицей ввод №1, ГВС пр. Мира, д.18Б

Лицей ввод №2, ГВС (бассейн) пр. Мира, д.18Б

Школа №1, ул. Школьная 10

Школа №3, ул. Дудкина 12

"ОЛИМП" Спортивный корпус

"ОЛИМП" (Импульс)

МДОУ 14, 60 лет СССР, д.2

МДОУ 15, Горького, д. 22

МОУ ДОД ДШИ , пр. Мира, д.7а (отопл. + ГВС)

МОУ ДОД ДШИ , пр. Мира, д.7а (вентиляция)

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

МОПКИТ ( Техникум) Окружной пр-д. 2

Дом ребенка, ул. Нахимова, д.31

Резерв ул. Садовая 18а

Теплый дом, ул. Центральная 28а

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

МРИ ФНС №16, ул. Институтская, д.8а

ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Блашкин А.С. пр. Мира 22/1

ООО "ВиКоНедвижимость" пр. Мира

ООО "Ф "Випс - МЕД" ул. 60 лет СССР+ мол. кух.

Госрадиокомплект

ООО "ГРАНД" ул. Пр. Мира, 33 (Автопарк)

ООО "ГРАНД" ул. Вокзальная 6А

ООО "ГРАНД" ул. Пр. Мира,9а (Остин)

ООО "ГРАНД" ул. Советская 1в, Тор центр

ООО "ГРАНД" ул. Нахимова, д.14

ООО "Дионис" ул. Станционная 7а

ООО "ГРАНД" ул. Полевая 27

ООО "ИСТОК - СТРОЙ" + ул. Пушкина(ст. Перек)

ООО "КВЗУ"

ООО "М-центр" ул. Комсомольская 19/1

ООО "МАЛЬТЕР" пр. Мира 20в + ООО "Дека"

ООО "МАСТЕР СЕРВИС" ул. Инстит. 12+ Мухамад.

ООО "МЕЛОН" ул. Новая

МУХАМАДИЕВА А.Р. ул. Институтская 12

НЕЛИПА А.В. ул. Октябрьская 10

"ПУЛЬС" ДЦ , ул. Московская, д. 7

ОАО "РОСТЕЛЕКОМ", пр. Мира, д.16а

ООО "ТЕРРА" пр. Мира 35

ООО "САНЭЛ" пр. Десантников 1

ООО "ТУР" ул. Московская, 1а/1

ИП Терзи А.А. ул. Горького, 24

ООО "ТД"ФОКУС " ул. Станционная, 1а

Мособлэнерго, ул. Садовая, д.18

ООО "ЭЛЬФ" ул. 60 лет СССР

Мострансавто (зд. автостанции)

"АТАК" ул. Советская, д.17а

ООО "ГРАНД" ул. Школьная 1, к-тр Спутник

ООО "ГРАНД" ул. Пр. Мира,17а (Яблоко)

ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" ул. Школьная, 5б (РКЦ)

СЦ "Пульс", ул. Советская, д.15

ООО "САЛФО" ул. Садовая, 19

ООО "Третий Рим" ул. Московская, 2в

ООО "Флора - Подмосковье" ул. 60 лет СССР, 10

ООО "Центр - Клиник", ул. Нахимова, д.1а

ИП Шаповалов В.И. ул. Пионерская, 4 корп.1

ООО "Александр", пр. Мира, 18В

ИП Семенец О.В., ул. Вокзальная, д.4

ООО "Форент Б", пр. Мира, д.9, стр.1

[10]

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2014 год (факт) | 2015 год (план) | 2016 год (утверждено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель | Натуральный показатель | В муниципальной программе Московской области |
|  |  |  |  |  | Натуральный показатель |
| Фрязино городской округ |  |  |  |  |  |
| 1 группа |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент | 57,91 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | т у.т./кв. м | 0,075 | 0,074 | 0,074 |
| 3 | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент | 57,93 | 100,00 | 100,00 |

[11]

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей не обнаружено.

Раздел 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников теплоснабжения во всех системах теплоснабжения на территории городского округа

Существующие зоны действия источников теплоснабжения совпадают с зонами действия систем теплоснабжения на территории городского округа.

Описание существующих зон действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в системах теплоснабжения городского округа

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в системах теплоснабжения городского округа отсутствуют.

Описание существующих зон действия котельных в системах теплоснабжения городского округа

Описание существующих зон действия котельных в системах теплоснабжения городского округа приведено в п. 1.1.3.

Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте поселения, городского округа

Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте поселения, городского округа выполнено на схеме «Рисунок 1.2 Зоны действия котельных и индивидуального теплоснабжения»

Описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте поселения городского округа контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии выделены на карте поселения городского округа контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии на схеме «Рисунке 1.2 Зоны действия котельных и индивидуального теплоснабжения»

Описание зон действия источников тепловой энергии приводится в п. 1.1.3, 1.1.1

Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы присоединения нагрузок потребителей

Схемы присоединения нагрузок потребителей приведены в п. 1.3.11

Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Расчетными элементами территориального деления приняты зоны действия источников ЗАО «Фрязинская Теплосеть». Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха равны договорным нагрузкам потребителей на конец 2014 года.

| № п/п | Наименование | Договорная нагрузка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч |
| 1 | Котельная №8 | 0,150 |
| 2 | Котельная №9 | 0,509 |
| 3 | Котельная №10 | 0,332 |
| 4 | Котельная №11 | 4,008 |
| 5 | Котельная №13 | 33,051 |
| 6 | Котельная №14 | 25,544 |
| 7 | Котельная №15 | 84,726 |
|  | Всего | 148,320 |

[12, 4]

Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В городском округе Фрязино в 46 двухквартирных домах имеется индивидуальное квартирное отопление с использованием газовых котлов.

В ТСЖ «Новое» 34 двухквартирных дома с индивидуальным квартирным отоплением по адресам:

улица Новая  - дома 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 - всего 11 домов;

улица Заводская  - дома 1, 3, 4, 8, 12, 14 - всего 6 домов;

улица Северная – дома 3, 4, 5, 7, 9, 10 - всего 6 домов;

улица Первомайская - дома 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - всего 11 домов.

В обслуживаемом ООО «ЖЭУ-567» жилищном фонде 9 двухквартирных домов с индивидуальным квартирным отоплением по адресам: ул. Заводская, д.9, ул. Новая д.3, 5, ул. Первомайская д. 1, 2, 4, 5, 6, и ул. Северная д. 6.

3 двухквартирных дома непосредственного управления с индивидуальным квартирным отоплением: ул. Заводская дом №5, 6, 10.

Теплоснабжение отдельных потребителей осуществляется котельными ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» и ЗАО «Газпромнефть». Котельная ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН»  поставляет тепловую энергию в дом ЖЭУ-1 по адресу ул. Ленина, д.39 и в два общежития по адресам ул. Ленина, д.45 и д.47. Котельная  ЗАО «Газпромнефть» снабжает тепловой энергией жилой дом по адресу ул. Озерная д.6 стр.4.

Все теплоснабжение коттеджей (низкоплотная тепловая нагрузка) будет обеспечено от индивидуальных источников, в основном работающих на природном газе.

Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за год в целом приведены в Таблице 1.7

Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии в виду выбора расчётных элементов территориального деления совпадает с данными в п. 1.5.2 «Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха».

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Таблица 1.16 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

| № п/п по методике | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетная формула | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| D.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | п53 / п65 | 0,2843 | 0,27233 | 0,27305 | 0,27279 | 0,27165 | 0,27125 | 0,26794 | 0,26748 | 0,267171 | 0,26679 | 0,26648 | 0,26615 | 0,26581 | 0,2654 |
| D.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | (п52 - п53) / п66 | 0,2845565 | 0,2725507 | 0,273313 | 0,282314 | 0,271867 | 0,27141 | 0,26825 | 0,267737 | 0,267397 | 0,267172 | 0,266833 | 0,2664 | 0,266122 | 0 |

| № п/п по методике | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетная формула | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| D.15. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1. | для фактических условий | Гкал/ кв. м | D.13.(n) - D.13.(n-1) | 0 | -0,01197 | 0,00072 | -0,00026 | -0,00114 | -0,0004 | -0,00331 | -0,00046 | -0,00031 | -0,00038 | -0,00031 | -0,00033 | -0,00034 | -0,00041 |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/ кв. м | D.13.(n) - D.13.(2007) | 0 | -0,01197 | -0,01125 | -0,01151 | -0,01265 | -0,01305 | -0,01636 | -0,01682 | -0,01713 | -0,01751 | -0,01782 | -0,01815 | -0,01849 | -0,0189 |
| D.16. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/ кв. м | D.14.(n) - D.14.(n-1) | 0 | -0,0120058 | 0,000762 | 0,009001 | -0,01045 | -0,00046 | -0,00316 | -0,00051 | -0,00034 | -0,00022 | -0,00034 | -0,00043 | -0,00028 | -0,266122 |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/ кв. м | D.14.(n) - D.14.(2007) | 0 | -0,0120058 | -0,011243 | -0,00224 | -0,01269 | -0,01315 | -0,01631 | -0,01682 | -0,01716 | -0,01738 | -0,01772 | -0,01816 | -0,01843 | -0,284557 |
| D.17. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | D.14. / D.13. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | D.14. / D.13.(2007) | 1,00 | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |

[1]

| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование целевого показателя | Формула расчёта по индикатору * | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. м. общей площади) | п22/п23 | Гкал/кв. м | 0,206 | 0,203 | 0,200 | 0,197 | 0,194 | 0,192 | 0,189 |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) | п24/п25 | куб. м/чел. | 54,909 | 53,961 | 53,059 | 52,178 | 51,319 | 50,483 | 49,670 |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) | п26/п25 | куб. м/чел. | 24,65 | 24,23 | 23,80 | 23,38 | 22,95 | 22,53 | 22,10 |
| 4 | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв.м. общей площади) | п27/п23 | кВт·ч/кв. м | 28,10 | 27,78 | 27,46 | 27,14 | 26,82 | 26,50 | 26,18 |
| 5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчёте на 1 жителя) | п30/п31 | тыс. куб. м/чел. | 0,167 | 0,165 | 0,163 | 0,161 | 0,159 | 0,157 | 0,155 |
| 6 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | п32/п23 | т у.т./кв. м | 0,0454 | 0,0447 | 0,0440 | 0,0433 | 0,0426 | 0,0419 | 0,0413 |

[13]

Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов

Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии приводится в следующем пункте.

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Таблица 1.17 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии на конец 2014 г.

| № п/п | Наименование | УТМ котельной | РТМ котельной | На собств. нужды | ТМ нетто | Потери мощн-ти в сетях, | Договорная нагрузка | Резерв (дефицит) ТМ | Резерв (дефицит) к ТМ нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % |
| 2 | Котельная №8 | 1,274 | 1,204 | 10,345 | 1,079 | 0 | 0,150 | 0,929 | 86% |
| 3 | Котельная №9 | 0,688 | 0,686 | 3,422 | 0,663 | 0 | 0,509 | 0,154 | 23% |
| 4 | Котельная №10 | 0,388 | 0,380 | 2,798 | 0,369 | 0 | 0,332 | 0,037 | 10% |
| 5 | Котельная №11 | 5,268 | 3,170 | 3,954 | 3,045 | 10,301 | 4,008 | -1,277 | -42% |
| 6 | Котельная №13 | 30,400 | 27,970 | 3,044 | 27,119 | 8,1006 | 33,051 | -8,129 | -30% |
| 7 | Котельная №14 | 34,400 | 32,400 | 1,594 | 31,884 | 13,974 | 25,544 | 1,884 | 6% |
| 8 | Котельная №15 | 120,000 | 98,120 | 1,286 | 96,858 | 4,9536 | 84,726 | 7,334 | 8% |
|  | Всего | 191,498 | 165,484 |  | 161,016 |  | 148,578 | 0,932 | 1% |

В котельной могут работать одновременно 2 котла КСВ – 1,9 Гс «ВК-3» с установленной мощностью 3,268 Гкал/час или котел КВГМ – 2,32 с установленной мощностью 2 Гкал/час из-за несовместимости одновременной работы установленных горелок.

гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю представлены в п. 1.3.5 «Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики».

причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Причины возникновения дефицитов тепловой мощности:

- Износ оборудования котельной №13 и её котлов составляет 100% (На сегодняшний момент в котельной установлены водогрейные котлы ДКВР 10/13 (4 шт.). Установленные котлы введены в эксплуатацию в 1965 году, как паровые. С 1996 года переведены в водогрейный режим работы. Срок службы водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт - 15 лет, т.е. для вышеуказанных котлов закончился в 2011 году.).

- Новое строительство в зоне действия котельной №13.

- В котельной №11 могут работать одновременно 2 котла КСВ – 1,9 Гс «ВК-3» с установленной мощностью 3,268 Гкал/час или котел КВГМ – 2,32 с установленной мощностью 2 Гкал/час из-за несовместимости одновременной работы установленных горелок.

Дефицит мощности приводит к срезке температурного графика. Это может приводить к понижению температуры внутреннего воздуха ниже нормативных значений при длительных морозах, близких к расчётным значениям: -280С, как показано на температурном графике для потребителя «ул. Московская. 6» подключенного к тепловой сети котельной №13:

резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Общий дефицит тепловой мощности нетто источников тепловой энергии составляет 8,8 Гкал/ч (6%). Поэтому возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

Раздел 7. Балансы теплоносителя

структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии,  в том числе работающих на единую тепловую сеть отражены в Таблице 1.18.

Производительность водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Все котлоагрегаты обеспечены установками подготовки теплоносителя. С учетом невысокой карбонатной жесткости воды использованы натрий – катионитовые фильтры.

На котлах Турботерм-400 применяется натрий-катионитовый фильтр SF-6M.

На котлоагрегатах Е-1/9-1Г применяются натрий-катионитовый фильтр и электро-химический фильтр.

Для котлов Viessma - Paromat-Simplex 225 используются натрий-катионитовые фильтры SF-4М.

Для котлов КСВ-1,9Гс и КВ-ГМ-2,32-115Н используется натрий-катионитовый фильтр 5000 SЕ

Натрий-катионитовые фильтры также использованы и для котлов ДКВР, ПТВМ и Термотехник ТТ-110-01.

Подготовка подпиточной и питательной воды для водогрейных и паровых котлов и тепловой сети осуществляется в котельных методом  Na-катионирования. Состав и краткая характеристика оборудования ХВО показаны в Таблице 1.18:

Таблица 1.18 Производительность водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей

| Марка фильтров | Назначение | Кол-во, шт. | Единовременно в работе, шт. | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |
|  | механический |  |  |  |  |
|  | Na-катионирования I ступени | 1 | 1 | 07.1989 | 20 |
|  | Na-катионирования II ступени | 1 | 1 | 07.1989 | 20 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |
|  | механический |  |  |  |  |
|  | Na-катионирования I ступени | 1 | 1 | 2001 | 1,5 |
|  | Na-катионирования II ступени |  |  |  |  |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |
|  | механический |  |  |  |  |
|  | Na-катионирования I ступени | 1 | 1 | 2001 | 0,4 |
|  | Na-катионирования II ступени |  |  |  |  |
| Котельная №11 |  |  |  |  |  |
|  | механический |  |  |  |  |
|  | Na-катионирования I ступени | 1 | 1 | 10.2003. | 1,5 |
|  | Na-катионирования II ступени |  |  |  |  |
| Котельная №13 |  |  |  |  |  |
|  | механический |  |  |  |  |
|  | Na-катионирования I ступени | 1 | 1 |  |  |
|  | Na-катионирования II ступени | 1 | 1 |  |  |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |
|  | механический |  |  |  |  |
|  | Na-катионирования I ступени | 1 | 1 | 12.1986 | 130 |
|  | Na-катионирования II ступени | 1 | 1 | 12.1986 | 130 |
|  | Na-катионирования | 1 | 1 | 12.1986 | 130 |
| Котельная №15 |  |  |  |  |  |
|  | механический |  |  |  |  |
|  | Na-катионирования I ступени | 1 | 1 | 12.1983 | 80 |
|  | Na-катионирования II ступени | 1 | 1 | 12.1983 | 80 |
|  | Na-катионирования | 1 | 1 | 12.1983 | 80 |

[6]

структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

6.17 Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

6.18 Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

Фактические балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения:

Таблица 1.19 Фактические балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| № котельной | расход подпитки | расход на ГВС | утечки | расход подпитки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (макс) м3/час | м3/час | м3/час | (средн. 2014 г.) м3/час |
| котельная №11 | 1,5 | 0 | 0,3 | 0,204 |
| котельная №13 | 30,0 | 0 | 5,3 | 3,587 |
| котельная №14 | 60,0 | 11,0 | 2,8 | 7,377 |
| котельная №15 | 180,0 | 34,9 | 10,1 | 6,281 |

Расход подпитки возможный  максимальный (котельные при такой подпитке могут проработать 3-4 часа).

[14, 15]

Таблица 1.20 Балансы теплоносителя по котельным  ЗАО "Фрязинская Теплосеть" по результатам поверочного расчёта в электронной модели, т/ч.

| № п/п | Показатели | котельная № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 13 | 14 | 15 | Всего |
| 1 | Суммарный расход в подающем трубопроводе | 142,716 | 708,080 | 534,153 | 1566,681 | 2 951,630 |
| 2 | Суммарный расход в обратном трубопроводе | 142,349 | 704,930 | 508,967 | 1506,85 | 2 863,096 |
| 3 | Суммарный расход на подпитку | 0,368 | 3,151 | 25,186 | 59,831 | 88,536 |
| 4 | Суммарный расход на систему отопления | 139,371 | 586,612 | 448,774 | 1346,064 | 2 520,821 |
| 5 | Суммарный расход на систему вентиляции |  |  | 55,771 | 72,318 | 128,089 |
| 6 | Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) |  | 0,225 | 22,866 | 50,273 | 73,364 |
| 7 | Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода |  | 0,055 | 0,361 | 10,169 | 10,585 |
| 8 | Расход воды на параллельные ступени ТО | 3,292 | 120,638 | 24,703 | 133,766 | 282,399 |
| 9 | Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 0,053 | 0,667 | 0,451 | 2,492 | 3,663 |
| 10 | Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 0,053 | 0,667 | 0,449 | 2,487 | 3,656 |
| 11 | Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 0,261 | 1,591 | 1,42 | 4,578 | 7,850 |

Таблица 1.21 Сравнение фактических и нормативных значений расходов теплоносителя на подпитку

| № котельной | расход подпитки | расход на ГВС | утечки | Всего на подпитку, факт | Всего на подпитку, расчёт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (макс) м3/час | м3/час | м3/час | м3/час | м3/час |
| №11 | 1,5 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,368 |
| №13 | 30,0 | 0 | 5,3 | 5,3 | 3,234 |
| №14 | 60,0 | 11,0 | 2,8 | 13,8 | 22,634 |
| №15 | 180,0 | 34,9 | 10,1 | 45 | 53,288 |

Раздел 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Таблица 1.22 Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» за 2014 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Кот6 | Кот8 | Кот9 | Кот10 | Кот11 | Кот13 | Кот14 | Кот15 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут | 96,280 | 115,983 | 249,992 | 135,105 | 1320,022 | 12235,103 | 11857,733 | 42097,294 | 68107,512 |
| природный газ | тыс. м3 | 82,825 | 99,302 | 214,493 | 115,976 | 1133,589 | 10513,125 | 10167,99 | 35910,301 | 58237,601 |
|  | тут | 96,280 | 115,983 | 249,992 | 135,105 | 1320,022 | 12235,103 | 11857,733 | 42097,294 | 68107,512 |
| котельно-печное топливо | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уголь | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дрова | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный сжиженный | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | Тут/тыс.м3 | 1,162 | 1,160 | 1,166 | 1,165 | 1,164 | 1,164 | 1,166 | 1,172 | 1,169 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,616 | 0,630 | 1,613 | 0,865 | 8,593 | 77,172 | 74,296 | 270,754 | 434,540 |
| УРУТ на выработку тепла, | кг.у.т/Гкал | 156,4 | 184,0 | 155,0 | 156,2 | 153,6 | 158,542 | 159,6 | 155,481 | 156,735 |
| Средневзвешенный КПД котельной | % | 91,33 | 77,63 | 92,19 | 91,45 | 93,0 | 90,109 | 89,511 | 91,882 | 91,148 |
| Собственные нужды | тыс. Гкал | 0,014 | 0,065 | 0,055 | 0,024 | 0,34 | 2,349 | 1,184 | 3,483 | 7,515 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,601 | 0,565 | 1,558 | 0,841 | 8,253 | 74,824 | 73,112 | 267,271 | 427,026 |
| Потребление на коллекторах | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено в тепловые сети | тыс. Гкал | 0,601 | 0,565 | 1,558 | 0,841 | 8,253 | 74,824 | 73,112 | 267,271 | 427,026 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,850 | 6,061 | 10,216 | 13,238 | 30,365 |
| то же в % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,3 | 8,1 | 13,97 | 4,953 | 10,68 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено потребителям в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,601 | 0,565 | 1,558 | 0,841 | 7,403 | 68,763 | 62,896 | 254,033 | 394,488 |
| отопление | тыс. Гкал | 0,451 | 0 | 0,847 | 0,924 | 6,572 | 70,761 | 38,921 | 170,471 | 288,894 |
| ГВС | тыс. Гкал | 0,226 | 0,088 | 0,454 | 0,157 | 1,536 | 3,776 | 14,138 | 80,225 | 100,601 |
| ЧЧИ УМ | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 744 |  |
| ЧЧМ ТН | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 600 | 652 |  |
| отопление | час | 2736 | 0 | 4895 | 4852 | 4888 | 4888 | 3210 | 4888 | 4888 |
| ГВС | час | 5832 | 336 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) | % | 97,2 | 84,0 | 97,0 | 96,3 | 86,7 | 85,12 | 91,21 | 87,14 | 87,08 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |  |
| Средневзвешенный срок службы тепловых сетей | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения, | м2*год/Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773,8 | 3359,12 | 2598,8 | 2948,3 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.23 Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных предприятия ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» за 2010-2012 годы

| Составляющие баланса | Ед. изм. | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут | 2053 | 1751 | 1997 |
| природный газ | тыс. м3 | 1796 | 1532 | 1712 |
|  | тут | 2053 | 1751 | 1997 |
| котельно-печное топливо | тыс. тонн | - | - | - |
|  | тут | - | - | - |
| керосин | тыс. тонн | - | - | - |
|  | тут | - | - | - |
| уголь | тыс. тонн | - | - | - |
|  | тут | - | - | - |
| дрова | тыс. м3 | - | - | - |
|  | тут | - | - | - |
| газ природный сжиженный | тыс. тонн | - | - | - |
|  | тут | - | - | - |
| Теловой эквивалент затраченного топлива | Тыс. Гкал | 14,368 | 12,26 | 13,20 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 13,224 | 11,28 | 12,60 |
| УРУТ на выработку тепла, | кг.у.т/Гкал | 155,2 | 155,23 | 155,3 |
| Средневзвешенный КПД котельной | % | 92 | 92 | 92 |
| Собственные нужды , | тыс. Гкал | 0,142 | 0,140 | 0,126 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 13,052 | 13,11 | 12,43 |
| Потребление на коллекторах | тыс. Гкал | 13,052 |  |  |
| Отпущено в тепловые сети | тыс. Гкал | 13,052 |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2,052 |  |  |
| то же в % |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |
| Отпущено потребителям в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  |  |
| отопление | тыс. Гкал |  |  |  |
| ГВС | тыс. Гкал |  |  |  |
| ЧЧИ УМ | час |  |  |  |
| ЧЧМ ТН | час |  |  |  |
| отопление | час |  |  |  |
| ГВС | час |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) | % |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы тепловых сетей | лет |  |  |  |
| Относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения, | м2*год/Гкал/ч |  |  |  |
| Источник: [1] |  |  |  |  |

Таблица 1.24 Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных предприятия «ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» за 2012 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут |  |
| природный газ | тыс. м3 | 388,189 |
|  | тут |  |
| котельно-печное топливо | тыс. тонн |  |
|  | тут |  |
| керосин | тыс. тонн |  |
|  | тут |  |
| уголь | тыс. тонн |  |
|  | тут |  |
| дрова | тыс. м3 |  |
|  | тут |  |
| газ природный сжиженный | тыс. тонн |  |
|  | тут |  |
| Теловой эквивалент затраченного топлива | Тыс. Гкал |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,7928 |
| УРУТ на выработку тепла, | кг.у.т/Гкал |  |
| Средневзвешенный КПД котельной | Ед. | 0,9 |
| Собственные нужды , | тыс. Гкал |  |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал |  |
| Потребление на коллекторах | тыс. Гкал |  |
| Отпущено в тепловые сети | тыс. Гкал | 2,6385 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |
| то же в % |  |  |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |
| Отпущено потребителям в т.ч.: | тыс. Гкал | 2,6385 |
| Источник: [1] |  |  |

Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Объемы основного топлива, используемого для обеспечения потребителей тепловой энергией, используемые в процессе производства и на собственные нужды, по организациям (независимо от форм собственности) г.о. Фрязино Московской области приведены в таблице

Таблица 1.25 Объемы природного газа, необходимые для обеспечения потребителей тепловой энергией, используемые в процессе производства и на собственные нужды, по организациям (независимо от форм собственности)  г. о. Фрязино Московской области

| № п/п | Наименование организации (независимо от форм собственности и категорий потребителей) | Балансодержатель | Фактический адрес организации | Поставщик газа | Объем газа (тыс.куб.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резервное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт 2014 г. |  |  |  |  |  | договорной на 2015 г. |  |  |  |  |  | плановый на 2016 г. |  |  |  |  |  | мазут (т) |  |  | дизельное (т) |  |  | прочие* (с указанием конкретного вида топлива, в соответствующих ед. измерения) |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | факт 2014 (потребленное) | план |  | факт 2014 (потребленное) | план |  | факт 2014 (потребленное) | план |  |
|  |  |  |  |  |  | в качестве топлива |  |  |  | газ, используемый в качестве сырья |  | в качестве топлива |  |  |  | газ, используемый в качестве сырья |  | в качестве топлива |  |  |  | газ, используемый в качестве сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на преобразование |  |  | на технологические процессы (нагрев печей и т.п.) |  |  | на преобразование |  |  | на технологические процессы (нагрев печей и т.п.) |  |  | на преобразование |  |  | на технологические процессы (нагрев печей и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на тепловыработку |  | на выработку эл.энергии |  |  |  | на тепловыработку |  | на выработку эл.энергии |  |  |  | на тепловыработку |  | на выработку эл.энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. жил. фонд и бюдж. и соц.сферы |  |  |  |  | всего | в т.ч. жил. фонд и бюдж. и соц.сферы |  |  |  |  | всего | в т.ч. жил. фонд и бюдж. и соц.сферы |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2015 | 2016 |  | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | ОАО «НПП «Исток» имени Шокина» | ОАО «НПП «Исток» имени Шокина» | 141190, г. Фрязино, М.О., ул. Вокзальная д.2а | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» | 25183,5 | 24469,73 |  |  | 713,724 |  | 29404,7 | 28691 |  |  | 714 |  | 29404,7 | 28691 |  |  | 714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОАО " НИИ «Платан» с заводом при НИИ» | ОАО " НИИ «Платан» с заводом при НИИ» | 141190, М.О. г. Фрязино, Заводской пр-д д.2 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» | 0,316 |  |  |  | 0,316 |  | 0,395 |  |  |  | 0,395 |  | 0,395 |  |  |  | 0,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОАО "НПП "Циклон-Тест" | ОАО "НПП "Циклон-Тест" | 141190, МО, г. Фрязино, ул. Озерная д. 6А | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» | 245,6 | 245,6 |  |  |  |  | 330 | 330 |  |  |  |  | 330 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» | ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» | 141190, МО, г. Фрязино, ул. Озерная д.6 стр.5 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» | 1523,5 | 1523,5 | 26,3 |  |  |  | 1647 | 1647 | 30 |  |  |  | 1740 | 1740 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН | ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН | 141190, МО, г. Фрязино, площадь имени академика Б.А. Введенского д.1 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» | 1502 | 1502 |  |  |  |  | 1740 | 1740 |  |  |  |  | 1740 | 1740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ОАО «ФЭЗ» | ОАО «ФЭЗ» | 141190, МО, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» | 1280,65 | 1280,646 |  |  |  |  | 1392,5 | 1392,5 |  |  |  |  | 1392,5 | 1392,5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| 7 | ОАО «МОЗЭТ» | ОАО «МОЗЭТ» | 141190, МО, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 3, стр.1 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» | 462 | 462 |  |  |  |  | 559 | 559 |  |  |  |  | 560 | 560 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 7 | 7 |  |  |  |
| 8 | ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» | ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» | 141190, МО, г. Фрязино, ул. Ленина 22 | ООО «Газпром межрегионгаз Москва» | 411,63 | 411,63 | 411,63 |  |  |  | 301,02 | 301,02 | 301,02 |  |  |  | 303,9 | 303,9 | 303,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАО «Фрязинская Теплосеть» | ЗАО «Фрязинская Теплосеть» | 141190, М.О., г. Фрязино, ул. 60 лет СССР д. 4, стр.1 | ООО «Газпром межрегионгаз " Москва | 57948,4 | 57948,36 | 53891,971 |  |  |  | 63988 | 63988 | 59508,844 |  |  |  | 63988 | 63988 | 59508,844 |  |  |  | 0 | 228 | 228 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 88557,5 | 87843,42 | 54329,904 | 0 | 714,04 | 0 | 99362,6 | 98648,52 | 59839,862 | 0 | 714,395 | 0 | 99459,5 | 98745,4 | 59842,744 | 0 | 714,395 | 0 | 0 | 228 | 228 | 6,2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |

[3]

виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Виды резервного и аварийного топлива приведены в Таблицах 1.3, 1.25. Возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями есть.

особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Источником газоснабжения городского округа Фрязино является кольцевой газопровод Московской области (КГМО) с условным диаметром Dy =800 мм и Dy = 1200 мм Р ≤ 5,5 МПа, от которого природный газ поступает на ГРС "Литвиново", пропускной способностью 25,0 тыс. н. м3/час и ГРС "Монино", с пропускной способностью 90,0 тыс. н. м3/час. От ГРС "Монино", по газопроводу условным диаметром Dy = 350 мм и давлением Р ≤ 1,2 МПа, газ подается на ГГРП "Фрязино".

В городской округ Фрязино природный газ от ГГРП "Фрязино" поступает по газопроводу высокого давления (Р ≤ 0,6 МПа), условным диаметром Dy = 300 мм. По газопроводу среднего давления (Р ≤ 0,3 МПа) Dy = 300 мм, природный газ поступает от ГГРП химзавода г. Щелково и от ГРС "Литвиново"  - по газопроводу высокого давления (Р ≤ 0,6 МПа) Dy = 300 мм.

Система газоснабжения города трехступенчатая, с подачей газа высокого (0,6 МПа), среднего (0,3 МПа) и низкого давления.

В городе существуют и действуют 10 ГРП. Природный газ используется:

– как основное топливо для отопительных и производственных котельных;

– на пищеприготовление в жилых домах до 10 этажей (в жилых домах выше 10-ти этажей используются электроплиты);

– на местное отопление и горячее водоснабжение усадебной и коттеджной застройки.

Газоснабжением практически обеспечен весь жилой фонд. По данным участка газового хозяйства городского округа Фрязино, расход природного газа за 2013 г составил  103011,215  тыс. куб. м3.

В том числе:

– населением частного сектора  и коммунально-бытовыми потребителями – 9245,689 тыс. м3/год;

– ЗАО «Фрязинская Теплосеть» – 60465,123  тыс. м3/год;

– мелкий комбыт – 495,671 тыс. м3/год

– промпредприятиями – 31676,887  тыс. м3/год;

–  котельными комбыта –  1127,845 тыс. м3/год.

Газопроводы проложены, в основном, подземно, общей протяженностью около  72 км и условными диаметрами от Dy = 50 мм до Dy = 350 мм.

В том числе:

– газопроводы высокого давления –  16 км;

– газопроводы среднего давления –10 км.

– газопроводы низкого давления-  46  км

Проводится диагностика  подземных  газопроводов с истекшим  нормативным  сроком  эксплуатации. Выдаются положительные  заключения, на  основании  которых продляется  срок  эксплуатации газопроводов.

Общее число  проживающих в многоквартирных  жилых домах, которым отпущен энергетический  ресурс (природный  газ) составляет  54700 человек.

анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха не нарушались, обеспечивали потребность в топливе.

Раздел 9. Надежность теплоснабжения

показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения производится для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6,28») для:

- источника теплоты Рит= 0,97;

- тепловых сетей Pтс= 0,9;

- потребителя теплоты Рпт= 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт= 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе принимается 0,97.

Расчет надежности наружной системы водоснабжения проводился в программном комплексе ZuluThermo. Методика расчета соответствует методике, описанной в Методических рекомендациях по разработке схемы теплоснабжения.

Расчет надежности показал:

- Стационарная вероятность рабочего состояния сети по котельным:

| Котельная № | Стационарная вероятность рабочего состояния котельной |
| --- | --- |
| 11 | 0,999856 |
| 13 | 0,998106 |
| 14 | 0,998706 |
| 15 | 0,995761 |

- Показатель готовности всех потребителей больше 0,995 (минимально необходимый 0,97)

- Распределение вероятность безотказной работы потребителей:

Выявлено 10 потребителей, у которых вероятность безотказной работы ниже минимально допустимой (Ртс<0.9). Анализ приведен в п.1.9.4 настоящего раздела.

Все исходные данные и результаты расчета надежности тепловых сетей (по каждому элементу сети) приведены в базе данных в формате программно-расчётного комплекса (ПРК) ZuluThermo.

анализ аварийных отключений потребителей

В Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. N 452 определены показатели надежности объектов теплоснабжения:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (Р n сети от);

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности(Р n ист от).

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжающей организации (Р n сети от ), рассчитывается по формуле:

Р n сети от= N n сети от/L

где:

N n сети от - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях. В случае если в разных точках сети одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров.

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации, рассчитывается по формуле:

Р n ист от= N n ист от/M

где:

N n ист от - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета.

В случае если в разных точках одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения;

М - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.

ЗАО «Фрязинская Теплосеть» предоставила следующие данные по авариям на тепловых сетях за последние 5 лет:

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №11 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13 | - | - | 11 | 10 | 9 |
| Котельная №14 | - | - | 7 | 6 | 5 |
| Котельная №15 | - | - | 29 | 26 | 24 |
| Всего | 26 | 35 | 47 | 42 | 38 |

Прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии за 2010-2014гг. не было.

Фактические значения показателей надежности объектов теплоснабжения на 2014г.:

| Показатель надежности | Котельная |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №11 | №13 | №14 | №15 |  |
| Р n сети от | 0 | 0,682 | 0,446 | 0,661 | 0,605 |
| Р n ист от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

С учетом сроков эксплуатации тепловых сетей данный показатель надежности не превышает нормальных значений.

анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Данные по времени проведения аварийных работ на тепловых сетях:

| Аварийные работы на тепловых сетях (кол-во) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010-2011г |  | 2011-2012г |  | 2012-2013г |  |
|  |  | Число работ | среднее время | Число работ | среднее время | Число работ | среднее время |
|  |  | на т/сетях | отключ.(час.) | на т/сетях | отключ.(час.) | на т/сетях | отключ.(час.) |
| Октябрь |  | 5 | 4,8 | 7 | 6,1 | 8 | 6,1 |
| Ноябрь |  | 4 | 3,9 | 5 | 6,6 | 5 | 4,7 |
| Декабрь |  | 4 | 4,8 | 4 | 5,5 | 5 | 6,8 |
| Январь |  | 3 | 4,7 | 5 | 6,2 | 5 | 4,8 |
| Февраль |  | 3 | 5,3 | 4 | 5,5 | 6 | 4,3 |
| Март |  | 4 | 2,9 | 7 | 4,1 | 5 | 3,6 |
| Апрель |  | 3 | 6,1 | 3 | 3,7 | 3 | 3,7 |
| Всего |  | 26 | 4,6 | 35 | 5,4 | 37 | 5,0 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» [9] |  |  |  |  |  |  |  |

Среднее время проведения аварийных работ укладывается в нормативные показатели.

Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Выявлено 10 потребителей, у которых вероятность безотказной работы ниже минимально допустимой (Ртс<0.9):

| № | Адрес | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Центральная. 20 | 40 | 14 | 0,885 | 0,996 | 1,43 |
| 2 | ул. Ленина. 3 | 40 | 14 | 0,886 | 0,996 | 1,21 |
| 3 | ул. Ленина. 6 | 32 | 14 | 0,895 | 0,998 | 0,20 |
| 4 | ул. Центральная. 22 | 32 | 14 | 0,895 | 0,998 | 0,49 |
| 5 | ул. Центральная. 24 | 32 | 14 | 0,896 | 0,998 | 0,33 |
| 6 | ул. Ленина. 4 А | 32 | 14 | 0,897 | 0,998 | 0,29 |
| 7 | ул. Ленина. 4 | 32 | 14 | 0,897 | 0,998 | 0,19 |
| 8 | ул. Институтская. 23 | 32 | 14 | 0,898 | 0,998 | 0,32 |
| 9 | ул. Центральная. 26 | 32 | 14 | 0,898 | 0,998 | 0,38 |
| 10 | ул. Центральная. 28 | 32 | 14 | 0,900 | 0,998 | 0,33 |

Анализ показал, что низкая вероятность безотказной работы этих потребителей связана с большой удаленностью этих потребителей от источников тепла (котельных) и большим сроком эксплуатации разводящих квартальных сетей.

Все эти потребители находятся в «квартале №4 в границах улиц Ленина, Институтская, Центральная, Школьная» и «квартале №5 в границах улиц Ленина, Центральная, Вокзальная, Институтская» и планируются к сносу в 2016г. (см. Книга 2, Раздел 2, Таблица 2.3). Таким образом разработка мероприятий для повышению надежности теплоснабжения этих потребителей не требуется. На отопительный период 2015-2016 г. повысить надежность теплоснабжения этих потребителей не представляется возможным.

Раздел 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями»

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации ЗАО "Фрязинская Теплосеть" в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями» раскрыты на сайте ЗАО "Фрязинская Теплосеть" [16] и приводятся в таблицах ниже.

Таблица 1.26 Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | Производство, передача и сбыт тепловой энергии |
| б) Выручка (тыс. рублей) | 602 562.00 |
| в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): | 579 540, 00 |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | - |
| расходы на топливо всего(см.табл.2.1) | 283 495.00 |
| расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 34 735.10 |
| средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 3.67 |
| объем приобретения | 9 475 100.00 |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 20 983.00 |
| расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе | 2 307.30 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 75 847, 00 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 1 034.00 |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в т. ч.: | 7 039.80 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | - |
| общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: | 28 973.10 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 26 782.60 |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 45 976.90 |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса3 | 10 350, 35 |
| г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | 23 022, 00 |
| д) Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе: | 869, 00 |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) | 5 171, 70 |
| е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | 6 975, 00 |
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | 6 975, 00 |
| ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴ | www.zaoft.ru |
| з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 192.42 |
| и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | 148.33 |
| к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 434.54 |
| л) Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 295, 6 |
| м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе: | 396.66 |
| по приборам учета (отопление, тыс. Гкал) | 115.51 |
| по приборам учета (гвс, тыс. куб.м) | 325.39 |
| по нормативам потребления (тыс. Гкал) |  |
| н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) | 10.68 |
| о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) | 7.06 |
| п) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 91.84 |
| р) Количество теплоэлектростанций (штук) | - |
| с) Количество тепловых станций и котельных (штук) | 7 |
| т) Количество тепловых пунктов (штук) | 16 |
| у) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 225 |
| ф) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал); | 159.49 |
| х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт•ч/Гкал) | 0.02 |
| ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал). | 0.13 |
| 1 - все показатели отражаются в части регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) |  |

| 3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2014 год¹ |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ЗАО "Фрязинская Теплосеть" |
| ИНН | 5052020960 |
| КПП | 505201001 |
| Местонахождение (адрес) | 141195, Московская обл., Фрязино г, 60 лет СССР ул, дом № 4, корпус 1 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии | 0 |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 |
| Количестве часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 |

| 4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации¹⁻² |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | ЗАО "Фрязинская Теплосеть" |  |  |  |  |
| ИНН | 5052020960 |  |  |  |  |
| КПП | 505201001 |  |  |  |  |
| Местонахождение (адрес) | 141190, Московская обл., Фрязино г, 60 лет СССР ул, дом № 4, корпус 1 |  |  |  |  |
| а) Наименование инвестиционной программы | "Техническое перевооружение котельной №14" |  |  |  |  |
| б) Цель инвестиционной программы | Модернизация основных производственных фондов котельной для предоставления коммунальных услуг теплоснабжения, надлежащего качества и необходимого объема. Снижение производственных затрат, т.е. повышение экономической эффективности предоставляемых услуг теплоснабжения потребителям и применение энергосберегающих технологий. |  |  |  |  |
| в) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2012-2014 г. |  |  |  |  |
| г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия³ |  | Потребность в финансовых средствах на 2013 год, тыс. руб. |  | Источник финансирования |  |
| Всего, в том числе |  |  |  |  |  |
| 1. Инвестиционная надбавка |  | 7 530.00 |  | Надбавка к тарифу |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |
| д) Показатели эффективности реализации инвестиционной программы¹ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации | ЗАО "Фрязинская Теплосеть" |  |  |  |  |  |
| ИНН | 5052020960 |  |  |  |  |  |
| КПП | 505201001 |  |  |  |  |  |
| Местонахождение (адрес) | 141190, Московская обл., Фрязино г, 60 лет СССР ул, дом № 4, корпус 1 |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей2 | Значения показателей на предыдущий отчетный период |  | Значения показателей на текущий отчетный период |  | Ожидаемые значения после реализации мероприятия |  |
| "Техническое перевооружение котельной №14" |  |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости, лет |  |  |  |  | 49 лет |  |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь (%) |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент потерь (Гкал/км) |  |  |  |  |  |  |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -оборудование производства (котлы) |  |  |  |  |  |  |
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%) |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива на 1 Гкал, т.у.т./Гкал | 0.155 |  | 0.157 |  | 0.154 |  |
| Расход электроэнергии на выработку 1 Гкал, кВт*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на передачу 1 Гкал, кВт*ч/Гкал | 27.3 |  | 26.2 |  | 24.4 |  |
| Количество аварий (с учетом котельных), ед. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Количество аварий на 1 км тепловых сетей, ед. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел. |  |  |  |  |  |  |
| Другие показатели, предусмотренные инвестиционной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 - перечень показателей приведен с учетом приложения №3 к Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ, утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48. 2 - данный перечень показателей не является исчерпывающим и может быть дополнен показателями, определенными в инвестиционной программе организации коммунального комплекса 3 - показатели заполняются в разбивке по мероприятиям, наименование мероприятий и их перечень вводится организацией в соответствии с инвестиционной программой |  |  |  |  |  |  |

| е) Использование инвестиционных средств за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации |  |  |  |  | ЗАО "Фрязинская Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  | 5052020960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПП |  |  |  |  | 505201001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение (адрес) |  |  |  |  | 141195, Московская обл., Фрязино г, 60 лет СССР ул, дом № 4, корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Утверждено на 2013 год | В течение 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
|  |  | Профинансировано |  |  |  |  | Освоено фактически |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |
| Всего | 6 362.60 | 6362.60 | 0.00 | 0.00 | 2963.20 | 3399.40 | 6362.60 | 0.00 | 0.00 | 2963.20 | 3399.40 | Надбавка к тарифу |  |
| 1.Инвестиционная надбавка | 5 171, 70 | 5171.70 | 0.00 | 0.00 | 2963.20 | 2208.50 | 5171.70 | 0.00 | 0.00 | 2963.20 | 2208.50 |  |  |
| 2. Заемные средства | 1 190, 90 | 1 190.90 | - | - | - | 1190.9 | - | - | - | - | 1 190.90 |  |  |

| 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения¹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации |  |  |  |  | ЗАО «Фрязинская Теплосеть |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  | 5052020960 |  |  |  |  |  |
| КПП |  |  |  |  | 505201001 |  |  |  |  |  |
| Местонахождение (адрес) |  |  |  |  | 141195, Московская обл., Фрязино г, 60 лет СССР ул, дом № 4, корпус 1 |  |  |  |  |  |
| Отчетный период |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  | Показатель |  |  |  |  |  |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Резерв мощности системы теплоснабжения² |  |  |  |  | 12,9 Гкал/час |  |  |  |  |  |
| 1 - раскрывается регулируемой организацией ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - При использовании регулируемой организацией нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Условия публичных договоров поставок тепловой энергии, оказания услуг в сфере теплоснабжения, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения (ссылка на источник публикации)¹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации |  |  |  | ЗАО «Фрязинская Теплосеть |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  | 5052020960 |  |  |  |  |
| КПП |  |  |  | 505201001 |  |  |  |  |
| Местонахождение (адрес) |  |  |  | 141195, Московская обл., Фрязино г, 60 лет СССР ул, дом № 4, корпус 1 |  |  |  |  |
| Год |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |
| http://zaoft.ru/publ/informacija_potrebiteljam/abonenty/blank_dogovora_o_podkljuchenii_pp_rf_307/9-1-0-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

[16]

Оценка полноты раскрытия информации каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями»

Полнота раскрытия информации по ЗАО "Фрязинская Теплосеть" в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями» достаточна для целей актуализации Схемы теплоснабжения. По другим организациям оказывающим услуги теплоснабжения данные не предоставлены или не подлежат раскрытию.

Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО "Фрязинская Теплосеть" на территории: городской округ Фрязино

Таблица 1.27 Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО "Фрязинская Теплосеть"

| Показатели | Ед.изм. | Факт 2014 |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии: | Гкал | 432 017.3 |
| в виде горячей воды, | Гкал | 432 017.3 |
| в виде пара, | Гкал | 0.0 |
| на газовом топливе | Гкал | 432 017.3 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 7 128.3 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0.0 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 28 307.0 |
| Отпущено тепловой энергии: | Гкал | 396 582.0 |
| организациям-перепродавцам тепловой энергии | Гкал | 0.0 |
| бюджетным организациям | Гкал | 36 091.7 |
| жилищным организациям | Гкал | 36 091.7 |
| прочим потребителям | Гкал | 0.0 |
| собственное производство | Гкал | 19 026.8 |
| Расходы | x | x |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 109 019.8 |
| Материалы на химводоочистку | тыс.руб. | 2 708.8 |
| соль | тыс.руб. | 2 686.6 |
|  | тыс.т | 754.8 |
| спирт | тыс.руб. | 22.2 |
|  | л | 104.0 |
| прочие | тыс.руб. | 0.0 |
| Текущий и капитальный ремонт | тыс.руб. | 15 301.9 |
| Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 82 015.3 |
| численность | чел. | 225 |
| средний размер зарплаты | руб. | 30 376.0 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 5 456.8 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 3 537.0 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 61 585.1 |
| Отвод сточных вод | тыс.руб. | 44.9 |
|  | тыс.м3 | 4.3 |
| Налоги | тыс.руб. | 81.4 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0.0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 75.2 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 6.2 |
| плата за ПДВ загрязняющих веществ | тыс.руб. | 0.0 |
| Отчисления от фонда оплаты труда | тыс.руб. | 24 604.6 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 1 076.7 |
| первоначальная стоимость ОПФ | тыс.руб. | 13 445.1 |
| износ ОПФ | тыс.руб. | 3 214.0 |
| остаточная стоимость ОПФ | тыс.руб. | 10 210.9 |
| Арендная плата | тыс.руб. | 33 828.3 |
| Внереализационные расходы | тыс.руб. | 1 949.2 |
| услуги банка | тыс.руб. | 190.4 |
| проценты по кредитам банков | тыс.руб. | 1 758.8 |
| создание запасов топлива | тыс.руб. | 0.0 |
| расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 0.0 |
| Недополученный доход | тыс.руб. | 0.0 |
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. | 0.0 |
| Расходы на энергоресурсы | тыс.руб. | 322 748.5 |
| Вода на наполнение системы и подпитку | тыс.руб. | 3 023.4 |
|  | тыс.м3 | 193.8 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 283 495.0 |
| газ | тыс.руб. | 283 495.0 |
|  | тыс.м3 | 57 948.4 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 35 521.5 |
|  | тыс.кВт.ч | 9 741.2 |
| Покупная тепловая энергия | тыс.руб. | 708.7 |
| Себестоимость | тыс.руб. | 491 404.2 |
|  | руб/Гкал | 1 239.1 |
| Итого расходы до налогообложения | тыс.руб. | 493 353.4 |
| Расходы, относимые на прибыль после налогообложения | тыс.руб. | 5 628.8 |
| капитальные вложения на производство | тыс.руб. | 5 171.7 |
| прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | 457.1 |
| прочие расходы | тыс.руб. | 0.0 |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 1 407.2 |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 500 389.4 |
| Тариф | руб/Гкал | 1 261.76 |
| Тариф с учетом НДС | руб/Гкал | 1 488.88 |
| Уровень рентабельности |  | 1.8 |
| Рост тарифа |  | x |
| Тариф без учета инвест. составляющей | руб/Гкал | х |
| Рост тарифа без учета инвест. составл. |  | х |

[17]

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой теплоснабжающей организации

| 2.1. Информация о расходах на топливо |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ЗАО "Фрязинская Теплосеть" |
| ИНН | 5052020960 |
| КПП | 505201001 |
| Местонахождение (адрес) | 141195, Московская обл., Фрязино г, 60 лет СССР ул, дом № 4, корпус 1 |
| Отчетный период | 2014 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Расходы на топливо всего, в том числе: | 283 495.00 |
| Уголь |  |
| Расходы на уголь, тыс. руб. |  |
| Цена топлива (руб./т.) |  |
| Объем топлива (т.) |  |
| способ приобретения |  |
| Газ природный, в том числе |  |
| Расходы на природный газ, тыс. руб. |  |
| Средняя цена топлива (руб./тыс.м3) с учетом нерегулируемой цены |  |
| Объем топлива (тыс.м3) |  |
| способ приобретения |  |
| Газ по регулируемой цене | 283 495.00 |
| Расходы на природный газ по регулируемой цене, тыс. руб. | 283 495.00 |
| Цена топлива (руб./тыс.м3) | 4 892.20 |
| Объем топлива (тыс.м3) | 57 948, 95 |
| способ приобретения | транспортировка |
| Газ по нерегулируемой цене |  |
| Расходы на природный газ по нерегулируемой цене, тыс. руб. |  |
| Цена топлива (руб./тыс.м3), в том числе |  |
| Объем топлива (тыс.м3) |  |
| способ приобретения |  |
| Газ сжиженный |  |
| Расходы на сжиженный газ , тыс. руб. |  |
| Цена топлива (руб./тыс.м3), в том числе |  |
| Объем топлива (тыс.м3) |  |
| способ приобретения |  |
| Мазут |  |
| Расходы на мазут, тыс. руб. |  |
| Цена топлива (руб./т.), в том числе |  |
| Объем топлива (т) |  |
| способ приобретения |  |
| Нефть |  |
| Расходы на нефть, тыс. руб. |  |
| Цена топлива (руб./т.), в том числе |  |
| Объем топлива (т) |  |
| способ приобретения |  |
| Дизельное топливо |  |
| Расходы на дизельное топливо, тыс. руб. |  |
| Цена топлива (руб./т.), в том числе |  |
| Объем топлива (т) |  |
| способ приобретения |  |
| Дрова |  |
| Расходы на дрова, тыс. руб. |  |
| Цена топлива (руб./т.), в том числе |  |
| Объем топлива (т) |  |
| способ приобретения |  |
| Пилеты |  |
| Расходы на пилеты, тыс. руб. |  |
| Цена топлива (руб./т.), в том числе |  |
| Объем топлива (т) |  |
| способ приобретения |  |
| Опилки |  |
| Расходы на опилки, тыс. руб. |  |
| Цена топлива (руб./т.), в том числе |  |
| Объем топлива (т) |  |
| способ приобретения |  |
| Торф |  |
| Расходы на торф, тыс. руб. |  |
| Цена топлива (руб./т.), в том числе |  |
| Объем топлива (т) |  |
| способ приобретения |  |
| Сланцы |  |
| Расходы на сланцы, тыс. руб. |  |
| Цена топлива (руб./т.), в том числе |  |
| Объем топлива (т) |  |
| способ приобретения |  |
| Печное бытовое топливо |  |
| Расходы на печное бытовое топливо, тыс. руб. |  |
| Цена топлива (руб./т.), в том числе |  |
| Объем топлива (т) |  |
| способ приобретения |  |
| Электроэнергия, в том числе по уровням напряжения |  |
| Расходы на электроэнергию, тыс. руб. |  |
| способ приобретения |  |
| Средний тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |
| объем энергии (тыс.кВт.ч) |  |
| Прочие виды топлива* |  |
| Расходы на топливо, тыс. руб. |  |
| Цена топлива (руб./т.), в том числе |  |
| Объем топлива (т) |  |
| способ приобретения |  |

[17]

Раздел 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

| Динамика утвержденных тарифов в 2012-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения | Виды тарифа | 2015 |  | 2014 |  | 2013 |  | 2012 |  |  |
|  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 | с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 |
|  | Тариф на теплоэнергию | 1257.9 | 1345.6 | 1186.9 | 1257.9 | 1063.3 | 1186.9 | 949 | 1027.1 | 1063.3 |
| Закрытая система теплоснабжения | Тариф на ГВС | 101.67 | 109.94 | - | 101.67 | 85.59 | 95.9 | 76.88 | 82.73 | 85.61 |
|  | Компонент на холодную воду | 16.07 | 17.71 | 15.13 | 16.07 | - | - | - | - | - |
|  | Компонент на тепловую энергию | 1257.9 | 1345.6 | 1186.9 | 1257.9 | - | - | - | - | - |
| Открытая система теплоснабжения | Компонент на теплоноситель | 16.17 | 17.79 | 15.13 | 16.17 | - | - | - | - | - |
|  | Компонент на тепловую энергию | 1257.9 | 1345.6 | 1186.9 | 1257.9 | - | - | - | - | - |

[18]

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура себестоимости услуг по теплоснабжению за 2014г. приведена в таблице:

| №п/п | Статья затрат | Сумма затрат без НДС (тыс. руб.) | Удельный вес в общей сумме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материалы на технологические нужды | 23 459,1 | 4,74% |
| 2. | Топливо | 283 495,0 | 57,31% |
| 3. | Электроэнергия | 35 521,5 | 7,18% |
| 4. | Фонд оплаты труда | 69 356,0 | 14,02% |
| 5. | Отчисления на социальные нужды | 18 746,8 | 3,79% |
| 6. | Амортизация | 1 034,9 | 0,21% |
| 7. | Текущий и капитальный ремонты | 15 301,9 | 3,09% |
| 8. | Арендная плата | 33 828,3 | 6,84% |
| 9. | Цеховые расходы | 5 403,5 | 1,09% |
| 10. | Общеэксплуатационные расходы | 6 309,6 | 1,28% |
| 11. | Покупная продукция | 708,7 | 0,15% |
| 12. | Налоги и сборы | 1 488,6 | 0,3% |
|  | Итого: | 494 653,9 | 100,00% |

Основными статьями затрат в фактически сложившемся тарифе за период 2014 г. являются затраты на энергоносители - 64,5% , что составляет  2/3 всей суммы, в том числе:

-  топливо на технологические нужды – 57,31 %;

-  электроэнергия – 7,18%.

[4]

| Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации |  | ЗАО "Фрязинская Теплосеть" |  |  |  |  |  |
| ИНН |  | 5052020960 |  |  |  |  |  |
| КПП |  | 505201001 |  |  |  |  |  |
| Местонахождение (адрес) |  | 141195, Московская обл., Фрязино г, 60 лет СССР ул, дом № 4, корпус 1 |  |  |  |  |  |
| Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) |  | РАСПОРЯЖЕНИЕ 24.12.2012 № 152-Р Об утверждении тарифов на тепловую энергию |  |  |  |  |  |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение |  | Комитет по ценам и тарифам Московской области |  |  |  |  |  |
| Период действия принятого тарифа |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |
| Источник опубликования |  | www.zaoft.ru |  |  |  |  |  |
| Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители |  | Горячая вода | Отборный пар (кг/см2) |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
|  |  |  | от 1,2 до 2,5 | от 2,5 до 7,0 | от 7,0 до 13,0 | Свыше 13,0 |  |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС) | через тепловую сеть | 01.01.14-30.05.14 - 1186,90 с 01.06.14-31.12.14 - 1257,90 |  |  |  |  |  |
|  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |
| Население (с учетом НДС) | через тепловую сеть | 01.01.14-30.05.14 - 1400,54 с 01.06.14-31.12.14 - 1484,32 |  |  |  |  |  |
|  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |
| Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные | за энергию |  |  |  |  |  |  |
|  | за мощность |  |  |  |  |  |  |
| Прочие | за энергию |  |  |  |  |  |  |
|  | за мощность |  |  |  |  |  |  |
| Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные | за энергию |  |  |  |  |  |  |
|  | за мощность |  |  |  |  |  |  |
| Прочие | за энергию |  |  |  |  |  |  |
|  | за мощность |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |
| КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение (адрес) |  |  |  |  |  |  |  |
| Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию (наименование, дата, номер) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение |  |  |  |  |  |  |  |
| Период действия принятой надбавки |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник опубликования |  |  |  |  |  |  |  |
| Надбавка к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию, руб/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |
| КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение (адрес) |  |  |  |  |  |  |  |
| Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на тепловую энергию для потребителей (наименование, дата, номер) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение |  |  |  |  |  |  |  |
| Период действия принятой надбавки |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник опубликования |  |  |  |  |  |  |  |
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей, руб/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |

| Форма 1.2. Информация о тарифе на услуги по передаче тепловой энергии и надбавке к тарифу на услуги по передаче тепловой энергии¹¯² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |
| КПП |  |  |  |
| Местонахождение (адрес) |  |  |  |
| Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) |  | нет |  |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение |  |  |  |
| Период действия установленного тарифа |  |  |  |
| Источник опубликования |  |  |  |
| Наименование |  | Показатель |  |
| Тариф на услуги по передаче (транспортировке) тепловой энергии, руб/Гкал/час в мес. |  |  |  |
| Наименование организации |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |
| КПП |  |  |  |
| Местонахождение (адрес) |  |  |  |
| Атрибуты решения по принятой надбавке (наименование, дата, номер) |  | нет |  |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение |  |  |  |
| Период действия установленной надбавки |  |  |  |
| Источник опубликования |  |  |  |
| Наименование |  | Показатель |  |
| Надбавка к тарифу на передачу тепловой энергии, руб/Гкал/час в мес. |  |  |  |

| Раздел II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 1.1. Информация о тарифе на горячую воду и надбавках к тарифу на горячую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации |  | ЗАО «Фрязинская Теплосеть |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  | 5052020960 |  |  |  |  |  |  |
| КПП |  | 505201001 |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение (адрес) |  | 141195, Московская обл., Фрязино г, 60 лет СССР ул, дом № 4, корпус 1 |  |  |  |  |  |  |
| Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) |  | РАСПОРЯЖЕНИЕ 21.12.2012 №134-Р о тарифах на горячую воду для организаций коммунального комплекса Об утверждении тарифов на горячую воду для организаций коммунального комплекса на 2012 год. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение |  | Комитет по ценам и тарифам Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Период действия принятого тарифа |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| Источник опубликования |  | www.zaoft.ru |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на горячую воду, руб/м3 (без учета НДС) |  | 31.12.13-01.10.14 |  | 95.9 |  |  |  |  |
|  |  | 01.10.14-31.12.14 |  | 101.67 |  |  |  |  |
| Тариф на горячую воду, руб/м3 (с учетом НДС) |  | 31.12.13-01.10.14 |  | 113.16 |  |  |  |  |
|  |  | 01.10.14-31.12.14 |  | 119.97 |  |  |  |  |
| Наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение (адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на горячую воду для потребителей (наименование, дата, номер) |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период действия принятой надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник опубликования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надбавка к тарифу регулируемой организации на горячую воду для потребителей, руб/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение (адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на горячую воду (наименование, дата, номер) |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период действия принятой надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник опубликования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надбавка к тарифу регулируемой организации на горячую воду, руб/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Раздел II |
| --- | --- |
| 2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации |  |
| Наименование организации | ЗАО «Фрязинская Теплосеть |
| ИНН | 5052020960 |
| КПП | 505201001 |
| Местонахождение (адрес) | 141195, Московская обл., Фрязино г, 60 лет СССР ул, дом № 4, корпус 1 |
| Отчетный период | 2014 |
| Наименование показателя | Показатель |
| а) Вид деятельности организации (поставка горячей воды, оказание услуг в сфере горячего водоснабжения, в том числе тепловой энергии) | Поставка горячей воды, оказание услуг в сфере горячего водоснабжения |
| б) Выручка (тыс. рублей), в том числе тепловая энергия | 140 956.40 |
| в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): |  |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  |
| расходы на топливо всего |  |
| расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе |  |
| средневзвешенная стоимость 1кВт•ч |  |
| объем приобретения |  |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  |
| расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе |  |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в т. ч.: |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |
| общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |  |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса3 |  |
| г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) |  |
| д) Чистая прибыль(тыс. рублей), в том числе: |  |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) |  |
| е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: |  |
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) |  |
| ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴ | www.zaoft.ru |
| з) Объем покупаемой холодной воды (тыс.м3) | 2 137.60 |
| и) Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения (тыс.м3) | 0.00 |
| к) Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения (тыс.Гкал )Гкал/ч)) | 0.00 |
| л) Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения (тыс.Гкал) | 93.70 |
| м) Объем отпущенной потребителям тепловой энергии (тыс. Гкал) | 295.60 |
| н) Потери воды в сетях (%) | - |
| о) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км) | - |
| п) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 198 |
| р) Удельный расход электрической энергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт•ч) | - |

|  | Раздел II |
| --- | --- |
| 3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2013 год¹ |  |
| Наименование организации | ЗАО "Фрязинская Теплосеть" |
| ИНН | 5052020960 |
| КПП | 505201001 |
| Местонахождение (адрес) | 141190, Московская обл., Фрязино г, 60 лет СССР ул, дом № 4, корпус 1 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды | 0 |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды | 0 |
| Количестве часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора | 0 |
| Соответствие состава и свойства горячей воды установленным санитарным нормам и правилам | 0 |

|  | Раздел II |
| --- | --- |
| 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения¹ |  |
| Наименование организации | ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |
| ИНН | 5052020960 |
| КПП | 505201001 |
| Местонахождение (адрес) | 141195, Московская обл., Фрязино г, 60 лет СССР ул, дом № 4, корпус 1 |
| Отчетный период | 2014 |
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | 0 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | 0 |
| Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы горячего водоснабжения² | 0 |

[16]

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступление денежных средств от осуществления указанной деятельности

| Форма 1.3. Информация о тарифах на подключение к системе теплоснабжения¹¯² |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Местонахождение (адрес) |  |
| Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения (наименование, дата, номер) | нет |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение |  |
| Период действия установленного тарифа |  |
| Источник опубликования |  |
| Наименование | Показатель |
| Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения, руб/Гкал/час |  |
| Наименование организации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Местонахождение (адрес) |  |
| Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение организаций к системе теплоснабжения (наименование, дата, номер) | нет |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение |  |
| Период действия установленного тарифа |  |
| Источник опубликования |  |
| Наименование | Показатель |
| Тариф на подключение организаций к системе теплоснабжения, руб/Гкал/час |  |

[16]

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не оказываются.

Раздел 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей

Отсутствуют регуляторы ГВС, отсутствуют автоматические узлы управления температурных режимов. Это может приводить к нежелательным колебаниям температуры горячей воды и воздуха внутри помещений.

Проблемы электропитания

При длительных температурах наружного воздуха около 00С наблюдаются снижения напряжения в электрических сетях до нескольких раз в месяц.

Проблемы котельной №11

В котельной №11 – год ввода в эксплуатацию котельной - 1999, Котлы КСВ – 1,9 Гс «ВК-3» , насосы, подогреватели - износ составил 100%. Срок службы водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4.65 МВт - 10 лет. Автоматика безопасности и регулирования, установленная на котлах устарела, и на сегодняшний день снята с производства, износ составил 100%. Котел КВГМ – 2,32- 2003 года оснащен не соответствующей горелкой, в связи с чем необходима замена горелки.

В котельной могут работать одновременно 2 котла КСВ – 1,9 Гс «ВК-3» с установленной мощностью 3,268 Гкал/час или котел КВГМ – 2,32 с установленной мощностью 2 Гкал/час из-за несовместимости одновременной работы установленных горелок. Планируется замена двух котлов КСВ -1,9 Гс «ВК-3», производительность 1,634 Гкал/час каждый на два котла с производительностью каждого – 3,5 МВт (3,01 Гкал/час). Ниже представлена таблица существующего теплового баланса мощности котельной.

| Котельная | УТМ котельной | РТМ котельной | На собств. нужды | ТМ нетто | Потери мощности в сетях. | Договорная нагрузка | Резерв (дефицит) ТМ | Резерв (дефицит) к ТМ нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % |
| №11 | 5,268 | 3,170 | 3,954 | 3,045 | 10,301 | 4,008 | -1,277 | -42% |

Дефицит мощности приводит к срезке температурного графика. Это может приводить к понижению температуры внутреннего воздуха ниже нормативных значений при длительных морозах, близких к расчётным значениям: -280С, как показано на температурном графике для потребителя «ул. Московская. 6» подключенного к тепловой сети котельной №13:

Проблемы котельной №13.

На сегодняшний момент в котельной №13 установлены водогрейные котлы ДКВР 10/13 (4 шт.). Установленные котлы введены в эксплуатацию в 1965 году, как паровые. С 1996 года переведены в водогрейный режим работы. Срок службы водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт - 15 лет, т.е. для вышеуказанных котлов закончился в 2011 году. Износ оборудования котельной и котлов составляет 100 %. При соблюдении водно-химического  режима из сложившейся практики, капитальный ремонт котлов осуществляется каждые 5 лет, что приносит значительные затраты предприятию. Основное топливо котлов – газ, резервное – нет, так как котельная располагается в непосредственной близости от жилых домов и предприятий пищевой промышленности.

Установленная мощность котельной составляет 30,4 Гкал/ч. Резерв мощности в котельной отсутствует.

В таблице теплового баланса видно недостаточность установленной мощности.

| Котельная | УТМ котельной | РТМ котельной | На собств. Нужды | ТМ нетто | Потери мощности в сетях | Договорная нагрузка | Резерв (дефицит) ТМ | Резерв (дефицит) к ТМ нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % |
| №13 | 30,400 | 27,970 | 3,044 | 27,119 | 8,1006 | 33,051 | -8,129 | -30% |

Имеющийся дефицит тепловой мощности может приводить в понижению температуры воздуха внутри помещений при длительных температурах наружного воздуха около расчётных значений.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Дефицит тепловой мощности на котельных №№11, 13; высокий (до 100%) износ части оборудования и сетей.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Мощности газораспределительной системы на территории г.о. Фрязино достаточны для обеспечения существующих потребностей в газе и могут оказаться недостаточными при увеличении этой потребности.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не существует.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Невыполненные предписания надзорных органов к ЗАО «Фрязинская Теплосеть» отсутствуют.

Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Раздел 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня договорной тепловой мощности (при расчётных температурах наружного воздуха) на цели теплоснабжения приведены в Таблице 1.17.

Динамика отпуска тепловой энергии потребителям в год приведена в Таблице 1.7. Раздел 2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий разрабатываются в Генеральном плане развития городского округа и уточняются органами архитектуры и градостроительства. Действующий Генеральный план городского округа Фрязино разработан на срок до 2020 г.

Таблица 2.1 Баланс строительных фондов на 2012-2020

| Баланс строительных фондов на 2012-2020 годы, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. (начало действия Генплана – 2009 г.) |  |  | 2012, базовый уровень |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | Динамика 2013-2020 | 2020 |
| Всего ж/ф | 1220 (1231*) |  |  | 1280 (1335*) |  | 1315 | 1403,6 | 1427,5 | 1462,4 | 1491 | 1554 | 274 | 1554 |
| Индивидуальная застройка | 18,8 |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1-4 этажа | 156,3 |  |  | 136,2 |  | 132,7 | 124,6 | 121,3 | 116,0** | 110,2** | 110,2 | -26,0 | 110,2 |
| 5 этажей |  | 329,8 | 1043,8 | 329,8 | 1123,8 (1198) | 329,8 | 363,8 | 368,6 | 368,6 | 368,6 | 368,6 | 38,8 | 1423,8 |
| 6 этажей и выше | 714,0 |  |  | 794,0 |  | 832,5 | 895,22 | 917,6 | 957,8 | 992.3 | 1055,2** | 261,2 |  |
| Новое строительство ж/ф накопленным итогом |  |  |  | Справ: 80 (129,8 – ф.*) |  | 38,486 | 135,264 | 162,481 | 202,619 | 237,119 | 300,0 | 300,0 | 380 |
| 1-4 этажа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 этажей |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 34,058 | 4,805 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,863 |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  | 80 |  | 38,486 | 62,720 | 22,412 | 40,138 | 34,5 | 62,9** | 261,156 |  |
| Снос жилищного фонда накопленным итогом.: |  |  |  | 20,0 |  | 3,4686 | 11,612,21 | 14,91771 | 14,92 (20,22**) | 14,92 (26,2**) | 26,2 (11,2?) | 26,1 | 46,2 с 2009 |
| Капитальный ремонт ж/ф | 0,0 |  |  | 266,7266 |  | 50** | 50** | 50** | 50** | 50** | 50** | 300** |  |
| в т.ч.:МКД | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Общественно-деловой фонд | н.д. |  |  | 250** |  | 288,1 | 310,2 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 70,8 |  |
| Новое строительство | н.д. |  |  | 25** |  | 38,127 | 22,210 | 10,580 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70917 |  |
| Снос | н.д. |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт и реконструкция | н.д. |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Генплан; * - Приложение №2 к Программе комплексного социально-экономического развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2013-2017 годы ** - экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Ориентировочные данные уточняются ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом реальной экономической ситуации и предложений заинтересованных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[9]

Уточнённые данные  Администрации  г. Фрязино о новом строительстве, сносе и реконструкции на территории г.о. Фрязино — ниже.

Таблица 2.2 данные  о новом строительстве на территории г.о. Фрязино

| № п/п | Объект | Отаплив. площадь м2 | Присоединяемая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  | Год ввода | Этажность | Кадастровый квартал |  | Котельная № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qо | Qгвс | Qв | Qтн | Σ Q |  |  |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Исток-строй" общежитие 9-этаж Окружной проезд | 4545 | 0,2610 | 0,1414 | 0 | 0 | 0,4024 | 2016 | 9 | 50:44:0030402 | 11 |  |
|  | 17-ти эт.3 секцион. ж/д (корпус 5-1), 6-7 квартал | 10138 | 0,63 | 0,62 | 0 | 0 | 1,25 | 2016-2017 год | 17 |  | 13 |  |
|  | 5-6-8-10-14-17-ти этажный 6 секционный (корпус 6), квартал 6-7 (2-ая очередь) | 9306 | 0,603 | 0,5 | 0 | 0 | 1,103 | 2016-2017 год | 10-14-17 |  | 13 |  |
|  | Здание магазина по ул. Станционная, д. 7 | 1200 | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 2016 год | 2 | 50:44:0010221 | 13 |  |
|  | Храм Державной иконы Божьей Матери и прихрамовый духовно-просветительский центр по ул. Нахимова в р-не МОУ СОШ №5 | 2303 | 0,3371 | 0 | 0,0576 | 0 | 0,3947 | 2016 -2017 год |  | 50:44:0010108 | 13 |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в р-не МОУ СОШ №5 |  | 0,0966 | 0,0325 | 0,5574 | 0,3545 | 1,0410 | 2016 год |  |  | 13 |  |
|  | Многофункциональный корпус по ул. Барские пруды, д. 1а | 1080 | 0,0978 | 0,2608 | 0,1328 | 0 | 0,4914 | 2016 |  | 50:44:0020204 | 15 |  |
|  | Здание складского корпуса ул. Луговая, д.39 |  | 0,2307 | 0 | 0 | 0 | 0,2307 | 2016 |  |  | 14 |  |
|  | Жилая застройка квартал 9 | 32000 | 2,0124 | 1,677 | 0,6278 | 0 | 4,3172 | 2016-2019 | 7 |  | 14 |  |
|  | Капитальный ремонт Школы №2 |  | 0,135 | 0,1673 | 0,140 | 0 | 0,4423 | 2016 |  |  | 13 |  |
|  | Магазины по ул. 60 лет СССР, д. 3б | 100 | 0,008 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0086 | 2016 | 2 | 50:44:0020204:3745 | 15 |  |
|  | МОУ СОШ №5 по ул. Нахимова, д.23А |  |  | 0,0624 |  |  | 0,0624 | 2016 |  |  | 13 |  |
|  | Здание бытового обслуживания по ул. Нахимова |  | 0,006 | 0,0985 | 0,304 | 0,16 | 0,5685 | 2016 | 3 |  | 13 |  |

| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | 7237 | 0,4664 | 0,369 | 0 | 0 | 0,8354 | 2017 год | 17 |  | 13 |
|  | Здание СоюзКапиталНедвижимость по ул. Вокзальная |  | 0,04 | 0,02 |  |  | 0,06 | 2017 год |  |  | 13 |
|  | Детский сад на 140 мест в районе МОУ СОШ №5 | 4857 | 0,0884 | 0,125 | 0,124 | 0,0067 | 0,3441 | 2017-2018 год |  |  | 13 |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 4 микрорайоне |  | 0,0966 | 0,0325 | 0,5573 | 0,3546 | 1,0410 | 2017 год |  |  | 15 |
|  | Здание обслуживания автотранспорта по ул. Московская, д.11, стр.2 | 900 | 0,07 | 0,008 | 0,0 | 0 | 0,078 | 2017 | 2 | 50:44:0010301:347 | 15 |
|  | Оздоровительно-развлекательный центр по ул. Полевая,16а (пристройка 1а,1б,1в) |  | 0,0688 | 0,0301 | 0,0301 | 0 | 0,129 | 2017 |  |  | 15 |
|  | Надстройка 2-го этажа здания общественно-делового назначения по ул. Советская, д.17 |  | 0,26 |  |  |  | 0,26 | 2017 | 2 |  | 14 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крытый каток | 3600 | 0,0944 | 0,4945 | 0,3001 | 0,1032 | 0,9922 | 2018 год | 2 |  | 13 |
|  | 17-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | 7237 | 0,4664 | 0,369 | 0 | 0 | 0,8354 | 2018 год | 17 |  | 13 |
|  | Здание бывшей школы №1 - жилой 9-ти этажный дом | 12000 | 0,3371 | 0,3793 | 0 | 0 | 0,7164 | 2018 год | 9 |  | 14 |
|  | Территория в/ч 42795 | 30000 | 2,475 | 1,572 | 0 | 0 | 4,047 | 2018 год | 7 - 9 |  | Возможно новая котельная на 8,7 МВт? |
|  | микрорайон №5 |  | 5,660 | 3,555 | 0,192 | 0 | 9,407 | 2018 год | 6 - 16 |  | 15 |

| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилая застройка квартал 5 в границах улиц Ленина, Центральная, Вокзальная, Институтская | 55000 | 3,825 | 3,038 | 1,079 | 0 | 7,942 | 2019-2024 | 7 - 9 |  | 13 |
|  | Железнодор. Ст. Фрязино-пассажирская | 12000 | 0,165 | 0,0474 | 0,076 | 0 | 0,2884 | 2019 год |  |  | 13 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Административно-деловой центр по пр. Мира 2-ая очередь | 2742 | 0,176 | 0,09 | 0,128 | 0 | 0,394 | 2020 | 2 |  | 15 |
|  | Школа на 33 класса на территории 4 микрорайона | 6000 | 0,435 | 0,888 | 1,11 | 0 | 2,433 | 2020 | 3 |  | 15 |
|  | Жилая застройка квартала №4 в границах улиц Ленина, Институтская, Центральная, Школьная | 22000 | 1,530 | 1,215 | 0 | 0 | 2,745 | 2020-2025 | 7 - 9 |  | 13 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка квартала в границах улиц Школьная, Институтская, Московская, Новый проезд | 63772 | 4,4355 | 3,48 | 0 | 0 | 7,9155 | 2021 | 9 - 17 | В границах кадастровых кварталов 50:44:0010201 50:44:0010304 | 15 |
|  | Пристройка к Школе №1 на 15 классов. | 2730 | 0,1156 | 0,4444 | 0,6256 | 0 | 1,1856 | 2021 |  |  | 15 |
|  | Реконструкция Школы №3 с пристройкой |  | 0,1156 | 0,4444 | 0,6256 | 0 | 1,1856 | 2021 |  |  | 13 |
|  | Пристройка к Школе №4 |  | 0,135 | 0,1673 | 0,140 | 0 | 0,4423 | 2021 |  |  | 14 |

[19]

Данные  Администрации  г. Фрязино о новом строительстве, сносе и реконструкции на территории г.о. Фрязино.

Таблица 2.3 Снос и переключение домов на 2016 г.

|  | при строительстве 5-6-8-10-14-17-ти этажный 6 секционный (корпус 6), квартал 6-7 (2-ая очередь) и 17-ти эт.3 секцион. ж/д (корпус 5-1), 6-7 квартал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименование | ОТОПЛ | ВЕНТ | ГВС | ОБЩАЯ |  |
|  | п/п | объекта | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | НАГРУЗКА |  |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | 1 | ул. Горького д.15 | 0,037053 |  |  | 0,037053 |  |
|  | 2 | ул. Горького д.17 | 0,089928 |  |  | 0,089928 |  |
|  | 3 | ул. Нахимова д.20 | 0,037053 |  |  | 0,037053 |  |
|  | 4 | ул. Нахимова д.20а | 0,076297 |  | 0,012899 | 0,089196 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,240331 |  | 0,012899 | 0,253230 |  |
|  | При строительстве котельной мощностью 8,7 МВт кад. квартал 50:44:0010223 отключится нагрузка от кот.№13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Горького д.10а (Интерпромторг) |  |  |  | 0,000000 |  |
|  | 1 | Проходная | 0,011327 |  |  | 0,011327 |  |
|  | 2 | Административное здание | 0,032006 |  |  | 0,032006 |  |
|  | 3 | Здание тв.изд.№1 | 0,190358 |  |  | 0,190358 |  |
|  | 4 | Здание тв.изд.№2 | 0,018571 |  |  | 0,018571 |  |
|  | 5 | Здание тв.изд.№3 (анг. 9,10) | 0,066962 |  |  | 0,066962 |  |
|  | 6 | Здание тв.изд.№3 (анг. 11,12) | 0,066978 |  |  | 0,066978 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,386202 |  |  | 0,386202 |  |
|  | При строительстве 9 квартала кадастр. 50:44:0010209 снос следующих домов от котельной №14. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ул. Октябрьская д.1 | 0,057874 |  |  | 0,057874 |  |
|  | 2 | ул. Октябрьская д.3 | 0,030591 |  |  | 0,030591 |  |
|  | 3 | ул. Октябрьская д.5 | 0,057830 |  |  | 0,057830 |  |
|  | 4 | ул. Пионерская д.4 | 0,032407 |  |  | 0,032407 |  |
|  | 5 | ул. Пионерская д.6 | 0,030946 |  |  | 0,030946 |  |
|  | 6 | ул. Пионерская д.8 | 0,033213 |  |  | 0,033213 |  |
|  | 7 | ул. Пионерская д.10 | 0,033460 |  |  | 0,033460 |  |
|  | 8 | ул. Советская д.8 | 0,056007 |  |  | 0,056007 |  |
|  | 9 | ул. Советская д.10 | 0,033133 |  |  | 0,033133 |  |
|  | 10 | ул. Советская д.12 | 0,060390 |  |  | 0,060390 |  |
|  | 11 | ул. Центральная д.3 | 0,056735 |  |  | 0,056735 |  |
|  | 12 | ул. Центральная д.5 | 0,056998 |  |  | 0,056998 |  |
|  | 13 | ул. Центральная д.7 | 0,076619 |  |  | 0,076619 |  |
|  |  | ВСЕГО | 0,616203 |  |  | 0,616203 |  |

|  | № | Наименование | ОТОПЛ | ВЕНТ | ГВС | ОБЩАЯ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п/п | объекта | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | НАГРУЗКА |  |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | При строительстве 5 квартала кадастр. снос следующих домов от котельной №13. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ул. Вокзальная д.7 | 0,072034 |  |  | 0,072034 |  |  |
|  | 2 | ул. Вокзальная д.9 | 0,073811 |  |  | 0,073811 |  |  |
|  | 3 | ул. Институтская д.21 | 0,204511 |  |  | 0,204511 |  |  |
|  | 4 | ул. Институтская д.23 | 0,072094 |  |  | 0,072094 |  |  |
|  | 5 | ул. Институтская д.25 | 0,080655 |  |  | 0,080655 |  |  |
|  | 6 | ул. Институтская д.27 | 0,075860 |  |  | 0,075860 |  |  |
|  | 7 | ул. Институтская д.29 | 0,108354 |  |  | 0,108354 |  |  |
|  | 8 | ул. Институтская д.29 (кафе) | 0,024728 |  |  | 0,024728 |  |  |
|  | 9 | ул. Ленина д.4 | 0,042633 |  |  | 0,042633 |  |  |
|  | 10 | ул. Ленина д.4а (Нар.суд) | 0,065021 |  |  | 0,065021 |  |  |
|  | 11 | ул. Ленина д.6 | 0,042857 |  |  | 0,042857 |  |  |
|  | 12 | ул. Центральная д.22 | 0,110688 |  |  | 0,110688 |  |  |
|  | 13 | ул. Центральная д.24 | 0,070758 |  |  | 0,070758 |  |  |
|  | 14 | ул. Центральная д.26 | 0,084495 |  |  | 0,084495 |  |  |
|  | 15 | ул. Центральная д.28 | 0,073225 |  |  | 0,073225 |  |  |
|  | 16 | ул. Центральная д.30 | 0,137731 |  |  | 0,137731 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 1,339455 |  |  | 1,339455 |  |  |
|  | При строительстве 4 квартала кадастр. снос следующих домов от котельной №14 и 15. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ул. Центральная д.14 | 0,072556 |  |  | 0,072556 | кот.14 |  |
|  | 2 | ул. Институтская д.19 | 0,197536 |  | 0 | 0,197536 | кот.15 |  |
|  | 3 | ул. Центральная д.20 | 0,126174 |  | 0 | 0,126174 | кот.15 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,396266 |  |  | 0,396266 |  |  |

|  | № | Наименование | ОТОПЛ | ВЕНТ | ГВС | ОБЩАЯ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п/п | объекта | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | НАГРУЗКА |  |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Жилая застройка квартала в границах улиц Школьная, Институтская, Московская, Новый проезд снос следующих домов от котельной №15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Новый проезд д.1 | 0,056836 |  | 0 | 0,056836 |  |
|  | 2 | Новый проезд д.2 | 0,056814 |  | 0 | 0,056814 |  |
|  | 3 | Новый проезд д.3 | 0,058005 |  | 0 | 0,058005 |  |
|  | 4 | Новый проезд д.4 | 0,058004 |  | 0 | 0,058004 |  |
|  | 5 | Новый проезд д.5 | 0,057864 |  | 0 | 0,057864 |  |
|  | 6 | Новый проезд д.6 | 0,057405 |  | 0 | 0,057405 |  |
|  | 7 | Новый проезд д.7 | 0,057711 |  | 0 | 0,057711 |  |
|  | 8 | Новый проезд д.8 | 0,057405 |  | 0 | 0,057405 |  |
|  | 9 | Новый проезд д.9 | 0,057555 |  | 0 | 0,057555 |  |
|  | 10 | Новый проезд д.10 | 0,056763 |  | 0 | 0,056763 |  |
|  | 11 | Новый проезд д.11 | 0,056891 |  | 0 | 0,056891 |  |
|  | 12 | ул. Школьная д.2 | 0,103583 |  | 0 | 0,103583 |  |
|  | 13 | ул. Школьная д.4 | 0,041904 |  | 0 | 0,041904 |  |
|  | 14 | ул. Школьная д.6 | 0,042521 |  | 0 | 0,042521 |  |
|  | 15 | ул. Школьная д.8 | 0,106451 |  | 0 | 0,106451 |  |
|  | 16 | ул. Московская д.1 | 0,105713 |  | 0 | 0,105713 |  |
|  | 17 | ул. Московская д.1а | 0,040819 |  | 0 | 0,040819 |  |
|  | 18 | ул. Институтская д.4 | 0,106875 |  | 0 | 0,106875 |  |
|  | 19 | ул. Институтская д.6 | 0,041197 |  | 0 | 0,041197 |  |
|  | 20 | ул. Институтская д.6а | 0,128802 |  | 0 | 0,128802 |  |
|  | 21 | ул. Институтская 8а, Налог.инсп. | 0,147806 |  | 0,000967 | 0,148773 |  |
|  | 22 | ул. Институтская 8а, Налоговая гараж | 0,011001 |  | 0 | 0,011001 |  |
|  | 23 | ул. Московская д.2/1 ИПВор.В.М. | 0,029458 |  | 0,000095 | 0,029553 |  |
|  | 24 | ул. Московская д.2/2 Кафе ИПКик.Э.Р. | 0,023663 |  | 0,000813 | 0,024476 |  |
|  |  | ИТОГО | 1,561046 |  | 0,001875 | 1,562921 |  |
|  | Жилая застройка территории в/ч 42795 снос следующих объектов от котельной №14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | В/ч КПП (в/ч 42795) | 0,021356 |  | 0,000019 | 0,021375 |  |
|  | 2 | В/ч Казарма (в/ч 42795) | 0,075105 |  | 0,005774 | 0,080879 |  |
|  | 3 | В/ч Сушилка в казарме (В летний период) |  |  | 0,005740 | 0,005740 |  |
|  | 4 | В/ч Клуб (в/ч 42795) | 0,034483 |  |  | 0,034483 |  |
|  | 5 | В/ч Баня (в/ч 42795) | 0,002726 |  | 0,026650 | 0,029376 |  |
|  | 6 | В/ч Д/с (в/ч 42795) | 0,019728 |  |  | 0,019728 |  |
|  | 7 | В/ч Столовая (в/ч 42795) | 0 |  | 0,004442 | 0,004442 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,153398 |  | 0,042625 | 0,196023 |  |
|  |  | Всего по котельной №13 | 1,965988 | - | 0,012899 | 1,978887 |  |
|  |  | Всего по котельной №14 | 0,842157 | - | 0,042625 | 0,884782 |  |
|  |  | Всего по котельной №15 | 1,884756 | - | 0,001875 | 1,886631 |  |
|  |  | Всего по ЗАО "Фрязинская Теплосеть" | 4,692901 | - | 0,057399 | 4,750300 |  |

[20]

Сводные данные по приросту площади строительных фондов и изменению тепловой нагрузки приведены в таблице 2.6

Раздел 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации , Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа  Фрязино на 2014-2020 гг. и МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  городского округа Фрязино Московской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Фрязино Московской области на 2014-2020 годы»

Таблица 2.4 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

|  | Наименование целевого показателя | Формула расчёта по индикатору * | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв.м. общей площади) | п22/п23 | Гкал/кв. м | 0,206 | 0,203 | 0,200 | 0,197 | 0,194 | 0,192 | 0,189 |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) | п24/п25 | куб. м/чел. | 54,909 | 53,961 | 53,059 | 52,178 | 51,319 | 50,483 | 49,670 |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) | п26/п25 | куб. м/чел. | 24,65 | 24,23 | 23,80 | 23,38 | 22,95 | 22,53 | 22,10 |
| 4 | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв.м. общей площади) | п27/п23 | кВт·ч/кв. м | 28,10 | 27,78 | 27,46 | 27,14 | 26,82 | 26,50 | 26,18 |
| 5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчёте на 1 жителя) | п30/п31 | тыс. куб. м/чел. | 0,167 | 0,165 | 0,163 | 0,161 | 0,159 | 0,157 | 0,155 |
| 6 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | п32/п23 | т у.т./кв. м | 0,0454 | 0,0447 | 0,0440 | 0,0433 | 0,0426 | 0,0419 | 0,0413 |

[13]

Раздел 4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Перспективные удельные расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов производственных потребителей считаются постоянными и соответствующими действующему законодательству и отраслевым стандартам.

Раздел 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе представлены детально  в Таблицах 2.2, 2.3 и в виде сводной Таблицы 2.5.

Таблица 2.5 Прогнозы по приросту площади строительных фондов и объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

| Год ввода Котельная № | Отаплив. площадь, м2 | Присоединяемая нагрузка, Qо Гкал/час | Присоединяемая нагрузка, Qгвс Гкал/час | Присоединяемая нагрузка, Qв Гкал/час | Присоединяемая нагрузка, Qтн Гкал/час | Присоединяемая нагрузка, Σ Q Гкал/час | Отсоединяемая нагрузка ΣQ, Гкал/час | Итоговое изменение нагрузки ΣQ, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 60 672 | 4,455 | 3,561 | 1,820 | 0,515 | 10,349 | 2,715 | 7,634 |
| 11 | 4 545 | 0,261 | 0,141 | 0,000 | - | 0,402 | - | 0,402 |
| 13 | 22 947 | 1,845 | 1,481 | 1,059 | 0,515 | 4,899 | 2,099 | 2,800 |
| 14 | 32 000 | 2,243 | 1,677 | 0,628 | - | 4,548 | 0,616 | 3,932 |
| 15 | 1 180 | 0,106 | 0,261 | 0,133 | - | 0,500 | - | 0,500 |
| 2017 | 16 994 | 1,090 | 0,585 | 0,711 | 0,361 | 2,748 | - | 2,748 |
| 13 | 16 094 | 0,595 | 0,514 | 0,124 | 0,007 | 1,240 | - | 1,240 |
| 14 |  | 0,260 |  |  |  | 0,260 | - | 0,260 |
| 15 | 900 | 0,235 | 0,071 | 0,587 | 0,355 | 1,248 | - | 1,248 |
| 2018 | 52 837 | 9,033 | 6,370 | 0,492 | 0,103 | 15,998 | - | 15,998 |
| 13 | 10 837 | 0,561 | 0,864 | 0,300 | 0,103 | 1,828 | - | 1,828 |
| 14 | 12 000 | 0,337 | 0,379 | 0,000 | - | 0,716 | - | 0,716 |
| 15 |  | 5,660 | 3,555 | 0,192 | - | 9,407 | - | 9,407 |
| Новая котельная на 8,7 МВт | 30 000 | 2,475 | 1,572 | 0,000 | - | 4,047 | - | 4,047 |
| 2019 | 67 000 | 3,990 | 3,085 | 1,155 | - | 8,230 | - | 8,230 |
| 13 | 67 000 | 3,990 | 3,085 | 1,155 | - | 8,230 | - | 8,230 |
| 2020 | 30 742 | 2,141 | 2,193 | 1,238 | - | 5,572 | - | 5,572 |
| 13 | 22 000 | 1,530 | 1,215 | 0,000 | - | 2,745 | - | 2,745 |
| 15 | 8 742 | 0,611 | 0,978 | 1,238 | - | 2,827 | - | 2,827 |
| 2021 | 66 502 | 4,802 | 4,536 | 1,391 | - | 10,729 | - | 10,729 |
| 13 |  | 0,116 | 0,4444 | 0,6256 | - | 1,1856 | - | 1,186 |
| 14 |  | 0,135 | 0,1673 | 0,14 | - | 0,4423 | - | 0,442 |
| 15 | 66 502 | 4,551 | 3,924 | 0,626 | - | 9,101 | - | 9,101 |
| Всего | 294 747 | 25,510 | 20,329 | 6,807 | 0,979 | 53,626 | 2,715 | 50,911 |

Раздел 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения согласно Генерального плана планируются нулевыми.

Раздел 7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Проектов строительства новых или реконструкции существующих промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не планируется. Согласно материалам Генерального плана обеспечение технологических процессов тепловой энергией в перспективе будет осуществляться от собственных источников теплоснабжения.

Раздел 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель не планируется.

Раздел 9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Раздел 10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221- э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый финансовый год.

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:

- пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения инвестиционной программы (ИП));

- не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).

Определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов.

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:

- тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;

- для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7.

- срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;

- рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений - ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;

- устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB -регулирование, устанавливается одной ставкой);

- осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого периода).

Доступна данная финансовая модель - для Предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB - регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.

В 2011 г. использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса вызывает сомнение.

Перспективное потребление по долгосрочным договорам по регулируемой цене может составлять 155 Гкал/год (не более 10% от планируемого прироста).

Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа выполнена в виде базы данных в формате программно-расчётного комплекса (ПРК) ZuluThermo, и обеспечивает решение всех задач перечисленных в разделах 1-8 (п. 3.1 – 3.10) в полном объёме по системам теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть». Результаты расчётов содержатся в базе данных Электронной модели системы теплоснабжения (Приложение 1) и представлены в соответствующих разделах Схемы теплоснабжения.

Раздел 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Графическое представление объектов системы теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть» с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов выполнено в виде базы данных в формате программно-расчётного комплекса (ПРК) ZuluThermo и распечатано на Чертеже 1 (Приложение 1)

Раздел 2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Паспортизацию объектов системы теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть» выполнена в виде базы данных в формате программно-расчётного комплекса (ПРК) ZuluThermo.

Раздел 3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Расчетными элементами территориального деления приняты зоны действия источников ЗАО «Фрязинская Теплосеть» см. п.1.1.3 «Описание зоны действия котельных».

Раздел 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Расчётная электронная  модель для гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть выполнена в ПРК ZuluThermo.

Общие результаты и пьезометрические графики по результатам гидравлического расчёта представлены в п 1.3.5 «Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики».

Рассчитанные диаметры суживающих устройств представлены в базе данных Электронной модели системы теплоснабжения (Приложение 1).

Раздел 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии обеспечивается наличием электронной модели системы теплоснабжения с расставленными задвижками, исходными данными для гидравлического расчёта и соответствующей функциональностью ПРК ZuluThermo.

Раздел 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку обеспечивается средствами семантического и пространственного анализа в ПРК ZuluThermo.

Раздел 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Результаты расчётов потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя содержатся в п. 1.3.5 «Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики» и в базе данных Электронной модели системы теплоснабжения (Приложение 1).

Раздел 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения производится для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6,28») для:

- источника теплоты Рит= 0,97;

- тепловых сетей Pтс= 0,9;

- потребителя теплоты Рпт= 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт= 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе принимается 0,97.

Расчет надежности наружной системы водоснабжения проводился в программном комплексе ZuluThermo. Методика расчета соответствует методике, описанной в Методических рекомендациях по разработке схемы теплоснабжения.

Расчет надежности показал:

- Стационарная вероятность рабочего состояния сети по котельным:

| Котельная № | Стационарная вероятность рабочего состояния котельной |
| --- | --- |
| 11 | 0,999856 |
| 13 | 0,998106 |
| 14 | 0,998706 |
| 15 | 0,995761 |

- Показатель готовности всех потребителей больше 0,995 (минимально необходимый 0,97)

- Распределение вероятность безотказной работы потребителей:

Выявлено 10 потребителей, у которых вероятность безотказной работы ниже минимально допустимой (Ртс<0.9):

| № | Адрес | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Центральная. 20 | 40 | 14 | 0,885 | 0,996 | 1,43 |
| 2 | ул. Ленина. 3 | 40 | 14 | 0,886 | 0,996 | 1,21 |
| 3 | ул. Ленина. 6 | 32 | 14 | 0,895 | 0,998 | 0,20 |
| 4 | ул. Центральная. 22 | 32 | 14 | 0,895 | 0,998 | 0,49 |
| 5 | ул. Центральная. 24 | 32 | 14 | 0,896 | 0,998 | 0,33 |
| 6 | ул. Ленина. 4 А | 32 | 14 | 0,897 | 0,998 | 0,29 |
| 7 | ул. Ленина. 4 | 32 | 14 | 0,897 | 0,998 | 0,19 |
| 8 | ул. Институтская. 23 | 32 | 14 | 0,898 | 0,998 | 0,32 |
| 9 | ул. Центральная. 26 | 32 | 14 | 0,898 | 0,998 | 0,38 |
| 10 | ул. Центральная. 28 | 32 | 14 | 0,900 | 0,998 | 0,33 |

Анализ показал, что вероятность безотказной работы этих потребителей ниже минимально допустимой из-за большой удаленности этих потребителей от источников тепла (котельных) и большим стоком эксплуатации разводящих квартальных сетей. Также стоит отметить, что эти потребители планируются к сносу в 2016г.

Все исходные данные и результаты расчета надежности тепловых сетей (по каждому элементу сети) приведены в базе данных в формате программно-расчётного комплекса (ПРК) ZuluThermo.

Раздел 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Возможность групповых изменении характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения обеспечивается соответствующей функциональностью ПРК ZuluThermo используемого в электронной модели.

Раздел 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Построение сравнительных пьезометрических графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей обеспечивается соответствующей функциональностью ПРК ZuluThermo используемого в электронной модели.

Книга 4 .Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии

Раздел 1. Радиус эффективного теплоснабжения действующих и перспективных источников теплоснабжения, существующие и перспективные зоны действия локальных источников тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения — максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

(Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О теплоснабжении" в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ)

В связи с отсутствием утверждённой методики определения радиуса эффективного теплоснабжения, оценим радиус эффективного теплоснабжения, как среднее значение между фактическими значениями максимума по полю «Путь, пройденный от источника» и максимума по «полю Расстояние до источника». Максимум по полю «Путь, пройденный от источника» и максимум по полю «Расстояние до источника» определяются с помощью электронной модели системы теплоснабжения в ГИС Zulu.

Таблица 4.1 Эффективный радиус теплоснабжения

| № котельной | Максимум по полю Путь, пройденный от источника, м | Максимум по полю Расстояние до источника, м | Эффективный радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 471 | 343 | 407 |
| 13 | 1 786 | 1 278 | 1 532 |
| 14 | 1 562 | 938 | 1 250 |
| 15 | 2 879 | 1 950 | 2 414 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, на каждом этапе, с учётом реализации мероприятий по реконструкции котельных №№11, 13, определённых Инвестпрограмой на 2016-2018 гг. [4] и Мероприятиях в сфере теплоснабжения на 2016 - 2029 годы [21] (без мероприятий согласно п.п. 3-5, 7  таблицы 11.1) — вариант 1, и с учётом мероприятий согласно п.п. 3-5, 7  таблицы 11.1 — вариант 2 «бездефицитный», представлены в таблицах и на графике раздела ниже.

Таблица 4.2 Котельная 8

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 |
| РТМ | Гкал/ч | 1,204 | 1,186 | 1,168 | 1,151 | 1,133 | 1,116 | 1,035 | 0,960 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 0,070 | 0,088 | 0,106 | 0,123 | 0,141 | 0,158 | 0,239 | 0,314 |
| Потери УТМ | % | 5% | 7% | 8% | 10% | 11% | 12% | 19% | 25% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 1,072 | 1,054 | 1,036 | 1,019 | 1,002 | 0,985 | 0,903 | 0,828 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери ТМ в сетях, %от общ. нагрузки | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 0,922 | 0,904 | 0,886 | 0,869 | 0,852 | 0,835 | 0,753 | 0,678 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 77% | 76% | 76% | 76% | 75% | 75% | 73% | 71% |

Таблица 4.3 Котельная 9

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| РТМ | Гкал/ч | 0,686 | 0,676 | 0,666 | 0,656 | 0,646 | 0,636 | 0,590 | 0,547 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 0,002 | 0,012 | 0,022 | 0,032 | 0,042 | 0,052 | 0,098 | 0,141 |
| Потери УТМ | % | 0% | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 14% | 21% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 0,662 | 0,652 | 0,642 | 0,632 | 0,622 | 0,613 | 0,566 | 0,523 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери ТМ в сетях, %от общ. нагрузки | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 0,154 | 0,144 | 0,133 | 0,123 | 0,114 | 0,104 | 0,058 | 0,015 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 22% | 21% | 20% | 19% | 18% | 16% | 10% | 3% |

Таблица 4.4 Котельная 10

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | Выводится из эксплуатации |
| РТМ | Гкал/ч | 0,380 | 0,374 | 0,369 | 0,363 | 0,358 | 0,352 |  |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 0,008 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,030 | 0,036 |  |
| Потери УТМ | % | 2% | 4% | 5% | 6% | 8% | 9% |  |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |  |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 0,369 | 0,363 | 0,358 | 0,352 | 0,347 | 0,341 |  |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Потери ТМ в сетях, %от ТМ нетто | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |  |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |  |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 0,037 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,015 | 0,009 |  |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 10% | 8% | 7% | 5% | 4% | 3% |  |

Таблица 4.5 Котельная 11

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 5,268 | 5,268 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 |
| РТМ | Гкал/ч | 3,170 | 3,170 | 8,020 | 7,900 | 7,781 | 7,664 | 7,107 | 6,589 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 2,098 | 2,098 | 0,000 | 0,120 | 0,239 | 0,356 | 0,913 | 1,431 |
| Потери УТМ | % | 40% | 40% | 0% | 2% | 3% | 4% | 11% | 18% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 0,089 | 0,089 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 3,081 | 3,081 | 7,885 | 7,765 | 7,646 | 7,530 | 6,972 | 6,455 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
| Потери ТМ в сетях, %от ТМ нетто | % | 15% | 15% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,008 | 4,008 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 4,468 | 4,468 | 4,916 | 4,916 | 4,916 | 4,916 | 4,916 | 4,916 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | -1,386 | -1,387 | 2,969 | 2,849 | 2,730 | 2,614 | 2,056 | 1,538 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | -44% | -44% | 37% | 36% | 35% | 34% | 29% | 23% |

Таблица 4.6 Котельная 13

Вариант 1

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 56,750 | 56,750 | 56,750 | 56,750 | 56,750 |
| РТМ | Гкал/ч | 27,970 | 27,970 | 27,970 | 56,750 | 56,750 | 56,750 | 53,421 | 49,533 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,329 | 7,217 |
| Потери УТМ | % | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 6% | 13% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 27,045 | 27,045 | 27,045 | 55,022 | 55,022 | 55,022 | 51,693 | 47,805 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 2,913 | 3,290 | 3,484 | 3,609 | 3,770 | 4,495 | 4,737 | 4,737 |
| Потери ТМ в сетях, %от общ. нагрузки | % | 11% | 12% | 13% | 7% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,078 | 0,088 | 0,093 | 0,096 | 0,101 | 0,120 | 0,126 | 0,126 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 33,051 | 37,326 | 39,521 | 40,941 | 42,769 | 50,999 | 53,744 | 53,744 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 35,964 | 40,616 | 43,005 | 44,550 | 46,539 | 55,495 | 58,481 | 58,481 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | -8,920 | -13,572 | -15,960 | 10,473 | 8,483 | -0,472 | -6,788 | -10,676 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | -32% | -49% | -57% | 18% | 15% | -1% | -13% | -22% |

Вариант 2 «бездефицитный» (зона котельной)

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 56,750 | 56,750 | 56,750 | 71,750 | 71,750 |
| РТМ | Гкал/ч | 27,970 | 27,970 | 27,970 | 56,750 | 56,750 | 56,750 | 67,541 | 62,625 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,209 | 9,125 |
| Потери УТМ | % | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 6% | 13% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 2,184 | 2,184 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 27,045 | 27,045 | 27,045 | 55,022 | 55,022 | 55,022 | 65,357 | 60,441 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 2,913 | 3,290 | 3,484 | 3,609 | 3,770 | 4,495 | 4,767 | 4,767 |
| Потери ТМ в сетях, %от ТМ нетто | % | 11% | 12% | 13% | 7% | 7% | 8% | 7% | 8% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,078 | 0,088 | 0,093 | 0,096 | 0,101 | 0,120 | 0,127 | 0,127 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 33,051 | 37,326 | 39,521 | 40,941 | 42,769 | 50,999 | 54,076 | 54,076 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 35,964 | 40,616 | 43,005 | 44,550 | 46,539 | 55,495 | 58,843 | 58,843 |
| Резерв /дефицит ТМ | Гкал/ч | -8,920 | -13,572 | -15,960 | 10,473 | 8,483 | -0,472 | 6,514 | 1,598 |
| Резерв /дефицит ТМ%РТМ | % | -32% | -49% | -57% | 18% | 15% | -1% | 10% | 3% |

Таблица 4.7 Котельная 14

Вариант 1

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 |
| РТМ | Гкал/ч | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 31,914 | 29,591 | 27,437 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,486 | 4,809 | 6,963 |
| Потери УТМ | % | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 14% | 20% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 31,852 | 31,852 | 31,852 | 31,852 | 31,852 | 31,366 | 29,043 | 26,889 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 4,149 | 4,765 | 5,404 | 5,446 | 5,563 | 5,563 | 5,563 | 5,563 |
| Потери ТМ в сетях, %от общ. нагрузки | % | 13% | 15% | 17% | 17% | 17% | 18% | 19% | 21% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,060 | 0,069 | 0,078 | 0,079 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 25,544 | 29,337 | 33,269 | 33,529 | 34,245 | 34,245 | 34,245 | 34,245 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 29,693 | 34,102 | 38,673 | 38,975 | 39,808 | 39,808 | 39,808 | 39,808 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 2,158 | -2,251 | -6,822 | -7,124 | -7,956 | -8,442 | -10,765 | -12,919 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 7% | -7% | -21% | -22% | -25% | -26% | -36% | -47% |

Вариант 2 «бездефицитный»  (зона котельной)

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 46,400 | 46,400 |
| РТМ | Гкал/ч | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 31,914 | 41,795 | 38,753 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,486 | 4,605 | 7,647 |
| Потери УТМ | % | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 10% | 16% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,740 | 0,740 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 31,852 | 31,852 | 31,852 | 31,852 | 31,852 | 31,366 | 41,056 | 38,014 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 4,149 | 4,765 | 5,404 | 5,446 | 5,563 | 5,563 | 5,563 | 5,563 |
| Потери ТМ в сетях, %от ТМ нетто | % | 13% | 15% | 17% | 17% | 17% | 18% | 14% | 15% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,060 | 0,069 | 0,078 | 0,079 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 25,544 | 29,337 | 33,269 | 33,529 | 34,245 | 34,245 | 34,245 | 34,245 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 29,693 | 34,102 | 38,673 | 38,975 | 39,808 | 39,808 | 39,808 | 39,808 |
| Резерв /дефицит ТМ | Гкал/ч | 2,158 | -2,251 | -6,822 | -7,124 | -7,956 | -8,442 | 1,248 | -1,794 |
| Резерв /дефицит ТМ%РТМ | % | 7% | -7% | -21% | -22% | -25% | -26% | 3% | -5% |

Таблица 4.8 Котельная 15

Вариант 1

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| РТМ | Гкал/ч | 98,120 | 98,120 | 98,120 | 98,120 | 98,120 | 96,648 | 93,770 | 86,946 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 21,880 | 21,880 | 21,880 | 21,880 | 21,880 | 23,352 | 26,230 | 33,054 |
| Потери УТМ | % | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 19% | 22% | 28% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 96,577 | 96,577 | 96,577 | 96,577 | 96,577 | 95,105 | 92,227 | 85,402 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 4,416 | 4,367 | 4,408 | 4,475 | 4,965 | 4,965 | 5,578 | 5,578 |
| Потери ТМ в сетях, %от общ. нагрузки | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,199 | 0,197 | 0,199 | 0,202 | 0,224 | 0,224 | 0,252 | 0,252 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 84,726 | 83,794 | 84,585 | 85,862 | 95,269 | 95,269 | 107,032 | 107,032 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 89,142 | 88,161 | 88,993 | 90,337 | 100,234 | 100,234 | 112,610 | 112,610 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 7,434 | 8,416 | 7,583 | 6,240 | -3,657 | -5,129 | -20,383 | -27,208 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 8% | 9% | 8% | 6% | -4% | -5% | -22% | -31% |

Вариант 2 «бездефицитный» (зона котельной)

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 151,000 | 151,000 |
| РТМ | Гкал/ч | 98,120 | 98,120 | 98,120 | 98,120 | 98,120 | 96,648 | 123,396 | 114,415 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 21,880 | 21,880 | 21,880 | 21,880 | 21,880 | 23,352 | 27,604 | 36,585 |
| Потери УТМ | % | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 19% | 18% | 24% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,942 | 1,942 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 96,577 | 96,577 | 96,577 | 96,577 | 96,577 | 95,105 | 121,454 | 112,473 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 4,416 | 4,367 | 4,393 | 4,458 | 4,949 | 4,949 | 5,566 | 5,566 |
| Потери ТМ в сетях, %от общ. нагрузки | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,199 | 0,197 | 0,198 | 0,201 | 0,223 | 0,223 | 0,251 | 0,251 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 84,726 | 83,794 | 84,294 | 85,542 | 94,949 | 94,949 | 106,794 | 106,794 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 89,142 | 88,161 | 88,687 | 90,000 | 99,897 | 99,897 | 112,360 | 112,360 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 7,434 | 8,416 | 7,890 | 6,577 | -3,321 | -4,793 | 9,095 | 0,113 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 8% | 9% | 8% | 7% | -3% | -5% | 7% | 0% |

Таблица 4.9 Новая Котельная на 8,7 МВт

Вариант 2 «бездефицитный»  (зона котельной)

| Год |  | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,482 |
| РТМ | Гкал/ч | 7,482 | 7,370 | 6,833 | 6,336 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 0,000 | 0,112 | 0,649 | 1,146 |
| Потери УТМ | % | 0% | 2% | 9% | 15% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 7,407 | 7,295 | 6,759 | 6,261 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| Потери ТМ в сетях, %от ТМ нетто | % | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,047 | 4,047 | 4,047 | 4,047 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 3,147 | 3,035 | 2,499 | 2,001 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 42% | 41% | 37% | 32% |

Таблица 4.10 Общий перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Вариант 1

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 192,418 | 192,418 | 195,170 | 221,520 | 221,520 | 221,520 | 221,520 | 221,520 |
| РТМ | Гкал/ч | 163,930 | 163,896 | 168,712 | 197,339 | 197,188 | 195,081 | 185,841 | 172,315 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 28,488 | 28,522 | 26,458 | 24,181 | 24,332 | 26,439 | 35,679 | 49,205 |
| Потери УТМ | % | 15% | 15% | 14% | 11% | 11% | 12% | 16% | 22% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 3,272 | 3,272 | 3,318 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 160,658 | 160,624 | 165,394 | 193,219 | 193,068 | 190,961 | 181,721 | 168,195 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 11,939 | 12,883 | 13,787 | 14,020 | 14,787 | 15,513 | 16,372 | 16,372 |
| Потери ТМ в сетях, %от ТМ нетто | % | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,349 | 0,365 | 0,382 | 0,389 | 0,417 | 0,436 | 0,470 | 0,470 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 148,320 | 155,456 | 162,485 | 165,413 | 177,364 | 185,594 | 200,184 | 200,184 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 160,259 | 168,339 | 176,272 | 179,433 | 192,151 | 201,107 | 216,556 | 216,556 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 0,399 | -7,715 | -10,878 | 13,786 | 0,917 | -10,145 | -34,835 | -48,362 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 0% | -5% | -6% | 7% | 0% | -5% | -19% | -28% |

Вариант 2 «бездефицитный» (зона котельной)

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | Гкал/ч | 192,418 | 192,418 | 195,170 | 221,520 | 229,002 | 229,002 | 286,614 | 286,614 |
| РТМ | Гкал/ч | 163,930 | 163,896 | 168,712 | 197,339 | 204,670 | 202,451 | 248,297 | 230,226 |
| Потери УТМ | Гкал/ч | 28,488 | 28,522 | 26,458 | 24,181 | 24,332 | 26,551 | 38,317 | 56,388 |
| Потери УТМ | % | 15% | 15% | 14% | 11% | 11% | 12% | 13% | 20% |
| ТМ на собств. нужды | Гкал/ч | 3,272 | 3,272 | 3,318 | 4,120 | 4,195 | 4,195 | 5,231 | 5,231 |
| ТМ нетто | Гкал/ч | 160,658 | 160,624 | 165,394 | 193,219 | 200,475 | 198,256 | 243,067 | 224,995 |
| Потери ТМ в сетях | Гкал/ч | 11,939 | 12,883 | 13,787 | 14,020 | 15,000 | 15,726 | 16,615 | 16,615 |
| Потери ТМ в сетях, %от ТМ нетто | % | 7% | 8% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% |
| Потери ТМ, утечки теплоносителя | Гкал/ч | 0,349 | 0,365 | 0,382 | 0,389 | 0,426 | 0,446 | 0,480 | 0,480 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 148,320 | 155,456 | 162,485 | 165,413 | 181,411 | 189,641 | 204,231 | 204,231 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 160,259 | 168,339 | 176,272 | 179,433 | 196,411 | 205,367 | 220,845 | 220,845 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 0,399 | -7,715 | -10,878 | 13,786 | 4,064 | -7,110 | 22,221 | 4,150 |
| Резерв/дефицит ТМ%РТМ | % | 0% | -5% | -6% | 7% | 2% | -4% | 9% | 2% |

Общий перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии для двух вариантов:

Вариант 1

Вариант 2 «бездефицитный» (зона котельной)

Рисунок 4.1 Общий перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Раздел 3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии представлены в таблицах п. 4.2.

Раздел 4. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблицах п.  4.2.

Раздел 5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии представлены в таблицах п.  4.2.

Раздел 6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены в таблицах п.  4.2.

Раздел 7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери с утечками теплоносителя представлены в таблицах п.  4.2.

Раздел 8. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций представлены в таблицах п. 4.2.

Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности не выделяется в связи с отсутствием резервов мощности в реалистичном сценарии.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблицах п. 4.2.

Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения

Раздел 1. Анализ перспективных зон нового строительства

Зоны нового строительства и распределение по зонам действия котельных изображены на Чертеже 1 (Приложение 2).

Перспективные нагрузки по зонам и объектам нового строительства приведены в п.0 «1.7. Раздел 2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.»

Раздел 2. Определение возможности подключения перспективных потребителей тепловой энергии (мощности) к источникам тепловой мощности

Для подключения перспективных потребителей тепловой энергии (мощности) к источникам тепловой мощности в первую очередь необходимо реализовать мероприятия по модернизации котельных, определённых в Инвестиционной программе ЗАО «Фрязинская Теплосеть» на 2016-2018 годы и разрабатываемых мероприятий по строительству, реконструкции и наладке тепловых сетей.

Перспективные дефициты тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, на каждом этапе, с учётом реализации мероприятий по реконструкции котельных №№11, 13, определённых Инвестпрограмой на 2016-2018 гг. [4] и Мероприятиях в сфере теплоснабжения на 2016 - 2029 годы [21] (без мероприятий согласно п.п. 3-5, 7  таблицы 11.1) — вариант 1, и с учётом мероприятий согласно п.п. 3-5, 7  таблицы 11.1 — вариант 2, представлены в таблицах и на графике раздела ниже.

Таблица 5.1 Распределение дефицита тепловой мощности между источниками тепла, Гкал/ч

Вариант 1

| Котельная | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| №8 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,82 | 0,75 | 0,68 |
| №9 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,01 |
| №10 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,04 |
| №11 | -1,39 | -1,39 | 2,97 | 2,85 | 2,73 | 2,61 | 2,50 | 2,06 | 1,54 |
| №13 | -8,92 | -13,57 | -15,96 | 10,47 | 8,48 | -0,47 | -3,46 | -6,79 | -10,68 |
| №14 | 2,16 | -2,25 | -6,82 | -7,12 | -7,96 | -8,44 | -8,92 | -10,76 | -12,92 |
| №15 | 7,43 | 8,42 | 7,89 | 6,58 | -3,32 | -4,79 | -6,30 | -20,13 | -26,96 |
| Сумма | 0,40 | -7,71 | -10,88 | 13,79 | 0,92 | -10,15 | -15,26 | -34,84 | -48,36 |

Вариант 2 «Бездефицитный» (зоны котельных)

| Котельная | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| №8 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,82 | 0,75 | 0,68 |
| №9 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,01 |
| №10 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| №11 | -1,39 | -1,39 | 2,97 | 2,85 | 2,73 | 2,61 | 2,50 | 2,06 | 1,54 |
| №13 | -8,92 | -13,57 | -15,96 | 10,47 | 8,48 | -0,47 | 10,72 | 6,51 | 1,60 |
| №14 | 2,16 | -2,25 | -6,82 | -7,12 | -7,96 | -8,44 | 3,85 | 1,25 | -1,79 |
| №15 | 7,43 | 8,42 | 7,89 | 6,58 | -3,32 | -4,79 | 24,31 | 9,09 | 0,11 |
| Новая 8,7 МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 3,03 | 2,92 | 2,50 | 2,00 |
| Сумма | 0,40 | -7,71 | -10,88 | 13,79 | 4,06 | -7,11 | 45,22 | 22,22 | 4,15 |

Вариант 1

Вариант 2 «Бездефицитный»  (зона котельной)

Рисунок 5.1 Графики перспективного дефицита тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

Вариант 1

Вариант 2 (зона котельной)

Рисунок 5.2 Графики перспективного дефицита тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, % перспективной нагрузке с учетом потерь в сетях

То есть, для надёжного, бездефицитного теплоснабжения перспективной тепловой нагрузки кроме реализации мероприятий по реконструкции котельных №№11, 13, определённых Инвестпрограмой на 2016-2018 гг. [4] и Мероприятиях в сфере теплоснабжения на 2016 - 2029 годы [21] — вариант 1, требуется разработка и реализация мероприятий согласно п.п. 3-5, 7  таблицы 11.1 — вариант 2.

Раздел 3. Анализ предложений по выводу из эксплуатации котельных, расположенных в зоне действия источников тепловой энергии и переводу тепловой нагрузки от этих котельных на ТЭЦ

Предложения по выводу из эксплуатации котельных, расположенных в зоне действия источников тепловой энергии отсутствуют. Перевод тепловой нагрузки от этих котельных на ТЭЦ не планируется.

Раздел 4. Анализ предложений по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения

Основные первоочередные предложения по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть» содержатся в инвестиционной программе в сфере теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть».

Данная инвестиционная программа разработана на 3 года – 2016 - 2018 годы, взамен существующей на 2014 – 2016 годы «Развитие, реконструкция и модернизация системы теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть» г. Фрязино М.О.

Реализация инвестиционной программы позволит обеспечить:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения;

- формирование условий для бесперебойного и качественного теплоснабжения  населения, учреждений, предприятий и организаций;

- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;

- снижение затрат, связанное с проведения ремонтных работ оборудования на реконструируемых источниках;

- внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, отвечающего современным требованиям;

- увеличение установленной мощности источников теплоснабжения, связанных с увеличением числа новых пользователей, новым строительством.

По фактическому состоянию на 01.10.2015 г. загруженность отдельных систем централизованного теплоснабжения находится на уровне, близком к критическому, и работают со значительным перегрузом, т.е. имеет место локальный дефицит в услугах коммунального теплоснабжения, а также проблемы с их качеством.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению проблем коммунального теплоснабжения, сложившихся на территории г. Фрязино Московской области, и обеспечению надлежащего качества предоставления услуг.

Программа обеспечивает техническое перевооружение котельных №11 и №13. Подробнее — ниже.

Раздел 5. Анализ предложений по строительству новых источников тепловой энергии

Основные предложения по строительству новых источников тепловой энергии содержатся в Инвестиционной программе ЗАО "Фрязинская Теплосеть" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы приведены ниже.

Мероприятия Программы

- Техническое перевооружение котельной №11

В котельной №11 – год ввода в эксплуатацию котельной - 1999, Котлы КСВ – 1,9 Гс «ВК-3» , насосы, подогреватели - износ составил 100%. Срок службы водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4.65 МВт - 10 лет. Автоматика безопасности и регулирования, установленная на котлах устарела, и на сегодняшний день снята с производства, износ составил 100%. Котел КВГМ – 2,32- 2003 года оснащен не соответствующей горелкой, в связи с чем необходима замена горелки.

В котельной могут работать одновременно 2 котла КСВ – 1,9 Гс «ВК-3» с установленной мощностью 3,268 Гкал/час или котел КВГМ – 2,32 с установленной мощностью 2 Гкал/час из-за несовместимости одновременной работы установленных горелок. Планируется замена двух котлов КСВ -1,9 Гс «ВК-3», производительность 1,634 Гкал/час каждый на два котла с производительностью каждого – 3,5 МВт (3,01 Гкал/час). Ниже представлена таблица существующего теплового баланса мощности котельной.

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Существующий резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №11 | 5,268 | 3,268 | 4,008 | - 0,74 |

Ниже представлена таблица теплового баланса мощности после проведения реконструкции котельной.

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка на 2016г., Гкал/час | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| №11 | 8,020 | 4,696 | 3,267 |

Техническое перевооружение котельной будет производиться в пределах существующего здания. Планируется заменить горелку на котле КВГМ – 2,32  и  2 котла КСВ – 1,9 Гс «ВК-3» на 2 водогрейных котла Термотехник ТТ100-3500 (производство ООО «Энтророс» -г. Санкт-Петербург) тепловой мощностью 3,01 Гкал/час (3,5 МВт) каждый. Габаритные размеры выбранных котлов вписываются в существующие размеры здания котельной.

- Техническое перевооружение котельной №13

На сегодняшний момент в котельной установлены водогрейные котлы ДКВР 10/13 (4 шт.). Установленные котлы введены в эксплуатацию в 1965 году, как паровые. С 1996 года переведены в водогрейный режим работы. Срок службы водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт - 15 лет, т.е. для вышеуказанных котлов закончился в 2011 году. Износ оборудования котельной и котлов составляет 100 %. При соблюдении водно-химического  режима из сложившейся практики, капитальный ремонт котлов осуществляется каждые 5 лет, что приносит значительные затраты предприятию. Основное топливо котлов – газ, резервное – нет, так как котельная располагается в непосредственной близости от жилых домов и предприятий пищевой промышленности.

Установленная мощность котельной составляет 30,4 Гкал/ч. Резерв мощности в котельной отсутствует.

В таблице теплового баланса видно недостаточность установленной мощности.

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Существующий резерв мощности | Перспективная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №13 | 30,4 | 27,97 | 33,05 | - 5,08 | 16,1497 |

Ниже представлена таблица теплового баланса мощности после проведения реконструкции котельной.

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Планируемая присоединенная нагрузка на 2018г., с учетом выданных ТУ Гкал/час | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| №13 | 56,75 | 47,84 | 8,91 |

Техническое перевооружение котельной будет производиться в пределах существующего здания. Планируется оборудовать котельную четырьмя водогрейными котлами высокой эффективности Термотехник ТТ100-01 (производство ООО «Энтророс» г. Санкт-Петербург) тепловой мощностью 14,19 Гкал/час (16,5 МВт) каждый. Габаритные размеры выбранных котлов вписываются в существующие размеры здания котельной.

Основные параметры Программы — в Таблице 5.2.

.

Таблица 5.2 Основные показатели Инвестиционной программы ЗАО "Фрязинская Теплосеть" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2015 |  | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Техническое перевооружение котельной №11 | Увеличение установленной мощности и снижение уровня износа | Моск. обл., г. Фрязино, Окружной проезд, д 10,стр.2 | Мощность 5,268 до технического перевооружения 8,020 после технического перевооружения | Гкал/час | 153,7кг у.т./Гкал | 153,6 кг у.т./Гкал | 2016 | 2016 | 51193 |  | 0 | 51193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Техническое перевооружение котельной №13 | Увеличение установленной мощности и снижение уровня износа | Моск. обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.45 | Мощность 30,4 до технического перевооружения 56,75 после технического перевооружения | Гкал/час | 163,5кг у.т./Гкал | 156,5 кг у.т./Гкал | 2016 | 2018 | 225438 |  | 0 | 24723 | 93457 | 107258 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276631 |  |  | 75916 | 93457 | 107258 | 0 | 0 |

Предварительные предложения для надёжного, бездефицитного теплоснабжения перспективной тепловой нагрузки даны в п. п. 11 «Книга 11. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Раздел 6. Оценка финансовых потребностей для мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой мощности и тепловых сетей

Оценка финансовых потребностей для мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой мощности и тепловых сетей приводится в Таблице 11.1-11.3 и Книге 11.

Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Определение общих условий организации централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Условия организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов». Следовательно, использование индивидуальных поквартирных источников тепловой энергии не ожидается в ближайшей перспективе.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

Определение общих условий организации централизованного теплоснабжения городского округа Фрязино

Направления развития теплоснабжения поселения формируются на основании положений ФЗ № 190 «О теплоснабжении», ФЗ-261 «Об энергосбережении…», архитектурно-планировочной части и экономического раздела генерального плана городского округа Фрязино, с учетом Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утверждены общим приказом Минэнерго и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г., для городов численностью свыше 10 тыс. чел.), Макет схемы теплоснабжения для городов (http://www.rosteplo.ru/-pb_files/-pb_shablo-.php?id=1561) с населением до 10 тыс. чел..

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения рассмотрены в программе комплексного социально-экономического развития  г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2013-2017 годы (утверждена решением Совета депутатов города Фрязино от 06 декабря 2012  №  182) и Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа Фрязино на 2014-2020 гг. (Утверждена решением  Совета депутатов г. Фрязино Московской области №  298  от « 09 » октября  2014 г.)

Мероприятиями по теплоснабжению основное внимание  уделяется модернизации систем теплоснабжения с определением оптимального варианта использования схемы централизованного теплоснабжения и применения автономных и индивидуальных источников теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта при новом строительстве, обеспечении гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к указанным системам, замене ветхих сетей теплоснабжения, повышению эффективности источников теплоснабжения, созданию необходимого резерва мощности.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в настоящее время не планируется в соответствии с учетом рекомендаций ОАО «ВНИПИЭнергопром» и отсутствия возможности привлечения инвестиций ввиду тарифных ограничений.

Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории городского округа Фрязино отсутствуют.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На настоящем этапе развития системы теплоснабжения с учетом рекомендаций ОАО «ВНИПИЭнергопром» и отсутствия возможности привлечения инвестиций ввиду тарифных ограничений реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предусмотрена.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельной №13 увеличит её мощность и увеличит зону её действия так, что потребителей тепла, находящихся вблизи границ зон действия этой котельной со смежными зонам  действия котельных №№14 и 15 можно будет переключать к смежной системе. Это повысит надёжность теплоснабжения таких потребителей тепла.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не разрабатывается с учетом рекомендаций ОАО «ВНИПИЭнергопром» и отсутствия возможности привлечения инвестиций ввиду тарифных ограничений реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В 2019-2020 гг. планируется вывод из эксплуатации домовой котельной №10 мощностью 0,388 Гкал/час с подключением отапливаемого здания Спортивный проезд, д.2А к тепловой сети котельной №13. Обоснование: Износ оборудования котельной и экономически завышенные затраты на обслуживание.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых домов может быть организовано в зонах с тепловой нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч на гектар.

Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей.

Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

Настоящим проектом перевод существующих или оснащение перспективных потребителей индивидуальными источниками тепловой энергии не предусматриваются.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа проводится в соответствии с локальными схемами теплоснабжения промышленных объектов, в рамках настоящей схемы теплоснабжения не рассматривается. Данные для проработки предложений и альтернативных вариантов организации теплоснабжения отсутствуют.

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть» рассмотрены в п. 4.2. Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе».

Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Перспективная тепловая нагрузка, не обеспеченной существующей тепловой мощностью будет покрыта новыми мощностями получаемыми, в частности, в результате запланированной  реконструкции котельных №№13 и 14.

Определение для ТЭЦ максимальной выработки электрической энергии на базе прироста теплового потребления

ТЭЦ отсутствуют и пока не планируются.

Определение для ТЭЦ перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке

ТЭЦ отсутствуют и пока не планируются.

Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

Прогноз потребностей в топливе представлен в п. 9.2 «Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии согласовать с программой газификации поселения, городского округа».

В качестве основного топлива рекомендуется природный газ, в качестве резервного — мазут или дизельное топливо.

Книга 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предварительная оценка протяжённости  и стоимости тепловых сетей, необходимых для подключения планируемых потребителей тепла, повышения энергоэффективности и  надёжности теплоснабжения, в том числе за счёт возможности переключения потребителей тепла к смежным системам теплоснабжения, а так же обеспечения пропускной способности тепловых сетей приводится в Таблице 7.1. Стоимости приведены в прогнозных ценах, нормированных на ИПЦ к 2015 году. Соответствующие мероприятия разрабатываются ЗАО "Фрязинская Теплосеть" одновременно с утверждением Администрацией города планов перспективного строительства, и должны быть отражены при следующей актуализации Схемы теплоснабжения г.о. Фрязино. Мероприятия разработанные ЗАО "Фрязинская Теплосеть" в 2015 г. отражены в Таблице 7.2

Таблица 7.1 Предварительная оценка протяжённости  и стоимости тепловых сетей, необходимых для подключения планируемых потребителей тепла

| Год ввода Котельная № | Отаплив. площадь, м2 | Присоединяемая нагрузка, Σ Q Гкал/час | Отсоединяемая нагрузка ΣQ, Гкал/час | Итоговое изменение нагрузки ΣQ, Гкал/час | Протяженность в 2-х трубном исчислении новых и реконструируемых сетей, пм | Стоимость мероприятий по строительству и реконструкции сетей, прогноз/ИПЦ тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 60 672 | 10,349 | 2,715 | 7,634 | 1 769 | 143 016 |
| 11 | 4 545 | 0,402 | - | 0,402 | 69 | 5 561 |
| 13 | 22 947 | 4,899 | 2,099 | 2,800 | 837 | 67 698 |
| 14 | 32 000 | 4,548 | 0,616 | 3,932 | 777 | 62 848 |
| 15 | 1 180 | 0,500 | - | 0,500 | 85 | 6 910 |
| 2017 | 16 994 | 2,748 | - | 2,748 | 470 | 37 968 |
| 13 | 16 094 | 1,240 | - | 1,240 | 212 | 17 129 |
| 14 |  | 0,260 | - | 0,260 | 44 | 3 593 |
| 15 | 900 | 1,248 | - | 1,248 | 213 | 17 246 |
| 2018 | 52 837 | 15,998 | 0,000 | 15,998 | 2 734 | 221 078 |
| 13 | 10 837 | 1,828 | - | 1,828 | 312 | 25 256 |
| 14 | 12 000 | 0,716 | - | 0,716 | 122 | 9 900 |
| 15 |  | 9,407 | - | 9,407 | 1 608 | 129 996 |
| Новая котельная 8,7 МВт? | 30 000 | 4,047 | - | 4,047 | 692 | 55 926 |
| 2019 | 67 000 | 8,230 | 0,000 | 8,230 | 1 407 | 113 737 |
| 13 | 67 000 | 8,230 | - | 8,230 | 1 407 | 113 737 |
| 2020 | 30 742 | 5,572 | 0,000 | 5,572 | 952 | 77 000 |
| 13 | 22 000 | 2,745 | - | 2,745 | 469 | 37 933 |
| 15 | 8 742 | 2,827 | - | 2,827 | 483 | 39 067 |
| 2021 | 66 502 | 10,729 | 0,000 | 10,729 | 1 834 | 148 265 |
| 13 |  | 1,1856 | - | 1,186 | 203 | 16 384 |
| 14 |  | 0,4423 | - | 0,442 | 76 | 6 112 |
| 15 | 66 502 | 9,101 | - | 9,101 | 1 555 | 125 769 |
| Общий итог | 294 747 | 53,626 | 2,715 | 50,911 | 9 165 | 741 064 |

Таблица 7.2 Мероприятия в сфере теплоснабжения на 2016 - 2019 годы

| Форма №2-ИП ТС Мероприятия в сфере теплоснабжения на 2016 - 2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. |  |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Всего Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проектирование и строительство тепловых сетей для квартала 9. | Подключение | От точки подключения в районе д.№3а по ул.Советская до границы земельного участка строительства объекта |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | п.м. мм |  |  |  | 0 | 185 200 |  |  | 2016 |  | 2017 | 15377 |  |  |
| 1.1.2 | Проектирование и строительство тепловых сетей к многофункциональному корпусу по ул. Барские пруды, д. 1а | Подключение | От точки подключения в районе д.№8 по ул. Павла Блинова до границы земельного участка строительства объекта |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | п.м. мм |  |  |  | 0 | 132 80 |  |  | 2016 |  | 2016 | 3102,4 |  |  |
| 1.1.3 | Проектирование и строительство тепловых сетей к складскому корпусу по ул. Луговая, 39 | Подключение | От точки подключения в районе д.№37 по ул. Луговая до границы земельного участка строительства объекта |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | п.м. мм |  |  |  | 0 | 30 70 |  |  | 2016 |  | 2016 | 3339,1 |  |  |
| 1.1.4 | Проектирование и строительство тепловых сетей к зданию магазина по ул. 60 лет СССР, 3 Б | Подключение | От точки подключения в УТ в р-не ж/д 5 по ул. 60 лет СССР до границы земельного участка строительства объекта |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | п.м. мм |  |  |  |  | 60 50 |  |  | 2016 |  | 2016 | 2313,4 |  |  |  |
| 1.1.5 | Проектирование и строительство тепловых сетей к зданию бытового обслуживания по ул. Нахимова | Подключение | От точки подключения до границы земельного участка строительства объекта по ул. Нахимова |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | п.м. мм |  |  |  |  | 56 80 |  |  | 2016 |  | 2016 | 1823,3 |  |  |  |
| 1.1.6 | Проектирование и строительство тепловых сетей к ж/д 1 по ул. Вокзальная | Подключение | От точки подключения в УТ 9 районе д.№26 по ул. Ленина до границы земельного участка строительства объекта |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  | 0 | 80 100 |  |  | 2017 |  | 2017 | 2416,5 |  |  |  |
| 1.1.7 | Проектирование и строительство тепловой сети к ж/д 2 по ул. Вокзальная. | Подключение | От точки подключения в УТ 33 районе д.№21 по ул. Вокзальная до границы земельного участка строительства объекта |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  | 0 | 102 100 |  |  | 2018 |  | 2018 | 2909,2 |  |  |  |
| 1.1.8 | Проектирование и строительство тепловой сети к крытому катку г. Фрязино | Подключение | От точки подключения в районе д.№2а по ул. Попова до границы земельного участка строительства объекта |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  | 0 | 150 125 |  |  | 2018 |  | 2018 | 12549 |  |  |  |
| 1.1.9 | Проектирование и строительство тепловой сети к ж/д станции Фрязино пассажирская | Подключение | От точки подключения по ул. Вокзальная до границы земельного участка строительства объекта |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  | 0 | 110 70 |  |  | 2019 |  | 2019 | 2663,8 |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проектирование и строительство тепловой сети | Увеличение пропускной способности |  | От УТ 9 до точки подключения ж/д 1 по ул. Вокзальная | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  | 40 и 36 300 и 100 |  | 76 125 |  | 2017 |  | 2017 | 2827,5 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Проектирование и строительство тепловой сети | Увеличение пропускной способности |  | От УТ 8 до УТ 10 | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  | 186 300 |  | 186 400 |  | 2016 |  | 2017 | 27993,6 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Проектирование и строительство тепловой сети | Увеличение пропускной способности |  | От УТ 33 до УТ 43 по ул. Вокзальная | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  | 101 200 |  | 124 300 |  | 2016 |  | 2017 | 17521 |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Проектирование и строительство тепловой сети | Увеличение пропускной способности |  | От УТ 43 до УТ 43Б по ул. Вокзальная | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  | 127 200 |  | 127 300 |  | 2018 |  | 2019 | 17858 |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Проектирование и строительство тепловой сети | Увеличение пропускной способности |  | От УТ 43А до УТ 44А | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  | 222 200 |  | 222 300 |  | 2019 |  | 2020 | 30666 |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении |  |  | П.м. |  |  |  |  | 1 640 |  |  |  | 143 653 |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проектирование и строительство тепловой сети | Переключение существующего жилого дома к другой котельной |  | Спортивный проезд, д.2а | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  |  |  | 200 80 |  | 2019 |  | 2020 | 3419,1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Проектирование и строительство ИТП |  |  | Спортивный проезд, д.2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 | 1033,7 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Проектирование и строительство тепловых сетей от УТ148 до ж/д по ул.Советская,4 | Переключение ГВС ж/д по ул.Советская,4 с открытого водоразбора на закрытый от ЦТП №14 |  | ул. Советская,4 | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  | 30 и 10 70 и 50 |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 916,9 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Проектирование и строительство тепловых сетей от УТ148а до ж/д по ул.Центральная,10 | Переключение ГВС ж/д по ул. Центральная,10 с открытого водоразбора на закрытый от ЦТП №14 |  | ул.Центральная,10 | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  | 80 и 70 45 и 45 |  |  |  | 2017 |  | 2017 | 1211,5 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Проектирование и строительство тепловых сетей от УТ148а до УТ148 ул.Центральная | Увеличение пропускной способности |  | УТ148а до УТ148 ул.Центральная | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  | 80 и 70 21 и 21 |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 1045,6 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Проектирование и строительство тепловых сетей от ЦТП №5 до УТ234 ул.Полевая | Переключение ГВС ж/д по ул. Полевая13,д/с №8 ул. Полевая3а, АТС пр. Мира,16а с открытого водоразбора на закрытый от ЦТП №5 |  | ЦТП №5 до УТ234 ул.Полевая | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  | 80 и 70 40 и 40 |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 1081,4 |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Проектирование и строительство тепловых сетей от УТ234 до УТ236 ул.Полевая | Переключение ГВС д/с №8 ул.Полевая3а, АТС, пр.Мира,16а с открытого водоразбора на закрытый от ЦТП №5 |  | УТ 234 до УТ236 ул.Полевая | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  | 70 и 50 155 и 155 |  |  |  | 2019 |  | 2020 | 2569,7 |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Проектирование и строительство тепловых сетей от УТ234 до ж/д ул.Полевая,13 | Переключение ГВС ж/д ул.Полевая13 с открытого водоразбора на закрытый водоразбор от ЦТП №5 |  | УТ 234 до ж/д ул.Полевая,13 | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  | 80 и 70 36 и 12 |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 1072,5 |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Проектирование и строительство тепловых сетей от УТ236 до д/с №8 ул.Полевая,3а | Переключение ГВС д/с №8 ул.Полевая3а с открытого водоразбора на закрытый от ЦТП №5 |  | УТ 236 до д/с №8 ул.Полевая,3а | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  | 70 и 50 45и 45 |  |  |  | 2019 |  | 2020 | 1241 |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Проектирование и строительство тепловых сетей от УТ236 до АТС, пр.Мира,16а | Переключение ГВС АТС пр.Мира,16а с открытого водоразбора на закрытый от ЦТП №5 |  | УТ 236 до АТС, пр.Мира,16а | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  | 20 и 20 132 |  |  |  | 2019 |  | 2020 | 1156,1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Проектирование и строительство тепловых сетей от ЦТП №5 до ж/д ул.Полевая,11 | Переключение ГВС ж/д ул.Полевая,д.11 с открытого водоразбора на закрытый от ЦТП №5 |  | ЦТП №5 до ж/д ул.Полевая, д.11 | Протяженность в 2-х трубном исчислении условный диаметр | П.м. мм |  |  |  | 100 и 80 113 и 113 |  |  |  | 2018 |  | 2018 | 2262,2 |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении |  | П.м. |  |  |  |  | 795 |  |  |  |  | 17 010 |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  | Протяженность в 2-х трубном исчислении |  | П.м. |  |  |  |  | 2 435 |  |  |  |  | 160 663 |  |  |  |  |  |

[21]

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Зон теплоснабжения с достаточным избытком тепловой мощности (резервов) нет.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Во вновь осваиваемых районах г.о. Фрязино планируется строительство микрорайона №5. Основные характеристики нагрузки приведены в таблице

| № п/п | Объект | Отаплив. площадь |  | Присоединяемая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  | Год ввода | Этажность | Кадастровый квартал |  | Котельная № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 |  | Qо | Qгвс | Qв | Qтн | Σ Q |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | микрорайон №5 |  |  | 5,660 | 3,555 | 0,192 | 0 | 9,407 | 2018 год | 6 - 16 |  | 15 |  |

В рамках настоящей актуализации проводится предварительная проработка на основе электронной модели системы теплоснабжения, физических и нормативных данных, экспертных оценок и сопоставления с аналогичными системами.  Планируемая длина тепловых сетей для данного объекта — 1,5 км в двухтрубном исчислении. Оценка стоимости мероприятий пока не проводилась.

Соответствующие мероприятия разрабатываются ЗАО "Фрязинская Теплосеть" и должны быть отражены при следующей актуализации Схемы теплоснабжения г.о. Фрязино.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предварительная оценка протяжённости  и стоимости тепловых сетей, необходимых для подключения планируемых потребителей тепла, повышения энергоэффективности и  надёжности теплоснабжения, в том числе за счёт возможности переключения потребителей тепла к смежным системам теплоснабжения приводится в Таблице 7.1. Соответствующие мероприятия разрабатываются ЗАО "Фрязинская Теплосеть" и должны быть отражены при следующей актуализации Схемы теплоснабжения г.о. Фрязино.

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В соответствии с этими требованиями предусматривается постепенный перевод схемы ГВС на закрытую различными способами: подключение систем ГВС потребителей с открытым водоразбором от существующих ЦТП, восстановление ранее демонтированных (бойлерных) ИТП непосредственно в жилых домах, строительство новых ИТП, восстановление и монтаж оборудования недостроенных ЦТП.

При организации закрытой схемы теплоснабжения путем подключения существующих потребителей от ЦТП изменятся количество, протяженность и диаметры существующих тепловых сетей. Наиболее рациональным решением в данной ситуации является постепенная реконструкция тепловых сетей с прокладкой новых трубопроводов с учетом изменившихся геометрических характеристик теплосетей. Самым надежным методом замены трубопроводов, проложенных в канале, является перекладка имеющихся трубопроводов на трубопроводы в ППУ-изоляции с уменьшением диаметров на отопление и прокладкой трубопроводов ГВС, выполненных из неметаллических материалов, в одной траншее.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Предварительная оценка протяжённости  и стоимости тепловых сетей, необходимых для подключения планируемых потребителей тепла, повышения энергоэффективности и  надёжности теплоснабжения, в том числе за счёт возможности переключения потребителей тепла к смежным системам теплоснабжения приводится в Таблице 7.1. Соответствующие мероприятия разрабатываются ЗАО "Фрязинская Теплосеть" и должны быть отражены при следующей актуализации Схемы теплоснабжения г.о. Фрязино.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предварительная оценка протяжённости и стоимости тепловых сетей, необходимых для реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки включена в общую оценку мероприятий по строитель в Таблице 7.1. Соответствующие мероприятия разрабатываются ЗАО "Фрязинская Теплосеть" с выполнением гидравлического расчёта тепловых сетей в электронной модели, созданной в составе настоящей актуализации Схемы теплоснабжения,  с учётом перспективы нового строительства и должны быть отражены при следующей актуализации Схемы теплоснабжения г.о. Фрязино. Мероприятия разработанные ЗАО "Фрязинская Теплосеть" в 2015 г. отражены в Таблице 7.2, раздел  1.3.

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса разрабатываются

Строительство и реконструкция насосных станций

Насосные станции отсутствуют. Необходимость строительства насосных станций и параметры данных мероприятий определяется по результатам гидравлического расчёта тепловых сетей с учётом перспективы нового строительства. Рекомендуется включить в следующую актуализацию. По предварительной оценке строительства насосных станций не требуется.

Книга 8. "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"

Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя

Нормативы технологических потерь и затрат теплоносителя определяет  ПРИКАЗ от 30 декабря 2008 г. N 325 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36, от 10.08.2012 N 377)

Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Основная часть затрат теплоносителя вызвана использованием открытых систем ГВС.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В соответствии с этими требованиями предусматривается постепенный перевод схемы ГВС на закрытую различными способами: переключение потребителей с открытым водоразбором от существующих ЦТП, восстановление ранее демонтированных ИТП непосредственно в жилых домах, строительство новых ИТП, восстановление и монтаж оборудования недостроенных ЦТП до 1 января 2022.

Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах приводятся в таблице.

Таблица 8.1 Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Система теплоснабжения | Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 | Расход теплоносителя | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
|  | Утечки теплоносителя | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Производительность ВПУ | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Котельная №10 | Расход теплоносителя | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | - | - | - |
|  | Утечки теплоносителя | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - |
|  | Производительность ВПУ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Котельная №11 | Расход теплоносителя | 160,3 | 160,3 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 |
|  | Утечки теплоносителя | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Расход подпитки максимальный | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  | 1,50 | 1,50 |
|  | Производительность ВПУ | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Котельная №13 | Расход теплоносителя | 551 | 636 | 672 | 696 | 727 | 864 | 915 | 915,1 | 915 |
|  | Утечки теплоносителя | 1,29 | 1,49 | 1,58 | 1,64 | 1,71 | 2,03 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
|  | Расход подпитки максимальный | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 | 30,00 |
|  | Производительность ВПУ | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 |
| Котельная №14 | Расход теплоносителя | 426 | 460 | 525 | 530 | 542 | 542 | 542 | 541,6 | 542 |
|  | Утечки теплоносителя | 1,00 | 1,08 | 1,23 | 1,24 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
|  | Расход на открытое ГВС | 11,00 | 20,41 | 17,49 | 14,58 | 11,66 | 8,75 | 5,83 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход подпитки максимальный | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  | 60,00 | 60,00 |
|  | Производительность ВПУ | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Котельная №15 | Расход теплоносителя | 1 412 | 1 397 | 1 405 | 1 426 | 1 582 | 1 582 | 1 630 | 1779,9 | 1 780 |
|  | Утечки теплоносителя | 3,318 | 3,282 | 3,302 | 3,350 | 3,719 | 3,719 | 3,830 | 4,183 | 4,183 |
|  | Расход на открытое ГВС | 34,900 | 43,730 | 37,483 | 31,236 | 24,989 | 18,741 | 12,494 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход подпитки максимальный | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  | 180,00 | 180,00 |
|  | Производительность ВПУ | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Итого | Расход теплоносителя | 2 589 | 2 692 | 2 819 | 2 868 | 3 067 | 3 204 | 3 289 | 3439,3 | 3 439 |
|  | Утечки теплоносителя | 6,08 | 6,33 | 6,62 | 6,74 | 7,21 | 7,53 | 7,73 | 8,08 | 8,08 |
|  | Расход на открытое ГВС | 45,90 | 64,14 | 54,98 | 45,81 | 36,65 | 27,49 | 18,33 | 0,00 | 0,00 |
|  | Общий расход на подпитку | 51,98 | 70,47 | 61,60 | 52,55 | 43,86 | 35,02 | 26,05 | 8,08 | 8,08 |
|  | Расход подпитки максимальный | 271,50 | 271,50 | 271,50 | 271,50 | 271,50 | 271,50 | 271,50 | 271,50 | 271,50 |
|  | Производительность ВПУ | 247,15 | 247,15 | 247,15 | 247,15 | 247,15 | 247,15 | 247,15 | 247,15 | 247,15 |

Рисунок 8.1 Графики: Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя в тепловых сетях за отчетный период

Сравнение фактических и нормативных значений расходов теплоносителя на подпитку за отчетный период приводится в таблице.

Таблица 8.2 Сравнение фактических и нормативных значений расходов теплоносителя на подпитку за отчетный период

|  |  |  | № котельной |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | ед. изм. | №11 | №13 | №14 | №15 | Всего |
| Факт, 2014 г. | расход подпитки (макс) | м3/час | 1,5 | 30,0 | 60,0 | 180,0 | 271,5 |
|  | расход на открытое ГВС | м3/час | 0 | 0 | 11,0 | 34,9 | 45,9 |
|  | утечки | м3/час | 0,3 | 5,3 | 2,8 | 10,1 | 18,5 |
|  | Всего на подпитку | м3/час | 0,3 | 5,3 | 13,8 | 45 | 64,4 |
| Расчёт, 2015 г. | утечки | м3/час | 0,367 | 3,009 | 2,225 | 9,557 | 15,158 |
|  | расход на открытое ГВС | м3/час | 0 | 0,225 | 20,409 | 43,730 | 64,364 |
|  | Всего на подпитку | м3/час | 0,368 | 3,234 | 22,634 | 53,288 | 79,524 |

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Определение расчетной производительности ВПУ источников тепловой энергии и аварийной подпитки теплосети.

Расчетная производительность ВПУ источников тепловой энергии и аварийной подпитки теплосети представлена в п. 8.2 «Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».

Книга 9. Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии ЗАО «Фрязинская Теплосеть»  перспективных максимальных часовых основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии приведены в Таблицах раздела. Максимальные часовые основного вида топлива для зимнего и летнего периодов определяются мощностью, которую надо вырабатывать на котельной для обеспечения расчётных нагрузок потребителей: общей и зимней, соответственно. Максимальные часовые основного вида топлива для переходного периода может принимать любые значения в этих пределах.

Котельная 8

| Год |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность для обеспечения расчётной нагрузки, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,168 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,170 | 0,170 | 0,172 | 0,174 |
| - мощность на ГВС | Гкал/ч | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 |
| Максимальное часовое потребление газа, в т.ч.: | м3/ч | 20,526 | 20,564 | 20,603 | 20,643 | 20,684 | 20,726 | 20,946 | 21,188 |
| - максимальное часовое потребление газа на ГВС | м3/ч | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 |

Котельная 9

| Мощность для обеспечения расчётной нагрузки, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,528 | 0,528 | 0,530 | 0,531 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - мощность на ГВС | Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,057 |
| Максимальное часовое потребление газа, в т.ч.: | м3/ч | 64,17 | 64,21 | 64,24 | 64,28 | 64,32 | 64,35 | 64,55 | 64,76 |
| - максимальное часовое потребление газа на ГВС | м3/ч | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,88 | 6,90 |

Котельная 10

| Мощность для обеспечения расчётной нагрузки, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - мощность на ГВС | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | - | - |
| Максимальное часовое потребление газа, в т.ч.: | м3/ч | 41,69 | 41,71 | 41,73 | 41,75 | 41,77 | 41,79 | - | - |
| - максимальное часовое потребление газа на ГВС | м3/ч | 4,12 | 4,12 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | - | - |

Котельная 11

| Мощность для обеспечения расчётной нагрузки, в т.ч.: | Гкал/ч | 4,847 | 4,847 | 4,793 | 4,799 | 4,806 | 4,812 | 4,847 | 4,885 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - мощность на ГВС | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,257 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,260 | 0,262 |
| Максимальное часовое потребление газа, в т.ч.: | м3/ч | 590,62 | 590,63 | 584,07 | 584,84 | 585,63 | 586,43 | 590,66 | 595,30 |
| - максимальное часовое потребление газа на ГВС | м3/ч | 31,69 | 31,69 | 31,34 | 31,38 | 31,43 | 31,47 | 31,70 | 31,95 |

Котельная 13

| Мощность для обеспечения расчётной нагрузки, в т.ч.: | Гкал/ч | 38,31 | 43,95 | 46,92 | 45,19 | 47,36 | 57,28 | 60,28 | 60,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - мощность на ГВС | Гкал/ч | 3,39 | 3,89 | 4,15 | 3,99 | 4,19 | 5,06 | 5,33 | 5,38 |
| Максимальное часовое потребление газа, в т.ч.: | м3/ч | 4 668 | 5 356 | 5 717 | 5 507 | 5 771 | 6 980 | 7 346 | 7 412 |
| - максимальное часовое потребление газа на ГВС | м3/ч | 413 | 473 | 505 | 487 | 510 | 617 | 649 | 655 |

Котельная 14

| Мощность для обеспечения расчётной нагрузки, в т.ч.: | Гкал/ч | 29,88 | 35,09 | 40,76 | 41,14 | 42,21 | 42,36 | 40,33 | 40,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - мощность на ГВС | Гкал/ч | 2,85 | 3,35 | 3,89 | 3,93 | 4,03 | 4,05 | 3,85 | 3,91 |
| Максимальное часовое потребление газа, в т.ч.: | м3/ч | 3 641 | 4 276 | 4 967 | 5 013 | 5 143 | 5 161 | 4 914 | 4 984 |
| - максимальное часовое потребление газа на ГВС | м3/ч | 348 | 408 | 474 | 479 | 491 | 493 | 469 | 476 |

Котельная 15

| Мощность для обеспечения расчётной нагрузки, в т.ч.: | Гкал/ч | 90,20 | 89,16 | 89,72 | 91,11 | 101,68 | 101,79 | 113,71 | 114,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - мощность на ГВС | Гкал/ч | 14,23 | 14,07 | 14,16 | 14,37 | 16,04 | 16,06 | 17,94 | 18,03 |
| Максимальное часовое потребление газа, в т.ч.: | м3/ч | 10 992 | 10 866 | 10 934 | 11 103 | 12 390 | 12 404 | 13 857 | 13 928 |
| - максимальное часовое потребление газа на ГВС | м3/ч | 1 734 | 1 714 | 1 725 | 1 752 | 1 955 | 1 957 | 2 186 | 2 197 |

Новая Котельная 8,7 МВт

| Мощность для обеспечения расчётной нагрузки, в т.ч.: | Гкал/ч | 4,21 | 4,21 | 4,22 | 4,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное часовое потребление газа, в т.ч.: | м3/ч | 513 | 513 | 515 | 517 |

Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии перспективных годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа приведены в следующем пункте 9.2.

Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии согласовать с программой газификации поселения, городского округа

Таблица 9.1 Перспективные топливные балансы ЗАО «Фрязинская Теплосеть». Расчётные данные

| Наименование статей | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, | тут | 67 813 | 70 878 | 74 272 | 75 633 | 82 753 | 86 737 | 93 746 | 93 746 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - природный газ | тыс.м3 | 57 846 | 60 460 | 63 355 | 64 516 | 70 589 | 73 988 | 79 967 | 79 967 |
|  | тут | 67 813 | 70 878 | 74 272 | 75 633 | 82 753 | 86 737 | 93 746 | 93 746 |
| - дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - печное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 9.2 Перспективные топливные балансы потребителей газа г. Фрязино

| Период | год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители газа | Ед. изм. | факт | договорной | плановый | прогноз |  |  |  |  |
| ЗАО «Фрязинская Теплосеть» | тыс.м3 | 57 948 | 63 988 | 63 988 | 64 516 | 70 589 | 73 988 | 79 967 | 79 967 |
| Все потребители газа г. Фрязино | тыс.м3 | 88 557 | 99 363 | 99 459 | 99 988 | 106 061 | 109 459 | 115 439 | 115 439 |
| Все кроме ЗАО «Фрязинская Теплосеть» | тыс.м3 | 30 609 | 35 375 | 35 471 | 35 471 | 35 471 | 35 471 | 35 471 | 35 471 |

Рисунок 9.1 Перспективные топливные балансы

Расчет перспективных технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют и пока не рассматриваются.

Расчет перспективных запасов аварийного и резервного топлива на источниках тепловой мощности

Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии относятся  к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения:

Органы местного самоуправления поселений, городских округов и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации составляют топливно-энергетические балансы соответственно поселений, городских округов и субъектов Российской Федерации в порядке и по форме, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Порядок установления видов топлива для предприятий и топливопотребляющих установок определен постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 1992 г. № 832 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2002 № 29).

Указанным постановлением Правительства Российской Федерации предоставило право органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации устанавливать для расположенных на их территории действующих, строящихся, расширяемых и реконструируемых предприятий (объединений, других хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, следующие виды топлива из расчета на одно предприятие (объединение), установку:

- уголь, торф, сланец и дрова при годовом расходе до 100 тыс. тонн (в условном исчислении)
при наличии заключения добывающих (производящих) эти виды топлива предприятий,
объединений, ассоциаций, концернов;

- природный газ для котельных и на другие топливные нужды с годовым расходом до 10 тыс. тонн (в условном исчислении) по согласованию с открытым акционерным обществом «Газпром» и местными газоснабжающими и газотранспортными организациями;

- топочный мазут при годовом расходе до 10 тыс. тонн (в условном исчислении);

- дизельное топливо, печное бытовое топливо, моторное топливо и другие виды жидкого нефтяного топлива, кроме сырой нефти и керосина, при годовом расходе до 2 тыс. тонн (в условном исчислении).

- По представлению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации дано право устанавливать по согласованию с Министерством промышленности и энергетики или уполномоченными им организациями и с открытым акционерным обществом » Газпром» (при установлении в качестве топлива природного газа):

- все виды топлива при годовом расходе его сверх количеств, указанных выше;

- сырую нефть, керосин на топливные нужды для предприятий (объединений) и топливопотребляющих установок, независимо от количества их потребления.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которым дано право устанавливать виды топлива, обязаны представлять сведения об установлении видов топлива Министерству промышленности энергетики Российской Федерации, Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и открытому акционерному общества »Газпром» (при установлении в качестве топлива природного газа).

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при установлении топливных режимов должны исходить из необходимости оптимизации топливно-энергетических балансов путем внедрения в работу наиболее экономичных и экологически чистых топливопотребляющих установок, оборудования и технологических процессов, дающих наибольший экономических эффект, использования вторичных тепловых и твердых горючих энергоресурсов, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства, а также нетрадиционных источников тепла и энергии.

Правительство Российской Федерации обязало Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации совместно с Министерством энергетики Российской Федерации и открытым акционерным обществом «Газпром» утвердить порядок оформления решений об установлении видов топлива для предприятий и топливопотребляющих установок, а также перечень газоиспользующих установок и оборудования, для которых не требуется получать специальных разрешений на использование природного газа.

На территории Московской области действует Административный регламент Топливно-энергетического комитета Московской области исполнения государственной функции по установлению видов топлива для действующих, строящихся, расширяемых и реконструируемых организаций независимо от форм собственности, а также топливопотребляющих установок, расположенных на территории Московской области ( утв. Распоряжением от 02 марта 2011 года № 11-Р Топливно-энергетическим комитетом Московской обл. В редакции  № 09-Р от 05.04.2012.)

Объемы резервного топлива используемого для обеспечения потребителей тепловой энергией, используемые в процессе производства и на собственные нужды, по организациям (независимо от форм собственности)  г. о. Фрязино Московской области приведены в Таблице 1.25.

Перспективные топливные балансы котельных и индивидуальных источников теплоснабжения

Перспективные топливные балансы котельных рассмотрены в п 9.2 «Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии согласовать с программой газификации поселения, городского округа».  Оценка потребления газа индивидуальных источников теплоснабжения составляет 0,7% от потребления газа источниками централизованного теплоснабжения. Рост индивидуальной застройки не планируется Генеральным планом. Поэтому оценка ежегодного потребления газа индивидуальных источников теплоснабжения составляет 406 тыс.м3 или 473 тут.

Итоговые топливные балансы по источникам теплоснабжения

Итоговые топливные балансы по источникам теплоснабжения рассмотрены в пп. 9.1 «Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа» и 9.2 «Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии согласовать с программой газификации поселения, городского округа».

Перспективные максимальные часовые расходы основного топлива на источниках тепловой мощности.

Перспективные максимальные часовые расходы основного топлива на источниках тепловой мощности приведены в 9.2 «Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии согласовать с программой газификации поселения, городского округа».

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой нагрузки соответствует прогнозным балансам тепловой мощности источников (п. 4.2). В таблице и на диаграммах приведено распределение тепловой нагрузки между источниками ЗАО «Фрязинская Теплосеть» тепловой энергии (с учётом потерь в сетях)

Таблица 9.3 Распределение тепловой нагрузки между источниками тепла (с учётом потерь в сетях), Гкал/ч

| Котельная | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 8 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 |
| Котельная 9 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| Котельная 10 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 11 | 4,468 | 4,468 | 4,916 | 4,916 | 4,916 | 4,916 | 4,916 | 4,916 | 4,916 |
| Котельная 13 | 35,964 | 40,616 | 43,005 | 44,550 | 46,539 | 55,495 | 58,843 | 58,843 | 58,843 |
| Котельная 14 | 29,693 | 34,102 | 38,673 | 38,975 | 39,808 | 39,808 | 39,808 | 39,808 | 39,808 |
| Котельная 15 | 89,142 | 88,161 | 88,687 | 90,000 | 99,897 | 99,897 | 102,872 | 112,360 | 112,360 |
| Новая 8,7 МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
| Сумма | 160,999 | 169,079 | 177,012 | 180,173 | 197,151 | 206,107 | 212,097 | 221,585 | 221,585 |

Рисунок 9.2 Диаграмма. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепла (с учётом потерь в сетях), Гкал/ч

Рисунок 9.3 Диаграмма. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепла (с учётом потерь в сетях), % к общей нагрузке

Книга 10. Надежность теплоснабжения

Определение перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии

В Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. N 452 определены правила определения плановых показателей надежности объектов теплоснабжения:

Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (), рассчитываются по формуле:

где:

- фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t0 - 1-й год реализации инвестиционной программы;

tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров;

- суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

- общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

t0-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

Плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (), рассчитывается по формуле: Р

где:

- фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t0 - первый год реализации инвестиционной программы;

- суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы;

М - мощность источника тепловой энергии, Гкал/час;

- общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы;

tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

t0-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях ():

| Котельная | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная 13 | 0,682 | 0,682 | 0,652 | 0,641 | 0,627 | 0,522 | 0,522 | 0,522 |
| Котельная 14 | 0,446 | 0,446 | 0,424 | 0,423 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 |
| Котельная 15 | 0,661 | 0,661 | 0,659 | 0,655 | 0,630 | 0,599 | 0,599 | 0,599 |
| Всего | 0,605 | 0,605 | 0,592 | 0,588 | 0,571 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |

Плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии ():

| Котельная | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

По результатам оценки надежности теплоснабжения разрабатываются предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения: применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования; установка резервного оборудования; организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии; взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа; устройство резервных насосных станций; установка баков-аккумуляторов

Предложения обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе за счёт уменьшения дефицитов и создания резервов тепловой мощности, обновления оборудования источников; увеличения пропускной способности и обновления тепловых сетей, приведены в Книгах 5 и 7. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения: применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования; установка резервного оборудования; организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии; взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа; устройство резервных насосных станций; установка баков-аккумуляторов планируется рассмотреть в следующей актуализации схемы теплоснабжения.

Книга 11. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 11.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (и в прогнозных ценах/ИПЦ), тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование мероприятий |  | Обоснование необходимости (цель реализации) |  | Описание и место расположения объекта |  | Наименование показателя |  | Значение показателя |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2025 |  | 2029 |  |
| 1. | Техническое перевооружение котельной №11 | Увеличение установленной мощности и снижение уровня износа | Моск. обл., г. Фрязино, Окружной проезд, д 10,стр.2 | Мощность 5,268 до технического перевооружения 8,020 после технического перевооружения | 2,752 | 51 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 49 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Техническое перевооружение котельной №13 | Увеличение установленной мощности и снижение уровня износа | Моск. обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.45 | Мощность 30,4 до технического перевооружения 56,75 после технического перевооружения | 26,35 | 24 723 | 93 457 | 107 258 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 23 827 | 86 804 | 96 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | увеличение (обновление) мощности других котельных или строительство новых | Увеличение установленной мощности для обеспечения пеплом перспективной нагрузки | Зона действия котельной №13 | дополнительная общая мощность 15 Гкал/ч | 15 |  |  |  |  | 117 633 |  |  |  |
| 4. | увеличение (обновление) мощности других котельных или строительство новых | Увеличение установленной мощности для обеспечения пеплом перспективной нагрузки | Зона действия котельной №14 | дополнительная общая мощность 12 Гкал/ч | 12 |  |  |  |  | 94 106 |  |  |  |
| 5. | увеличение (обновление) мощности других котельных или строительство новых | Увеличение установленной мощности для обеспечения пеплом перспективной нагрузки | Зона действия котельной №15 | дополнительная общая мощность 31 Гкал/ч | 31 |  |  |  |  | 243 107 |  |  |  |
| 6. | Вывод из эксплуатации котельной №10 | Износ оборудования котельной и экономически завышенные затраты на обслуживание | Спортивный проезд, д.2А | Выводимая (переключаемая) мощность 0,388 Гкал/ч | -0,388 |  |  |  | 497 |  |  |  |  |
| 7. | Строительство новой котельной на 8,7 МВт, |  | ул. Горького, 10А | Мощность, Гкал/ч | 7,482 |  |  |  | 58 675 |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 769 997 | 73 164 | 86 804 | 96 011 | 59 172 | 454 846 | 0 | 0 | 0 |

Данные мероприятий по техническому перевооружению котельных №11 и №13 в п.п. 1-2 таблицы 7.1 соответствуют Инвестиционной программе ЗАО "Фрязинская Теплосеть" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы. П. 6 соответствует «Мероприятиям в сфере теплоснабжения на 2016 - 2029 годы». Для остальных мероприятий (п.п. 3-5, 7) сделана оценка, предполагающая уточнение вместе с уточнением планов застройки и разработки соответствующих мероприятий и инвестиционных программ.

Рисунок 11.1 Расходы на реализацию мероприятий по котельным в ценах 2015 г.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлена в таблице и на диаграмме. Данная оценка предполагает уточнение вместе с уточнением планов застройки и разработки соответствующих мероприятий и инвестиционных программ.

Таблица 11.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

| Год ввода Котельная № | Отаплив. площадь, м2 | Присоединяемая нагрузка, Σ Q Гкал/час | Отсоединяемая нагрузка ΣQ, Гкал/час | Итоговое изменение нагрузки ΣQ, Гкал/час | Протяженность в 2-х трубном исчислении новых и реконструируемых сетей, пм | Стоимость мероприятий по строительству и реконструкции сетей, прогноз/ИПЦ с НДС тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 60 672 | 10,349 | 2,715 | 7,634 | 1 769 | 143 016 |
| 11 | 4 545 | 0,402 | - | 0,402 | 69 | 5 561 |
| 13 | 22 947 | 4,899 | 2,099 | 2,800 | 837 | 67 698 |
| 14 | 32 000 | 4,548 | 0,616 | 3,932 | 777 | 62 848 |
| 15 | 1 180 | 0,500 | - | 0,500 | 85 | 6 910 |
| 2017 | 16 994 | 2,748 | - | 2,748 | 470 | 37 968 |
| 13 | 16 094 | 1,240 | - | 1,240 | 212 | 17 129 |
| 14 |  | 0,260 | - | 0,260 | 44 | 3 593 |
| 15 | 900 | 1,248 | - | 1,248 | 213 | 17 246 |
| 2018 | 52 837 | 15,998 | 0,000 | 15,998 | 2 734 | 221 078 |
| 13 | 10 837 | 1,828 | - | 1,828 | 312 | 25 256 |
| 14 | 12 000 | 0,716 | - | 0,716 | 122 | 9 900 |
| 15 |  | 9,407 | - | 9,407 | 1 608 | 129 996 |
| Новая котельная 8,7 МВт? | 30 000 | 4,047 | - | 4,047 | 692 | 55 926 |
| 2019 | 67 000 | 8,230 | 0,000 | 8,230 | 1 407 | 113 737 |
| 13 | 67 000 | 8,230 | - | 8,230 | 1 407 | 113 737 |
| 2020 | 30 742 | 5,572 | 0,000 | 5,572 | 952 | 77 000 |
| 13 | 22 000 | 2,745 | - | 2,745 | 469 | 37 933 |
| 15 | 8 742 | 2,827 | - | 2,827 | 483 | 39 067 |
| 2021 | 66 502 | 10,729 | 0,000 | 10,729 | 1 834 | 148 265 |
| 13 |  | 1,1856 | - | 1,186 | 203 | 16 384 |
| 14 |  | 0,4423 | - | 0,442 | 76 | 6 112 |
| 15 | 66 502 | 9,101 | - | 9,101 | 1 555 | 125 769 |
| Общий итог | 294 747 | 53,626 | 2,715 | 50,911 | 9 165 | 741 064 |
| в т.ч. всего по котельным |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4 545 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5 561 |
| 13 | 138 878 | 20 | 2 | 18 | 3 440 | 278 137 |
| 14 | 44 000 | 6 | 1 | 5 | 1 020 | 82 453 |
| 15 | 77 324 | 23 | 0 | 23 | 3 945 | 318 987 |
| Новая котельная 8,7 МВт? | 30 000 | 4 | 0 | 4 | 692 | 55 926 |

Таблица 11.3

|  |  |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах/ИПЦ тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Наименование показателя (протяженность, пм) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2029 |  |
| 1 | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной №11 | для подключения планируемых потребителей тепла, повышения энергоэффективности и надёжности теплоснабжения, в том числе за счёт возможности переключения потребителей тепла к смежным системам теплоснабжения, а так же обеспечения пропускной способности тепловых сетей | Зона действия котельной №11 | 69 | 5 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной №13 |  | Зона действия котельной №13 | 3 440 | 67 698 | 17 129 | 25 256 | 113 737 | 37 933 | 16 384 | 0 | 0 |  |
| 3 | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной №14 |  | Зона действия котельной №14 | 1 020 | 62 848 | 3 593 | 9 900 | 0 | 0 | 6 112 | 0 | 0 |  |
| 4 | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной №15 |  | Зона действия котельной №15 | 3 945 | 6 910 | 17 246 | 129 996 | 0 | 39 067 | 125 769 | 0 | 0 |  |
| 5 | Строительство и реконструкция тепловых сетей Новой котельной на 8,7 МВт |  | Зона действия Новой котельная на 8,7 МВт | 692 |  |  | 55 926 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектирование и строительство тепловых сетей | Переключение ГВС на закрытую схему | Зона действия (экспл. отв.) ЗАО "Фрязинская теплосеть" | 795 | 0 | 3 174 | 4 416 | 9 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего |  |  | 9 960 | 143 016 | 41 142 | 225 494 | 123 156 | 77 000 | 148 265 | 0 | 0 | 758 073 |
|  | Всего, | кроме переключения ГВС на закрытую схему |  | 9 165 | 143 016 | 37 968 | 221 078 | 113 737 | 77 000 | 148 265 | 0 | 0 | 741 064 |

Рисунок 11.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в ценах 2015 г.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предварительная оценка предложений по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения включена в п. 0. Для уточнения полезны уточнение планов застройки и разработка соответствующих мероприятий и инвестиционных программ.

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности Инвестиционной программы [4] приведены в таблице:

| Финансовый план ЗАО «Фрязинская Теплосеть» в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |
|  |  | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными указать вид деятельности |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 |
| 1. | Собственные средства | 164103,1 | 164103,1 | 45035,2 | 55440 | 63627,9 |
| 1.1. | амортизационные отчисления (в том числе арендная плата) | 2835,6 | 2835,6 | 945,2 | 945,2 | 945,2 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 63756 | 63756 | 21252 | 21252 | 21252 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 97511,5 | 97511,5 | 22838,0 | 33242,8 | 41430,7 |
| 2. | Привлеченные средства | 70329,9 | 70329,9 | 19300,8 | 23760 | 27269,1 |
| 2.1. | кредиты | 70329,9 | 70329,9 | 19300,8 | 23760 | 27269,1 |
| 2.2. | займы организаций |  |  |  |  |  |
| 2.3. | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |
| 3. | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | 234 433 | 234 433 | 64336 | 79200 | 90897 |

Рассматривается возможность введения оплаты за подключение к системе теплоснабжения. [1, 21]

Расчеты эффективности инвестиций

Расчёт финансового результата и эффективности инвестиций проводились при следующих условиях:

- Рост спроса и потребления тепловой энергии — в соответствии с прогнозом приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) представленных в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения», Таблицы 2.2, 2.3, 2.5.

- Реализации мероприятий Инвестиционной программы ЗАО "Фрязинская Теплосеть" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, уточнения других мероприятий приведённых п. 11.1, 0, разработки и реализации соответствующих инвестиционных программ.

- Рост цен на газ в соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России),   п. «Рост цен на товары (услуги) инфраструктурных компаний для потребителей, кроме населения, в 2016 - 2030 гг. (по вариантам прогноза)», Рост оптовых цен на газ, в % за период, вариант 2 (средний): 184% за период  2016 – 2030 с линейной интерполяцией.

- Рост цен на тепло в соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России), п. «Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016 - 2030 гг. (по вариантам)» Динамика цен на газ (оптовые цены) и электроэнергию для потребителей, кроме населения по вариантам (к 2015 г. = 1, раз) Тепловая энергия рост тарифов, %, вариант 2 (средний): 195% за период  2016 – 2030 с линейной интерполяцией.

- Рост потребительских цен (ИПЦ) — там же.

- Рост цен на строительство и реконструкцию котельных и тепловых сетей принят на уровне роста потребительских цен.

На графике представлены основные результаты расчёта:

- Доходы от реализации тепла

- Расходы на производство и реализацию тепла

- Финансовый результат от реализации тепла (без учета капитальных затрат на строительство и реконструкцию котельных и сетей)

- Капитальные затраты (инвестиции) на строительство и реконструкцию котельных и сетей

- Общий финансовый результат (с учётом капитальных затрат и возврата кредитов) нарастающим итогом.

Все цены прогнозные отнормированные на индекс потребительских цен к 2015 году без НДС.

Предлагаемые мероприятия позволят:

- увеличить объём реализации тепла, финансовый результат (доходы минус расходы) от реализации тепла и вернуть заёмные средства (без учёта %)

  - примерно к 2023 году при оплате строительства и реконструкции сетей для подключения новых потребителей за счёт тарифа на подключение и/или инвестиционной надбавки к тарифу на тепло;

  - или к 2026-2029 при отсутствии таких тарифа на подключение и/или инвестиционной надбавки к тарифу на тепло.

и позволяют:

- обеспечить теплом перспективную городскую застройку,

- обеспечить качественное, надёжное, бездефицитное теплоснабжение во всей зоне действия ЗАО «Фрязинская Теплосеть».

Рисунок 11.3 Основные финансовые показатели развития  систем теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть». Все цены прогнозные отнормированные на индекс потребительских цен к 2015 году без НДС.

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Прогноз себестоимости реализации и тарифа на тепло представлен на графике без НДС

В приближении расчёта себестоимость реализации тепла в прогнозных ценах, нормированных на индекс потребительских цен сохраняется на уровне 1200 руб/Гкал. Более точная оценка при разработке мероприятий должна показать снижение себестоимости за счёт снижения тепловых потерь в сетях и автоматизации оборудования.

Книга 12. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Определение существующих зон действия источников тепловой мощности в системе теплоснабжения городов

Существующие зоны действия источников тепловой мощности в системе теплоснабжения города определены выше в п. 1.1.3 выше «Описание зоны действия котельных».

Расположение источников теплоснабжения в городе

Расположение источников теплоснабжения в городе представлено в п. 1.1.3 выше «Описание зоны действия котельных» и не чертеже «Схема сетей котельных ЗАО "Фрязинская Теплосеть"» (Приложение 2)

Определение изолированных зон действия источников тепловой мощности, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения

Определение изолированных зон действия источников тепловой мощности, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения требует уточнения и должно быть включено в следующую актуализацию схемы теплоснабжения.

Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения

- Зона действия единой теплоснабжающей организации:

  - ЗАО «Фрязинская Теплосеть»

- Зоны теплоснабжения промышленных предприятий и других организаций:

  - ОАО «НПП «Исток» им. Шокина», ОАО «НПП «Циклон- Тест»,

  - ОАО «ФЭЗ», ОАО «МОЗЭТ»

  - ЗАО «Газпромнефть МЗСМ»

  - «ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН»

  - ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН»

- Зоны индивидуального теплоснабжения:

  - индивидуальное квартирное отопление с использованием газовых котлов.

Согласно Схеме зон действия теплоснабжающих организаций городского округа Фрязино в п. 1.1.1 «Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций», утверждённой постановлением Главы города Фрязино от 21.12.2015 г. №83.

Решение об определении единой теплоснабжающей  организации (организаций).

- Список источников исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения

Формат: Название документа. Организация издавшая или предоставившая документ, год издания или предоставления документа, <Название файла или адрес интернет-страницы>

x

| 1. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа Фрязино на 2014-2020 гг. с. 287. Администрация городского округа Фрязино, 2014г. ,< ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО развития г Фрязино утвержденная.docx >. |
| --- | --- |
| 2. | Генеральный план городского округа Фрязино. Администрация городского округа Фрязино, 2009г. ,< утв.часть.doc,Том 2. Пояснительная по генплану Фрязино.doc >. |
| 3. | Объемы природного газа, необходимые для обеспечения потребителей тепловой энергией, используемые в процессе производства и на собственные нужды, по организациям (независимо от форм собственности) г. о. Фрязино Московской области. Администрация городского округа Фрязино, 2015г. ,< Фрязино приложения топливо 14-16.xls >. |
| 4. | Инвестиционная программа ЗАО «Фрязинская Теплосеть» на 2016-2018г. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2015г. ,< НОВАЯ ПРОГРАММА-измененная.docx >. |
| 5. | Ответы на вопросы по системе теплоснабжения от 09.11.15. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2015г. ,< Список вопросов в Теплосеть 09.11.15.xlsx >. |
| 6. | Оборудование котельных. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2015г.< Оборудование котельных.xls >. |
| 7. | Приборы учета по котельным и ЦТП. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2015. ,< Приборы учета по котельным и ЦТП.xls >. |
| 8. | Балансы производства и реализации. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2015г. ,< Балансы производства и реализации исправленный.xls >. |
| 9. | Схема теплоснабжения городского округа Фрязино Московской области на период до 2028 года. сайт Администрации городского округа Фрязино, 2013г. ,< Схема теплоснабжения г. Фрязино.docx, Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Фрязино.docx >. |
| 10. | НАЧИСЛЕНИЯ ПО УЗЛАМ УЧЕТА ДЛЯ АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА 2014 2015 год. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2015г. ,< НАЧИСЛЕНИЯ ПО УЗЛАМ УЧЕТА ДЛЯ АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА 2014 2015 год.xlsx >. |
| 11. | Фрязино показатели. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2015г. ,< Фрязино показатели.xlsx >. |
| 12. | ПРИСОЕДИНЕННЫЕ НАГРУЗКИ НА 1 ДЕКАБРЯ 2015. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2015г. ,< ПРИСОЕДИНЕННЫЕ НАГРУЗКИ НА 1 ДЕКАБРЯ 2015.xlsx >. |
| 13. | Перечень целевых показателей по энергосбережению и энергоэффективности на территории городского округа Фрязино. Администрация городского округа Фрязино, 2015г. ,< Приложение 2.xls >. |
| 14. | Максимальная подпитка по котельным. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2015г. ,< максимальная подпитка по котельным.xls >. |
| 15. | Подпитка (утечки) сетей 2014-2015. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2015г. ,< Подпитка (утечки) сетей 2014-2015.xls >. |
| 16. | Раскрытие информации на сайте ЗАО "Фрязинская Теплосеть". ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2014г. ,< Раскрытие информации по стандартам ПП РФ №1140 за 2014 г. http://zaoft.ru/publ/raskrytie_informacii/4 >. |
| 17. | Фрязино_Фрязинская Теплосеть_ТЕПЛО.2016. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2015г. ,< Фрязино_Фрязинская Теплосеть_ТЕПЛО.2016(2)(1).xls >. |
| 18. | Динамика тарифов в 2012-2015 гг. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2015г. ,< Динамика тарифов в 2012-2015 гг..xlsx >. |
| 19. | Перспективные нагрузки по подключению к системе теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть» по годам. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2016г. ,< ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ А.А..docx >. |
| 20. | СНОС ПЛАН. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2015г. ,< СНОС ПЛАН.xlsx >. |
| 21. | Мероприятия в сфере теплоснабжения на 2016 - 2029 годы. ЗАО "Фрязинская Теплосеть", 2016г. ,< Мероприятия для программы.docx >. |

x

Так обозначены ссылки на источники исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения, список которых расположен в конце документа.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/7580a9b0dbe1653c0e35332d40dc6e598f11a258/