АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФРЯЗИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАО «ФРЯЗИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города

от 12 декабря 2013г. № 710

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

городского округа Фрязино

Московской области

на период до 2028 года

Общественные слушания проведены

06 декабря 2013 года

Протокол  06 декабря 2013 года

Основание для разработки:

Постановление администрации города Фрязино от 26.12.2012 №862

г. Фрязино

2013 г.

АННОТАЦИЯ

Схема теплоснабжения городского округа Фрязино разработана на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,

- статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- «Требований к разработке схем теплоснабжения» (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012)

- "Методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения" Утверждены совместным Приказом Минэнерго и Госстроя

- Генерального плана городского округа Фрязино (М.:ГУП МО «НИиПИ градостроительства», 2009 г., т.2 – 176 с.)

- СН 531-80 Инструкция о составе, порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВт

- Действующих методик в сфере теплоснабжения

- СНиП сферы теплоснабжения

- СанПиН сферы теплоснабжения

Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения содержат 369 с., 261 табл., 60 рис.

Материалы схемы теплоснабжения содержат 85 с., 60 табл., 12 рис.

Справки и основные сведения по настоящей работе размещены на сайте ЗАО «Фрязинская Теплосеть» http://zaoft.ru/

СОДЕЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………….…………………………….…………………………7

Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"………………………………12

часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"…………………………………...14

часть 2 "Источники тепловой энергии"…………………………….……………………..16

1.2.1.Источники тепловой энергии ЗАО «Фрязинская Теплосеть» ……………………..18

1.2.2. Индивидуальное квартирное отопление…………………….……………………..20

1.2.3. Оборудование котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» ….……………………..21

1.2.4. Котельные промышленных предприятий городского округа Фрязино…………..35

1.2.5. Общие выводы………………….…………………………….………………………47

часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"………………………56

1.3.1.Тепловые сети систем теплоснабжения…………………….………………………56

1.3.2.Центральные тепловые пункты……………………………………………………..109

часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"…………………………………118

часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой

энергии"…………………….…………………………….……………………………………134

часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия

источников тепловой энергии"…………………….…………………….…………………149

часть 7 "Балансы теплоносителя"…………………….…………………….…………….159

часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом"…………………….…………………….…………………………..160

часть 9 "Надежность теплоснабжения"…………………….…………………….……….162

часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и

теплосетевых организаций"…………………….…………………….…………………..170

часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"…….………………………………184

часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в

системах теплоснабжения поселения, городского округа"…………………….………186

Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"…..188

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения………….188

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,

сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по

зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства

на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные

здания промышленных предприятий……………………………………………………211

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями

к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых

в соответствии с законодательством Российской Федерации…………………………215

2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для

обеспечения технологических процессов………………………………………………220

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности)

и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном

элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих

или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе…221

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности)

и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных

элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального

теплоснабжения на каждом этапе………………………………………………………….270

2.7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности)

и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с

учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования

и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности)

производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и

по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из

существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой

энергии на каждом этапе……………………………………………………………………301

2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными

категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых

устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность),

теплоноситель……………………………………………………………………………….301

2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с

которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные

долгосрочные договоры теплоснабжения…………………………………………………308

2.10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями,

с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные

договоры теплоснабжения по регулируемой цене. ………………………………………309

Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа".311

Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой

энергии и тепловой нагрузки"…………………………….……………………….……….312

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в

каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии…………………………….………………………………………………..312

4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому

из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности

источника тепловой энергии…………………………….……………………………..…….314

4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода…………………………….……………………....314

4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей……………………………315

Глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"…………………………….………...…316

5.1. Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок

5.2. Оценка перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей…………………………….………………………………….….316

5.3. Обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям…………………………….……………………………………………………………...316

Глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии"…………………………………….….…318

Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и

сооружений на них"…………………………….…………………………….…………….334

Глава 8 "Перспективные топливные балансы"…………………………………………….339

Глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения"…………………………….……….….…344

9.1. Оценка перспективных показателей надежности, определяемых числом

нарушений в подаче тепловой энергии…………………………….…………………….…345

9.2. Оценка перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии…………………………347.

9.3. Оценка перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии………………347

9.4 Оценка перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. ………………..…348

9.5. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том

числе следующие предложения…………………………….…………………………….348

Глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"…………………………….…………………………….………………..349

10.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

и тепловых сетей…………………………….…………………………….…………….…345

10.2. предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности…………………………….…………………………….……………………360

10.3. расчеты эффективности инвестиций…………………………….………………360

10.4 расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем

теплоснабжения…………………………….……………………………..……….….362

Глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"…………………………….……………………………………………….363

Приложение. Экологическая обстановка в г. Фрязино………………………………..366

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………………369

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальное образование городской округ Фрязино расположено на северо-востоке Московской области, в пределах Щёлковского района, в 25 км от Москвы.

Статусом городского округа муниципальное образование "город Фрязино Московской области" было наделено в 2005 году. Согласно закона Московской области от 09.02.2005 года,  №38/2005 – ОЗ «О статусе и границах городского округа Фрязино», в границу округа Фрязино входят – город Фрязино и деревня Чижово. Территория городского округа граничит со следующими землями Щёлковского района:

- на севере, северо-востоке – с землями Гребневского лесничества, сельского поселения Гребневское;

- на востоке – с землями ЗАСХО «Богослово»;

- на юго-востоке, юго-западе, западе и северо-западе - с землями Гребневского лесничества.

в состав территории городского округа Фрязино входит населенный пункт деревня Чижово -  28 человек (удельный вес сельского населения в общей численности – 0,1%).

Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2003 года 
№ 1531 присвоен статус наукограда Российской Федерации городу Фрязино.

Площадь города составляет 915 га. Границы муниципального образования г. Фрязино установлены Постановлением Губернатора Московской области от 29.05.98 №145- ПГ.

Проживает  в городе 56,7 тыс. человек. Внешние связи городского округа Фрязино осуществляются по территориальной автодороге первого класса - Фряновскому шоссе в направлении юго-запад – северо-восток и по железнодорожной ветке Мытищи – Болшево – Фрязино Ярославского направления Московской железной дороги.

Схема города приведена на рис. В1.

| Название улицы |  | Координаты (№ квадрата) |
| --- | --- | --- |
| 60 лет СССР ул. |  | 19 |
| Барские пруды ул. |  | 19 |
| Павла Блинова пр-д |  | 19 |
| Введенского площадь |  | 3 |
| Введенского пр-д |  | 8 - 9 - 3 |
| Вокзальная ул. |  | 10 - 9 - 8 |
| Горького ул. |  | 14 - 13 - 12 |
| Дачная ул. |  | 7 |
| Десантников пр-д |  | 16 - 19 |
| Дудкина ул. |  | 14 |
| Заводская ул. |  | 10 |
| Заводской пр-д |  | 11 - 6 |
| Зеленая площадь |  | 13 |
| Иванова ул. |  | 17 |
| Институтская ул. |  | 15 |
| Клубная ул. |  | 14 |
| Комсомольская ул. |  | 14 - 9 |
| Котельная ул. |  | 8 |
| Котельный пр-д |  | 18 - 20 |
| Ленина ул. |  | 15 - 14 - 9 |
| Ленинская Слобода ул. |  | 11 |
| Лесная ул. |  | 14 |
| Луговая ул. |  | 17 |

Рис.В1.Карта-схема г. Фрязино, 2004 г. (составлена и подготовлена к изданию ОАО "Агропромжилиндустпроект" (г. Щелково) при содействии отдела архитектуры и градостроительства администрации)

| Матросова ул. | 8 - 13 |
| --- | --- |
| Мира пр-т | 17 - 18 - 15 - 16 |
| Московская ул. | 18 - 15 - 10 - 11 |
| Нахимова ул. | 14 - 13 |
| Новая ул. | 15 |
| Новый пр-д | 15 |
| Озерная ул. | 8 - 2 - 1 |
| Окружной пр-д | 6 - 5 - 4 - 3 |
| Октябрьская ул. | 14 |
| Первомайская ул. | 15 - 16 |
| Пионерская ул. | 14 |
| Победы площадь | 9 |
| Полевая ул. | 18 - 19 |
| Попова ул. | 9 - 8 - 13 - 12 - 7 |
| Пушкина ул. | 8 - 12 |
| Рабочая ул. | 13 |
| Садовая ул. | 17 |
| Северная ул. | 11 |
| Советская ул. | 18 - 17- 14 |
| Спортивный пр-д | 9 |
| Станционная ул. | 8 |
| Центральная ул. | 17 - 14 - 15 - 9 |
| Чехова ул. | 8 |
| Чижово дер. | 16 |
| Чкалова ул. | 8 |
| Школьная ул. | 15 |

Городской округ Фрязино имеет рациональное функциональное зонирование территории и четкую планировочную структуру. В округе имеется единая промышленная зона, отделяемая от селитебных территорий полосой отвода внешнего железнодорожного транспорта и долиной р.Любосеевка. Промышленная зона расположена в северной части округа, с подветренной стороны.

Пойменные территории реки Любосеевки отделяют промышленную застройку                                                                       от селитебной территории и выполняют  санитарно-защитные функции. Селитебная зона делится на два планировочных района.

Центральный район имеет границы от ул. Вокзальной на севере до южной границы города, с запада ограничен землями Гребневского лесничества, на востоке – магистральной улицей городского значения – проспектом Мира. Это типичный район застройки 40-80-х годов 20 века. Структурная организации этого района – компактная, с квартальной сеткой улиц в центре и свободной планировкой в юго-восточной части. Этажность застройки колеблется от 2-5 этажей в центре до 9-16 этажей в более поздних кварталах, складывавшихся в 70-80-е годы. На западе Центрального района изначально сформировались небольшие кварталы индивидуальной жилой 1-2-х этажной застройки, которые отличаются регулярной планировкой и хорошим благоустройством.

Юго-Восточный район расположен восточнее проспекта Мира и включает 2, 4 микрорайоны, начавшие складываться в 70-80-е годы. После начала застройки этого района существенное развитие получает продольная композиционная ось планировочной организации округа, объединяющая ул. Советская и Полевая - с востока на запад. Район представлен в основном 9-ти этажной застройкой, но имеет и жилые дома повышенной этажности.

В городе развита социальная сфера, инженерная, транспортная инфраструктура. Но практика точечного строительства последних лет привела к дефициту мест в школах, детских дошкольных учреждениях, местах постоянного хранения автомобилей.

В настоящее время город Фрязино является самоуправляемым муниципальным образованием в составе Московской области. Город имеет свой Устав, определяющий его систему самоуправления. Органами местного самоуправления г. Фрязино являются: Совет депутатов города, Администрация города, Совет директоров научно-производственного комплекса.

Для климатической характеристики городского округа Фрязино использовались данные СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Район городского округа Фрязино относится ко II-В климатическому поясу, зоне нормальной влажности (таблица В.1).

| Таблица В.1. Общая характеристика строительно-климатического района II-В* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. мес. температура января, С | Ср. скорость ветра за 3 зимних месяца, м/с | Ср. мес. темпера-тура июля, С | Ср. мес. относит. влажность воздуха, % | Типологические рекомендации |
| От –4 До –14 | 5 и более | От +12 До +21 | 75 и более | -тамбур при входе в дом; -балкон или лоджия при каждой квартире; -не допускать ориентировки всех жилых комнат квартиры на сектор горизонта 270-90; -надежная теплоизоляция ограждающих конструкций; -тройное раздельное или спаренное остекление; -центральное отопление, вытяжная естественная или принудительная вентиляция. |
| * СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» |  |  |  |  |

Характерными особенностями температурного режима являются:

- перегрев воздуха в летние ясные дни в случае антициклональной погоды;

- продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта;

- большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенне-летне-осенний периоды года, превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно воздействующие как на самочувствие человека, так и на сами здания и сооружения.

Важнейшими характеристиками климата, влияющими на рассеивание вредных веществ в атмосфере, являются: температура воздуха, туманы, скорость и направление ветра, приподнятые и приземные инверсии.

Средняя годовая температура воздуха положительна и составляет +4,1 С. Наиболее жарким месяцем в году является июль (+18,1С), наиболее холодным – январь со средней температурой –10,2С. Максимальная температура воздуха за отдельные сутки  наблюдалась летом (37С). Теплые дни с положительной температурой наблюдаются во все месяцы года, даже в январе она поднимается до +5,3С. Наиболее низкие температуры за тот же период достигали отметки –42С. Отрицательные температуры в летние месяцы не наблюдались (таблица В.2.).

| Таблица В.2. Температура воздуха (С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| Средняя месячная и годовая температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10,2 | -9,2 | -4,3 | 4,4 | 11,9 | 16,0 | 18,1 | 16,3 | 10,7 | 4,3 | -1,9 | -7,3 | 4,1 |

Расчетная температура воздуха для отопления и ограждающих конструкций за период с 1951 по 2000 гг. (С):

- абсолютная максимальная                    +36С (1972 г.)

- абсолютная минимальная                     –45С (1978 г.)

- средняя наиболее жаркого месяца       +24С

- средняя наиболее холодного периода  -11С

Большое влияние на перемешивание примесей в атмосфере оказывает ветер, его скорость и направление. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8С составляет 3,8 м/с.

В период прохождения циклонов скорость ветра достигает 8-12 м/с. Скорость ветра 5% обеспеченности – 5 м/с.

Преобладающими в году являются ветры юго-западного сектора (З, ЮЗ, Ю), повторяемость их составляет 57%. Эти же ветры обладают наибольшей скоростью, особенно в зимний период.

Годовая сумма осадков по многолетним данным равна 630 мм. За теплый период, с IV по X месяцы, их выпадает до 70% от годовой суммы. И только 30% осадков выпадает за холодный период – с IX по III. Наибольшее месячное количество осадков в преобладающее число лет бывает в июле и по средним данным составляет 81 мм. Число дней с осадками за год в среднем равно 140 дней. Наименьшее число дней с осадками наблюдается в весенний период. Снег лежит с ноября до середины апреля. Высота снежного покрова в среднем составляет 55 см. Глубина промерзания почвы может достигать 120-140 см. Число дней с гололедом – 10, с изморосью – 16. Средняя месячная относительная влажность воздуха в течение всего года держится значительной, от 74-84% зимой до 50-58% летом. Скорость ветра 5% обеспеченности – 5 м/с:

- Поправка на рельеф – 1;

- К стратификации – 140.

В соответствии требованиями СНиП 41.02-2003 «Тепловые сети» приводятся особенные условия для проектирования тепловых сетей (сейсмичность 8 и 9 баллов, вечномерзлотные грунты, подрабатываемые территории, биогенные и илистые грунты).

Общие климатические характеристики (краткое описание в соответствии со СНиП 23-01-99 климатических характеристик, принимаемых для проектирования теплозащиты зданий, систем отопления и вентиляции).

Средняя продолжительность отопительного периода: 214 суток.

Расчетная температура для расчета отопления: -28 °С

Средняя температура отопительного периода: -3,1 °С.

Градусосутки отопительного периода:

Daz = (ti-t-tht) • Zht, 0С•сут.

где ti-t-расчетная температура внутреннего воздуха  зданий, 0С;

Tht- средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, 0С

Zht- продолжительность отопительного периода, сут.

DaZ= (18+3,1)•214= 4515,4 °С сут.

27 июля 2010 года был принят Федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому:

Схема теплоснабжения поселения, городского округа — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"

Теплоснабжение городского округа осуществляется как централизованно, так и децентрализованно. На схеме теплоснабжения городского округа (рис.1.1) приведены теплоисточники и основные тепломагистрали.

Обеспеченность жилищного фонда центральным отоплением составляет 99,3%, горячим водоснабжением – 98% (97% было в 2008 г). Источниками централизованного теплоснабжения являются отопительные котельные, перечень которых приведен в таблице 1.1.

Основные производственные показатели по данным отчета ЗАО «Фрязинская теплосеть» 2012 г:

- установленная мощность – 179,72 Гкал/час (2008 г. - 164,777 Гкал/час);

- годовая выработка тепловой энергии – 453,109 тыс. Гкал (2008 г. – 424,151 тыс. Гкал);

- присоединенная нагрузка - 137,21 Гкал/час (2012 г.)

- тепло, отпущенное в сеть, общее 444,418тыс. Гкал (2008 г. - 408,342 тыс. Гкал).

- тепло, отпущенное потребителям 395,129тыс Гкал

В том числе:

- населению –323,908тыс Гкал  (2008 г. 327324 Гкал);

- бюджетофинансированным организациям – 38629,5Гкал;

- прочим организациям – 32591,5Гкал.

- потери в тепловых сетях – 11.09% - 49285 Гкал (2008 г. - 19494 Гкал, или 4,8%).

Расход природного газа по предприятию – 60293,4тыс н.м.3 (2008 г. 58117,3 тыс. н.м3.)

Теплоснабжение городского округа Фрязино осуществляет ЗАО «Фрязинская Теплосеть»,  фактический адрес - 141195, Московская область, г Фрязино, ул.60 лет СССР д.4 стр.1

ЗАО «Фрязинская Теплосеть» является новым предприятием, созданным учредительным собранием акционеров 26 февраля 2010 года. Деятельность Предприятия состоит в производстве и передаче тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения зданий жилищного фонда, социально-общественных и бытовых зданий г. Фрязино.

Директор – Корытцын Владимир Анатольевич

Телефон (факс) - (496) 564-09-01

E-mail - teploset@bk.ru

Сайт - http://zaoft.ru/

Численность работающих составила в 2013 г. 189 чел., почти не изменившись по сравнению с 2012 г. (192 чел.) (по данным Генплана на 2008 г - 270 чел.)

Основная задача ЗАО «Фрязинская Теплосеть» - надежное и качественное теплоснабжение зданий жилищного фонда, социально-общественных и бытовых объектов города.

Для обеспечения эксплуатации и ремонта теплоэнергетического оборудования, техники и механизмов, наладки и контроля над режимами функционирования теплоснабжения на предприятии созданы специальные службы и структурные подразделения.

На балансе ЗАО «Фрязинская Теплосеть» находятся восемь котельных, 15 (2008 г. – 14) центральных тепловых пунктов, 45,5 (2006 г. – 44) километра тепловых сетей в 2-х трубном исполнении. Предприятие отапливает на 01.01.2012 г. 1224000 тыс. квадратных метров жилищного фонда и обеспечивает горячей водой 50 тыс. человек.

Распределение тепловых потоков от теплоисточников до потребителей осуществляется по тепловым сетям, теплоносителем служит вода.

Регулирование отпуска тепла качественное по температурному графику.

Параметры теплоносителя от источников теплоснабжения –  130-70°С (со срезкой 105°С – котельные 13,14,15); 95-70°С (котельные 6, 9,10,11).

Присоединение потребителей к сети теплоснабжения от котельной №15 осуществляется через ЦТП.

Схемы водяных тепловых сетей двухтрубные (до ЦТП) и четырехтрубные до потребителей.

Между тепловыми сетями котельных №14 и №15 имеются перемычки.

Система горячего водоснабжения (ГВС) в городском округе Фрязино имеет участки как закрытой, так и открытой схемы теплоснабжения. По открытой схеме ГВС работают котельные № 14,15.

Максимальный диаметр трубопроводов  теплоснабжения Ду=700 мм. Основные магистрали проложены условным диаметром Ду=150 - 400 мм в каналах.

Трубопроводы в пенополиуретановой изоляции (в двухтрубном исчислении)  имеют протяженность около 9 км.

Отмечается высокий износ сетей теплоснабжения (около 70%).

В ЗАО «Фрязинская Теплосеть» проводятся работы по диспетчеризации и автоматизации системы теплоснабжения. Со всеми ЦТП имеется автоматизированная диспетчерская связь.

В связи с изменением, в последние годы, экономических отношений, мероприятия, намеченные «Схемой теплоснабжения  г. Фрязино», разработанной в 1990 г., не выполнены в полном объеме.  Существенное замедление роста нагрузок и снижение инвестиций в развитие системы теплоснабжения городского округа Фрязино связано с экономическим кризисом 2008-2009 гг. и его последствиями. Краткая характеристика теплопотребителей г. Фрязино представлена в таблице1.1

| Таблица 1.1. Общая характеристика теплопотребителей г.Фрязино |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения | Значения на первый этап расчетного срока генерального плана | Значения на расчетный срок генерального плана |
| Площадь территории в границах поселения | га | 915 |  |  |
| Численность населения | Чел. | 56 700 | 57 000 | 57 000 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 |  |  |  |
| жилых усадебных зданий (коттеджей) | тыс. м2 | - |  |  |
| жилых усадебных зданий | тыс. м2 | 20,0 | 20 | 20 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 1200,1 |  | 1534 |
| общественных зданий | тыс. м2 |  |  |  |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 5300 | 5300 | 5300 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -28 | -28 | -28 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -3.1 | -3.1 | -3.1 |
| ГСОП (градусосутки отопительного периода) | Град*сут | 4515,4 | 4515,4 | 4515,4 |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.: |  | нет | нет | нет |
| сейсмичность |  | нет | нет | нет |
| вечная мерзлота |  | нет | нет | нет |
| подрабатываемые |  | нет | нет | нет |
| биогенные или илистые |  | нет | нет | нет |
| Генплан г. Фрязино,2009 г. |  |  |  |  |

Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

На городской территории действуют 7 изолированных систем теплоснабжения, образованные на базе котельных. Перемычку имеют тепловые сети котельных №14 и №15. Распределение тепловых потоков от теплоисточников до потребителей осуществляется по тепловым сетям, теплоносителем в которых служит вода.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Параметры теплоносителя от источников теплоснабжения –  110-70°С; 95-70°С.

Присоединение потребителей к сети теплоснабжения от котельной №15 осуществляется через 15 ЦТП. Схемы водяных тепловых сетей двухтрубные (до ЦТП) и четырехтрубные до потребителей. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и два теплопровода для передачи горячей воды, причем второй теплопровод – это трубопровод для организации циркуляции горячей воды.

Система горячего водоснабжения (ГВС) в городском округе Фрязино как закрытая так и открытая. По открытой схеме ГВС работают котельные № 14,15.

Общая протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении составляет 45,5 км. Максимальный диаметр трубопроводов  теплоснабжения Ду=700 мм. Основные магистрали проложены условным диаметром Ду=150 - 400 мм в каналах.

Трубопроводы в пенополиуретановой изоляции (в двухтрубном исчислении)  имеют протяженность около 9 км.

Три самые крупные котельные №№13,14,15 – с установленной тепловой мощностью котлоагрегатов 5 - 35 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты около 400 тыс. Гкал. Остальные системы теплоснабжения – образованы на базе котельных с установленной мощностью от 0,38 до 5,26 Гкал/ч. Все котельные используют для выработки теплоты природный газ. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения (см. раздел 1.4) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления (принята по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 37 град. Цельсия) равна - 28 °С.

Раздельный транспорт теплоносителя для целей отопления потребителей и горячей воды диктует способы регулирования отпуска теплоты в теплопотребляющие установки потребителей.

Регулирование отпуска горячей воды осуществляется количественно, в зависимости от потребления горячей воды. Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). Зоны индивидуального теплоснабжения в городском округе Фрязино охватывают 46 двухквартирных домов (подробнее см. п.1.2.2).

## Организационная структура системы теплоснабжения города

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение городского округа Фрязино осуществляет ЗАО «Фрязинская Теплосеть».

Генеральный директор - Корытцын Владимир Анатольевич

Организационная структура предприятия приведена на рис. 1.1.1:

Рис. 1.1.1. Структура ЗАО «Фрязинская теплосеть»

Предприятие закупает топливо (газ) у предприятий:

- ООО "Газпром межрегионгаз Москва" (местонахождение и почтовый адрес: 117574, г.Москва, ул. Голубинская, д.2А) - всего за год (2012 г) на сумму 239 822 012 руб.

- Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области ГУП МО "Мособлгаз" (Местонахождение: 143026,Московская область,Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул.Калинина.д.1; Почтовый адрес: 143900, МО, г.Балащиха,пр-т Ленина, д.77) – всего за год (2012 г) на сумму 37 306 163 руб.

Поставщик электороэнергии - ОАО "Мосэнергосбыт" (Местонахождение: 117312, РФ, г.Москва, ул.Вавилова, д.9; Почтовый адрес: 141195, МО, г.Фрязино, ул.Садовая,д.18) – всего за год (2012 г) на сумму 55 442 772 руб.

Водоснабжение осуществляет Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" (Местонахождение и почтовый адрес: 141190, МО, г.Фрязино, ул.Первомайская, д.19) - всего за год (2012 г)  на сумму 2 447 236 руб.

Часть 2 "Источники тепловой энергии"

### Расположение котельных в городском округе Фрязино приведено на рис. 1.2.1.

В таблице 1.2.1 приведены параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Теплоснабжение большинства  потребителей осуществяляют котельные ЗАО «Фрязинская Теплосеть».

| Таблица 1.2.1 Источники тепловой энергии, расположенные на территории городского округа Фрязино |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| Котельная № 6 | ул. Садовая, д. 1 | 0,43 |
| Котельная № 8 | ул. Московская,7 стр.8. | 1,274 |
| Котельная № 9 | Ул.Комсомольская,д.18 | 0,68 |
| Котельная № 10 | Спортивный проезд,д2А | 0,38 |
| Котельная № 11 | Окружной проезд,д.10,стр.2 | 5,26 |
| Котельная № 13 | Ул.Вокзальная,д.45 | 30,4 |
| Котельная № 14 | Ул.Советская,д.21 | 21,3 |
| Котельная № 15 | Котельный проезд, д.6,корпус 1 | 120,0 |
| Всего УТМ |  | 179,724 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть»,2012 |  |  |

Кроме того, теплоснабжение отдельных потребителей осуществляется котельными ФИРЭ, ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» и ООО «Газпромнефть». Котельная ФИРЭ поставляет тепловую энергию в дом ЖЭУ-1 по адресу ул. Ленина, д.39 и в два общежития по адресам ул. Ленина, д.45 и д.47. Котельная  ООО «Газпромнефть» снабжает тепловой энергией дом по адресу ул. Озерная д.6 стр.4. В промзоне городского округа Фрязино также расположена котельная ГУП НПП Исток, однако она осуществляет теплоснабжение только промышленных объектов на территории предприятия.

№6

№8

№14

№9

№10

№11

№15

№13

Рис. 1.2.1.Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации «ЗАО «Фрязинская Теплосеть»

### 1.2.1.Источники тепловой энергии ЗАО «Фрязинская Теплосеть»

В таблице 1.2.1.1 приведены основные параметры котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть», расположенных на территории городского округа Фрязино. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) 8 котельных составляет 179,724 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 164,994 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка – 137,213 Гкал/ч.

| Таблица 1.2.1.1 Существующие балансы тепловой мощности котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Потери УТМ, % |
| Котельная №6 | ул. Пионерская, 10а | 0,43 | 0,43 | 0 |
| Котельная №8 | ул. Московская,7 стр.8. | 1,274 | 1,22 | 4,2 |
| Котельная №9 | Ул.Комсомольская,д.18 | 0,68 | 0,686 | 0 |
| Котельная №10 | Спортивный проезд, д. 2А | 0,38 | 0,378 | 0,5 |
| Котельная №11 | Окружной проезд, д.10,стр.2 | 5,26 | 4,94 | 6,1 |
| Котельная №13 | Ул. Вокзальная,д.45 | 30,4 | 30,4 | 0 |
| Котельная №14 | Ул. Советская,д.21 | 21,3 | 21,3 | 0 |
| Котельная №15 | Котельный проезд, д.6,корпус 1 | 120,0 | 105,64 | 12 |
| Всего |  | 179,724 | 164,994 | 8,2 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |

В представленных данных у котельной №15 зафиксирована значительная потеря установленной тепловой мощности  - более 12%. Больше 5% потери составляют для котельной № 11 – 6,1%, значимы потери на котельной №8 - 4.2%. Наиболее существенны потери мощности на котельной №15 – 14,36 Гкал/ч, что существенно снижает потенциал системы теплоснабжения городского округа Фрязино.

Снижение мощности у зарубежных котлов произошло по причине недостаточной степени очистки теплоносителя.

Снижение мощности у отечественных котлов произошло по причине высокого износа и ухудшения качества сгорания топлива, о чем свидетельствует наличие в продуктах горения повышенного содержания моно-оксида углерода.

Для котлов КСВ-1,9 Котельная  №11 одним из факторов снижения мощности является ограничение тяги (высоты) дымовой трубы.

При этом стратегические резервы тепловой мощности для котельной № 15 составляют менее 10% и  могут быть недостаточными для присоединения новой тепловой нагрузки, а котельная № 13 уже в настоящее время эксплуатируется в недопустимом режиме превышения значения присоединенной тепловой нагрузки и располагаемой мощности.

Котельная №13 -  ранее принадлежавшая МУП «Теплосеть», по решению Совета депутатов г. Фрязино от 6 августа 2009 года №426 приватизированная ОАО «Фрязинская теплоэнергетическая компания», далее по договору аренды имущественного комплекса от 01 мая 2010 года №1 передана во временное владение и пользование ЗАО «Фрязинская Теплосеть».

Котельные №6, 8, 9, 10, 11, 14, 15 – ранее принадлежащие МУП «Теплосеть», по решению Совета депутатов г. Фрязино от 27 мая 2010 года №500 приватизированные путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» в открытое акционерное общество «Теплосеть», далее по договору аренды имущественного комплекса от 05 мая 2011 года №40 переданы во временное владение и пользование ЗАО «Фрязинская Теплосеть».

Суммарная тепловая производительность котельных (установленная тепловая мощность) составляет 179,724 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка  -  137,213 Гкал/ч (2012г). В табл. 1.2.2.2 отражены общие сведения о Предприятии с разбивкой по котельным.

| Табл. 1.2.2.2 Краткая характеристика котельных и присоединенной нагрузки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Кол-во котлов, шт. | Вид топлива |  | Установленная мощность, Гкал/час | Вид системы | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
|  |  | основное | резервное |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная №6 | 2 | газ | нет | 0,43 | закрытая | 0,246 |
| Котельная №8 | 2 | газ | нет | 1,274 | закрытая | 0,150 |
| Котельная №9 | 2 | газ | нет | 0,68 | закрытая | 0,514 |
| Котельная №10 | 2 | газ | нет | 0,38 | закрытая | 0,183 |
| Котельная №11 | 3 | газ | нет | 5,26 | закрытая | 3,573 |
| Котельная №13 | 4 | газ | нет | 30,4 | закрытая | 29,269 |
| Котельная №14 | 4 | газ | нет | 21,3 | открытая | 20,659 |
| Котельная №15 | 3 | газ | мазут | 120 | открытая | 82,619 |
| Всего | 22 |  |  | 179,724 |  | 137,213 |
| Источник: Нормативно-техническая документация по топливоиспользованию ЗАО «Фрязинская Теплосеть»,2012 г. |  |  |  |  |  |  |

Котельная №6 - пристроенная водогрейная котельная к жилому дому, обеспечивающая его теплом и горячей водой. Наружных сетей нет.  В феврале 2012 года проводились очередные режимно-наладочные испытания котлов и составлены режимные карты  ООО «НПО Монтажспецстрой».

Котельная №8 – паровая котельная, обеспечивающая паром прачечную городской больницы. Наружных сетей нет. Котельная работает только по рабочим дням в течение 8-10 часов. Растопка котлов происходит ежедневно из холодного состояния. На время плановой остановки котельной №15, горячее водоснабжение больничных корпусов с нагрузкой 0,426 Гкал/час осуществляется от котельной №8. На данный момент имеются  утвержденные в январе 2011 году режимные карты котлов. Расчет нормативных удельных расходов топлива на основании вышеуказанного отчета. Автоматическое регулирование котлов предусматривает два режима работы: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).

Котельная №9 – пристроенная водогрейная котельная к жилому дому, обеспечивающая его теплом и горячей водой. Наружных сетей нет. В феврале 2012 года проводились очередные режимно-наладочные испытания котлов и составлены режимные карты ООО «НПО Монтажспецстрой».

Котельная №10 – водогрейная котельная, расположенная на крыше жилого дома, обеспечивающая его теплом и горячей водой. Наружных сетей нет. В феврале 2012 года проводились очередные режимно-наладочные испытания котлов и составлены режимные карты ООО «НПО Монтажспецстрой».

Котельная №11 – водогрейная котельная, обеспечивающая теплом и горячей водой жилые дома города, предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, бюджетные и жилищные организации, прочих потребителей. На данный момент имеется  утвержденный в декабре 2012 году отчет по наладке котла №3 КВ-ГМ – 2,32-115Н, выполненный ООО «НПО Монтажспецстрой»  г.Тверь. Но данный котел не может работать совместно с котлами КСВ -1,9 Гс «ВК-3» из-за несовместимости работы автоматики регулирования данных котлов. Режимная наладка котлов КСВ-1,9 Гс «ВК-3» была проведена в июне 2010 года. Автоматическое регулирование котлов КСВ-1,9 Гс «ВК-3» предусматривает два режима работы: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).

Котельная №13 - водогрейная котельная, обеспечивающая теплом и горячей водой жилые дома города, предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, бюджетные и жилищные организации, прочих потребителей.  В апреле 2010 года в котельной проведены режимно-наладочные испытания котлов по определению оптимальных тепловых режимов работы котлов, на основании чего составлен технический отчет ООО «Теплофикация».

Котельная №14 - водогрейная котельная, обеспечивающая теплом и горячей водой жилые дома города, предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, бюджетные и жилищные организации, прочих потребителей. В июне 2010 года в котельной проведены режимно-наладочные испытания котлов по определению оптимальных тепловых режимов работы котлов, на основании чего составлен технический отчет ООО «Теплофикация».

Котельная №15 - водогрейная котельная, обеспечивающая теплом и горячей водой жилые дома города, предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, бюджетные и жилищные организации, прочих потребителей. В декабре 2012 году проведены испытания по режимной наладке котла №3 ООО «НПО Монтажспецстрой». Режимная наладка котла ПТВМ -30М №1 была проведена в марте 2010 года, а котла ПТВМ-30М – в августе 2010 года.

В котельной используется резервное топливо – мазут. Время перехода на резервное топливо строго регламентировано - 4 часа, поэтому существует необходимость осуществлять подогрев мазута в емкостях за 2 недели до начала отопительного сезона и до его окончания.

### 1.2.2. Индивидуальное квартирное отопление

### Индивидуальное квартирное отопление с использованием газовых котлов в городском округе Фрязино осуществляется тремя организациями.

### ТСЖ «Новое» осуществляет теплоснабжение 34 двухквартирных домов по адресам:

### улица Новая  - дома 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 - всего 11 домов;

### улица Заводская  - дома 1, 3, 4, 8, 12, 14 - всего 6 домов;

### улица Северная – дома 3, 4, 5, 7, 9, 10 - всего 6 домов;

### улица Первомайская - дома 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - всего 11 домов;

### Теплоснабжение 3-х домов по адресам ул.Заводская дом №5,6,10 осуществляет Управление ЖЭУ 5-6-7

### Теплоснабжение 9 домов по адресам: ул. Заводская, д. 9, ул. Новая д.3 и д. 5, ул. Первомайская д. 1, д.2, д 4, д.5 д.6, и ул. Северная д. 6.осуществляетФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН»

### 1.2.3. Оборудование котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть»

В разделе приводится описание основного оборудования котельных, эксплуатируемых теплоснабжающим предприятиям ЗАО «Фрязинская Теплосеть».

Данные об установленном оборудовании в котельных приведены в таблицах 1.2.3.1- 1.2.3.8, включая:

- типы используемых котлоагрегатов;

- срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

- наличие приборов учета энергоресурсов по котельной (топлива, электроэнергии, холодной воды (для подготовки теплоносителя) и т.д.);

- наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя);

- наличие и тип деаэрации;

- средства применяемых АСУ (интегрированных и индивидуальных);

Даты наладки, выполненной на котельных, и разработки режимных карт:

Котельная №6: котел №1 «Турботерм-250» - февраль 2012 года

котел №2 «Турботерм-250» - февраль 2012 года

Котельная №8 : котел №1 Е-1/9-1Г               - январь    2011 года

котел №2 Е-1/9-1Г                 - январь    2011 года

Котельная №9 :  котел №1 «Турботерм-400» - февраль 2012 года

котел №2 «Турботерм-400» -  февраль 2012 года

Котельная №10 :котел № 1 «Paromat-Simplex 225» - февраль 2012 года

котел № 2 «Paromat-Simplex 225» - февраль 2012 года

Котельная №11  котел №1 КСВ-1,9Гс              - июнь 2010 года

котел №2  КСВ-1,9Гс             - июнь 2010 года

котел №3  КВ-ГМ – 2,32-115Н  - декабрь 2012 года

Котельная  №13  котел №1 ДКВР- 10/13          - апрель 2010 года

котел №2 ДКВР- 10/13           - апрель 2010 года

котел №3 ДКВР- 10/13           - апрель 2010 года

котел №4 ДКВР- 10/13          - апрель 2010 года

Котельная  №14   котел №1 ДКВР- 6,5/13         - июнь  2010 года

котел № 2 ДКВР-  6,5/13        - июнь 2010 года

котел № 3 ДКВР-  6,5/13        - июнь  2010 года

котел № 4 ДКВР-   10/13        - июнь  2010 года

Котельная №15   котел №1 ПТВМ-30М             - март  2010 года

котел №2 ПТВМ-30М             - сентябрь  2010 года

котел №3  ПТВМ-30М             - декабрь   2012 года

Данные о проведенных и планируемых капитальных ремонтах  приведены ниже в табл. 1.2.3.9 –1.2.3.14

| Табл. 1.2.3.1 Технические характеристика оборудования отопительной котельной №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип и количество котлов | Номинальная производительность котлов, Гкал/ч, т/ч |  | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | Завод изготовитель котлов |  | Год ввода котельной в эксплуатацию |  | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования |  |  | Тип деаэраторов |  |  | Давление и температура питательной воды |  |  | Наличие и тип охладителей выпара |  |  | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета |  |  | Вид, давление и температура пара |  | Тип экономайзера |  | Температура уходящих газов, °С |  | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |
| "Турботерм-250" | 0,215 |  | 0,24 |  | ООО "Ремекс" г. Черноголовка |  | 2003 |  | газ | Натрий-катионит. Фильтр SF-50 | Электронно-электрическая с микропроцессорным управлением |  |  | нет |  |  | Р=2.0 Т=8-10С |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | нет |  | 199 |  | 91,01 |  |  |
| "Турботерм-250" | 0,215 |  |  |  | ООО "Ремекс" г. Черноголовка |  | 2003 |  | газ |  |  |  |  | нет |  |  | Р=2.0 Т=8-10С |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | нет |  | 196 |  | 91,1 |  |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табл. 1.2.3.2 Технические характеристика оборудования отопительной котельной №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и количество котлов | Номинальная производительность котлов, Гкал/ч, т/ч |  | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | Завод изготовитель котлов |  | Год ввода котельной в эксплуатацию |  | Вид топлива | Тип ХВО |  |  | Тип автоматики регулирования |  |  | Тип деаэраторов |  | Давление и температура питательной воды |  |  | Наличие и тип охладителей выпара |  |  | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета |  | Вид, давление и температура пара |  | Тип экономайзера |  | Температура уходящих газов, °С |  |  | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |
| Е-1-9-1Г | 0,591 |  | 0,15 |  | "Красный котельщик" г. Таганрог |  | 1989 |  | газ | Натрий-катионит. Фильтры и электро-химич. |  |  | АМКУ |  |  | нет |  | Р=5.0 Т=30С |  |  | нет |  |  | нет |  | 4.6 кгс/см2 148С |  |  |  | 273 |  |  | 85,01 |  |
| Е-1-9-1Г | 0,629 |  |  |  | "Красный котельщик" г. Таганрог |  | 1989 |  | газ |  |  |  |  |  |  | нет |  | Р=5.0 Т=30С |  |  | нет |  |  | нет |  | 4.6 кгс/см2 148С |  |  |  | 272 |  |  | 83,23 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табл. 1.2.3.3 Технические характеристика оборудования отопительной котельной №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и количество котлов | Номинальная производи-тельность котлов, Гкал/ч, т/ч |  | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | Завод изготовитель котлов |  | Год ввода котельной в эксплуатацию |  | Вид топлива | Тип ХВО |  | Тип автоматики регулирования |  |  |  | Тип деаэраторов |  | Давление и температура питательной воды |  |  | Наличие и тип охладителей выпара |  |  | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета |  | Вид, давление и температура пара |  | Тип экономайзера |  | Температура уходящих газов, °С |  |  | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |
| "Турботерм-400" | 0,344 |  | 0,52 |  | ООО "Ремекс" г. Черно-головка |  | 2002 |  | газ | Натрий-катионит. Фильтр SF-6М |  | Электронно-электрическая с микропроцес- сорным управлением |  |  |  | нет |  | Р=3.0 Т=8-10С |  |  | нет |  |  | нет |  | нет |  | нет |  | 187 |  |  | 91,45 |  |
| "Турботерм-400" | 0,342 |  |  |  | ООО "Ремекс" г. Черно-головка |  | 2002 |  | газ | Натрий-катионит. Фильтр SF-6М |  | Электронно-электрическая с микропроцес- сорным управлением |  |  |  | нет |  | Р=3.0 Т=8-10С |  |  | нет |  |  | нет |  | нет |  | нет |  | 185 |  |  | 91,77 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табл. 1.2.3.4 Технические характеристика оборудования отопительной котельной №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и количество котлов | Номинальная производи-тельность котлов, Гкал/ч, т/ч |  | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | Завод изготовитель котлов |  |  | Год ввода котельной в эксплуатацию | Вид топлива | Тип ХВО |  | Тип автоматики регулирования |  |  |  | Тип деаэраторов |  | Давление и температура питательной воды |  |  | Наличие и тип охладителей выпара |  |  | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета |  | Вид, давление и температура пара |  | Тип экономайзера |  | Температура уходящих газов, °С |  |  | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |
| Viessma-- Paromat-Simplex 225 | 0,188 |  | 0,182 |  | Германия |  |  | 2001 | газ | Натрий-катионит. Фильтр SF-4М |  | Электронно-электрическая с микропроцессорным управлением Decamatik |  |  |  | нет |  | Р=1.5-1.7 Т=8-10С |  |  | нет |  |  | нет |  | нет |  | нет |  | 210 |  |  | 90,39 |  |
| Viessma-- Paromat-Simplex 225 | 0,19 |  |  |  | Германия |  |  | 2001 | газ |  |  |  |  |  |  | нет |  | Р=1.5-1.7 Т=8-10С |  |  | нет |  |  | нет |  | нет |  | нет |  | 211 |  |  | 90,35 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табл. 1.2.3.5 Технические характеристика оборудования отопительной котельной №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и количество котлов | Номинальная производи-тельность котлов, Гкал/ч, т/ч |  | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | Завод изготовитель котлов |  | Год ввода котельной в эксплуатацию |  | Вид топлива | Тип ХВО |  | Тип автоматики регулирования |  |  |  | Тип деаэраторов |  | Давление и температура питательной воды |  |  | Наличие и тип охладителей выпара |  |  | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета |  | Вид, давление и температура пара |  | Тип экономайзера |  | Температура уходящих газов, °С |  |  | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |
| КСВ-1,9Гс | 1,6 |  | 3,57 |  | ПО "Сибтепломаш" Братский завод отопительного оборудования |  | 1999 |  | газ | Натрий-катионит. Фильтр 5000 SЕ |  | КСУ М-2 |  |  |  | нет |  | Р=3.2-3.4 Т=60С |  |  | нет |  |  | ВКТ-7 с ПРЭМ |  | нет |  | нет |  | 199 |  |  | 91,44 |  |
| КСВ-1,9Гс | 1,48 |  |  |  |  |  | 1999 |  | газ |  |  | КСУ М-2 |  |  |  | нет |  | Р=3.2-3.4 Т=60С |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  | нет |  | 176 |  |  | 92,24 |  |
| КВ-ГМ-2,32-115Н | 1,86 |  |  |  | ОАО "Дорогобужкотломаш" |  | 2009 |  | газ |  |  | фирмы «Dreizler» |  |  |  | нет |  | Р=3.2-3.4 Т=60С |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  | нет |  | 154 |  |  | 93,24 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табл. 1.2.3.6 Технические характеристика оборудования отопительной котельной №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и количество котлов |  | Номинальная производи-тельность котлов, Гкал/ч, т/ч |  | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | Завод изготовитель котлов |  | Год ввода котельной в эксплуатацию | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования |  |  |  | Тип деаэраторов |  | Давление и температура питательной воды |  | Наличие и тип охладителей выпара |  |  | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета |  |  | Вид, давление и температура пара |  | Тип экономайзера |  | Температура уходящих газов, °С |  | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |
| ДКВР-10-13-115ГМ |  | 7,6 |  | 29,3 |  | Бийский котельный завод |  | 1965 | газ | Натрий-катионит. фильтры | ЭЭАБ |  |  |  | ЦВД-30 |  | Р=3.0 Т=70С |  | нет |  |  | СПТ 941 (2 УЗР-В+ТПТ-1-1) |  |  | нет |  | ВТИ |  | 136 |  | 91,5 |  |  |
| ДКВР-10-13-115ГМ |  | 7,6 |  |  |  |  |  | 1965 | газ |  |  |  |  |  |  |  | Р=3.0 Т=70С |  | нет |  |  |  |  |  | нет |  | ВТИ |  | 131 |  | 91,86 |  |  |
| ДКВР-10-13-115ГМ |  | 7,6 |  |  |  |  |  | 1965 | газ |  |  |  |  |  |  |  | Р=3.0 Т=70С |  | нет |  |  |  |  |  | нет |  | ВТИ |  | 173 |  | 90,52 |  |  |
| ДКВР-10-13-115ГМ |  | 7,6 |  |  |  |  |  | 1965 | газ |  |  |  |  |  |  |  | Р=3.0 Т=70С |  | нет |  |  |  |  |  | нет |  | ВТИ |  | 143 |  | 91,46 |  |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табл. 1.2.3.7 Технические характеристика оборудования отопительной котельной №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и количество котлов |  | Номинальная производительность котлов, Гкал/ч, т/ч |  | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | Завод изготовитель котлов |  | Год ввода котельной в эксплуатацию | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования |  |  |  | Тип деаэраторов |  | Давление и температура питательной воды |  | Наличие и тип охладителей выпара |  |  | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета |  |  | Вид, давление и температура пара |  | Тип экономайзера |  | Температура уходящих газов, °С |  | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |
| ДКВР-6,5-13-115ГМ |  | 4,96 |  | 20,7 |  | Бийский котельный завод |  | 1965 | газ | Натрий-катионит. фильтры | ЭЭАБ |  |  |  | Вакуумный |  | Р=3.0 Т=70С |  | ОВ-8 |  |  | ВКТ-7 с ПРЭМ |  |  | нет |  | ВТИ |  | 125 |  | 91,49 |  |  |
| ДКВР-6,5-13-115ГМ |  | 4,95 |  |  |  |  |  | 1965 | газ |  |  |  |  |  |  |  | Р=3.0 Т=70С |  | ОВ-8 |  |  |  |  |  | нет |  | ВТИ |  | 126 |  | 91,58 |  |  |
| ДКВР-6,5-13-115ГМ |  | 4,95 |  |  |  |  |  | 1968 | газ |  |  |  |  |  |  |  | Р=3.0 Т=70С |  | ОВ-8 |  |  |  |  |  | нет |  | ВТИ |  | 143 |  | 91,19 |  |  |
| ДКВР-10-13-115ГМ |  | 6,44 |  |  |  |  |  | 1970 | газ |  |  |  |  |  |  |  | Р=3.0 Т=70С |  | ОВ-8 |  |  |  |  |  | нет |  | ВТИ |  | 143 |  | 91,55 |  |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табл. 1.2.3.8 Технические характеристика оборудования отопительной котельной №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и количество котлов |  | Номинальная производительность котлов, Гкал/ч, т/ч |  | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | Завод изготовитель котлов |  | Год ввода котельной в эксплуатацию | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования |  |  |  | Тип деаэраторов |  | Давление и температура питательной воды |  | Наличие и тип охладителей выпара |  |  | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета |  |  | Вид, давление и темпера-тура пара |  | Тип экономайзера |  | Температура уходящих газов, °С |  | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |
| ПТВМ-30М |  | 36,16 |  | 82,6 |  | ОАО "Дорогобужкотломаш" |  | 1982 | газ | Натрий-катионит. фильтры | Электронно-электрическая типа "Контур" |  |  |  | ЦВД-100 -2шт. |  | Р=3.0 Т=70С |  | нет |  |  | ВКТ-7 с US800 и ПРЭМ |  |  | нет |  | нет |  | 148 |  | 92,7 |  |  |
| ПТВМ-30М |  | 36,51 |  |  |  |  |  | 1982 | газ |  |  |  |  |  |  |  | Р=3.0 Т=70С |  | нет |  |  |  |  |  | нет |  | нет |  | 172 |  | 92,6 |  |  |
| ПТВМ-30М |  | 32,97 |  |  |  |  |  | 1982 | газ |  |  |  |  |  |  |  | Р=3.0 Т=70С |  | нет |  |  |  |  |  | нет |  | нет |  | 172 |  | 91,67 |  |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Табл.1.2.3.9 # План текущего ремонта на 2013 год по ЗАО «Фрязинская Теплосеть» (в ценах IV квартала 2012 года) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование работ | Стоимость, тыс. руб. | ## по кварталам |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | Ремонт и чистка котлов | 90 | 5 | 40 | 40 | 5 |
| 2 | Ремонт насосного оборудования | 120 | 10 | 50 | 60 | - |
| 3 | Ремонт дымососов и вентиляторов | 60 | - | 30 | 30 | - |
| 4 | Ремонт электрооборудования | 80 | 5 | 35 | 40 | - |
| 5 | Ремонт КИПиА | 220 | 10 | 90 | 100 | 20 |
| 6 | Ремонт тепловых сетей | 1300 | 50 | 600 | 600 | 50 |
| 7 | Ремонт запорной арматуры | 40 | 5 | 20 | 15 | - |
| 8 | Ремонт зданий и помещений | 600 | 100 | 200 | 200 | 100 |
| 9 | Гидравлическое испытание и опрессовка тепловых сетей | 60 | - | 20 | 40 | - |
| 10 | Ремонт газового оборудования | 80 | 5 | 30 | 40 | 5 |
| ИТОГО: |  | 2650 | 190 | 1115 | 1165 | 180 |
| Справка Главного инженера ЗАО «Фрязинская Теплосеть» П.И. Ревункова |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 1.2.3.10 Тепловые сети, не вошедшие в план капитального ремонта на 2013 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ (тыс.руб.) | Примеч. |
| 1. | Капитальный ремонт тепловых сетей в районе ЦТП №6 от УТ-263 до УТ-264 (2Ду200мм – 100,2м в ППУ изоляции). | 1945,6 |  |
| 2. | Капитальный ремонт тепловых сетей ввод №1 в школу №7 (2Ду100мм-30м; Ду80мм-30м; Ду50мм-30м) в ППУ изоляции. | 667,8 |  |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей ввод №2 в школу №7 (2Ду150мм-96м; Ду125мм-96м; Ду80мм-96м) в ППУ изоляции. | 2072,2 |  |
| 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей УТ252 до ж/д №7 по ул.60 лет СССР (2Ду100мм -35м; Ду70мм – 35м; Ду50мм -35м) в ППУ изоляции | 776,5 |  |
| 5 | Капитальный ремонт тепловой сети ж/д №5 по ул.60лет СССР до ж/д №1 по ул.60 лет СССР с подвалом (2Ду150мм – 55м; Ду125мм -55м; Ду100мм – 55м. в ППУ изоляции. Подвал: 2Ду150мм – 51м; Ду125мм -51м; Ду100мм- 51м). | 1410,5 |  |
|  | ИТОГО: | 6872,6 |  |
| Справка Главного инженера ЗАО «Фрязинская Теплосеть» П.И. Ревункова |  |  |  |

| Табл. 1.2.3.11 Выполнение мероприятий за 2007-2011 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Стоимость | Экономия |  | Экономия |
|  |  | (тыс. руб) | в нат.выраж. | ед.изм. | в стоим.выраж. |
| 2007 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Прокладка т/трассы по ул.Ленина | 1759,0 | 27,7 | Гкал/год | 15,1 |
| 2, | Прокладка т/трассы от ж/д№2по ул.Полевой к ж/д №4 | 737,0 | 11,6 | Гкал/год | 6,3 |
| 3. | Прокладка т/трассы от Ду400,Ду300 от кот.№14 до УТ-2 | 1014,2 | 15,97 | Гкал/год | 8,6 |
| 4 | Прокладка т/трассы от Пр.Мира,21 дот Пр.Мира,22 | 646,7 | 9,8 | Гкал/год | 5,9 |
| 2008 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Прокладка т/трассы ГВС от УТ-304 до УТ-307 в 6 микр. | 1442,2 | 19,4 | Гкал/год | 12,1 |
| 2. | Прокладка т/трассы от УТ-304 до 16 этаж.дома | 3058,2 | 48,1 | Гкал/год | 25,8 |
| 3. | Прокладка т/трассы от УТ-304 до здания д/сада | 685,7 | 10 | Гкал/год | 6,1 |
| 4. | Прокладка т/трассы от УТ-208 до ЦТП12 от207 до кинотеатра | 2963,5 | 46,1 | Гкал/год | 24,8 |
| 5. | Прокладка т/трассы от УТ-207Б до ж/д3В поул.Московс. | 2417,5 | 42,2 | Гкал/год | 22,8 |
| 6. | Реконструкция т/с от кот.№14 доУТ-176 | 1513,5 | 20,7 | Гкал/год | 12,9 |
| 7. | Приобретение,монтаж,наладка частотных регуля- | 3220,7 | 428,8 | газ.тыс.м3 | 1500,8 |
|  | торов котла №3 кот.№15 |  | 52000 | тыс.квт/час | 175,24 |
| 2009 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Прокладка т/трассы в районе ж/д 13 по ул/Полевая | 243,6 | 6,2 | Гкал/год | 4,6 |
| 2. | Приобретение,монтаж,наладка частотных регуля- | 3029,3 | 408,5 | газ.тыс.м3 | 1429,8 |
|  | торов котла №1 кот.№15 |  | 48660 | тыс.квт/час | 163,98 |
|  |  |  | 2010 год |  |  |
| 1. | Прокладка т/трассы от УТ-74 по ул.Станционная до 2-х магазинов | 305,7 | 6,8 | Гкал/год | 5,1 |
| 2. | Прокладка т/трассы от УТ-54 до УТ-29,31 по ул. Вокзальная | 1466,97 | 20,2 | Гкал/год | 12,1 |
|  |  |  | 2011 год |  |  |
| 1. | Реконструкция т/с от УТ-284 до УТ-288 с вводами к | 4302,4 | 63,4 | Гкал/год | 43,1 |
|  | ж/д №5 по ул.Барские Пруды |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение, монтаж, наладка частотных регуляторов | 2208,8 | 433,2 | газ.тыс.м3 | 1516,2 |
|  | котла №2 кот.№15 |  | 50880 | тыс.квт/час | 171,46 |
| 3. | Прокладка т/трассы по ул.Школьная - ул.Центральная | 646,1 | 9,2 | Гкал/год | 5,9 |

Общая мощность установленного электрооборудования на котельных городского округа Фрязино приведена в табл. 1.2.3.12:

| Табл. 1.2.3.12 Мощность установленного электрооборудования на котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект | Мощность установленного оборудования (кВт) | Сетевые насосы |  |
|  |  | Кол-во насосов | Мощность общая (кВт) |
| Котельная 6 | 10,1 | 2х1,1 | 2,2 |
| Котельная 8 | 25,9 |  |  |
| Котельная 9 | 9,4 | 2х1,1 | 2,2 |
| Котельная 10 | 6,1 | 1,5зим+0,8лет | 2,3 |
| Котельная 11 | 148 | 2х30 | 60 |
| Котельная 13 | 923 | 2х320 | 640 |
| Котельная 14 | 914 | 2х250+1х110 | 610 |
| Котельная 15 | 2248 | 4х320 | 1280 |
| ИТОГО: | 4284,5 | 17 | 2596,7 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |

Наличие аварийного запаса топлива

Использование резервного топлива – мазута – предусмотрено на котельной №15. Время перехода на резервное топливо строго регламентировано - 4 часа, поэтому существует необходимость осуществлять подогрев мазута в емкостях за 2 недели до начала отопительного сезона и до его окончания. В 2012 г. приобретено 228 т. мазута в качестве резервного топлива

Расчетные графики отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха приведены в табл. 1.2.3.13:

| Табл. 1.2.3.13 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГРАФИКИ КОТЕЛЬНЫХ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| температура наружного воздуха Тнв °С | График 130-70°С со срезкой 105°С (котельные 13,14,15) |  | График 95-70°С (котельные 6, 9,10,11) |  |
|  | Т1 °С (подающая) | Т2 °С (обратка) | Т1 °С (подающая) | Т2 °С (обратка) |
| -28 | 105,0 | 54,5 | 95,0 | 70,0 |
| -27 | 105,0 | 55,0 | 93,6 | 69,1 |
| -26 | 105,0 | 55,4 | 92,2 | 68,3 |
| -25 | 105,0 | 55,9 | 90,8 | 67,4 |
| -24 | 105,0 | 56,4 | 89,4 | 66,6 |
| -23 | 105,0 | 56,9 | 88,0 | 65,7 |
| -22 | 105,0 | 57,3 | 86,5 | 64,8 |
| -21 | 105,0 | 57,8 | 85,1 | 63.9 |
| -20 | 105,0 | 58,3 | 83,7 | 63,0 |
| -19 | 105,0 | 58,8 | 82,2 | 62,1 |
| -18 | 105,0 | 59,2 | 80,8 | 61,2 |
| -17 | 105,0 | 59,7 | 79,3 | 60,3 |
| -16 | 103,8 | 59,4 | 77,9 | 59,4 |
| -15 | 101,5 | 58,5 | 76,4 | 58,5 |
| -14 | 99,3 | 57,6 | 74,9 | 57,6 |
| -13 | 97,0 | 56,6 | 73,5 | 56,6 |
| -12 | 94,8 | 55,7 | 72,0 | 55,7 |
| -11 | 92,5 | 54,7 | 70,5 | 54,7 |
| -10 | 90,3 | 53,8 | 69,0 | 53,8 |
| -9 | 88,0 | 52,8 | 67,5 | 52,8 |
| -8 | 85,7 | 51,8 | 65,9 | 51,8 |
| -7 | 83,4 | 50,8 | 64,4 | 50,8 |
| -6 | 81,1 | 49,8 | 62,9 | 49,8 |
| -5 | 78,8 | 48,8 | 61,3 | 48,8 |
| -4 | 76,5 | 47,8 | 59,7 | 47,8 |
| -3 | 74,1 | 46,7 | 58,2 | 46,7 |
| -2 | 71,8 | 45,7 | 56,6 | 45,7 |
| -1 | 70,0 | 45,0 | 55,0 | 44,6 |
| 0 | 70,0 | 45,5 | 53,3 | 43,6 |
| 1 | 70,0 | 46,0 | 51,7 | 42,5 |
| 2 | 70,0 | 46,4 | 50,1 | 41,4 |
| 3 | 70,0 | 46,9 | 48,4 | 40,2 |
| 4 | 70,0 | 47,4 | 46,7 | 39,1 |
| 5 | 70,0 | 47,9 | 45,0 | 37,9 |
| 6 | 70,0 | 48,4 | 43,3 | 36,8 |
| 7 | 70,0 | 48,9 | 41,5 | 35,5 |
| 8 | 70,0 | 49,4 | 39,7 | 34,3 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |

### 1.2.4. Котельные промышленных предприятий городского округа Фрязино

# Фрязинский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук ФИРЭ РАН

# Адрес:	141190, г. Фрязино Московской области, пл. Введенского 1

# Телефон:	+7(496)565-26-85                  Факс:   +7(496)565-24-07

# Директор	 д.ф.-м.н. Панас Андрей Иванович,

# тел. +7(495) 526 9217, e-mail nsh@ms.ire.rssi.ru

# Типы котлов Bkln-2,5  год постройки -1893, уровень износа – 40%

Год постройки здания котельной – 1962.

| Табл. 1.2.4.1 Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия котельных предприятия ФИРЭ РАН (2012 г.), Гкал/ч |  |
| --- | --- |
| Показатели баланса тепловой мощности | Зона котельной 1 |
| УТМ | 10 МВт |
| РТМ | 10 МВт |
| Потери УТМ, % | - (?) |
| Собственные нужды | 0,2 МВт |
| Мощность на коллекторах | 9,8 МВт |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, в т.ч.: | 1,2 МВт |
| то же в % | 10% |
| Хозяйственные нужды |  |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 8,6 МВт |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 7,4 МВт |
| Резервы/дефициты по РТМ |  |
| то же в % |  |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 4200 |
| Приведенная материальная характеристика тепловой сети, м2/(Гкал/ч) | 564 |
| Источник: эксплуатационные замеры специалистов ФИРЭ |  |

| Табл. 1.2.4.2. Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных предприятия ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» за 2010-2012 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющие баланса | Ед. изм. | 2012 | 2011 | 2010 |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут | 2053 | 1751 | 1997 |
| природный газ | тыс. м3 | 1796 | 1532 | 1712 |
|  | тут | 2053 | 1751 | 1997 |
| котельно-печное топливо | тыс. тонн | - | - | - |
|  | тут | - | - | - |
| керосин | тыс. тонн | - | - | - |
|  | тут | - | - | - |
| уголь | тыс. тонн | - | - | - |
|  | тут | - | - | - |
| дрова | тыс. м3 | - | - | - |
|  | тут | - | - | - |
| газ природный сжиженный | тыс. тонн | - | - | - |
|  | тут | - | - | - |
| Теловой эквивалент затраченного топлива | Тыс. Гкал | 14,368 | 12,26 | 13,20 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 13,224 | 11,28 | 12,60 |
| УРУТ на выработку тепла, | кг.у.т/Гкал | 155,2 | 155,23 | 155,3 |
| Средневзвешенный КПД котельной | % | 92 | 92 | 92 |
| Собственные нужды , | тыс. Гкал | 0,142 | 0,140 | 0,126 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 13,052 | 13,11 | 12,43 |
| Потребление на коллекторах | тыс. Гкал | 13,052 |  |  |
| Отпущено в тепловые сети | тыс. Гкал | 13,052 |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2,052 |  |  |
| то же в % |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |
| Отпущено потребителям в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  |  |
| отопление | тыс. Гкал |  |  |  |
| ГВС | тыс. Гкал |  |  |  |
| ЧЧИ УМ | час |  |  |  |
| ЧЧМ ТН | час |  |  |  |
| отопление | час |  |  |  |
| ГВС | час |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) | % |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы тепловых сетей | лет |  |  |  |
| Относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения, | м2*год/Гкал/ч |  |  |  |
| Источник:ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» |  |  |  |  |

| Табл. 1.2.4.3 Краткие сведения о предприятии – владельце котельной ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» |  |
| --- | --- |
| Полное и краткое наименование организации | Закрытое акционерное общество «Газпромнефть Московский Завод Смазочных Материалов» ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» |
| Генеральный директор | Василий Михайлович Чугунов |
| Главный бухгалтер | Наталья Дмитриевна Орлова |
| Юридический адрес | Ул. Озерная, 6а, г. Фрязино, Московская область, |
| Почтовый адрес | Россия, 141191 |
| Расчетный счет | 40702810700000001080 |
| Полное наименование банка | Филиал "Газпромбанк"(Открытое акционерное общество) «Центральный», Московская область |
| Местонахождение банка | г. Щелково, Московская Область |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000837 |
| БИК | 044661837 |
| ИНН | 5052012550 |
| КПП | 505201001 |
| ОГРН | 1025007069625 |
| ОКПО | 53963514 |
| ОКОГУ | 49014 |
| ОКАТО | 46480000000 |
| ОКВЭД | 23.20 |
| ОКФС | 16 |
| ОКОПФ | 67 |
| Время работы | с 9.00 до 18.00 |
| Телефон | +7(495)212-27-45 |
| Факс | +7(495)212-27-46 |
| E-mail | mzsm@gazprom-neft.ru |
| http | www.gazpromneft-oil.ru |

Год постройки здания котельной - 1964г., уровень износа 90 %. Один паровой котел GarioniNaval NG/C 1500, год постройки 2006г., уровень износа 25%, два паровых котла ДКВР–4/13 год постройки 1963г., уровень износа 95%.

Генеральный директор – Василий Михайлович Чугунов, Главный инженер – Михаил Владимирович Находкин, Инженер – энергетик (Абонентский отдел) – Виталий Петрович Сиворог, экономист - Руслан Александрович Милованов.

Топливо – природный газ, учет потребления через узел учетаTZ-FLUXIG-400. Резервное топливо отсутствует. На котельной ведется учет через узлы учета: пара на технологию, ГВС, теплоснабжения. Дата последней наладки котлов ДКВР - -4/13 ноябрь 2012г., котла GarioniNaval NG/C 1500декабрь 2011.г

Схема теплоснабжения – закрытая. Потери, утечки соответствуют нормативам. Уровень износа 50%.Общее число объектов теплоснабжения – 20. Из них нагрузку на ГВС имеют 2 объекта, потребление пара  – 2 объекта.

Объекты ЖКХ - один двухэтажный дом, Qотоп = 0,057591 Гкал, среднемесячное потребление в отопительном сезоне Qотоп. месяц =13,703 Гкал

Объекты социальной сферы (Qотоп=0,177942 Гкал)

Прочая нагрузка (Qотоп = 3,721085 Гкал, Qгвс = 0,1 Гкал, Qпар = 1,1 Гкал).

Основные проблемы теплоснабжения  - старая котельная и изношенные тепловые сети. Планируется выделение 80 млн. руб. на инвестиционный проект строительства новой котельной.

Площадь зоны действия котельной – 17 Га. резервные связи с соседними зонами отсутствуют.

Основные характеристики системы теплоснабжения приведены в табл. 1.2.4.4.

Схемы с протяженностью участков и диаметров труб прилагаются (рис. 1.2.4.1-1.2.4.7)

| Таблица 1.2.4.4 Основные характеристики систем теплоснабжения 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I | II | III | IV | V | ## VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| потери в теплосети тепловой мощности за 2012г, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 102,021 | # 76,840 | # 95,850 | # 32,721 | # 8,605 | # 7,785 | # 9,882 | # 10,75 | # 11.45 | # 39.73 | # 65,51 | # 103,82 |
| # потери теплоносителя при передаче тепловой энергии, м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 360 | # 321 | # 358 | # 352 |  |  |  |  |  | # 361 | # 358 | # 371 |
| # потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 732,987 | # 546,212 | # 725,361 | # 404,066 | # 62,697 | # 41,131 | # 11,333 | # 12,332 | # 10,504 | # 80,860 | # 368,117 | # 778,095 |
| # полезный отпуск тепловой мощности, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1441, 669 | # 1532, 942 | # 1187, 384 | # 526,333 | # 127, 451 | # 117, 921 | # 132, 121 | # 147, 861 | # 137. 529 | # 763, 627 | # 1023, 471 | # 1426, 420 |
| # Всего потреблено природного газа за 2012г. (тыс. м³): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 265,075 | # 295,072 | # 231,784 | # 103,910 | # 31,965 | # 29,379 | # 30,597 | # 31,646 | # 33,378 | # 111,762 | # 179,464 | # 284,603 |
| Источник: ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.2.4.1. Схема теплоснабжения производственно-складского, чаеразвесочного и административно-лабораторного корпуса ЗАО «Компания «Май» с разграничением зон ответственности и балансовой принадлежности

Рис. 1.2.4.2. Схема теплоснабжения ремонтного бокса, крытой стоянки и транспортного участка ООО «СЭТ» с разграничением зон ответственности и балансовой принадлежности

Рис. 1.2.4.3. Схема теплоснабжения гаража Администрации г. Фрязино с разграничением зон ответственности и балансовой принадлежности

Рис. 1.2.4.4. Схема теплоснабжения транспортного участка МУП ГЖУ г. Фрязино  с разграничением зон ответственности и балансовой принадлежности

Рис. 1.2.4.5. Схема теплоснабжения корпуса ООО «Фрязинская конфетная фабрика» (ООО ФКФ) с разграничением зон ответственности и балансовой принадлежности

Рис. 1.2.4.6. Схема теплоснабжения корпусов ООО «Фрязинская упаковочная компания» с разграничением зон ответственности и балансовой принадлежности

Рис. 1.2.4.7. Схема тепловых нагрузок котельной ЗАО «Газпромнефть МЗСМ»

ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН», Директор Бабич Яков Иосифович, И.о.главного инженера Початков Александр Александрович, телефон 8-496-56-7-22-18.  Котлы КВ-0,75 Г, год постройки 2000 г., износ 22%. Год постройки здания котельной - 2001 г., износ 22%

Нагрузка ЖКХ – 3 жилых дома

| Табл. 1.2.4.5 Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных предприятия «ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» за 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составляющие баланса | Ед. изм. |  |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут |  |
| природный газ | тыс. м3 | 388,189 |
|  | тут |  |
| котельно-печное топливо | тыс. тонн |  |
|  | тут |  |
| керосин | тыс. тонн |  |
|  | тут |  |
| уголь | тыс. тонн |  |
|  | тут |  |
| дрова | тыс. м3 |  |
|  | тут |  |
| газ природный сжиженный | тыс. тонн |  |
|  | тут |  |
| Теловой эквивалент затраченного топлива | Тыс. Гкал |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 2792,8 |
| УРУТ на выработку тепла, | кг.у.т/Гкал |  |
| Средневзвешенный КПД котельной | Ед. | 0,9 |
| Собственные нужды , | тыс. Гкал |  |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал |  |
| Потребление на коллекторах | тыс. Гкал |  |
| Отпущено в тепловые сети | тыс. Гкал | 2638,5 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |
| то же в % |  |  |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |
| Отпущено потребителям в т.ч.: | тыс. Гкал | 2638,5 |
| Источник: |  |  |

### 1.2.5. Общие выводы

Всего в городском округе Фрязино в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 22 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях 8 котельных. Большинство из этих зданий (котельных) – это отдельно стоящие здания. Установленная тепловая мощность котлоагрегатов составляет 179,724 Гкал/ч. Средняя установленная мощность на одну котельную составляет 22,5 Гкал/ч.

Котлы зарубежного производства установлены только в котельной №10 – 2 котла Paromat-Simplex 225 фирмы Viessman.

На остальных котельных установлены котлы отечественного производства.

В таблицах 1.2.5.1 и 1.2.5.2 и на рисунке 1.2.5.1 приведены данные об эксплуатируемых котлогрегатах, их типах, количестве и установленной тепловой мощности. Все множество котлоагрегатов разбито на две группы – агрегаты российского производства и агрегаты зарубежных производителей. Технические характеристики оборудования котельных приведены в табл. 1.2.3.1-1.2.3.8

1. Система теплоснабжения городского округа Фрязино не располагает резервом мощности теплоисточников по району теплоснабжения котельной №13 и имеет высокий износ тепловых сетей.

2. Недостатком существующей системы теплоснабжения является наличие открытых схем теплоснабжения от наиболее крупных теплоисточников – котельной №14 и котельной №15.

3. Используются технологические решения 1950 г. (котлы эксплуатируются почти 50 лет с 1965 г.) – накоплен огромный моральный износ.

Нагрузка непромышленных потребителей городского округа Фрязино от котельных промышленных предприятий – отдельные объекты. Развитие систем теплоснабжения в интересах города не предусмотрено. Часть данных отсутствует. Анализ системы теплоснабжения, включая ее развитие, в таких условиях целесообразно проводить с позиций развития систем теплоснажения ЗАО «Фрязинская теплосеть»

| Таблица 1.2.5.1 Котлы российского производства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип котлоагрегатов | Количество котлоагрегатов | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| «Турботерм-250» | 2 | 0,43 |
| Е-1/9-1Г | 2 | 1,274 |
| «Турботерм-400» | 2 | 0,68 |
| КСВ-1,9Гс | 2 | 3,26 |
| КВ-ГМ – 2,32-115Н | 1 | 2,0 |
| ДКВР- 10/13 | 5 | 38,0 |
| ДКВР- 6,5/13 | 3 | 13,7 |
| ПТВМ-30М | 3 | 120 |
| ВСЕГО | 20 | 179,344 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |

На рисунке 1.2.5.1 приведены установленная мощность и число котлов по типам котлоагрегатов

Среди котлов, используемых ЗАО «Фрязинская теплосеть», в 2001 г. появились котлы зарубежного производства, параметры которых приведены в табл. 1.2.5.2

| Табл. 1.2.5.2 Котлы зарубежных производителей |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип котлоагрегатов | Количество котлоагрегатов | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| «Paromat-Simplex 225» | 2 | 0,38 |
| Всего | 2 | 0,38 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |

Показатель средневзвешенного[1] (средневзвешенного по тепловой мощности) срока службы российских котлоагрегатов составляет 35 лет, зарубежных 12.

Средневзвешенные потери установленной тепловой мощности (располагаемая тепловая мощность ниже установленной) по факту РНИ котлоагрегатов в группе котлоагрегатов российского производства составляют 8,2 %, а в у зарубежных- 3,2%, что в первую очередь объясняется меньшим сроком службы котлоагрегатов зарубежного производства.

Сроки ввода котлов в эксплуатацию и краткая техническая характеристика котлов представлена в табл. 1.2.5.3

| Табл. 1.2.5.3 Котлы, используемые в системе теплоснабжения ЗАО «Фрязинская теплосеть» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип котлоагрегатов | Год ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика |
| «Турботерм-250» | 2003 (2) | Стальные водогрейные жаротрубные котлы и котлоагрегаты с реверсивной топкой |
| Е-1/9-1Г | 1989 (2) | Паровой вертикально-водотрубный двухбарабанный газо-плотный отопительный котел с естественной циркуляцией - поперечным омыванием труб конвективного пучка топочными газами с требуемой скоростью – и с системой автоматического управления |
| «Турботерм-400» | 2002 (2) | Стальные водогрейные жаротрубные котлы и котлоагрегаты с реверсивной топкой |
| Viessma-- Paromat-Simplex 225 | 2001 (2) | Водогрейный котел с теплоизоляцией, газовой горелкой с поддувом Unit и контроллером котлового контура Dekamatik-E, с принудительной циркуляцией и контроллером подмешивающего устройства Divicon |
| КСВ-1,9Гс | 1999 (2) | Котлы стальные водогрейные с штампосварными панельными секциями, обеспечивающие эффективный теплосъем по сравнению с трубными и чугунными котлами и вследствие этого меньшую удельную материалоёмкость |
| КВ-ГМ – 2,32-115Н | 2009 (1) | Водогрейные котлы в газоплотном исполнении, имеет горизонтальную компоновку, состоит из топочной камеры и конвективного газохода |
| ДКВР- 10/13 | 1965(4); 1970 (1) | Паровой двухбарабанный, вертикально-водотрубный котел предназначен для выработки насыщенного или слабоперегретого пара, идущего на технологические нужды промышленного предприятия, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. |
| ДКВР- 6,5/13 | 1965(2); 1968 (1) |  |
| ПТВМ-30М | 1982 (3) | Котёл водогрейный газомазутный пиковый теплофикационный с электронно-электрической автоматикой «Контур» |
| ВСЕГО | 22 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |

Происходит постепенное замещение водотрубных котлоагрегатов на котлоагрегаты с жаровыми трубами. Развитие конструкций паровых и водогрейных котлов за все время их существования шло по двум основным направлениям – газотрубный и водотрубный способ нагрева теплоносителя. В первом случае продукты сгорания топлива движутся внутри трубной части тепловоспринимающей поверхности, а теплоноситель - снаружи, во втором случае теплоноситель движется внутри трубной части тепловоспринимающей поверхности, а продукты сгорания топлива – снаружи.

Конструктивные особенности котлоагрегатов и особенности эксплуатации

В последние годы  (1999-2009) в городском округе Фрязино было установлено 2. жаротрубных котлоагрегата. Таким образом, осуществляется постепенная замена водотрубных котлоагрегатов на жаротрубные, в том числе были установлены котлы  иностранного производства.

Подготовка теплоносителя

Все котлоагрегаты обеспечены установками подготовки теплоносителя. С учетом невысокой  карбонатной жесткости воды использованы натрий - катионитовые

фильтры.

На котлах Турботерм-225 применяется натрий-катионитовый фильтр SF-50.

На котлах Турботерм-225 применяется натрий-катионитовый фильтр SF-6M.

На котлоагрегатах Е-1/9-1Г применяются натрий-катионитовый фильтр и электро-химический фильтр.

Для котлов Viessma-- Paromat-Simplex 225 используются натрий-катионитовые фильтры SF-4М.

Для котлов КСВ-1,9Гс и КВ-ГМ-2,32-115Н используется натрий-катионитовый фильтр 5000 SЕ

Натрий-катионитовый фильтры также использованы и для котлов ДКВР и ПТВМ.

Подготовка подпиточной и питательной воды для водогрейных и паровых котлов и тепловой сети осуществляется в котельных методом  Na-катионирования. Состав и краткая характеристика оборудования ХВО показаны в таблице 1.2.5.4.

| Таблица 1.2.5.4. Состав и краткая характеристика оборудования водоподготовки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во, шт. | Единовременно в работе, шт. | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/ч | Габариты, мм |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |
| Автоматическая система очистки SF-50 | 1 | 1 | 09.2005 | 9 |  |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |
| Фильтр Na-катионирования | 2 | 1 | 07.1989 | 20 | Д=1000 |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |
| Автоматическая система очистки SF-6M | 1 | 1 | 2001 | 1,5 |  |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |  |
| Автоматическая система очистки SF-4M | 1 | 1 | 2001 | 0,4 |  |
| Котельная № 11 |  |  |  |  |  |
| Автоматическая система очистки 5000SE | 1 | 1 | 10.2003 | 1,7 |  |
| Котельная № 13 |  |  |  |  |  |
| Фильтр Na-катионирования | 2 | 1 | 12.1966 | 35 | Д=1200 |
| Деаэратор ЦВД-30 | 1 | 1 | 10.1994 | 30 |  |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |
| Фильтр Na-катионирования | 3 | 1 | 12.1986 | 130 | Д=2600 |
| Деаэратор ЦВД-100 | 1 | 1 | 10.1993 | 100 | - |
| Котельная №15 |  |  |  |  |  |
| Фильтр Na-катионирования | 3 | 2 | 12.1983 | 80 | Д=2000 |
| Деаэратор ЦВД-100 | 2 | 1 | 10.1992 | 100 | - |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |

Котельная №6. Сырая вода для подпитки системы отопления поступает в котельную с давлением 0,5-2 кгс/см2 и температурой 7-8 0С и проходит подготовку в автоматической системе очистки SF-50. Нагрев сырой воды осуществляется до температуры 40 0С. Далее умягченная вода подпиточным насосом Grundfos MHI-202 подается в систему отопления. Промывка и регенерация фильтров происходит нагретой водой. Учет отмывочной воды не осуществляется.

Котельная №8. Сырая вода для питания паровых котлов поступает в котельную с давлением 0,5-2 кгс/см2 и температурой 7-8 0С и нагревается в подогревателе  до температуры 40 0С, после чего проходит умягчение  в фильтрах Na-катионирования. Далее умягченная  вода поступает в электрохимические фильтры, где происходит удаление из воды растворенного  кислорода и углекислоты. После этого вода  поступает в питательный бак, откуда питательным насосом ЦНСГ 2/100-5 подается в паровые котлы Е 1/9. Промывка и регенерация фильтров происходит нагретой водой. Учет отмывочной  воды не осуществляется.

Котельная №9. Сырая вода для подпитки системы отопления поступает в котельную с давлением 0,5-2 кгс/см2 и температурой 7-8 0С и проходит подготовку в автоматической системе очистки SF-6M. Нагрев сырой воды осуществляется до температуры 40 0С. Далее умягченная вода подается в систему отопления. Промывка и регенерация фильтров происходит нагретой водой. Учет отмывочной  воды не осуществляется.

Котельная №10. Сырая вода для подпитки системы отопления поступает в котельную с давлением 0,5-2 кгс/см2 и температурой 7-8 0С и проходит подготовку в автоматической системе очистки SF-4M. Нагрев сырой воды осуществляется до температуры 40 0С. Далее умягченная вода подается в систему отопления. Промывка и регенерация фильтров происходит нагретой водой. Учет отмывочной  воды не осуществляется.

Котельная №11. Сырая вода для подпитки тепловой сети поступает в котельную с давлением 0,5-2 кгс/см2 и температурой 7-8 0С и проходит подготовку в автоматической системе очистки 5000SE. Нагрев сырой воды осуществляется до температуры 40 0С. Далее умягченная вода подается в систему отопления. Промывка и регенерация фильтров происходит нагретой водой. Учет отмывочной  воды не осуществляется.

Котельная №13.Сырая вода для подпитки тепловой сети поступает в котельную с давлением 0,5-2 кгс/см2 и температурой 7-8 0С и насосом холодной воды КМ 80-65-160 подается в подогреватель I ступени, где нагревается до температуры 40 0С, после чего проходит умягчение ее в фильтрах Na-катионирования и вода поступает в подогреватель II ступени, где нагревается до температуры 75-80 0С. Далее умягченная  вода поступает в деаэратор ЦВД-30, где происходит удаление из воды растворенного кислорода и углекислоты. Из деаэратора вода  перекачивающими насосами КМ-65-50-160 подается в аккумуляторный бак, из которого подпиточными насосами  КМ-65-50-160 подается в тепловую сеть. Регенерация фильтров состоит из взрыхления фильтров, пропуска солевого раствора, отмывки фильтров. Взрыхление  и отмывка фильтров осуществляется нагретой до 400С водой после подогревателя 1 ступени. Пропуск солевого раствора осуществляется  солевыми насосами Х 50-32-125. Учет отмывочной воды не  ведется.

Котельная №14.Сырая вода для подпитки тепловой сети поступает в котельную с давлением 0,5-2 кгс/см2 и температурой 7-8 0С и насосом холодной воды КМ 150-125-250 подается в подогреватель I ступени, где нагревается до температуры 40 0С, после чего проходит умягчение  в фильтрах Na-катионирования и поступает в подогреватель II ступени, где нагревается до температуры 75-80 0С. Далее умягченная вода  поступает в деаэратор ЦВД-100, где происходит удаление из воды растворенного кислорода и углекислоты. Из деаэратора вода перекачивающим насосом КМ-100-80-160 подается в аккумуляторные баки, из которых подпиточными насосами КМ-100-80-200  подается в тепловую сеть.Регенерация фильтров состоит из взрыхления фильтров, пропуска солевого раствора, отмывки фильтров. Взрыхление  и отмывка фильтров осуществляется нагретой  до 400С водой  после подогревателчя 1 ступени. Пропуск солевого раствора осуществляется  солевыми насосами Х 80-50-200. Учет отмывочной   воды не ведется.

Котельная №15.Сырая вода для подпитки тепловой сети поступает в котельную с давлением 0,5-2 кгс/см2 и температурой 7-8 0С и насосами холодной воды  К- 160/30 подается в подогреватель I ступени, где нагревается до температуры 40 0С, после чего проходит умягчение  в фильтрах Na-катионирования и поступает в подогреватель II ступени, где нагревается до температуры 75-80 0С. Далее умягченная вода поступает в деаэратор ЦВД-100, где происходит удаление из воды растворенного кислорода и углекислоты. Из деаэратора  перекачивающими насосами К-160/30 вода подается в аккумуляторные баки, из которых подпиточными насосами К-160/30 подается в тепловую сеть. Регенерация фильтров состоит из взрыхления фильтров, пропуска солевого раствора, отмывки фильтров. Взрыхление и отмывка фильтров осуществляется нагретой до 400С  водой после подогревателя 1 ступени. Пропуск солевого раствора осуществляется солевыми насосами   Х80-50-200. Учет отмывочной воды не ведется.

Деаэрация

На крупных котельных расположенных на территории городского округа Фрязино  используются деаэраторы, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе,   что обеспечивает долговечность работы тепловых сетей. Данные о типах используемых деаэраторов приведены в табл. 1.2.5.5:

| Таблица 1.2.5.5 Типы деаэраторов, используемых ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип котлоагрегатов | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Тип деаэратора |
| «Турботерм-250» | 0,43 | нет |
| Е-1/9-1Г | 1,274 | нет |
| «Турботерм-400» | 0,68 | нет |
| Viessma-- Paromat-Simplex 225 | 0,38 | нет |
| КСВ-1,9Гс | 3,26 | нет |
| КВ-ГМ – 2,32-115Н | 2,0 | нет |
| ДКВР- 10/13 | 38,0 | ЦВД-30 , вакуумный |
| ДКВР- 6,5/13 | 13,7 | ЦВД-100 , вакуумный |
| ПТВМ-30М | 120 | ЦВД-100(2шт), вакуумный |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |

Автоматизация

На всех используемых котлоагрегатах применяется регулирующая автоматика.

. Данные о типах используемых деаэраторов приведены в табл. 1.2.5.6:

| Таблица 1.2.5.6 Регулирующая автоматика на котлоагрегатах ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип котлоагрегатов | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Тип автоматики регулирования |
| «Турботерм-250» | 0,43 | Электронно-электрическая с микропроцессорным управлением |
| Е-1/9-1Г | 1,274 | АМКУ |
| «Турботерм-400» | 0,68 | Электронно-электрическая с микропроцессорным управлением |
| Viessma-- Paromat-Simplex 225 | 0,38 | Электронно-электрическая с микропроцессорным управлением Decamatik |
| КСВ-1,9Гс | 3,26 | КСУ М-2 |
| КВ-ГМ – 2,32-115Н | 2,0 | фирмы «Dreizler» |
| ДКВР- 10/13 | 38,0 | ЭЭАБ |
| ДКВР- 6,5/13 | 13,7 | ЭЭАБ |
| ПТВМ-30М | 120 | Электронно-электрическая типа "Контур" |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |

Численность персонала (штатный коэффициент)

Данные о численности персонала предприятия приведены в табл. 1.2.5.7.

| Таблица 1.2.5.7 Численность персонала ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Численность персонала, чел | Примечание |
| 2013 | 189 | ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |
| 2012 | 192 | ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |
| 2011 | 185 | ОАО «Фрязинская Теплосеть» |
| 2010 | 180 | - |
| 2009 | 191 | - |
| 2008 | 270 | МУП «Фрязинская теплосеть»* |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть»; По данным Генплана г. Фрязино |  |  |

Учет энергоресурсов

Для потребляемого на котельной природного газа и электроэнергии организован коммерческий учет в соответствии с требованиями, предъявляемыми к приборам коммерческого учета в системах газо- и электроснабжения.

Количество воды для технологических нужд не измеряется.

Данные о приборах учета отпуска тепла, установленных на котлоагрегатах, приведены в табл. 1.2.5.8:

| Таблица 1.2.5.8 Наличие приборов коммерческого учета на котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип котлоагрегатов | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Типы приборов учета отпуска тепловой энергии |
| «Турботерм-250» | 0,43 | Нет |
| Е-1/9-1Г | 1,274 | Нет |
| «Турботерм-400» | 0,68 | Нет |
| Viessma-- Paromat-Simplex 225 | 0,38 | Нет |
| КСВ-1,9Гс | 3,26 | ВКТ-7 с ПРЭМ |
| КВ-ГМ – 2,32-115Н | 2,0 | ВКТ-7 с ПРЭМ |
| ДКВР- 10/13 | 38,0 | СПТ 941 (2 УЗР-В+ТПТ-1-1) |
| ДКВР- 6,5/13 | 13,7 | СПТ 941 (2 УЗР-В+ТПТ-1-1) |
| ПТВМ-30М | 120 | ВКТ-7 с US800 и ПРЭМ |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |

Отсутствие политики типизации

На момент разработки схемы теплоснабжения в котельных поселения эксплуатируется 7 различных типов котлоагрегатов.

Котлоагрегаты разных производителей имеют особенности в конструкции трубных поверхностей, трубных досок, количестве ходов продуктов сгорания, блочной автоматики управления, что создает трудности при проведении ремонтной компании и несколько увеличивает затраты на ремонты.

Индивидуальное теплоснабжение

Котлоагрегаты для индивидуального и квартирного отопления не используются.

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"

1.3.1.Тепловые сети систем теплоснабжения

Характеристика водяных тепловых сетей от котельной №11 приведена в табл. 1.3.1:

| Табл. 1.3.1 Характеристика водяных тепловых сетей от котельной №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка | Наружный диаметр труб-в на участке Dн, м |  |  | Длина уч-ка в 2-х трубном исчислении, L, м |  |  |  | Теплоизо- ляционный материал |  |  |  |  | Тип прокладки |  |  |  | Год ввода в эксплуа- тацию |  |  |  | Сред-няя глубина за- ложения до оси труб-в на уч-ке Н, м |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |
| Сети отопления от котельной №11 зимние в период 1998-2003 год надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-1101-т/с к ФКЭ | 100 |  |  | 249 |  |  |  | мин. вата |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 1999 |  |  |  | - |  |  |
| УТ-1102-УТ-1104 | 100 |  |  | 94 |  |  |  | мин. вата |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 1999 |  |  |  | - |  |  |
| Кот. №11-УТ-1101 | 150 |  |  | 40 |  |  |  | мин. вата |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 1999 |  |  |  | - |  |  |
| т.Ц2-т.Ч2 | 150 |  |  | 53 |  |  |  | мин. вата |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2003 |  |  |  | - |  |  |
| Котельная №11-т.Ф2 | 200 |  |  | 151 |  |  |  | мин. вата |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2003 |  |  |  | - |  |  |
| т.Ф2-т.Х2 | 200 |  |  | 35 |  |  |  | мин. вата |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2003 |  |  |  | - |  |  |
| т.Х2-т.Ц2 | 200 |  |  | 133 |  |  |  | мин. вата |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2003 |  |  |  | - |  |  |
| в период с 2004 год надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.Ц2-ж/д Окружной проезд, 10 | 80 |  |  | 19 |  |  |  | мин. вата |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2004 |  |  |  | - |  |  |
| т.Ч2-ж/д Окружной проезд, 4 | 80 |  |  | 34 |  |  |  | мин. вата |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2004 |  |  |  | - |  |  |
| т.Ф2-ж/д Окружной проезд, 6 | 80 |  |  | 23 |  |  |  | мин. вата |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2004 |  |  |  | - |  |  |
| УТ-1103-УТ-1102 | 100 |  |  | 13 |  |  |  | НППУ |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2008 |  |  |  | - |  |  |
| УТ-1101А-оп.,вр. в ф150 ППУ | 150 |  |  | 94 |  |  |  | мин. вата |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2008 |  |  |  | - |  |  |
| в период с 2004 год бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-1105-УТ-1103 | 100 |  |  | 2 |  |  |  | ППУ |  |  |  |  | бесканальная |  |  |  |  | 2008 |  |  | 0,7 |  |  |
| УТ-1105-УТ-1107 | 125 |  |  | 158 |  |  |  | ППУ |  |  |  |  | бесканальная |  |  |  |  | 2008 |  |  | 0,7 |  |  |
| Оп.,вр. Ф150 ППУ-УТ-1105 | 150 |  |  | 22 |  |  |  | ППУ |  |  |  |  | бесканальная |  |  |  |  | 2008 |  |  | 0,7 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети ГВС от котельной №11 круглогодичные в период 1998-2003 год надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.Ф2-ж/д Окружной проезд, 6 | 80 |  |  | 23 |  |  |  | ППУ |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2003 |  |  |  | - |  |  |
| т.Ц2-ж/д Окружной проезд, 10 | 80 |  |  | 19 |  |  |  | ППУ |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2003 |  |  |  | - |  |  |
| т.Ц2-т.Ч2 | 80 |  |  | 53 |  |  |  | ППУ |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2003 |  |  |  | - |  |  |
| т.Ч2-ж/д Окружной проезд, 4 | 80 |  |  | 34 |  |  |  | мин. вата |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2003 |  |  |  | - |  |  |
| т.Х2-т.Ц2 | 100 |  |  | 133 |  |  |  | ППУ |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2003 |  |  |  | - |  |  |
| Кот. №11-т.Ф2 | 125 |  |  | 151 |  |  |  | ППУ |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2003 |  |  |  | - |  |  |
| т.Ф2-т.Х2 | 125 |  |  | 35 |  |  |  | ППУ |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2003 |  |  |  | - |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период 1998-2003 год надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.Ф2-ж/д Окружной проезд, 6 | 50 |  |  | 23 |  |  |  | ППУ |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2003 |  |  |  | - |  |  |
| т.Ц2-ж/д Окружной проезд, 10 | 50 |  |  | 19 |  |  |  | ППУ |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2003 |  |  |  | - |  |  |
| т.Ц2-т.Ч2 | 50 |  |  | 53 |  |  |  | ППУ |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2003 |  |  |  | - |  |  |
| т.Ч2-ж/д Окружной проезд, 4 | 50 |  |  | 34 |  |  |  | мин. вата |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2003 |  |  |  | - |  |  |
| т.Х2-т.Ц2 | 80 |  |  | 133 |  |  |  | ППУ |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2003 |  |  |  | - |  |  |
| Котельная №11-т.Ф2 | 100 |  |  | 151 |  |  |  | ППУ |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2003 |  |  |  | - |  |  |
| т.Ф2-т.Х2 | 100 |  |  | 35 |  |  |  | ППУ |  |  |  |  | надземная |  |  |  | 2003 |  |  |  | - |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ГВС |  |  |  | 896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика водяных тепловых сетей от котельной №13 представлена в табл. 1.3.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табл. 1.3.2 Характеристика водяных тепловых сетей от котельной №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Наружн ый диаметр труб-в на участке Dн, м |  |  |  | Длина уч-ка в 2-х трубном исчислении, L, м |  |  | Теплоизо- ляционный материал |  | Тип |  |  | Год ввода |  |  |  |  | Средняя глубина за- ложения до оси труб-в на |  |  |  |
| участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прокладки |  |  | в эксплуа- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уч-ке Н, м |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Сети отопления от котельной №13 зимние в период с 1959-1990 г. в непроходных каналах и бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-131-ж/д Центральная, 21 |  | 50 |  |  |  | 22 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1963 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-77Б-ж/д Попова, 19 |  | 50 |  |  |  | 9 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1964 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-79А-ж/д Горького, 20А |  | 50 |  |  |  | 29 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1964 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-74-УТ-74А |  | 50 |  |  |  | 24 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1961 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-70-ж/д Нахимова, 8 |  | 50 |  |  |  | 6 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1960 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.З1-ж/д Горького, 5 |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1961 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-55А-ж/д Попова, 1 |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1962 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-74А-УТ-72А |  | 50 |  |  |  | 71 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1961 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-72А-Интерпромторг |  | 50 |  |  |  | 40 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1961 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-115А-приют |  | 50 |  |  |  | 13 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.Х1-ж/д Центральная, 28 |  | 50 |  |  |  | 11 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-121-ж/д Центральная,30 |  | 50 |  |  |  | 17 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.Ц1-ж/д Центральная, 26 |  | 50 |  |  |  | 5 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-116-ж/д Институтская,29 |  | 50 |  |  |  | 14 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-116А-ж/д Институтск,27 |  | 50 |  |  |  | 13 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.Ш1-ж/д Институтская, 23 |  | 50 |  |  |  | 15 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-130А-ж/д Ленина, 14 |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1968 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-135-бытовка 1 |  | 50 |  |  |  | 8 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1967 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-135-бытовка 2 |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1967 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-22-ж/д Центральная, 19 |  | 50 |  |  |  | 34 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1963 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-32-ж/д Вокзальная, 23 |  | 70 |  |  |  | 11 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1963 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-32-ж/д Вокзальная, 21 |  | 70 |  |  |  | 21 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1965 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-52-ж/д Вокзальная,1 |  | 70 |  |  |  | 105 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-44А-ж/д Вокзальная,15 |  | 70 |  |  |  | 5 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1965 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-126-ж/д Спортивн. проезд,5 |  | 70 |  |  |  | 22 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1965 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-126-УТ-127 |  | 70 |  |  |  | 38 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1963 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-127-ж/д Комсомольская,28 |  | 70 |  |  |  | 25 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1965 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-127-ж/д Комсомольская,26 |  | 70 |  |  |  | 46 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1963 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-123А-ж/д Центральная, 23 |  | 70 |  |  |  | 30 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1963 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т/с ж/д Центральная, 15А-15 |  | 70 |  |  |  | 33 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1964 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-79-УТ-79А |  | 80 |  |  |  | 26 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1964 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-84-84А |  | 80 |  |  |  | 15 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1964 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-85-т.О1 |  | 80 |  |  |  | 10 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1964 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-8501-УТ-8502 |  | 80 |  |  |  | 42 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1964 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т/с к велобазе |  | 80 |  |  |  | 39 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1986 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-24-ж/д Ленина, 15 |  | 80 |  |  |  | 50 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1953 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-125-УТ-126 |  | 100 |  |  |  | 69 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1963 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-126-УТ-126А |  | 100 |  |  |  | 3 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1963 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-18А-с/к Восход |  | 100 |  |  |  | 81 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1986 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-29-ж/д Вокзальная, 27 |  | 100 |  |  |  | 18 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1963 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-31-УТ-32 |  | 100 |  |  |  | 31 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1963 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| врезка в ППУ 70-УТ-55А |  | 100 |  |  |  | 16 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1962 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-55А-УТ-60А |  | 100 |  |  |  | 16 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1962 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т/с к Нахимова, 23 |  | 100 |  |  |  | 27 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1965 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-116А-УТ-116Б |  | 100 |  |  |  | 64 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-116Б-УТ-117А |  | 100 |  |  |  | 70 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-49-ж/д Институтская,10 |  | 100 |  |  |  | 10 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т/с к ж/д Институтская,8 |  | 100 |  |  |  | 12 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-20-ж/д Центральная, 15А |  | 100 |  |  |  | 5 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1961 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-20А-УТ-21 |  | 100 |  |  |  | 15 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1963 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-21-УТ-22 |  | 100 |  |  |  | 18 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1963 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.Б2-ж/д Ленина, 11 |  | 100 |  |  |  | 27 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1964 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/д Вокзальная, 19-т.Ф1 |  | 125 |  |  |  | 100 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1975 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.Х1-т.Ц1 |  | 125 |  |  |  | 32 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.А2-УТ-20 |  | 125 |  |  |  | 115 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1961 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-79-УТ-84 |  | 150 |  |  |  | 43 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1964 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-84-УТ-85 |  | 150 |  |  |  | 88 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1964 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-42-УТ-41 |  | 150 |  |  |  | 83 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1965 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-41-ж/д Вокзальная, 19 |  | 150 |  |  |  | 29 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1975 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.Ф1-ж/д Вокзальная, 17 |  | 150 |  |  |  | 3 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1975 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.Ф1-УТ-132 |  | 150 |  |  |  | 35 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1975 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| СТУ-ресторан |  | 150 |  |  |  | 116 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1978 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-114-УТ-115 |  | 150 |  |  |  | 20 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-115-УТ-115А |  | 150 |  |  |  | 35 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-115А-УТ-121 |  | 150 |  |  |  | 31 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.Ц1-т.Ч1 |  | 150 |  |  |  | 27 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т/с во дворе Институтская, 12 |  | 150 |  |  |  | 42 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| ж/д Институтская,12-УТ-49 |  | 150 |  |  |  | 15 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-50-УТ-51 |  | 150 |  |  |  | 23 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-51-УТ-52 |  | 150 |  |  |  | 6 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-52-УТ-52А |  | 150 |  |  |  | 66 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-52А-УТ-93 |  | 150 |  |  |  | 53 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-93-ж/д Московская,4 |  | 150 |  |  |  | 66 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-122А-УТ-123 |  | 150 |  |  |  | 34 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1965 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-123-т.Э1 |  | 150 |  |  |  | 22 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1963 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.Э1-УТ-131 |  | 150 |  |  |  | 55 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1963 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-18-УТ-18А |  | 150 |  |  |  | 104 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1972 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-20-т.Б2 |  | 150 |  |  |  | 67 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1963 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-44-УТ-44А |  | 150 |  |  |  | 75 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1963 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| Кот. №13-т.1 |  | 150 |  |  |  | 218 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1960 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-77Б-УТ-78 |  | 200 |  |  |  | 20 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1964 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-78-УТ-79 |  | 200 |  |  |  | 48 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1964 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-42-УТ-42А |  | 200 |  |  |  | 3 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1965 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-43-УТ-43Б |  | 200 |  |  |  | 126 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1965 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-43Б-УТ-43А |  | 200 |  |  |  | 88,5 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1965 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-43А-УТ-44 |  | 200 |  |  |  | 140 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1965 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-45-УТ-47 |  | 200 |  |  |  | 225 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1968 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-47-УТ-48 |  | 200 |  |  |  | 6 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1968 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-44А-УТ-46 |  | 200 |  |  |  | 92,5 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1963 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-122-УТ-122А |  | 200 |  |  |  | 113 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1965 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-8-УТ-9 |  | 400 |  |  |  | 29 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1967 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 1959-1990 г., проложенных в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т/с по Ленина,23 |  | 50 |  |  |  | 14 |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  | 1986 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т/с по велобазе |  | 80 |  |  | 7 |  |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  | 1986 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| т/с по Ленина,23 |  | 80 |  |  | 58 |  |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  | 1986 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институтская,10 |  | 100 |  |  | 55 |  |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  | 1970 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| т/с Нахим,17 после врезки |  | 100 |  |  | 54 |  |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  | 1965 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| ж/д Центральная, 15А |  | 100 |  |  | 15 |  |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  | 1961 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| т/с по ж/д Ленина, 11-т.В1 |  | 100 |  |  | 24 |  |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  | 1964 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/д Вокзальная, 19 |  | 150 |  |  | 35 |  |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  | 1975 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| по зданию СТУ |  | 150 |  |  | 29 |  |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  | 1976 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Институтская, 12 |  | 150 |  |  | 12 |  |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  | 1970 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Институтская, 12 |  | 150 |  |  | 35 |  |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  | 1970 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| ж/д Комсомольская, 20А |  | 150 |  |  | 12 |  |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  | 1961 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 1990-1998 г. в непроходных каналах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-23-д/с №4 |  | 70 |  |  |  | 29 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1994 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| ж/д Нахимова,29-УТ-90А |  | 70 |  |  |  | 28 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1995 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-79-УТ-80 |  | 80 |  |  |  | 45 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1997 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-132-музыкальная школа |  | 80 |  |  |  | 78 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1995 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-88-УТ-89 |  | 80 |  |  |  | 12 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1995 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-89-шк. №5 |  | 80 |  |  |  | 23 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1995 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-14б-УТ-70 |  | 100 |  |  |  | 80 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1995 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-153А-ж/д Нахимова, 33 |  | 100 |  |  |  | 24 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1992 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-153-ж/д Нахимова, 29 |  | 125 |  |  |  | 16 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1995 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-153-УТ-153А |  | 150 |  |  |  | 24 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1992 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 1990-1998 г. надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ут-88-ж/д Нахимова, 25 |  | 70 |  |  |  | 7 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  | 1995 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-88-УТ-89 |  | 80 |  |  |  | 129 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  | 1995 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 1990-1998 г., проложенных в помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т/с по ж/д Нахимова, 33 |  | 70 |  |  |  | 40 |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  | 1992 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т/с по ж/д Нахимова, 29 |  | 125 |  |  |  | 103 |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  | 1995 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 1998-2003 г. в непроходных каналах и бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-11-раздевалка Олимпа |  | 50 |  |  |  | 26 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2002 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-79А-ж/д Горького, 20 |  | 50 |  |  |  | 9 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2003 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.Л1-ж/д Горького, 15 |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2002 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-43Б-туалет на Вокзальной |  | 50 |  |  |  | 78 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1998 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-133-УТ-133А |  | 50 |  |  |  | 9 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1999 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-133А-РСУ |  | 50 |  |  |  | 3 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1999 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.Ч1-ж/д Центральная, 24 |  | 50 |  |  |  | 11 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2003 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.Щ1-ж/д Ленина, 4 |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2000 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.Щ1-УТ-119 |  | 50 |  |  |  | 26 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2000 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-24-ж/д Ленина, 13 |  | 50 |  |  |  | 20 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2002 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-29-ж/д Вокзальная, 29 |  | 70 |  |  |  | 14 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2003 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-84А-переход диаметров 70/50 |  | 70 |  |  |  | 36 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2002 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-132-ж/д Вокзальная, 17А |  | 70 |  |  |  | 23 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2003 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-117-УТ-118 |  | 70 |  |  |  | 20 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2000 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-118-УТ-118А |  | 70 |  |  |  | 19 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2000 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-124-ж/д Центральная, 25 |  | 70 |  |  |  | 30 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2003 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-28-УТ-29 |  | 80 |  |  |  | 33 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2003 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-14А- т.1(детская поликлиника) |  | 80 |  |  |  | 11 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1999 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-14А-УТ-14Б |  | 100 |  |  |  | 56 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1999 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-117А-УТ-117 |  | 100 |  |  |  | 50 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2000 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-125-ж/д Спортивный проезд,3 |  | 100 |  |  |  | 24 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2003 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-18Б-шк. №2 |  | 100 |  |  |  | 3 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2003 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| ж/д Ленина, 11-УТ-24 |  | 100 |  |  |  | 31 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2002 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-53-ж/д Московская,6 |  | 100 |  |  |  | 93 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2003 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-14-УТ-67 |  | 150 |  |  |  | 127 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1999 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-67-УТ-14А |  | 150 |  |  |  | 10 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1999 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-48-СТУ |  | 150 |  |  |  | 8 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2002 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-114А-УТ-114 |  | 150 |  |  |  | 32 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1999 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-121-т.Х1 |  | 150 |  |  |  | 46 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2001 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-49-УТ-50 |  | 150 |  |  |  | 23 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2000 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-18Б-УТ-19 |  | 150 |  |  |  | 213 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  | 2003 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-33-УТ-34 |  | 200 |  |  |  | 23 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2003 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| мастерские ЖКО-УТ-42 |  | 200 |  |  |  | 6 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2003 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-42А-УТ-43 |  | 200 |  |  |  | 63 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2003 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-44-УТ-45 |  | 200 |  |  |  | 36 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2000 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-11-УТ-11А-УТ-12 |  | 250 |  |  |  | 133 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2001 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-10-переход на Ду250 |  | 300 |  |  |  | 33 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1999 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-9-УТ-25 |  | 300 |  |  |  | 40 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 1999 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 1998-2003 г., проложенных в помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т,В2- т/с по ж/д Ленина, 11 |  | 100 |  |  |  | 24 |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  | 2002 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т/с по Нахим,17 до врезки |  | 150 |  |  |  | 18 |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  | 2000 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские ЖКО |  | 200 |  |  |  | 6 |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  | 2003 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 1998-2003 г., надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.1-детская поликлиника |  | 80 |  |  |  | 23 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  | 1999 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 г. канальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.Д1-ж/д Горького, 5А |  | 32 |  |  |  | 22 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2005 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.Д1-ж/д Нахимова, 6 |  | 32 |  |  |  | 7 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2005 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-72-УТ-63 |  | 32 |  |  |  | 35 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2010 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-77А-ж/д Попова, 17 |  | 40 |  |  |  | 52 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2007 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-69-ж/д Нахимова, 4 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2008 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-69А-УТ-67А |  | 40 |  |  |  | 28 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2008 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-67А-УТ-69 |  | 40 |  |  |  | 10 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2008 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-84-ж/д Горького, 17 |  | 50 |  |  |  | 20 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.О1-ж/д Нахимова, 14 |  | 50 |  |  |  | 8 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2004 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.П1-ж/д Нахимова, 12 |  | 50 |  |  |  | 8 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2004 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-120-УТ-120А |  | 50 |  |  |  | 16 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2004 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-120-ж/д Ленина, 6 |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2004 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-51-д/с №1 |  | 50 |  |  |  | 34 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2004 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-130-ж/д Ленина, 12 |  | 50 |  |  |  | 16 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2007 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-130Б-ж/д Ленина, 16 |  | 50 |  |  |  | 13 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2004 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-89-УТ-89А |  | 50 |  |  |  | 36 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-89А-УТ-91 |  | 50 |  |  |  | 53 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-91-ж/д Нахимова, 20А |  | 50 |  |  |  | 5 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-19-ж/д Комсомольская, 20 |  | 50 |  |  |  | 18 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2005 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-120-ж/д Центральная, 22 |  | 50 |  |  |  | 18 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2007 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| 56А-УТ-68А |  | 50 |  |  |  | 28 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-68А-УТ-68 |  | 50 |  |  |  | 2 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| ЦТП-17-ж/д Нахимова, 25А |  | 50 |  |  |  | 29 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2011 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| т/с к гороно |  | 50 |  |  |  | 24 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2007 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-60А-ж/д Ленина, 33 |  | 50 |  |  |  | 66 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2008 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.М1-ж/д Горького, 13 |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2009 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-116А-ж/д Институтская, 25 |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2009 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-133-УТ-135 |  | 50 |  |  |  | 68 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2009 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-22-ж/д Ленина, 9 |  | 50 |  |  |  | 12 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2009 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.Т1-ж/д Нахимова, 20 |  | 50 |  |  |  | 7 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2012 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-90А-Дом ребенка |  | 50 |  |  |  | 54 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2012 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| ж/д Ленина,11-УТ-23 |  | 50 |  |  |  | 8 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2012 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-130Б-ж/д Ленина, 18 |  | 70 |  |  |  | 47 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2004 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| переход диаметров 80/70-УТ-69А |  | 70 |  |  |  | 27 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2004 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-117-ж/д Институтская, 21 |  | 70 |  |  |  | 16 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2011 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-70-т.В1 |  | 80 |  |  |  | 17 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2004 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-93-ж/д Московская, 5 |  | 80 |  |  |  | 13 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-130А-УТ-130Б |  | 80 |  |  |  | 58 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2007 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т.Ч1-УТ-120 |  | 80 |  |  |  | 65 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2004 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т/с к шк. №3 |  | 80 |  |  |  | 86 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2012 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-25-УТ-26 |  | 100 |  |  |  | 36 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-123-УТ-124 |  | 100 |  |  |  | 5 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2008 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-124-УТ-125 |  | 100 |  |  |  | 42 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2005 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-153А-ж/д Нахимова, 35 |  | 100 |  |  |  | 74 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| надземка-УТ-2 |  | 100 |  |  |  | 40 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2007 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-2-УТ-3 |  | 100 |  |  |  | 11 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-130-УТ-130А |  | 100 |  |  |  | 55 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2008 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-52А (в камере) |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2009 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-52А-УТ-53 |  | 100 |  |  |  | 18 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2005 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-115-УТ-116 |  | 100 |  |  |  | 58 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2012 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-116-УТ-116А |  | 100 |  |  |  | 39 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2012 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-131-УТ-130 |  | 125 |  |  |  | 20 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-52А (в камере) |  | 125 |  |  |  | 2 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2009 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-153Б-УТ-153 |  | 150 |  |  |  | 18 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2005 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| т/с к ж/д Институтская,12 |  | 150 |  |  |  | 30 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-46-УТ-122 |  | 150 |  |  |  | 23 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2007 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| перемычка акт №24 |  | 150 |  |  |  | 5 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2005 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-48-УТ-133 |  | 150 |  |  |  | 40 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2010 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| УТ-133-УТ-114А |  | 150 |  |  |  | 10 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2010 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переход Ду300/250-УТ-11 |  | 250 |  |  |  | 66 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2010 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-9-УТ-10 |  | 300 |  |  |  | 157 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2004 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 г. бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-91А-ж/д Нахимова, 20 |  | 32 |  |  |  | 45 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2012 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-85Б-ВНС |  | 40 |  |  |  | 9 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-35-д/с №12 |  | 50 |  |  |  | 47 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| врезка Ф50-УТ-133 |  | 50 |  |  |  | 14 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| т/с к Станционная, 1А (подземка) |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-67А-УТ-68А |  | 50 |  |  |  | 53 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2011 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-86А-ж/д Нахимова, 19 |  | 50 |  |  |  | 5 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2012 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-40а-ж/д Попова, 5А |  | 70 |  |  |  | 7,5 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-39-ж/д Попова, 4А |  | 70 |  |  |  | 6,5 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-38-ж/д Попова, 3А |  | 70 |  |  |  | 5,5 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-37-ж/д Попова, 2А |  | 70 |  |  |  | 4,5 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-36-ж/д Вокзальная, 21А |  | 70 |  |  |  | 14 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| от УТ-35 |  | 70 |  |  |  | 1 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-13-эл.ж/д Ленина, 31 |  | 70 |  |  |  | 5 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-64-врезка чер.100, Попова,1 |  | 70 |  |  |  | 4 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-30А-ж/д Вокзальная,25 |  | 70 |  |  |  | 11 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2010 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-27-ж/д Вокзальная,31 |  | 70 |  |  |  | 25 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2010 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-67-УТ-67А |  | 70 |  |  |  | 42 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2011 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-86Б-Нахимова, 21 |  | 70 |  |  |  | 3 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2012 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-114А-офис, Вокзальная,6А |  | 70 |  |  |  | 76 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2011 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход диаметров 100/80-УТ-31 |  | 80 |  |  |  | 71 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2010 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| Переход диаметров 100/80-УТ-28 |  | 80 |  |  |  | 15 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2010 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-134-с/к Олимп |  | 100 |  |  |  | 103 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-27-переход диам. 100/80 |  | 100 |  |  |  | 2 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2010 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-30-УТ-27 |  | 100 |  |  |  | 61 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2010 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-30А-переход диам. 100/80 |  | 100 |  |  |  | 2 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2010 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-30-УТ30А |  | 100 |  |  |  | 7 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2010 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-73-ж/д Горького,12/1 |  | 100 |  |  |  | 39 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2005 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-86-ж/д Нахимова, 17 |  | 100 |  |  |  | 4 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2012 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-19-ж/д Комсомольская, 20А |  | 125 |  |  |  | 16 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-54-УТ-30 |  | 125 |  |  |  | 63 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2010 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-55-УТ-55А |  | 125 |  |  |  | 4 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| по дорогой (УТ-88,88А) |  | 125 |  |  |  | 9 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2012 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-76-ж/д Горького, 14 |  | 125 |  |  |  | 4 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2010 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-18-УТ-18Б |  | 150 |  |  |  | 38 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-81-ж/д Горького, 13/1 |  | 150 |  |  |  | 131 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2012 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-60-ж/д Горького,2 |  | 150 |  |  |  | 12 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-59-ж/д Горького,6 |  | 150 |  |  |  | 12 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2010 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-62-ж/д Горького,8 |  | 150 |  |  |  | 15 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2010 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-8А-ДК Исток |  | 150 |  |  |  | 36 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-18а-УТ-8А |  | 150 |  |  |  | 242 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2012 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-17-пер.диам.200/250(УТ-86) |  | 200 |  |  |  | 272 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2005 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-17-врезка Ф50 |  | 200 |  |  |  | 47 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| врезка Ф50-УТ-134 |  | 200 |  |  |  | 145 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-17-УТ-18 |  | 200 |  |  |  | 22 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| пер.диам.250/200-УТ-59 |  | 200 |  |  |  | 74 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-59-УТ-61 |  | 200 |  |  |  | 34 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.диам.200/250 х пер.диам.250/300 |  | 250 |  |  |  | 214 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2005 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| Перемычка акт №20 от УТ-57 |  | 250 |  |  |  | 9 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2010 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| Перемычка до УТ-62 |  | 250 |  |  |  | 65 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2010 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-62-УТ-61 |  | 250 |  |  |  | 2 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2010 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-11А-УТ-55 |  | 250 |  |  |  | 65 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-55-УТ-64 |  | 250 |  |  |  | 8 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-64-УТ-60 |  | 250 |  |  |  | 15 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-60-пер.диам.250/200 |  | 250 |  |  |  | 10 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-10-УТ-40а |  | 300 |  |  |  | 18 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-40а-УТ-40 |  | 300 |  |  |  | 13 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-40-УТ-39 |  | 300 |  |  |  | 24 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-39-УТ-38 |  | 300 |  |  |  | 59 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-38-УТ-37 |  | 300 |  |  |  | 39 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-37-УТ-36 |  | 300 |  |  |  | 42 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-36-УТ-35 |  | 300 |  |  |  | 14 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-35-УТ-33 |  | 300 |  |  |  | 39 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-12-УТ-13 |  | 300 |  |  |  | 38 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-13-УТ-14 |  | 300 |  |  |  | 58 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-14-УТ-15 |  | 300 |  |  |  | 38 |  |  | ППУ |  | канальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-15-УТ-16 |  | 300 |  |  |  | 73 |  |  | ППУ |  | канальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-16-УТ-17 |  | 300 |  |  |  | 66 |  |  | ППУ |  | канальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-74-73 |  | 300 |  |  |  | 106 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2005 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| пер.диам.250/300-УТ-73 |  | 300 |  |  |  | 139 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2005 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| УТ-6-УТ-74 |  | 300 |  |  |  | 420 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2004 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до УТ-8 подземная |  | 400 |  |  |  | 38 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2004 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 г. надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т/с к Станционная, 1А (надземка) |  | 50 |  |  |  | 32 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  | 2010 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.1-т.-2 |  | 100 |  |  |  | 44 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  | 2007 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-88А-до НППУ |  | 125 |  |  |  | 3 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  | 2012 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от мин.ваты до опуска(УТ-88,88А) |  | 125 |  |  |  | 5 |  |  | НППУ |  | надземная |  |  | 2012 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| от подъема до УТ-88 |  | 125 |  |  |  | 12 |  |  | НППУ |  | надземная |  |  | 2012 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-17-т.У2 |  | 150 |  |  |  | 17 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  | 2005 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| т.У2-УТ-153Б |  | 150 |  |  |  | 26 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  | 2005 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от УТ-6 надземная |  | 400 |  |  |  | 14 |  |  | НППУ |  | надземная |  |  | 2004 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| Кот. №13-УТ-6 |  | 400 |  |  |  | 25 |  |  | НППУ |  | надземная |  |  | 2004 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год, проложенных в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети по ЦТП 17 |  | 150 |  |  |  | 5 |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  | 2005 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО КОТ. №13 |  |  |  |  |  | 11843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика водяных тепловых сетей от котельной №14 представлена в табл. 1.3.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табл. 1.3.3. Характеристика водяных тепловых сетей от котельной №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка |  |  | Наружны й диаметр труб-в на участке Dн, м |  |  |  | Длина уч-ка в 2-х трубном исчислении, L, м |  |  | Теплоизо- ляционный материал |  | Тип прокладки |  |  |  | Год ввода в эксплу-а тацию |  |  |  | Средняя глубина за- ложения до оси труб-в на уч-ке Н, м |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |
| Сети от котельной №14 (круглодичные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период 1959 - 1989 год в непроходных каналах и бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-201-ж/д Луговая, 29А |  |  | 50 |  |  |  | 26 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1983 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-179А-ж/д Советская, 3Б |  |  | 80 |  |  |  | 8 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1989 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-160-ж/д Центральная, 7А |  |  | 80 |  |  |  | 32 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1975 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-200-УТ-201 |  |  | 100 |  |  |  | 24 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1978 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-201-УТ-202 |  |  | 100 |  |  |  | 94 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1983 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| место врезки ППУ-УТ-179А |  |  | 150 |  |  |  | 16 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1978 |  |  |  |  |  |  |
| УТ-179А-УТ-199 |  |  | 150 |  |  |  | 38 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1978 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-199А-УТ-199 |  |  | 150 |  |  |  | 94 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1978 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-199-УТ-200 |  |  | 150 |  |  |  | 35 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1978 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-178-УТ-163 |  |  | 150 |  |  |  | 175 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1976 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-161-УТ-160 |  |  | 150 |  |  |  | 73 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1976 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-160-УТ-160А |  |  | 150 |  |  |  | 38 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1976 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год в непроходных каналах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подъем-д/с №2 |  |  | 50 |  |  |  | 17 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1997 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подземка (акт 38) до надз. к ЦТП-17 |  |  | 200 |  |  |  | 34 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1992 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-408-т.О2 |  |  | 200 |  |  |  | 98 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1992 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год, надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземка от УТ-319 по акту 38 |  |  | 200 |  |  |  | 51 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  |  | 1992 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| надземка до ЦТП-17 |  |  | 200 |  |  |  | 63 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  |  | 1992 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| т.О2-т.П2 |  |  | 200 |  |  |  | 191 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  |  | 1992 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.Д2-т.Е2 |  |  | 350 |  |  |  | 42 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  |  | 1996 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| т.Е2-УТ-186 |  |  | 350 |  |  |  | 57 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  |  | 1996 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год в непроходных каналах и бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-161-ж/д Пионерская, 4/1 |  |  | 80 |  |  |  | 42 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2003 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-199-шк. №4 |  |  | 80 |  |  |  | 61 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2003 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ввод в шк. №4 |  |  | 80 |  |  |  | 2 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2003 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-202-УТ-203 |  |  | 100 |  |  |  | 75 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2001 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-203-ж/д Пр. Мира, 1 |  |  | 100 |  |  |  | 8 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2001 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-163-УТ-162 |  |  | 150 |  |  |  | 34 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2003 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-162-УТ-161 |  |  | 150 |  |  |  | 56 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2003 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.Г2-УВД |  |  | 50 |  |  |  | 41 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  |  | 2000 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.Л2-т.М2 |  |  | 80 |  |  |  | 268 |  |  | НППУ |  | надземная |  |  |  | 2000 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.И2-т.К2 |  |  | 100 |  |  |  | 56 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  |  | 1999 |  |  |  | - |  |  |
| т.К2-т.Л2 |  |  | 100 |  |  |  | 71 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  |  | 1999 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перемычка Ду50 |  |  | 50 |  |  |  | 3 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-162-ж/д Центральная, 3А |  |  | 50 |  |  |  | 38 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-19А-подъем |  |  | 50 |  |  |  | 26 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2011 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| ввод в д/с №13 |  |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-200-ж/д Луговая, 29 |  |  | 80 |  |  |  | 21 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФМУ-т.А2 (времянка на д/с) |  |  | 100 |  |  |  | 182 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подъем черн.тр-д в УТ-187 |  |  | 150 |  |  |  | 1 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-408-УТ-408А |  |  | 200 |  |  |  | 23 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2010 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-183-врезка в т/с д/с №13 |  |  | 50 |  |  |  | 11 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-160А-УТ-142А (т/с Центр.,12-Шк.,11) |  |  | 70 |  |  |  | 95 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2011 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-10-ж/д Лесная, 4 |  |  | 80 |  |  |  | 18 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-5-УТ-11 |  |  | 100 |  |  |  | 43 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-9-ж/д Лесная,2 |  |  | 100 |  |  |  | 13 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-11-ж/д Лесная,3 |  |  | 100 |  |  |  | 28 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| пер.диам. 125/100-ж/д Октябрьская, 6 |  |  | 100 |  |  |  | 18 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-12-ж/д Октябрьская, 11 |  |  | 100 |  |  |  | 49 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2011 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-16-адм.-дел. центр, Пионерская,4/1 |  |  | 100 |  |  |  | 25 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-15А-ж/д Октябрьская, 7 |  |  | 100 |  |  |  | 15 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2011 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| пер.диам. Ф125/100-ж/д Пионерская, 3 |  |  | 100 |  |  |  | 6 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2011 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-176-Торговый центр Советская |  |  | 100 |  |  |  | 51 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2010 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-3-ж/д Лесная,1 |  |  | 125 |  |  |  | 10 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-6-УТ-10 |  |  | 125 |  |  |  | 39 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-10-ж/д Октябрьская, 9 |  |  | 125 |  |  |  | 8 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-7-ж/д Лесная, 5 |  |  | 125 |  |  |  | 15 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-13-ж/д (поз.1) ул. Дудкина |  |  | 125 |  |  |  | 7 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| пер.диам.150/125-пер.диам.125/100 |  |  | 125 |  |  |  | 2 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-4-УТ-9 |  |  | 125 |  |  |  | 47 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-9-ж/д Советская,12А |  |  | 125 |  |  |  | 8 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-15-пер.диам. Ф125/100 |  |  | 125 |  |  |  | 115 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2011 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-8-УТ-8А |  |  | 150 |  |  |  | 12 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-180-вр.в Ду150 (Советская, 3Б) |  |  | 150 |  |  |  | 5 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-178-вр.в Ду150 (Советская, 3А) |  |  | 150 |  |  |  | 6 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-16УТ-врезка в черные т/с (УТ-187) |  |  | 150 |  |  |  | 91 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-11А-ж/д (поз.2) ул. Октябрьская |  |  | 150 |  |  |  | 3 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-11А-УТ-13 |  |  | 150 |  |  |  | 33 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-13-пер.диам.150/125 |  |  | 150 |  |  |  | 2 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| пер.диам.Ф200/150-УТ-15 |  |  | 150 |  |  |  | 59 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-15-УТ-16 |  |  | 150 |  |  |  | 34 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-178-УТ-176 |  |  | 200 |  |  |  | 56 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-7-УТ-8 |  |  | 200 |  |  |  | 66 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-8-УТ-11А |  |  | 200 |  |  |  | 74 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-2-пер.диам.Ф200/150 |  |  | 200 |  |  |  | 257 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-182-УТ-181 |  |  | 250 |  |  |  | 51 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-181-УТ-180 |  |  | 250 |  |  |  | 74 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-180-УТ-179 |  |  | 250 |  |  |  | 6 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-179-УТ-178 |  |  | 250 |  |  |  | 1 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-4-УТ-5 |  |  | 250 |  |  |  | 60 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| переход диам. 300х200-УТ-4 |  |  | 250 |  |  |  | 1 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2012 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-5-УТ-6 |  |  | 250 |  |  |  | 49 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-6-УТ-7 |  |  | 250 |  |  |  | 23 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2012 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-7-переход диам. 250х200 |  |  | 250 |  |  |  | 1 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2012 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземка Ду300-УТ-212 |  |  | 300 |  |  |  | 36 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-212-УТ-2 |  |  | 300 |  |  |  | 51 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-186-УТ-185 |  |  | 300 |  |  |  | 65 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-185-УТ-184 |  |  | 300 |  |  |  | 77 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-184-УТ-183 |  |  | 300 |  |  |  | 24 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-183-УТ-182 |  |  | 300 |  |  |  | 3 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-2-УТ-3 |  |  | 300 |  |  |  | 61 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2012 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-3-переход диам.300х200 |  |  | 300 |  |  |  | 1 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2012 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.А - УТ-1 |  |  | 300 |  |  |  | 17 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  |  | 2007 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год, надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот.14-т.Г2 |  |  | 300 |  |  |  | 23 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  |  | 1996 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  |  | 1996 |  |  |  | - |  |  |
| т.Г2-т.Д2 |  |  | 300 |  |  |  | 27 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  |  | 1996 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  |  | 1996 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого круглогодичные |  |  |  |  |  |  | 4187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети от котельной №14 (зимние) в период 1959 - 1989 год в непроходных каналах и бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-151-ж/д Пионерская, 4 |  |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1964 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-152-ж/д Пионерская, 6 |  |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1964 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-155-ж/д Пионерская, 10 |  |  | 50 |  |  |  | 5 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1964 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-142-ж/д Центральной, 12 |  |  | 50 |  |  |  | 9 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1960 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-154-ж/д Пионерская, 8 |  |  | 50 |  |  |  | 5 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1964 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-156-УТ-155 |  |  | 70 |  |  |  | 29 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1964 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-155-УТ-154 |  |  | 70 |  |  |  | 29 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1964 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| т.Н2-ж/д Центральная, 14 |  |  | 70 |  |  |  | 9 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1964 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-188-ж/д Луговая, 37 |  |  | 80 |  |  |  | 6 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1964 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-189-ж/д Луговая, 35 |  |  | 80 |  |  |  | 6 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1965 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-142-ж/д Школьная, 11 |  |  | 80 |  |  |  | 22 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1960 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-182А-ж/д Советская, 7А |  |  | 80 |  |  |  | 10 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1965 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-163-УТ-164 |  |  | 100 |  |  |  | 8 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1976 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-164-УТ-149 |  |  | 100 |  |  |  | 38 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1964 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-149-УТ-150 |  |  | 100 |  |  |  | 35 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1964 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период 1959 - 1989 год, надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-195-УТ-196 |  |  | 50 |  |  |  | 104 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  |  | 1977 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год в непроходных каналах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-136-т.А2 |  |  | 70 |  |  |  | 78 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1997 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.Н2-УТ-137 |  |  | 100 |  |  |  | 40 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1997 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год в непроходных каналах и бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-157-ж/д Октябрьская, 3 |  |  | 50 |  |  |  | 3 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2003 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-156-ж/д Октябрьская, 5 |  |  | 50 |  |  |  | 7 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2003 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-137-УТ-136 |  |  | 50 |  |  |  | 52 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2003 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.Ж2-УТ-195 |  |  | 70 |  |  |  | 87 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2002 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-158-УТ-157 |  |  | 80 |  |  |  | 12 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2001 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-157-УТ-156 |  |  | 80 |  |  |  | 36 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2003 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.Ж2-УТ-189 |  |  | 100 |  |  |  | 30 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2002 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.Е2-УТ-188 |  |  | 150 |  |  |  | 43 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2002 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| УТ-188-т.Ж2 |  |  | 150 |  |  |  | 24 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2002 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год, надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.К2-промбаза |  |  | 50 |  |  |  | 2 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  |  | 1999 |  |  |  | - |  |  |
| т.Л2-электросеть |  |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | мин.вата |  | надземная |  |  |  | 1999 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-150-ж/д Советская, 12 |  |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-149-ж/д Советская, 10 |  |  | 40 |  |  |  | 3 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.З2-ж/д Луговая, 33 |  |  | 50 |  |  |  | 5 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2004 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-150-УТ-151 |  |  | 50 |  |  |  | 26 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2004 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-189-т.З2 |  |  | 70 |  |  |  | 81 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2004 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-151-УТ-152 |  |  | 80 |  |  |  | 33 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2004 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-186-ж/д Советская,15А |  |  | 80 |  |  |  | 6 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2004 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-160А-УТ-159 |  |  | 80 |  |  |  | 5 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-159-УТ-158 |  |  | 80 |  |  |  | 30 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-185-ж/д Советская,13А |  |  | 70 |  |  |  | 9 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-184-ж/д Советская,11А |  |  | 70 |  |  |  | 14 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-182-УТ-182А |  |  | 70 |  |  |  | 15 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-181-ж/д Советская, 5А |  |  | 70 |  |  |  | 9 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| УТ-179-ж/д Советская, 3А |  |  | 70 |  |  |  | 5 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2008 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого зимние |  |  |  |  |  |  | 983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети от котельной №14 (летние) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период 1959 - 1989 год в непроходных каналах и бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-18А-с/к Восход |  |  | 100 |  |  |  | 81 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1986 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-18-УТ-18А (до перемычки) |  |  | 150 |  |  |  | 104 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 1972 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год в непроходных каналах и бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-17-УТ-18 |  |  | 200 |  |  |  | 25 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2003 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перемычка на акте №24 |  |  | 150 |  |  |  | 5 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2005 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| перемычка на акте №30 |  |  | 150 |  |  |  | 5 |  |  | мин.вата |  | канальная |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год, проложенных в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети по ЦТП 17 |  |  | 150 |  |  |  | 5 |  |  | мин.вата |  | в помещении |  |  |  | 2005 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-134-с/к Олимп |  |  | 100 |  |  |  | 103 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-18А-УТ-8А |  |  | 150 |  |  |  | 242 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2012 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-17-врезка Ф50 |  |  | 200 |  |  |  | 47 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| врезка Ф50-УТ-134 |  |  | 200 |  |  |  | 145 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| ЦТП-17-пер.диам.200/250 |  |  | 200 |  |  |  | 272 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2005 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.диам. 200/250-пер.диам. 250/300 |  |  | 250 |  |  |  | 214 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2005 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.диам. 250/300-УТ-73 |  |  | 300 |  |  |  | 139 |  |  | ППУ |  | бесканальная |  |  |  | 2005 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого летние |  |  |  |  |  |  | 1387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Характеристика водяных тепловых сетей на балансе после ЦТП 17 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка | Наружный диаметр труб-в на участке Dн, м | Длина уч-ка в 2-х трубном исчислении, L, м | Теплоизо- ляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуа- тацию | Средняя глубина заложе-ния до оси труб-в на уч-ке Н, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сети ГВС от котельной №14 летние (прямая) в период 1990-1998 год надземная |  |  |  |  |  |  |
| УТ-88-УТ-89 | 70 | 129 | мин.вата | надземная | 1995 | - |
| УТ-88-ж/д Нахимова, 25 | 80 | 7 | мин.вата | надземная | 1995 | - |
|  |  | 136 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год надземная |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-17-т.У2 | 125 | 17 | мин.вата | надземная | 2005 | - |
| т.У2-УТ-153Б | 125 | 26 | мин.вата | надземная | 2005 | - |
|  |  | 43 |  |  |  |  |
| в период 1990-1998 год в непроходных каналах |  |  |  |  |  |  |
| ж/д Нахимова,29-УТ-90А | 40 | 24 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-90А-Дом ребенка | 40 | 52 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
|  |  | 76 |  |  |  |  |
| УТ-88-УТ-89 | 70 | 12 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
| УТ-153-ж/д Нахимова, 29 | 70 | 16 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
|  |  | 28 |  |  |  |  |
| т.У2-УТ-88 | 80 | 20 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
| УТ-153А-ж/д Нахимова, 33 | 80 | 24 | мин.вата | канальная | 1992 | 1,6 |
|  |  | 44 |  |  |  |  |
| УТ-153-УТ-153А | 100 | 24 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 |
|  |  | 172 |  |  |  |  |
| в период 1990-1998 год, проложенных в помещениях |  |  |  |  |  |  |
| т/с по ж/д Нахимова, 29 | 70 | 103 | мин.вата | в помещен | 1996 | 1,6 |
|  |  | 103 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |  |  |  |  |  |  |
| УТ-89-УТ-89А | 40 | 36 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-89А-УТ-91 | 40 | 53 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| ЦТП-17-ж/д Нахимова, 25А | 40 | 22 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| УТ-91-ж/д Нахимова, 20А | 40 | 5 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
|  |  | 116 |  |  |  |  |
| УТ-153А-ж/д Нахимова, 35 | 80 | 74 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-153Б-УТ-153 | 125 | 18 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
|  |  | 208 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 662 |  |  |  |  |
| Сети ГВС от котельной №14 летние (обратная) |  |  |  |  |  |  |
| в период 1990-1998 год надземная |  |  |  |  |  |  |
| УТ-88-УТ-89 | 50 | 129 | мин.вата | надземная | 1995 | - |
| УТ-88-ж/д Нахимова, 25 | 70 | 7 | мин.вата | надземная | 1995 | - |
|  |  | 136 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год надземная |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-17-т.У2 | 70 | 17 | мин.вата | надземная | 2005 | - |
| т.У2-УТ-153Б | 70 | 26 | мин.вата | надземная | 2005 | - |
|  |  | 43 |  |  |  |  |
| в период 1990-1998 год в непроходных каналах |  |  |  |  |  |  |
| ж/д Нахимова, 29-УТ-90А | 32 | 24 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-90А-Дом ребенка | 32 | 52 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
|  |  | 76 |  |  |  |  |
| УТ-88-УТ-89 | 50 | 12 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
| т.У2-УТ-88 | 70 | 20 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
| УТ-153-ж/д Нахимова, 29 | 70 | 16 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-153А-ж/д Нахимова, 33 | 70 | 24 | мин.вата | канальная | 1992 | 1,6 |
|  |  | 60 |  |  |  |  |
| УТ-153-УТ-153А | 80 | 24 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 |
|  |  | 172 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |  |  |  |  |  |  |
| УТ-89-УТ-89А | 32 | 36 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-89А-УТ-91 | 32 | 53 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-91-ж/д Нахимова, 20А | 32 | 5 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
|  |  | 94 |  |  |  |  |
| ЦТП-17-ж/д Нахимова, 25А | 40 | 22 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| УТ-153Б-УТ-153 | 70 | 18 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-153А-ж/д Нахимова, 35 | 70 | 74 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
|  |  | 114 |  |  |  |  |
|  |  | 208 |  |  |  |  |
| в период 1990-1998 год, проложенных в помещениях |  |  |  |  |  |  |
| т/с по ж/д Нахимова, 29 | 70 | 103 | мин.вата | в помещен | 1996 | 1,6 |
|  |  | 662 |  |  |  |  |
| Всего по ЦТП 17 |  | 1324 |  |  |  |  |

| Характеристика водяных тепловых сетей от котельной 15 предстапвлена в табл. 1.3.4: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табл. 1.3.4. Характеристика водяных тепловых сетей от котельной 15 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр тр-в на уч-тке Dн, м | Длина уч-ка в 2-х трубном исчислении, L, м | Теплоизо- ляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуа- тацию | Средняя глубина заложе-ния до оси труб-в на уч-ке Н, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сети от котельной №15 (круглодичные) в период 1959 - 1989 год в непроходных каналах и бесканальная |  |  |  |  |  |  |
| УТ-222А-ж/д Полевая, 8 | 50 | 3 | мин.вата | канальная | 1972 | 1,6 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
| УТ-230а-д/к №18 | 80 | 21 | мин.вата | канальная | 1972 | 1,6 |
| УТ-204-ж/д Луговая, 27 | 80 | 8 | мин.вата | канальная | 1966 | 1,6 |
| УТ-175-ж/д Центральная, 4А | 80 | 7 | мин.вата | канальная | 1966 | 1,6 |
| УТ-174-ж/д Центральная, 6А | 80 | 9 | мин.вата | канальная | 1966 | 1,6 |
|  |  | 45 |  |  |  |  |
| УТ-145-ж/д Советская, 2А | 100 | 18 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| УТ-148-ж/д Советская, 4 | 100 | 9 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-167-УТ-166А | 100 | 27 | мин.вата | канальная | 1973 | 1,6 |
| УТ-172-ж/д Пр. Мира, 7 | 100 | 9 | мин.вата | канальная | 1971 | 1,6 |
|  |  | 63 |  |  |  |  |
| УТ-222А-УТ-222 | 125 | 61 | мин.вата | канальная | 1974 | 1,6 |
| УТ-165-УТ-166 | 125 | 58 | мин.вата | канальная | 1973 | 1,6 |
|  |  | 119 |  |  |  |  |
| УТ-213-ж/д Пр.Мира,10 | 150 | 18 | мин.вата | канальная | 1982 | 1,6 |
| УТ-223-УТ-222А | 150 | 39 | мин.вата | канальная | 1974 | 1,6 |
| УТ-109-ж/д Московская, 2 | 150 | 118 | мин.вата | канальная | 1976 | 1,6 |
| т.Я-УТ-144 | 150 | 31 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 |
| УТ-144-УТ-143 | 150 | 36 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 |
|  |  | 242 |  |  |  |  |
| УТ-227-УТ-223 | 200 | 21 | мин.вата | канальная | 1974 | 1,6 |
| УТ-218-ж/д Пр.Мира, 6 | 200 | 21 | мин.вата | канальная | 1973 | 1,6 |
| УТ-165-до надземки, Советская, 2 | 200 | 51 | мин.вата | канальная | 1973 | 1,6 |
| т.А-ЦТП-7 | 200 | 116 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 |
| УТ-280-ЦТП-2 | 200 | 214 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 |
| ж/д Советская, 2-УТ-145 | 200 | 20 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| УТ-145А-т.Щ | 200 | 81 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| т.Щ-ЦТП-14 | 200 | 5 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| т.Щ-УТ-147 | 200 | 17 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| т.Э-УТ-147 | 200 | 25 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 |
| т.Э-УТ-146 | 200 | 32 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 |
| УТ-146-т.Я | 200 | 28 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 |
|  |  | 631 |  |  |  |  |
| УТ-249-ЦТП-1 | 250 | 121 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 |
| УТ-305-УТ-107А | 250 | 130 | мин.вата | канальная | 1987 | 1,6 |
| УТ-107-УТ-107А | 250 | 84 | мин.вата | канальная | 1987 | 1,6 |
|  |  | 335 |  |  |  |  |
| УТ-106Б-УТ-107 | 300 | 135 | мин.вата | канальная | 1987 | 1,6 |
| УТ-302-УТ-302А | 300 | 88 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| УТ-302А-УТ-302Б | 300 | 43 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| УТ-302Б-УТ-302В | 300 | 8 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
|  |  | 274 |  |  |  |  |
| УТ-215-т.Д | 400 | 34 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 |
|  |  | 34 |  |  |  |  |
| УТ-242-УТ-294 | 500 | 76 | мин.вата | канальная | 1979 | 1,6 |
|  |  | 76 |  |  |  |  |
|  |  | 1822 |  |  |  |  |
| в период 1959 - 1989 год, проложенных в помещении |  |  |  |  |  |  |
| т/с по ж/д Советская, 2 | 70 | 68 | мин.вата | в помещении | 1982 | - |
|  |  | 68 |  |  |  |  |
| т/с ж/д Школьная, 3А | 80 | 60 | мин.вата | в помещении | 1973 | - |
| т/с по ж/д Центральная, 6А | 80 | 73 | мин.вата | в помещении | 1966 | - |
|  |  | 133 |  |  |  |  |
| ж/д Полевая, 10 | 100 | 46 | мин.вата | в помещении | 1974 | - |
| ж/д Пр.Мира, 4/2 | 100 | 100 | мин.вата | в помещении | 1974 | - |
|  |  | 146 |  |  |  |  |
| ж/д Московская, 2 | 150 | 12 | мин.вата | в помещении | 1976 | - |
| т/с по ж/д Центральная, 2А | 150 | 73 | мин.вата | в помещении | 1966 | - |
| т/с по Пр. Мира, 3 | 150 | 19 | мин.вата | в помещении | 1969 | - |
|  |  | 104 |  |  |  |  |
|  |  | 451 |  |  |  |  |
| в период 1959 - 1989 год надземная |  |  |  |  |  |  |
| надземка у ж/д Советская, 2 | 200 | 84 | мин.вата | надземная | 1982 | - |
|  |  | 84 |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год в непроходных каналах |  |  |  |  |  |  |
| УТ-94Г-УТ-94Б | 50 | 45 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 |
|  |  | 45 |  |  |  |  |
| ж/д Полевая, 10-12 | 100 | 45 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-120А-т.Я | 100 | 31 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 |
| УТ-167А-УТ-167 | 100 | 24 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
|  |  | 100 |  |  |  |  |
| УТ-147-ж/д Центральная, 10А | 125 | 50 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 |
|  |  | 50 |  |  |  |  |
| УТ-168-УТ-167А | 150 | 34 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
|  |  | 34 |  |  |  |  |
| УТ-109А-УТ-109 | 200 | 24 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| хирургия-УТ-108 | 200 | 15 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
|  |  | 39 |  |  |  |  |
| УТ-263-УТ-265 | 250 | 100 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-107А-УТ-107Б | 250 | 58 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
|  |  | 158 |  |  |  |  |
|  |  | 426 |  |  |  |  |
| УТ-115А-приют | 50 | 13 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 |
| УТ-121-УТ-115А | 70 | 31 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 |
| УТ-115А-УТ-114 | 70 | 55 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 |
| УТ-114-УТ-114А | 70 | 32 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 |
|  |  | 131 |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год, проложенных в помещении |  |  |  |  |  |  |
| Центральная, 10А (от т.Ю-прямо) | 80 | 40 | мин.вата | в помещении | 1991 | - |
| ж/д Московская, 3 | 80 | 12 | мин.вата | в помещении | 1994 | - |
|  |  | 52 |  |  |  |  |
| ж/д Полевая, 10 | 100 | 17 | мин.вата | в помещении | 1996 | - |
| ж/д Полевая, 12 | 100 | 15 | мин.вата | в помещении | 1996 | - |
| ж/д Центральная, 10А | 100 | 10 | мин.вата | в помещении | 1990 | - |
| Центральная, 10А (от поворота-т.Ю) | 100 | 40 | мин.вата | в помещении | 1990 | - |
|  |  | 82 |  |  |  |  |
| т/с по ЦТП-13 | 200 | 20 | мин.вата | в помещении | 1995 | - |
| хирургия | 200 | 18 | мин.вата | в помещении | 1996 | - |
| административное здание | 200 | 12 | мин.вата | в помещении | 1996 | - |
|  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 184 |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год надземная |  |  |  |  |  |  |
| УТ-302-ЦТП-8 | 200 | 55 | мин.вата | надземная | 1994 | - |
|  |  | 55 |  |  |  |  |
| т.Б-УТ-235 | 600 | 290 | мин.вата | надземная | 1997 | - |
| УТ-235-т.В | 600 | 147 | мин.вата | надземная | 1997 | - |
|  |  | 437 |  |  |  |  |
| УТ-1501-УТ-1502 | 700 | 159 | мин.вата | надземная | 1997 | - |
| УТ-1502-т.Б | 700 | 66 | мин.вата | надземная | 1997 | - |
|  |  | 225 |  |  |  |  |
|  |  | 717 |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год в непроходных каналах и бесканальная |  |  |  |  |  |  |
| УТ-94Б-д/с №1 | 50 | 58 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 |
|  |  | 58 |  |  |  |  |
| УТ-110-Храм | 50 | 131 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
| т. Я-УТ-1201 | 50 | 90 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
| УТ-1201-УТ-1202 | 50 | 25 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
|  |  | 246 |  |  |  |  |
| УТ-236-д/с №19 | 70 | 42 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 42 |  |  |  |  |
| УТ1503 - Щелковское ОГПС | 80 | 13 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 |
| УТ-215-ж/д Пр.Мира,8 | 80 | 10 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| т.Ж-ж/д Пр.Мира,8 | 80 | 17 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-226-т.С | 80 | 16 | мин.вата | канальная | 1998 | 1,6 |
| ж/д Полевая, 12-д/с №20 | 80 | 47 | мин.вата | канальная | 1998 | 1,6 |
| УТ-206-д/с №15 | 80 | 16 | мин.вата | канальная | 1998 | 1,6 |
|  |  | 119 |  |  |  |  |
| УТ-215-ж/д Полевая, 1 | 100 | 8 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
| УТ-239-ж/д Полевая, 16 | 100 | 15 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-223-ж/д Полевая, 14 | 100 | 22 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| от ж/д Центральная, 10А-УТ-148В | 100 | 3 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-148В-УТ-148Б | 100 | 7 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-148Б-УТ-148А | 100 | 59 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-148А-УТ-148 | 100 | 16 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 130 |  |  |  |  |
| УТ-209-т.Ж | 100 | 48 | ППУ | бесканальная | 2001 | 1,2 |
| УТ-94В-УТ-94Б | 100 | 68 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
| УТ-140А-УТ-140 | 100 | 33 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
| УТ-140-УТ-141 | 100 | 80 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
| УТ-141-УТ-120А | 100 | 93 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
|  |  | 322 |  |  |  |  |
| УТ-106-УТ-106А | 125 | 29 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 29 |  |  |  |  |
| УТ-209-т.З | 150 | 36 | ППУ | бесканальная | 2001 | 1,2 |
|  |  | 36 |  |  |  |  |
| УТ-167А-угол пов.,пер.диам. 150/125 | 150 | 28 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
| УТ-206-УТ-205 | 150 | 97 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 |
| т/с к УТ-206 | 150 | 21 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 |
| УТ-176-ж/д Центральная, 2А | 150 | 5 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 |
|  |  | 151 |  |  |  |  |
| т.Д-УТ-213 | 200 | 153 | ППУ | бесканальная | 2001 | 1,6 |
| УТ-173-УТ-172 | 200 | 127 | ППУ | бесканальная | 2001 | 1,2 |
|  |  | 280 |  |  |  |  |
| ЦТП-13-УТ-168 | 200 | 29 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 |
| УТ-107-хирургия | 200 | 25 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
|  |  | 54 |  |  |  |  |
| УТ-290-ЦТП-5 | 250 | 28 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 |
|  |  | 28 |  |  |  |  |
| УТ-280-ЦТП-4 | 250 | 396 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
| УТ-176-УТ-175 | 250 | 50 | ППУ | бесканальная | 2001 | 1,2 |
| УТ-175-УТ-174 | 250 | 47 | ППУ | бесканальная | 2001 | 1,2 |
| УТ-174-УТ-173 | 250 | 4 | ППУ | бесканальная | 2001 | 1,2 |
|  |  | 497 |  |  |  |  |
| УТ-263-УТ-209 | 300 | 174 | ППУ | бесканальная | 2001 | 1,2 |
|  |  | 174 |  |  |  |  |
| УТ-249-УТ-280 | 350 | 79 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
|  |  | 79 |  |  |  |  |
| УТ-290-УТ-263 | 400 | 334 | ППУ | бесканальная | 2001 | 1,2 |
|  |  | 334 |  |  |  |  |
|  |  | 2579 |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год, проложенных в помещении |  |  |  |  |  |  |
| т.И-т.ИИ | 100 | 20 | мин.вата | в помещении | 2001 | - |
| Центральная, 10А (от т.Ю-вниз) | 100 | 4 | мин.вата | в помещении | 2003 | - |
|  |  | 24 |  |  |  |  |
| т/с по Полевой,16 | 125 | 18 | мин.вата | в помещении | 2001 | - |
|  |  | 18 |  |  |  |  |
| т/с по Полевой,16 | 150 | 65 | мин.вата | в помещении | 2001 | - |
|  |  | 65 |  |  |  |  |
|  |  | 107 |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год надземная |  |  |  |  |  |  |
| т.С-аптека, Полевая | 70 | 57 | мин.вата | надземная | 1998 | - |
|  |  | 57 |  |  |  |  |
| т.Ш-УТ-110 | 100 | 148 | НППУ | надземная | 2001 | - |
| УТ-110-бывший рынок | 100 | 17 | НППУ | надземная | 2001 | - |
| УТ-142-УТ-140А | 100 | 274 | НППУ | надземная | 2002 | 1,2 |
|  |  | 439 |  |  |  |  |
|  |  | 496 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |  |  |  |  |  |  |
| УТ-170-д/с №16 | 50 | 3 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| ж/д Московская, 4-УТ-94Г | 50 | 20 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| ж/д Московская, 3-УТ-94А | 50 | 3 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
| УТ-94А-ж/д Московская, 4 | 50 | 57 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
|  |  | 83 |  |  |  |  |
| УТ-169-ж/д Московская, 2Б | 70 | 78 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| т/с к Центральной, 8А | 70 | 22 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
|  |  | 100 |  |  |  |  |
| ж/д Школьная, 3А-УТ-170 | 80 | 88 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| т.Б1-УТ-230а | 80 | 1 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| т/с к ж/д Центральная, 10 | 80 | 30 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| УТ-167А-ж/д Советская,8А | 80 | 15 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-166А-ж/д Школьная,1Б | 80 | 13 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-166Б-ж/д Школьная, 2Б | 80 | 16 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
|  |  | 163 |  |  |  |  |
| т.Е-ж/д Пр.Мира, 12 | 100 | 66 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| т.В-УП у ж/д Полевая, 9 | 100 | 1 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| УТ-233-ж/д Полевая, 11 | 100 | 23 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 |
| ж/д Пр.Мира, 4/2-Пр.Мира, 2 | 100 | 71 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-107-кот. №8 | 100 | 6 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-168-ж/д Пр.Мира, 9 | 100 | 8 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-169-ж/д Московская, 1Б | 100 | 18 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-166-ж/д Школьная, 3А | 100 | 6 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-213-ж/д Пр.Мира, 8 | 100 | 44 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
| УТ-143-УТ-142 | 100 | 29 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
| т/с к ж/д Пр. Мира, 5 | 100 | 141 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-222-ж/д Полевая, 10 | 100 | 8 | мин.вата | канальная | 2011 | 1,6 |
| УТ-94В (врезка в камере) | 100 | 3 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 |
|  |  | 424 |  |  |  |  |
| УТ-228-ж/д Полевая, 3 | 125 | 11 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| угол поворота-УТ-169 | 125 | 58 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
|  |  | 69 |  |  |  |  |
| ЦТП-9-УТ-321 | 150 | 40 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-231-ж/д 60 лет СССР, 4 | 150 | 8 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-166Б-УТ-166 | 150 | 41 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-205-УТ-204 | 150 | 11 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-204-Пр. Мира, 3 | 150 | 65 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| ж/д Московская, 2 - УТ 94 | 150 | 6 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 |
| УТ-166А-УТ-166Б | 150 | 47 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
|  |  | 218 |  |  |  |  |
| УТ-264-ЦТП-6 | 200 | 6 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
| врезка в УТ-208 | 200 | 5 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| УТ-108-УТ-109А | 200 | 45 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
|  |  | 56 |  |  |  |  |
| УТ-265-УТ-264 | 250 | 22 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 |
|  |  | 22 |  |  |  |  |
| УТ-106-УТ-106Б | 300 | 113 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
|  |  | 113 |  |  |  |  |
| УТ-299-УТ-300 | 400 | 296 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
|  |  | 296 |  |  |  |  |
| Кот.15-УТ-1500 | 600 | 20 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-1500-УТ-1501 | 600 | 29 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
|  |  | 49 |  |  |  |  |
|  |  | 1593 |  |  |  |  |
| т. Я-УТ-121 | 70 | 173 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| в период с 2004 год бесканальная |  |  |  |  |  |  |
| УТ-1201-ж/д Центральная, 27 | 50 | 139 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-303-УТ-313 (на "Пассаж") | 50 | 4 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-313-"Пассаж" | 50 | 73 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
|  |  | 216 |  |  |  |  |
| УТ-303-УТ-307 (на "Ургу") | 70 | 4 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-94В-ж/д Московская, 3 | 70 | 30 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
| УТ-191-детский развл. Центр | 70 | 32 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
|  |  | 66 |  |  |  |  |
| УТ-229-ж/д Полевая, 5 | 80 | 13 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-230-т.Б1 | 80 | 25 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-231-ж/д Полевая, 7 | 80 | 8 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-232-ж/д Полевая, 9 | 80 | 11 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-94Б-ж/д Институтская, 8Б | 80 | 6 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
|  |  | 63 |  |  |  |  |
| УТ-294Б-Торговый центр "Копейка" | 100 | 14 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-320-ж/д 60 лет СССР, 6 | 100 | 4 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-222-шк.№6 | 100 | 86 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-232-УТ-233 | 100 | 56 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-220-ж/д Полевая, 4 | 100 | 5 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-221-ж/д Мира, 4/1 | 100 | 60 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| ж/д Мира,16-ж/д Мира, 14 | 100 | 67 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| т.А - УТ1503 | 100 | 15 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| опуск (ж/д Полевая,13)-УТ-236 | 100 | 49 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-173-ж/д Советская, 1А | 100 | 53 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-94-УТ-94В | 100 | 26 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
|  |  | 435 |  |  |  |  |
| УТ-238-УТ-239 | 125 | 10 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-106А-Администрация | 125 | 16 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-256А-ж/д Полевая, 29 | 125 | 9 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-320А-т.Ц | 125 | 7 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-228а-УТ-228 | 125 | 25 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| переход диаметров 150/125-УТ-231 | 125 | 33 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-231-УТ-232 | 125 | 54 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-232-переход диаметров 125/100 | 125 | 4 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-307Б-ж/д Мира, 31, ввод 1 | 125 | 37 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| т.Б-ж/д Мира, 31, ввод 2 | 125 | 70 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-312-Спутник | 125 | 57 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
|  |  | 322 |  |  |  |  |
| т.А-УТ-229 | 150 | 94 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-229-УТ-230 | 150 | 55 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-230-т.Б | 150 | 3 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| т.А-УТ-218 | 150 | 27 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-219-УТ-220 | 150 | 97 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-220-УТ-221 | 150 | 51 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-221-ж/д Мира, 4/2 | 150 | 3 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-264-т.А | 150 | 98 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-304А-ж/д Мира, 29 | 150 | 202 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-207-ЦТП-12 | 150 | 53 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
|  |  | 683 |  |  |  |  |
| УТ-216-УТ-215 | 200 | 56 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-1504-ж/д Полевая, 2 | 200 | 10 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-169А-ЦТП-13 | 200 | 3 | ППУ | бесканальная | 2006 | - |
| УТ-244А-УТ-245 | 200 | 120 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-245-УТ-256А | 200 | 107 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-171А-УТ-172 | 200 | 77 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-227-УТ-228а | 200 | 54 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-228а-т.А | 200 | 6 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| ж/д Полевая, 2-УТ-219 | 200 | 49 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-219-т.А | 200 | 6 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| т.1-УТ-208 | 200 | 20 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-305-ЦТП-10 | 200 | 10 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-304-УТ-306А | 200 | 64 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-306А-т.А | 200 | 8 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| т.А-УТ-307А | 200 | 75 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-208-УТ-207 | 200 | 48 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-145-УТ-145А | 200 | 30 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,6 |
| УТ-307А-УТ-311-УТ-307Б | 200 | 97 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-307Б-т.Б | 200 | 6 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
|  |  | 846 |  |  |  |  |
| т.А-УТ-165 | 250 | 51 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-243-УТ-243А | 250 | 40 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-243А-УТ-244А | 250 | 77 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
|  |  | 168 |  |  |  |  |
| УТ-1504-УТ-217 | 300 | 41 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-208Б-УТ-106 | 300 | 78 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| от УТ-171-УТ-169 | 300 | 65 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-169-т.А | 300 | 9 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-217А-УТ-171А | 300 | 117 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-209-УТ-208а | 300 | 105 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-208А-т.1 | 300 | 5 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| т.1-УТ-208Б | 300 | 108 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-304-УТ-305 | 300 | 125 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-303-УТ-303А | 300 | 41 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-303А-переход диаметров | 300 | 2 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
|  |  | 696 |  |  |  |  |
| УТ-304А-УТ-304 | 350 | 109 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-302В-УТ-303 | 350 | 134 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-303-переход диаметров | 350 | 8 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| переход диаметров-УТ-304А | 350 | 4 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
|  |  | 255 |  |  |  |  |
| УТ-227-УТ-226 | 400 | 96 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-226-УТ-1504 | 400 | 172 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-300-УТ-301А | 400 | 240 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-301А-УТ-302 | 400 | 143 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
|  |  | 651 |  |  |  |  |
| т.Г-УТ-227 | 450 | 159 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-242-УТ-243 | 450 | 279 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-243-УТ-249 | 450 | 23 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-299А-УТ-320 | 450 | 32 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-320-УТ-320А | 450 | 22 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-320А-т.А | 450 | 53 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| т.А-УТ-290 | 450 | 60 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
|  |  | 628 |  |  |  |  |
| УТ-235-УТ-238 | 500 | 225 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-238-т.Г | 500 | 23 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-294-УТ-294А | 500 | 14 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-294А-УТ-294Б | 500 | 54 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-294Б-УТ-299А | 500 | 144 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-299А-УТ-299 | 500 | 29 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
|  |  | 489 |  |  |  |  |
| т.В-УТ-242 | 600 | 34 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
|  |  | 34 |  |  |  |  |
|  |  | 5552 |  |  |  |  |
| УТ-243А-17эт. ж/д Полевая | 100 | 19 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-243А-17эт. ж/д Полевая | 125 | 19 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
|  |  | 38 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год, проложенных в помещении |  |  |  |  |  |  |
| ж/д Московская, 4 | 50 | 12 | мин.вата | в помещении | 2005 | - |
|  |  | 12 |  |  |  |  |
| т/с по ЦТП-5 | 125 | 24 | мин.вата | в помещении | 2006 | - |
|  |  | 24 |  |  |  |  |
| ж/д Полевая, 2 | 250 | 7 | мин.вата | в помещении | 2005 | - |
|  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 43 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год надземная |  |  |  |  |  |  |
| УТ-1502 - т.А | 100 | 14 | мин.вата | надземная | 2008 | - |
| УТ-234-опуск в Ф100 ППУ | 100 | 102 | НППУ | надземная | 2010 | - |
|  |  | 116 |  |  |  |  |
| ЦТП-5-УТ-234 | 125 | 40 | мин.вата | надземная | 2006 | - |
| УТ-234-ж/д Полевая, 13 | 125 | 11 | мин.вата | надземная | 2006 | - |
| т.Ц-ЦТП-9 | 125 | 25 | мин.вата | надземная | 2005 | - |
|  |  | 76 |  |  |  |  |
| т.Ц-т.Ц1 | 125 | 1 | НППУ | надземная | 2005 | - |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 193 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |  |  |  |  |  |  |
| УТ-321-ж/д №4, ул. 60 лет СССР | 100 | 8 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 |
| ж/д №4, ул. 60 лет СССР-УТ-321 | 80 | 8 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 |
| ИТОГО ПРЯМАЯ |  | 14578 |  |  |  |  |
| ИТОГО ОБРАТНАЯ |  | 14274 |  |  |  |  |
| Сети от котельной №15 (зимние) |  |  |  |  |  |  |
| в период 1959 - 1989 год в непроходных каналах и бесканальная |  |  |  |  |  |  |
| УТ-106-ж/д Новый проезд, 10 | 50 | 13 | мин.вата | канальная | 1974 | 1,6 |
| УТ-141-УТ-141А | 50 | 1 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-141-ж/д Ленина, 20 | 50 | 33 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-96-УТ-96А | 50 | 33 | мин.вата | канальная | 1978 | 1,6 |
|  |  | 80 |  |  |  |  |
| УТ-144-ЖСК Восток | 70 | 14 | мин.вата | канальная | 1973 | 1,6 |
| УТ-143-ж/д Школьная, 9 | 70 | 50 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
|  |  | 64 |  |  |  |  |
| УТ-257-ж/д Полевая,25А вв 1 | 80 | 6 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| УТ-257-ж/д Полевая,25А вв 2 | 80 | 3 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| УТ-306-ж/д Пр. Мира, 23 | 80 | 33 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| УТ-146-ж/д Институтская, 17 | 80 | 8 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 |
|  |  | 50 |  |  |  |  |
| УТ-94-УТ-95 | 100 | 40 | мин.вата | канальная | 1978 | 1,6 |
| УТ-101-ж/д Школьная, 2 | 100 | 83 | мин.вата | канальная | 1979 | 1,6 |
| ЦТП-1-ж/д Полевая, 15 вв 3 | 100 | 18 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 |
| УТ-251-ж/д 60 лет СССР, 11 | 100 | 35 | мин.вата | канальная | 1983 | 1,6 |
| УТ-140А-ж/д Институтская,19 | 100 | 45 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-245-ж/д Полевая,23 вв 2 | 100 | 5 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
|  |  | 226 |  |  |  |  |
| УТ-103-УТ-104А | 150 | 55 | мин.вата | канальная | 1981 | 1,6 |
| ЦТП-7-УТ-298 | 150 | 10 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 |
| УТ-250-УТ-251 | 150 | 61 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 |
| ЦТП-1-ж/д Полевая, 15, вв.1 | 150 | 86 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 |
| 60 лет СССР, 5 - 1 | 150 | 20 | мин.вата | канальная | 1984 | 1,6 |
|  |  | 232 |  |  |  |  |
| ЦТП-6-УТ-297 | 200 | 2 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 |
| УТ-297-УТ-278 | 200 | 25 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 |
| УТ-278-УТ-265 | 200 | 28 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 |
| УТ-250-УТ-252 | 200 | 110 | мин.вата | канальная | 1982 | 1,6 |
| ЦТП-2-ж/д 60 лет СССР, 5 | 200 | 55 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 |
| УТ-244Б-ЦТП-3 | 200 | 8 | мин.вата | канальная | 1987 | 1,6 |
|  |  | 228 |  |  |  |  |
|  |  | 880 |  |  |  |  |
| в период 1959 - 1989 год, проложенных в помещении |  |  |  |  |  |  |
| ж/д Школьная, 2 | 100 | 14 | мин.вата | в помещении | 1979 | - |
|  |  | 14 |  |  |  |  |
| т/с по ЦТП-7 | 150 | 26 | мин.вата | в помещении | 1985 | - |
|  |  | 26 |  |  |  |  |
| ж/д 60 лет СССР, 5 | 200 | 53 | мин.вата | в помещении | 1985 | - |
| ж/д пр. Десантников,11 | 200 | 236 | мин.вата | в помещении | 1984 | - |
|  |  | 289 |  |  |  |  |
|  |  | 329 |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год в непроходных каналах |  |  |  |  |  |  |
| УТ-263-ж/д Полевая, 25, вв.2 | 50 | 12 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 |
|  |  | 12 |  |  |  |  |
| УТ-307-ж/д Пр. Мира, 25 | 80 | 22 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-147-Школьная,7А | 80 | 16 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 |
| УТ-148-ж/д Центральная, 8 | 80 | 23 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 |
|  |  | 61 |  |  |  |  |
| ЦТП-5-УТ-296 | 100 | 10 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 |
| УТ-296-ж/д Полевая, 13а | 100 | 25 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 |
| УТ-252-ж/д 60 лет СССР, 7 | 100 | 35 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
| ЦТП-2-УТ-281 | 100 | 34 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-281-УТ-281А | 100 | 83 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-281А-УТ-282 | 100 | 67 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-282-ж/д Барские пруды, 9 | 100 | 8 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-263-ж/д Полевая, 25, вв.3 | 100 | 26 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 |
| УТ-270-ж/д Полевая, 21 | 100 | 29 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| т/с к моргу | 100 | 12 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| ЦТП-10-ж/д Пр. Мира, 17 | 100 | 6 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
| УТ-292-шк.№7 вв.1 | 100 | 30 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 |
|  |  | 365 |  |  |  |  |
| УТ-262-УТ-270 | 125 | 46 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 |
|  |  | 46 |  |  |  |  |
| УТ-292-школа №7, вв.2 | 150 | 96 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 |
|  |  | 96 |  |  |  |  |
| УТ-291-УТ-292 | 200 | 21 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 |
|  |  | 21 |  |  |  |  |
|  |  | 601 |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год, проложенных в помещении |  |  |  |  |  |  |
| ж/д Проезд десантников,3 | 125 | 140 | мин.вата | в помещении | 1994 | - |
|  |  | 140 |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год надземная |  |  |  |  |  |  |
| УТ-95-магазины Ворошило | 80 | 23 | мин.вата | надземная | 1993 | 1,6 |
|  |  | 23 |  |  |  |  |
| ЦТП-10-ж/д Пр. Мира, 17 | 100 | 28 | мин.вата | надземная | 1995 | - |
|  |  | 28 |  |  |  |  |
|  |  | 51 |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год в непроходных каналах и бесканальная |  |  |  |  |  |  |
| УТ-99А-ж/д Школьная, 6 | 50 | 3 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
| УТ-98-ж/д Институтская, 6 | 50 | 3 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 |
| т.Ф-ж/д Институтская, 4 | 50 | 5 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
| УТ-111-Инфекционный корпус | 50 | 21 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 32 |  |  |  |  |
| УТ-140-ДДТ | 50 | 18 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
|  |  | 18 |  |  |  |  |
| УТ-288-ж/д Барские пруды, 5, вв.4 | 70 | 14 | мин.вата | канальная | 1998 | 1,6 |
| УТ-288-УТ-289 | 70 | 19 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 |
| УТ-289-ж/д Барские пруды, 5, вв.5 | 70 | 9 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 |
| УТ-310-ж/д Пр.Мира, 19, вв.2 | 70 | 17 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
|  |  | 59 |  |  |  |  |
| УТ-99-УТ-99А | 80 | 46 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
| УТ-94Б-УТ-94Д | 80 | 15 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
| УТ-282-ж/д Барские пруды, 7 | 80 | 37 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 |
| УТ-111-Роддом | 80 | 75 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
| т/с к гаражу | 80 | 27 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-109А-УТ-108А | 80 | 16 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-108А-поликлиника | 80 | 9 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 225 |  |  |  |  |
| УТ-309-ж/д Пр. Мира, 27 | 80 | 72 | ППУ | бесканальная | 2000 | 1,2 |
|  |  | 72 |  |  |  |  |
| УТ-98-т.Ф | 100 | 50 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
| УТ-107Б-УТ-112 | 100 | 17 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-112-УТ-111 | 100 | 21 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 88 |  |  |  |  |
| УТ-284А-ж/д пр. Павла Блинова, 2 | 100 | 56 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
| УТ-284А-ж/д пр. Павла Блинова, 4 | 100 | 14 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
| УТ-310-ж/д Пр.Мира, 19, вв.3 | 100 | 79 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
|  |  | 149 |  |  |  |  |
| УТ-256-УТ-257 | 125 | 20 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
| УТ-308-ж/д Пр.Мира, 19, вв.1 | 125 | 14 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
|  |  | 34 |  |  |  |  |
| УТ-284-УТ-284А | 125 | 53 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
| УТ-308-УТ-309 | 125 | 59 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
| УТ-309-УТ-310 | 125 | 62 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
|  |  | 174 |  |  |  |  |
| УТ-265-ж/д Пр.Мира, 20А | 150 | 53 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 53 |  |  |  |  |
| УТ-304-УТ-308 | 150 | 46 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
|  |  | 46 |  |  |  |  |
| ЦТП-1-УТ-250 | 250 | 15 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
|  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 965 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |  |  |  |  |  |  |
| УТ-96А-ж/д Московская, 1 | 40 | 3 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-97-ж/д Московская, 1а | 40 | 3 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-99-ж/д Школьная, 4 | 40 | 3 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-290-молочная кухня | 40 | 7 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 |
|  |  | 16 |  |  |  |  |
| УТ-170-ГЖУ | 50 | 47 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-103-УТ-104 | 50 | 73 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-112-Пищеблок | 50 | 33 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| от административного здания | 50 | 26 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-94Е-ж/д Институтская, 6А | 50 | 22 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| УТ-99А-ж/д Школьная, 8 | 50 | 50 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| ж/д 60 лет СССР, 5-УТ-290 | 50 | 25 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| Переход диаметра-налоговая | 50 | 12 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
|  |  | 288 |  |  |  |  |
| УТ-96А-УТ-96 | 70 | 13 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-298-д/с №21 | 70 | 45 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-100-УТ-99 | 70 | 18 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
|  |  | 76 |  |  |  |  |
| Администрация-УТ-106В | 80 | 26 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-252-д/с №22 | 80 | 54 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-262-ж/д Полевая, 25, вв. 1 | 80 | 12 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-97-УТ-98 | 80 | 40 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-95-УТ-96А | 80 | 41 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 |
| УТ-270-ж/д Полевая, 19 | 80 | 88 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-96-УТ-97 | 80 | 14 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-94Д-переход диаметра | 80 | 2 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
| УТ-252-ж/д 60 лет СССР, 9 | 80 | 12 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 |
|  |  | 289 |  |  |  |  |
| УТ-101-УТ-102 | 100 | 22 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-102-УТ-103 | 100 | 63 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| ж/д Школьная, 2-УТ-100 | 100 | 30 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| ж/д Пр.десантников,3-5 | 100 | 36 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-304-ж/д Пр. Мира, 21 | 100 | 45 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-142-школа №1 | 100 | 97 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-278-ж/д пр. Мира, 18А | 100 | 3 | мин.вата | канальная | 1984 | 1,6 |
|  |  | 296 |  |  |  |  |
| УТ-262-УТ-263 | 125 | 34 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| ЦТП-1-ж/д Полевая, 15, вв.2 | 125 | 40 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-109-Главный корпус | 125 | 5 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 |
|  |  | 79 |  |  |  |  |
| ЦТП-3-УТ-262 | 150 | 49 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-297-ж/д Пр.Мира, 20 | 150 | 45 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
|  |  | 94 |  |  |  |  |
| т.М-УТ-291 | 200 | 48 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| ж/д Полевая, 23-УТ-244Б | 200 | 18 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
|  |  | 66 |  |  |  |  |
| ЦТП-4-УТ-284 | 250 | 24 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
|  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 1228 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год бесканальная |  |  |  |  |  |  |
| УТ-314-пр. Мира, 35 | 50 | 67 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,2 |
| УТ-258-ЭЖК Полевая | 50 | 20 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
|  |  | 87 |  |  |  |  |
| УТ-304-д/с №12 | 70 | 46 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-285-ж/д Барские пруды, 5 (вв.1) | 70 | 14 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
| УТ-287-ж/д Барские пруды, 5 (вв.3) | 70 | 24 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
| УТ-311-Автопаркинг по пр. Мира | 70 | 145 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
|  |  | 229 |  |  |  |  |
| УТ-284А-ж/д Павла Блинова, 6 | 80 | 15 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-306А-УТ-306 | 80 | 7 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-307А-УТ-307 | 80 | 9 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-287-УТ-288 | 80 | 59 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
|  |  | 90 |  |  |  |  |
| УТ-256-УТ-258 | 100 | 74 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-258-ж/д Полевая, 27Г | 100 | 41 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-258А-ж/д Полевая, 27А | 100 | 5 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-284В-ж/д Барские пруды, 1 | 100 | 62 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-286-ж/д Барские пруды, 5 (вв.2) | 100 | 8 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
| УТ-286-УТ-287 | 100 | 75 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
|  |  | 265 |  |  |  |  |
| УТ-301А-ж/д пр.Десантников, 7 | 125 | 37 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-256-УТ-258А | 125 | 94 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-285-УТ-286 | 125 | 57 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
|  |  | 188 |  |  |  |  |
| УТ-208Б-УТ-104А | 150 | 65 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-302-ж/д Пр.десантников, 3 | 150 | 24 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-302Б-ж/д Пр.Мира,24/1 | 150 | 42 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-284А-УТ-284В | 150 | 72 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-284-УТ-285 | 150 | 42 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
|  |  | 245 |  |  |  |  |
| УТ-291-ж/д пр. Десантник,11 | 200 | 143 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-244А-ж/д Полевая,23 вв 1 | 200 | 8 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-256А-УТ-256 | 200 | 29 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
|  |  | 180 |  |  |  |  |
|  |  | 1284 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год, проложенных в помещении |  |  |  |  |  |  |
| УТ-302-ж/д Пр.десантников,3 | 150 | 5 | мин.вата | в помещении | 2004 | - |
| ж/д Пр. Мира, 24/1 | 150 | 16 | мин.вата | в помещении | 2004 | - |
| т/с по ЦТП-3 | 150 | 33 | мин.вата | в помещении | 2006 | - |
|  |  | 54 |  |  |  |  |
| ж/д Полевая, 23 вв 1 | 200 | 5 | мин.вата | в помещении | 2005 | - |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 59 |  |  |  |  |
| в период с 2004 года надземная |  |  |  |  |  |  |
| УТ-94Д-УТ-94Е | 50 | 81 | мин.вата | надземная | 2009 | 1,6 |
|  |  | 81 |  |  |  |  |
| Итого |  | 5618 |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |

| Характеристика водяных тепловых сетей после ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка | Наружный диаметр труб-в на участке Dн, м | Длина уч-ка в 2-х трубном исчисл., L, м | Теплоизо- ляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуа- тацию | Средняя глубина за- ложения до оси труб-в на уч-ке Н, м | Назначение тр-в т/сетей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сети ГВС от ЦТП круглогодичные (прямая) |  |  |  |  |  |  |  |
| в период 1959 - 1990 год в непроходных каналах и бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-143-ж/д Школьная, 9 | 50 | 50,0 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-306-ж/д Пр. Мира, 23 | 70 | 33,0 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-307-ж/д Пр. Мира, 25 | 70 | 22,0 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-144-ЖСК Восток | 70 | 14,0 | мин.вата | канальная | 1973 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 69,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-1-ж/д Полевая, 15 вв 1 | 80 | 86,0 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-1-ж/д Полевая, 15 вв 3 | 80 | 18,0 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-146-ж/д Институтская, 17 | 80 | 8,0 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 112,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-245-ж/д Полевая,23 вв 2 | 100 | 5,0 | мин.вата | канальная | 1987 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-11-УТ-107Б | 100 | 75,0 | мин.вата | канальная | 1987 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-250-УТ-252 | 125 | 110,0 | мин.вата | канальная | 1982 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП 6 - УТ 297 | 150 | 2,0 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-297-УТ-278 | 150 | 25,0 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-278-УТ-265 | 150 | 28,0 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-7-УТ-298 | 150 | 10,0 | мин.вата | канальная | 1973 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-2-ж/д 60 лет СССР, 5 | 150 | 55,0 | мин.вата | канальная | 1984 | 1,6 | сети ГВС |
| т.Э-УТ-147 | 150 | 25,0 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 | сети ГВС |
| т.Я-УТ-144 | 150 | 31,0 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-144-УТ-143 | 150 | 36,0 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-278-ж/д пр. Мира, 18А | 150 | 3,0 | мин.вата | канальная | 1984 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 215,0 |  |  |  |  |  |
| т.Э-УТ-146 | 200 | 32,0 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-146-т.Я | 200 | 28,0 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-1-УТ 250 | 200 | 15,0 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 711,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1959 - 1990 год, проложенных в помещении |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/д Десантников,11 | 100 | 236,0 | мин.вата | в помещении | 1983 | - | сети ГВС |
|  |  | 236,0 |  |  |  |  |  |
| ж/д 60 лет СССР, 5 | 150 | 53,0 | мин.вата | в помещении | 1984 | - | сети ГВС |
| ж/д Полевая,23 | 150 | 5,0 | мин.вата | в помещении | 1987 | - | сети ГВС |
|  |  | 58,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 294,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1998 год в непроходных каналах |  |  |  |  |  |  |  |
| хирургия-УТ-108 | 50 | 15,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-108-УТ-109А | 50 | 45,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-147-Школьная,7А | 50 | 16,00 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166-Школьная,3А | 50 | 6,00 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 82,00 |  |  |  |  |  |
| УТ-288-ж/д Барские пр, вв 4 | 70 | 14,00 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-288-УТ-289 | 70 | 19,00 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-289-ж/д Барские пр, вв 5 | 70 | 9,00 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-167-УТ-169 | 70 | 32,00 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-112-Пищеблок | 70 | 33,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 107,00 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-5-УТ-296 | 80 | 10,00 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-296-ж/д Полевая,13а | 80 | 25,00 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-282-ж/д Барские пр, 9 | 80 | 8,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-270-ж/д Полевая, 21 | 80 | 29,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-148-ж/д Центральная, 8 | 80 | 23,00 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-167-УТ-166А | 80 | 27,00 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166А-УТ-166Б | 80 | 47,00 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-107Б-УТ-112 | 80 | 17,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-292-шк.№7 вв.1 | 80 | 30,00 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 216,00 |  |  |  |  |  |
| УТ-252-ж/д 60 лет СССР, 7 | 100 | 35,00 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-2-УТ-281 | 100 | 34,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-281-УТ-282 | 100 | 150,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-262-УТ-270 | 100 | 46,00 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-107Б-УТ-107А | 100 | 58,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-107А-УТ-107 | 100 | 84,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-107-кот. №8 | 100 | 6,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-10-ж/д Пр.Мира, 17 | 100 | 6,00 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 | сети ГВС |
| от ж/д Центр.10А-УТ-148В | 100 | 3,00 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-148В-УТ-148Б | 100 | 3,00 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-148Б-УТ-148А | 100 | 59,00 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-148А-УТ-148 | 100 | 17,00 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 501,00 |  |  |  |  |  |
| УТ-291-УТ-292 | 125 | 21,00 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-292-шк.№7 вв.2 | 125 | 96,00 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 117,00 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-13-УТ-168 | 150 | 29,00 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-147-ж/д Центральная, 10А | 150 | 50,00 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-168-УТ-167А | 150 | 34,00 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-167А-УТ-167 | 150 | 24,00 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 137,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1160,00 |  |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1998 год, проложенных в помещении |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр. 10А(от т.Ю-прямо) | 50 | 40,0 | мин.вата | в помещении | 1991 | - | сети ГВС |
|  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
| хирургия | 80 | 18,0 | мин.вата | в помещении | 1996 |  | сети ГВС |
| ж/д Центральная, 10А | 80 | 10,0 | мин.вата | в помещении | 1990 | - | сети ГВС |
| Центр. 10А (от поворота-т.Ю) | 80 | 40,0 | мин.вата | в помещении | 1990 | - | сети ГВС |
|  |  | 68,0 |  |  |  |  |  |
| Центр. 10А (от т.Ю-вниз) | 100 | 4,0 | мин.вата | в помещении | 1990 | - | сети ГВС |
|  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-302-ж/д Пр. Десантников,3 | 125 | 5,0 | мин.вата | в помещении | 1994 | - | сети ГВС |
| УТ-302-ж/д Пр. Десантников,3 | 125 | 140,0 | мин.вата | в помещении | 1994 | - | сети ГВС |
|  |  | 145,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 257,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1998 год надземная |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-10-ж/д Пр.Мира, 17 | 100 | 28,0 | мин.вата | надземная | 1995 | - | сети ГВС |
|  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-8-УТ-302 | 150 | 55,0 | мин.вата | надземная | 1994 | - | сети ГВС |
|  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год в непроходных каналах и бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |
| т/с к гаражу | 25 | 27,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
| от адм. Здания | 25 | 26,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 53,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-111-Инф.корпус | 32 | 21,0 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-111-Роддом | 40 | 75,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-109А-УТ-108А | 40 | 16,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-108А-поликлиника | 40 | 9,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-252-д/с №22 | 50 | 54,0 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 | сети ГВС |
| т/с к моргу | 50 | 13,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-310-ж/д Пр.Мира, 19 вв 2 | 50 | 17,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-109А-УТ-109 | 50 | 24,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 108,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-309-ж/д Пр. Мира, 27 | 70 | 72,0 | ППУ | бесканальная | 2000 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-282-ж/д Барские пр, 7 | 80 | 37,0 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-107-хирургия | 80 | 25,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-112-УТ-111 | 80 | 21,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-308-ж/д Пр.Мира, 19 вв 1 | 80 | 14,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 97,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-284А-ж/д пр.П.Блинова,2 | 80 | 56,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-284А-ж/д пр.П.Блинова,4 | 80 | 14,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-287-УТ-288 | 80 | 59,00 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-310-ж/д Пр.Мира, 19 вв 3 | 80 | 79,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 208,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-265-ж/д Пр.Мира, 20А | 100 | 53,0 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-1-ж/д 60 лет СССР, 11 | 100 | 35,0 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-256-УТ-257 | 100 | 20,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 108,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-284-УТ-284А | 100 | 53,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-308-УТ-309 | 100 | 59,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-309-УТ-310 | 100 | 62,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 174,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-304-УТ-308 | 125 | 46,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 46,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-250-УТ-251 | 150 | 61,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 61,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-3-УТ-244Б | 200 | 8,0 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1056,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год, проложенных в помещении |  |  |  |  |  |  |  |
| административное здание | 50 | 12,0 | мин.вата | в помещении | 2000 |  | сети ГВС |
|  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-290-молочная кухня | 32 | 7,0 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |
| ж/д 60 лет СССР, 5-УТ-290 | 40 | 25,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-298-д/с №21 | 50 | 45,0 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-263-ж/д Полевая, 25 вв 2 | 50 | 12,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-169-ж/д Московская, 2б | 50 | 78,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-167А-ж/д Советская,8А | 50 | 15 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166А-ж/д Школьная,1Б | 50 | 13 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166Б-ж/д Школьная, 2Б | 50 | 16 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-109-Гл.корпус | 50 | 5,0 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-252-ж/д 60 лет СССР, 9 | 50 | 12,0 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166Б-УТ-166 | 50 | 41,00 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 237,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-169-ж/д Московская, 1б | 70 | 18,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-168-ж/д Пр.Мира, 9 | 70 | 8,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-270-ж/д Полевая, 19 | 70 | 88,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-143-УТ-142 | 70 | 29,0 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 143,0 |  |  |  |  |  |
| Администрация-УТ-106В | 80 | 26,0 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 | сети ГВС |
| пр. Десантн.3 - Пр.десантн.,5 | 80 | 36,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-262-ж/д Полевая, 25 вв 1 | 80 | 12,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-263-ж/д Полевая, 25 вв 3 | 80 | 26,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-257-ж/д Полевая,25А вв1 | 80 | 6,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-257-ж/д Полевая,25А вв2 | 80 | 3,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-142-шк. №1 | 80 | 97,0 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 206,0 |  |  |  |  |  |
| 60 лет СССР, 5-60 лет СССР,1 | 100 | 20,0 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-1-ж/д Полевая, 15 вв 2 | 100 | 40,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-304-ж/д Пр. Мира, 21 | 100 | 45,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-8-УТ-4 | 100 | 35,00 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-3-УТ-262 | 125 | 49,0 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-262-УТ-263 | 125 | 34,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-14-т.Э | 150 | 18,0 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 | сети ГВС |
| т.М-УТ-291 | 150 | 48,0 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ 297-ж/д Пр.Мира, 20 | 150 | 45,0 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-8-УТ-4 | 150 | 35,00 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 | сети отоплен |
|  |  | 146,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-244Б-ж/д Полевая,23 вв 1 | 200 | 17,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-4-УТ-284 | 200 | 24,0 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 41,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1028,0 |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-258-ЭЖК Полевая | 50 | 20,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-306А-УТ-306 | 70 | 7,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| т.А-УТ-307А | 70 | 75,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-307А-УТ-307 | 70 | 9,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-285-ж/д Барск. пр., 5 (вв.1) | 70 | 14,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-287-ж/д Барск. пр., 5 (вв.3) | 70 | 24,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-304-д/с №12 | 70 | 46,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 175,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-284А-ж/д П.Блинова,6 | 80 | 15,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-304-УТ-306А | 80 | 64,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-306А-т.А | 80 | 8,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-258-ж/д Полевая,27Г | 80 | 41,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-256-УТ-258А | 80 | 94,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-258А-ж/д Полевая,27А | 80 | 5,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-207-УТ-208 | 80 | 48,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-286-ж/д Барск.пр.,5 (вв.2) | 80 | 8,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 283,0 |  |  |  |  |  |
| пр. Мира 22- Пр.Мира,24/1 | 100 | 80,0 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-256-УТ-258 | 100 | 74,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-284А-ж/д Барские пр.,1 | 100 | 134,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-286-УТ-287 | 100 | 75,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-285-УТ-286 | 100 | 57,00 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 420,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-291-ж/д Десантников,11 | 125 | 143,0 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-302-ж/д Пр.десантников,3 | 125 | 24,0 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 | сети ГВС |
| ЦТП 12 - УТ-207 | 125 | 53,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-284-УТ-285 | 125 | 42,00 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 262,0 |  |  |  |  |  |
| ж/д Полевая,23-УТ-244А | 150 | 8,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-244А-УТ-245 | 150 | 120,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-245-УТ-256 | 150 | 133,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
| ЦТП-10-УТ-305 | 150 | 10,0 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-305-УТ-304 | 150 | 125,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 396,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1556,0 |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год, проложенных в помещении |  |  |  |  |  |  |  |
| т/с по ЦТП-3 | 125 | 33,0 | мин.вата | в помещении | 2006 | - | сети ГВС |
|  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 6190,0 |  |  |  |  |  |
| Сети ГВС от ЦТП круглогодичные (обратная) |  |  |  |  |  |  |  |
| в период 1959 - 1990 год в непроходных каналах и бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-306-ж/д Пр. Мира, 23 | 40 | 33,0 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-307-ж/д Пр. Мира, 25 | 40 | 22,0 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-1-ж/д Полевая, 15 вв 3 | 50 | 18,0 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-245-ж/д Полевая,23 вв 2 | 50 | 5,0 | мин.вата | канальная | 1987 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-146-ж/д Институтская, 17 | 50 | 8,0 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-144-ЖСК Восток | 50 | 14,0 | мин.вата | канальная | 1973 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-143-ж/д Школьная, 9 | 50 | 50,0 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-1-ж/д Полевая, 15 вв 1 | 70 | 86,0 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 86,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-250-УТ-252 | 80 | 110,0 | мин.вата | канальная | 1982 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП 6 - УТ 297 | 100 | 2,0 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-297-УТ-278 | 100 | 25,0 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-278-УТ-265 | 100 | 28,0 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-7-УТ-298 | 100 | 10,0 | мин.вата | канальная | 1973 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-2-ж/д 60 лет СССР, 5 | 100 | 55,0 | мин.вата | канальная | 1984 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-11-УТ-107Б | 100 | 75,0 | мин.вата | канальная | 1987 | 1,6 | сети ГВС |
| т.Э-УТ-147 | 100 | 25,0 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 | сети ГВС |
| т.Я-УТ-144 | 100 | 31,0 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-144-УТ-143 | 100 | 36,0 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-278-ж/д пр. Мира, 18А | 100 | 3,0 | мин.вата | канальная | 1984 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 290,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-1-УТ 250 | 125 | 15,0 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
| т.Э-УТ-146 | 150 | 32,0 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-146-т.Я | 150 | 28,0 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 711,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1959 - 1990 год, проложенных в помещении |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/д Десантников,11 | 70 | 236,0 | мин.вата | в помещении | 1983 | - | сети ГВС |
|  |  | 236,0 |  |  |  |  |  |
| ж/д 60 лет СССР, 5 | 100 | 53,0 | мин.вата | в помещении | 1984 | - | сети ГВС |
|  |  | 53,0 |  |  |  |  |  |
| ж/д Полевая,23 | 125 | 5,0 | мин.вата | в помещении | 1987 | - | сети ГВС |
|  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 294,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1998 год в непроходных каналах |  |  |  |  |  |  |  |
| хирургия-УТ-108 | 40 | 15,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-108-УТ-109А | 40 | 45,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166-Школьная,3А | 40 | 6,00 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 66,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-5-УТ-296 | 50 | 10,0 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-296-ж/д Полевая,13а | 50 | 25,0 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-282-ж/д Барские пр, 9 | 50 | 8,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-270-ж/д Полевая, 21 | 50 | 29,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-288-ж/д Барские пр, вв 4 | 50 | 14,0 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-288-УТ-289 | 50 | 19,0 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-289-ж/д Барские пр, вв 5 | 50 | 9,0 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-10-ж/д Пр.Мира, 17 | 50 | 6,0 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-147-Школьная,7А | 50 | 16,0 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-148-ж/д Центральная, 8 | 50 | 23,0 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-167-УТ-166А | 50 | 27 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166А-УТ-166Б | 50 | 47 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-167-УТ-169 | 50 | 32,00 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-292-шк.№7 вв.1 | 50 | 30,0 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 295,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-262-УТ-270 | 70 | 46,0 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-112-Пищеблок | 70 | 33,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 79,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-291-УТ-292 | 80 | 21,0 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-292-шк.№7 вв.2 | 80 | 96,0 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-252-ж/д 60 лет СССР, 7 | 80 | 35,0 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-2-УТ-281 | 80 | 34,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-281-УТ-282 | 80 | 150,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| от ж/д Центр.10А-УТ-148В | 80 | 3,0 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-148В-УТ-148Б | 80 | 3,0 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-148Б-УТ-148А | 80 | 59,0 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-107Б-УТ-112 | 80 | 17,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-148А-УТ-148 | 80 | 17,0 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-147-ж/д Центральная, 10А | 80 | 50,0 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-107Б-УТ-107А | 80 | 58,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 543,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-107А-УТ-107 | 100 | 84,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-107-кот. №8 | 100 | 6,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-13-УТ-168 | 100 | 29 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-168-УТ-167А | 100 | 34 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-167А-УТ-167 | 100 | 24 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 177,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1160,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1998 год, проложенных в помещении |  |  |  |  |  |  |  |
| хирургия | 50 | 18,0 | мин.вата | в помещении | 1996 |  | сети ГВС |
| ж/д Центральная, 10А | 50 | 10,0 | мин.вата | в помещении | 1990 | - | сети ГВС |
| Центр. 10А (от поворота-т.Ю) | 50 | 40,0 | мин.вата | в помещении | 1990 | - | сети ГВС |
| Центр. 10А(от т.Ю-прямо) | 50 | 40,0 | мин.вата | в помещении | 1991 | - | сети ГВС |
|  |  | 108,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-302-ж/д Пр.десантников,3 | 80 | 140,0 | мин.вата | в помещении | 1994 | - | сети ГВС |
| Центр. 10А(от т.Ю-вниз) | 80 | 4,0 | мин.вата | в помещении | 1990 | - | сети ГВС |
|  |  | 144,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-302-ж/д Пр.десантников,3 | 100 | 5,0 | мин.вата | в помещении | 1994 | - | сети ГВС |
|  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 257,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1998 год надземная |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-10-ж/д Пр.Мира, 17 | 50 | 28,0 | мин.вата | надземная | 1995 | - | сети ГВС |
|  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-8-УТ-302 | 80 | 55,0 | мин.вата | надземная | 1994 | - | сети ГВС |
|  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год в непроходных каналах и бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |
| т/с к гаражу | 25 | 28,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
| от адм. Здания | 25 | 26,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 54,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-111-Инф.корпус | 32 | 20,0 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-111-Роддом | 32 | 75,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-109А-УТ-108А | 32 | 16,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-108А-поликлиника | 32 | 9,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-252-д/с №22 | 40 | 54,0 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-310-ж/д Пр.Мира, 19 вв 2 | 40 | 17,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-109А-УТ-109 | 40 | 24,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-282-ж/д Барские пр, 7 | 50 | 37,0 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 | сети ГВС |
| т/с к моргу | 50 | 13,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-107-хирургия | 50 | 25,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-308-ж/д Пр.Мира, 19 вв 1 | 50 | 14,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 89,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-309-ж/д Пр. Мира, 27 | 50 | 72,0 | ППУ | бесканальная | 2000 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-1-ж/д 60 лет СССР, 11 | 70 | 35,0 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-256-УТ-257 | 70 | 20,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-284А-ж/д пр.П.Блинова,2 | 70 | 56,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-284А-ж/д пр.П.Блинова,4 | 70 | 14,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-310-ж/д Пр.Мира, 19 вв 3 | 70 | 79,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 149,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-265-ж/д Пр.Мира, 20А | 80 | 53,0 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-112-УТ-111 | 80 | 21,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 74,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-284-УТ-284А | 80 | 53,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-308-УТ-309 | 80 | 59,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-309-УТ-310 | 80 | 62,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 174,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-250-УТ-251 | 100 | 61,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 61,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-304-УТ-308 | 100 | 46,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 46,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-3-УТ-244Б | 150 | 8,0 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 997,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год, проложенных в помещении |  |  |  |  |  |  |  |
| административное здание | 40 | 12,0 | мин.вата | в помещении | 2000 |  | сети ГВС |
|  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-109-Гл.корпус | 32 | 5,0 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-290-молочная кухня | 32 | 7,0 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-298-д/с №21 | 40 | 45,0 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-169-ж/д Московская, 2б | 40 | 78,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-167А-ж/д Советская,8А | 40 | 15 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166А-ж/д Школьная,1Б | 40 | 13 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166Б-ж/д Школьная, 2Б | 40 | 16 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| ж/д 60 лет СССР, 5-УТ-290 | 40 | 25,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166Б-УТ-166 | 40 | 41,00 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 233,0 |  |  |  |  |  |
| пр. Десантн.3 - Пр.десантн.,5 | 50 | 36,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-263-ж/д Полевая, 25 вв 2 | 50 | 12,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-257-ж/д Полевая,25А вв1 | 50 | 6,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-257-ж/д Полевая,25А вв2 | 50 | 3,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-304-ж/д Пр. Мира, 21 | 50 | 45,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-142-шк. №1 | 50 | 97,0 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-168-ж/д Пр.Мира, 9 | 50 | 8,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-169-ж/д Московская, 1б | 50 | 18,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-270-ж/д Полевая, 19 | 50 | 88,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-143-УТ-142 | 50 | 29,0 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-252-ж/д 60 лет СССР, 9 | 50 | 12,0 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 354,0 |  |  |  |  |  |
| Администрация-УТ-106В | 70 | 26,0 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-262-ж/д Полевая, 25 вв 1 | 70 | 12,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-263-ж/д Полевая, 25 вв 3 | 70 | 26,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 64,0 |  |  |  |  |  |
| 60 лет СССР, 5-60 лет СССР,1 | 80 | 20,0 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-8-УТ-4 | 80 | 35,0 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-3-УТ-262 | 100 | 49,0 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-262-УТ-263 | 100 | 34,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-14-т.Э | 100 | 18,0 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ 297-ж/д Пр.Мира, 20 | 100 | 45,0 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-1-ж/д Полевая, 15 вв 2 | 100 | 40,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 186,0 |  |  |  |  |  |
| т.М-УТ-291 | 125 | 48,0 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-244Б-ж/д Полевая,23 вв 1 | 150 | 17,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-4-УТ-284 | 150 | 24,0 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-8-УТ-4 | 150 | 35,0 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 | сети отоплен |
|  |  | 76,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1028,0 |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-284А-ж/д П.Блинова,6 | 50 | 15,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
| т.А-УТ-307А | 50 | 75,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-306А-УТ-306 | 50 | 7,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-307А-УТ-307 | 50 | 9,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-304-д/с №12 | 50 | 46,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-285-ж/д Барск. пр., 5 (вв.1) | 50 | 14,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-287-ж/д Барск. пр., 5 (вв.3) | 50 | 24,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-258-ЭЖК Полевая | 50 | 20,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 210,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-304-УТ-306А | 70 | 64,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-306А-т.А | 70 | 8,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-258-ж/д Полевая,27Г | 70 | 41,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-256-УТ-258А | 70 | 94,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-258А-ж/д Полевая,27А | 70 | 5,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-207-УТ-208 | 70 | 48,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-287-УТ-288 | 70 | 59,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-286-ж/д Барск.пр.,5 (вв.2) | 70 | 8,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 327,0 |  |  |  |  |  |
| пр. Мира 22- Пр.Мира,24/1 | 80 | 80,0 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-256-УТ-258 | 80 | 74,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-286-УТ-287 | 80 | 75,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-285-УТ-286 | 80 | 57,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-284А-ж/д Барские пр.,1 | 80 | 134,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 420,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-291-ж/д Десантников,11 | 100 | 143,0 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-302-ж/д Пр.десантников,3 | 100 | 24,0 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-305-УТ-304 | 100 | 125,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
| ЦТП 12 - УТ-207 | 100 | 53,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-284-УТ-285 | 100 | 42,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 387,0 |  |  |  |  |  |
| ж/д Полевая,23-УТ-244А | 125 | 8,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-244А-УТ-245 | 125 | 120,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-245-УТ-256 | 125 | 133,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
| ЦТП-10-УТ-305 | 125 | 10,0 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 271,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1615,0 |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год, проложенных в помещении |  |  |  |  |  |  |  |
| т/с по ЦТП-3 | 100 | 33,0 | мин.вата | в помещении | 2006 | - | сети ГВС |
|  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 6190,0 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 12380,0 |  |  |  |  |  |

1.3.2.Центральные тепловые пункты

Адреса расположения 15 центральных тепловых пунктов (ЦТП) теплосети городского  округа Фрязино приведены в табл. 1.3.2.1

| ### Табл. 1.3.2.1 ### Адреса ЦТП |  |
| --- | --- |
| Наименование ЦТП | Адрес |
| #### ЦТП № 1 | ул. Полевая д. 15 стр. 1 |
| ЦТП № 2 | ул. 60 лет СССР д. 1 стр. 1 |
| ЦТП № 3 | ул. Полевая д. 23 стр. 1 |
| ЦТП № 4 | ул. Барские пруды д. 5 стр. 1 |
| ЦТП № 5 | ул. Полевая д.11 а |
| ЦТП № 6 | ул. Мира д. 20 стр. 1 |
| ЦТП № 7 | ул. Мира д. 22 стр. 3 |
| ЦТП № 8 | Пр. Мира д. 24 стр. 1 |
| ЦТП № 10 | Пр. Мира д. 19 стр. 1 |
| ЦТП № 11 | ул. Московская д.7 стр. 16 (территория ЦГБ) |
| ЦТП № 12 | ул. Московская д. 2а стр. 1 |
| ЦТП № 13 | Пр. Мира д. 9 стр. 1 |
| ЦТП № 14 | ул. Школьная д. 17 стр. 1 |
| ЦТП № 17 | ул. Нахимова д. 23 стр. 1 |

Схемы подключения ЦТП приведены на рис. 1.3.2.1 – 1.3.2.15:

Рис. 1.3.2.1 Схема подключения ЦТП-1 (ул. Полевая д. 15 стр. 1)

Рис. 1.3.2.2 Схема подключения ЦТП-2 (ул. 60 лет СССР д. 1 стр. 1)

Рис. 1.3.2.3 Схема подключения ЦТП-3

Рис. 1.3.2.4 Схема подключения ЦТП-4

Рис. 1.3.2.5 Схема подключения ЦТП-5

Рис. 1.3.2.6 Схема подключения ЦТП-6

Рис. 1.3.2.7 Схема подключения ЦТП-7

Рис. 1.3.2.8 Схема подключения ЦТП-8

Рис. 1.3.2.10 Схема подключения ЦТП-10

Рис. 1.3.2.11 Схема подключения ЦТП-11

Рис. 1.3.2.17 Схема подключения ЦТП-17

Рис. 1.3.2.10 Схема подключения ЦТП-10

Рис. 1.3.2.2 Схема подключения ЦТП-2

Рис. 1.3.2.11 Схема подключения ЦТП-11

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

Котельная №6 (Зона теплоснабжения котельной №6 представлена на рис. 1.4.1) обеспечивает теплоснабжение отдельно стоящего здания по адресу ул.Садовая, д.1 с общей нагрузкой 0,257380 Гкал/ч, в том числе: отопление - 0,208886 Гкал/ч, ГВС - 0,048494 Гкал/ч, находящегося в зоне теплоснабжения котельной №14

Рис. 1.4.1. Зона теплоснабжения котельной №6

Температурный график 95-70°С. Рабочие температуры и давление подающей и обратной сети представлены в табл. 1.4.1:

| Табл. 1.4.1 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наружнаятемпература воздуха, "С | Значение температуры воды, °С |  |
|  | в подающей линии тепловой сети (Т1) | в обратной линии тепловой сети (Т2) |
| -28 | 95,0 | 70,0 |
| -27 | 93,6 | 69,1 |
| -26 | 92,2 | 68,3 |
| -25 | 90,8 | 67,4 |
| -24 | 89,4 | 66,6 |
| -23 | 88,0 | 65,7 |
| -22 | 86,5 | 64,8 |
| -21 | 85,1 | 63.9 |
| -20 | 83,7 | 63,0 |
| -19 | 82,2 | 62,1 |
| -18 | 80,8 | 61,2 |
| -17 | 79,3 | 60,3 |
| -16 | 77,9 | 59,4 |
| -15 | 76,4 | 58,5 |
| -14 | 74,9 | 57,6 |
| -13 | 73,5 | 56,6 |
| -12 | 72,0 | 55,7 |
| -11 | 70,5 | 54,7 |
| -10 | 69,0 | 53,8 |
| -9 | 67,5 | 52,8 |
| -8 | 65,9 | 51,8 |
| -7 | 64,4 | 50,8 |
| -6 | 62,9 | 49,8 |
| -5 | 61,3 | 48,8 |
| -4 | 59,7 | 47,8 |
| -3 | 58,2 | 46,7 |
| -2 | 56,6 | 45,7 |
| -1 | 55,0 | 44,6 |
| 0 | 53,3 | 43,6 |
| 1 | 51,7 | 42,5 |
| 2 | 50,1 | 41,4 |
| 3 | 48,4 | 40,2 |
| 4 | 46,7 | 39,1 |
| 5 | 45,0 | 37,9 |
| 6 | 43,3 | 36,8 |
| 7 | 41,5 | 35,5 |
| 8 | 39,7 | 34,3 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |

Внешние тепловые сети отсутствуют.

Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, - потери теплоносителя при передаче тепловой энергии и - потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды отсутствуют.

Резервных связей с соседними зонами теплоснабжения отсутствуют.

Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 0,257380 Гкал/ч

Котельная №8 (рис. 1.4.2) находится в зоне теплоснабжения котельной №15 и обеспечивает нагрузку ГВС на период 14 суток на момент ее остановки для 15 потребителей больницы по ул. Московской всего 0,742 Гкал/ч, а также круглогодичную нагрузку по пару для прачечной больницы 0,150000 Гкал/ч.

Параметры пара: давление пара – 2,5кгс/см2 - 4,0кгс/см2; температура пара -1250С – 1430С. Наружных сетей нет. Температурного графика не имеет.

Котельная №8

Qл=QГВС= 0,742Гкал/ч

Qг=QГВС= 0,15

Рис. 1.4.2. Зона теплоснабжения котельной №8

Внешние тепловые сети отсутствуют.

Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, - потери теплоносителя при передаче тепловой энергии и - потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды отсутствуют.

Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды - отсутствует;

Резервные связи с соседними зонами действия - отсутствуют

Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 0,15 Гкал/ч

Котельная №9 (рис. 1.4.3) – пристроенная котельная, обеспечивающая нагрузку здания по адресу ул. Комсомольская, д.18 всего 0,512673, в том числе: отопление - 0,454386Гкал/ч, ГВС - 0,058287Гкал/ч.

Рис.1.4.3 Зона теплоснабжения котельной №9

| Табл. 1.4.2 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наружнаятемпература воздуха, "С | Значение температуры воды, °С |  |
|  | в подающей линии тепловой сети (Т1) | в обратной линии тепловой сети (Т2) |
| -28 | 95,0 | 70,0 |
| -27 | 93,6 | 69,1 |
| -26 | 92,2 | 68,3 |
| -25 | 90,8 | 67,4 |
| -24 | 89,4 | 66,6 |
| -23 | 88,0 | 65,7 |
| -22 | 86,5 | 64,8 |
| -21 | 85,1 | 63.9 |
| -20 | 83,7 | 63,0 |
| -19 | 82,2 | 62,1 |
| -18 | 80,8 | 61,2 |
| -17 | 79,3 | 60,3 |
| -16 | 77,9 | 59,4 |
| -15 | 76,4 | 58,5 |
| -14 | 74,9 | 57,6 |
| -13 | 73,5 | 56,6 |
| -12 | 72,0 | 55,7 |
| -11 | 70,5 | 54,7 |
| -10 | 69,0 | 53,8 |
| -9 | 67,5 | 52,8 |
| -8 | 65,9 | 51,8 |
| -7 | 64,4 | 50,8 |
| -6 | 62,9 | 49,8 |
| -5 | 61,3 | 48,8 |
| -4 | 59,7 | 47,8 |
| -3 | 58,2 | 46,7 |
| -2 | 56,6 | 45,7 |
| -1 | 55,0 | 44,6 |
| 0 | 53,3 | 43,6 |
| 1 | 51,7 | 42,5 |
| 2 | 50,1 | 41,4 |
| 3 | 48,4 | 40,2 |
| 4 | 46,7 | 39,1 |
| 5 | 45,0 | 37,9 |
| 6 | 43,3 | 36,8 |
| 7 | 41,5 | 35,5 |
| 8 | 39,7 | 34,3 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |

Внешние тепловые сети отсутствуют.

Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, - потери теплоносителя при передаче тепловой энергии и - потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды отсутствуют.

Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды - отсутствует;

Резервные связи с соседними зонами действия - отсутствуют

Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 0,512673 Гкал/ч.

.Котельная №10 - крышная котельная, обеспечивающая теплоснабжение здания по адресу Спортивный проезд, д.2а с общей нагрузкой 0,176585 , в том числе отопление -0,152629 Гкал/ч, ГВС - 0,023956 Гкал/ч (рис. 1.4.4):

Рис.1.4.4. Зона теплоснабжения котельной №10

Температурный график -  95-70°С (табл. 1.4.3.):

| Табл. 1.4.3 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наружнаятемпература воздуха, °С | Значение температуры воды, °С |  |
|  | в подающей линии тепловой сети (Т1) | в обратной линии тепловой сети (Т2) |
| -28 | 95,0 | 70,0 |
| -27 | 93,6 | 69,1 |
| -26 | 92,2 | 68,3 |
| -25 | 90,8 | 67,4 |
| -24 | 89,4 | 66,6 |
| -23 | 88,0 | 65,7 |
| -22 | 86,5 | 64,8 |
| -21 | 85,1 | 63.9 |
| -20 | 83,7 | 63,0 |
| -19 | 82,2 | 62,1 |
| -18 | 80,8 | 61,2 |
| -17 | 79,3 | 60,3 |
| -16 | 77,9 | 59,4 |
| -15 | 76,4 | 58,5 |
| -14 | 74,9 | 57,6 |
| -13 | 73,5 | 56,6 |
| -12 | 72,0 | 55,7 |
| -11 | 70,5 | 54,7 |
| -10 | 69,0 | 53,8 |
| -9 | 67,5 | 52,8 |
| -8 | 65,9 | 51,8 |
| -7 | 64,4 | 50,8 |
| -6 | 62,9 | 49,8 |
| -5 | 61,3 | 48,8 |
| -4 | 59,7 | 47,8 |
| -3 | 58,2 | 46,7 |
| -2 | 56,6 | 45,7 |
| -1 | 55,0 | 44,6 |
| 0 | 53,3 | 43,6 |
| 1 | 51,7 | 42,5 |
| 2 | 50,1 | 41,4 |
| 3 | 48,4 | 40,2 |
| 4 | 46,7 | 39,1 |
| 5 | 45,0 | 37,9 |
| 6 | 43,3 | 36,8 |
| 7 | 41,5 | 35,5 |
| 8 | 39,7 | 34,3 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |

Внешние тепловые сети отсутствуют.

Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, - потери теплоносителя при передаче тепловой энергии и - потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды отсутствуют.

Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды - отсутствует;

Резервные связи с соседними зонами действия - отсутствуют

Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 0,176585 Гкал/ч.

Котельная №11 обеспечивает нагрузку зданий по адресу Окружной проезд (дома № 2, 2а, 4,6,10), Гребнево, д.45 (здания 1-5) - всего 15 зданий общей нагрузкой 3,612 Гкал/ч, включая отопление – 3,072 Гкал/ч, вентиляцию – 0,31 Гкал/ч, ГВС – 0,23 Гкал/ч.

Схема теплоснабжения потребителей приведена на рис. 1.4.5.

Температурный график - 95-70°С. Рабочие температуры и давление в зависимости от  температуры наружного воздуха приведены в табл. 1.4.4:

| Табл. 1.4.4 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тнв °С | в подающей линии т/с T1 °С | в обратной линии т/с Т2 °С | в подающей линии т/с Р1 Кгс/см2 | в обратной линии т/с Р2 Кгс/см2 |
| -28 | 95,0 | 70,0 | 6,4-6,6 | 3,5-3,6 |
| -27 | 93,6 | 69,1 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -26 | 92,2 | 68,3 | 6,4-6,6 | 3,5-3,6 |
| -25 | 90,8 | 67,4 | 6,4-6,6 | 3,5-3,6 |
| -24 | 89,4 | 66,6 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -23 | 88,0 | 65,7 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -22 | 86,5 | 64,8 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -21 | 85,1 | 63,9 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -20 | 83,7 | 63,0 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -19 | 82,2 | 62,1 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -18 | 80,8 | 61,2 | 6,4-6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -17 | 79,3 | 60,3 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -16 | 77,9 | 59,4 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -15 | 76,4 | 58,5 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -14 | 74,9 | 57,6 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -13 | 73,5 | 56,6 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -12 | 72,0 | 55,7 | 6,4-6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -11 | 70,5 | 54,7 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -10 | 69,0 | 53,8 | 6,4-6,6 | 3,5-3,6 |
| -9 | 67,5 | 52,8 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -8 | 65,9 | 51,8 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -7 | 64,4 | 50,8 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -6 | 62,9 | 49,8 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -5 | 61,3 | 48,8 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -4 | 59,7 | 47,8 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -3 | 58,2 | 46,7 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -2 | 56,6 | 45,7 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -1 | 55,0 | 44,6 | 6,4-6,6 | 3,5-3,6 |
| 0 | 53,3 | 43,6 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| 1 | 51,7 | 42,5 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| 2 | 50,1 | 41,4 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| 3 | 48,4 | 40,2 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| 4 | 46,7 | 39,1 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| 5 | 45,0 | 37,9 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| 6 | 43,3 | 36,8 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| 7 | 41,5 | 35,5 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| 8 | 39,7 | 34,3 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |

- площадь зоны действия;

- плотность тепловой нагрузки в зоне действия;

- материальная характеристика тепловых сетей (отопления и горячего водоснабжения раздельно);

- потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям - 7,3%;

- потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 0,655 тыс. Гкал

- потери теплоносителя при передаче тепловой энергии;

- потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды - отсутствует;

- резервные связи с соседними зонами действия - отсутствуют

- полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 3,612 Гкал/ч.

Котельная №11

Рис. 1.4.5. Схема теплоснабжения потребителей от котельной №11

Схема теплоснабжения котельной №13 представлена на рис.1.4.6.  Котельная №13 обеспечивает общую  нагрузку  176 объектов общим теплопотреблением  29,614 Гкал/ч, в том числе:Отопление - 26,724 Гкал/ч, Вентиляция – 1,60 Гкал/ч, ГВС – 1,29 Гкал/ч, Температурный график - 130-70°С. (срезка 105°С) приведен в табл. 1.4.5:

| Табл. 1.4.5 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . Тнв °С | в подающей линии т/с Т1 оС | в обратной линии т/с Т2 оС | в подающей линии т/с Р1 Кгс/см2 | в обратной линии т/с Р2 Кгс/см2 |
| -28 | 105,0 | 54,5 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -27 | 105,0 | 55,0 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -26 | 105,0 | 55,4 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -25 | 105,0 | 55,9 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -24 | 105,0 | 56,4 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -23 | 105,0 | 56,9 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -22 | 105,0 | 57,3 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -21 | 105,0 | 57,8 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -20 | 105,0 | 58,3 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -19 | 105,0 | 58,8 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -18 | 105,0 | 59,2 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -17 | 105,0 | 59,7 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -16 | 103,8 | 59,4 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -15 | 101,5 | 58,5 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -14 | 99,3 | 57,6 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -13 | 97,0 | 56,6 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -12 | 94,8 | 55,7 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -11 | 92,5 | 54,7 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -10 | 90,3 | 53,8 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -9 | 88,0 | 52,8 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -8 | 85,7 | 51,8 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -7 | 83,4 | 50,8 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -6 | 81,1 | 49,8 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -5 | 78,8 | 48,8 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -4 | 76,5 | 47,8 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -3 | 74,1 | 46,7 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -2 | 71,8 | 45,7 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -1 | 70,0 | 45,0 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| 0 | 70,0 | 45,5 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| 1 | 70,0 | 46,0 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| 2 | 70,0 | 46,4 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| 3 | 70,0 | 46,9 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| 4 | 70,0 | 47,4 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| 5 | 70,0 | 47,9 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| 6 | 70,0 | 48,4 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| 7 | 70,0 | 48,9 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| 8 | 70,0 | 49,4 | 6,0-6,4 | 3,0-3,2 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |

Котельная №13

Котельная обеспечивает общую  нагрузку  29,614 Гкал/ч, в том числе

Отопление - 26,724 Гкал/ч,

Вентиляция – 1,60Гкал/ч,

ГВС – 1,29Гкал/ч,

Для 176 объектов  на схеме выделены синим цветом)

Рис.1.4.6. Схема теплоснабжения от котельной №13

- площадь зоны действия;

- плотность тепловой нагрузки в зоне действия;

- материальная характеристика тепловых сетей (отопления и горячего водоснабжения раздельно);

- потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям - 9,62%;

- потери теплоносителя при передаче тепловой энергии - 7,874 тыс. Гкал;

- потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды - отсутствует;

- резервные связи с соседними зонами действия - отсутствуют;

- полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 29,614 Гкал/ч.

Схема теплоснабжения котельной №14 представлена на рис.1.4.7. Котельная №14 обеспечивает теплоснабжение 103 объектов с общей нагрузкой 18,828 Гкал/ч, в том числе – отопление -13,678 Гкал/ч, вентиляция - 3,11 Гкал/ч, ГВС – 2,04 Гкал/ч. Температурный график - 130-70°С. (срезка 105°С) приведен в табл. 1.4.6:

| Табл. 1.4.6 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . Тнв °С | в подающей линии т/с Т1 оС | в обратной линии т/с Т2 оС | в подающей линии т/с Р1 Кгс/см2 | в обратной линии т/с Р2 Кгс/см2 |
| -28 | 105,0 | 54,5 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -27 | 105,0 | 55,0 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -26 | 105,0 | 55,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -25 | 105,0 | 55,9 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -24 | 105,0 | 56,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -23 | 105,0 | 56,9 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -22 | 105,0 | 57,3 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -21 | 105,0 | 57,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -20 | 105,0 | 58,3 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -19 | 105,0 | 58,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -18 | 105,0 | 59,2 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -17 | 105,0 | 59,7 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -16 | 103,8 | 59,4 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -15 | 101,5 | 58,5 | 6,0-6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -14 | 99,3 | 57,6 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -13 | 97,0 | 56,6 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -12 | 94,8 | 55,7 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -11 | 92,5 | 54,7 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -10 | 90,3 | 53,8 | 6,0-6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -9 | 88,0 | 52,8 | 6,0-6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -8 | 85,7 | 51,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -7 | 83,4 | 50,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -6 | 81,1 | 49,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -5 | 78,8 | 48,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -4 | 76,5 | 47,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -3 | 74,1 | 46,7 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -2 | 71,8 | 45,7 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -1 | 70,0 | 45,0 | 6,0-6,2 | 3,0 - 3,2 |
| 0 | 70,0 | 45,5 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| 1 | 70,0 | 46,0 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| 2 | 70,0 | 46,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| 3 | 70,0 | 46,9 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| 4 | 70,0 | 47,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| 5 | 70,0 | 47,9 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| 6 | 70,0 | 48,4 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| 7 | 70,0 | 48,9 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| 8 | 70,0 | 49,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |

- площадь зоны действия;

- плотность тепловой нагрузки в зоне действия;

- материальная характеристика тепловых сетей (отопления и горячего водоснабжения раздельно);

- потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям – 7,1%;

- потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям 3,224тыс. Гкал;

- потери теплоносителя при передаче тепловой энергии -

- потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды - отсутствует;

- резервные связи с соседними зонами действия – с зоной теплоснабжения котельной №15;

- полезный (товарный) отпуск тепловой мощности – 18,828 Гкал/ч.

Котельная  №14

Рис.1.4.7. Зона теплоснабжения котельной №14. Объекты теплоснабжения отмечены желтым цветом.

Схема теплоснабжения котельной №15 представлена на рис.1.4.8. Котельная №15 обеспечивает теплоснабжение 211 объектов с общей нагрузкой 88,86 Гкал/ч, в том числе – отопление -72,81 Гкал/ч, вентиляция - 3,24 Гкал/ч, ГВС – 12,81 Гкал/ч. Температурный график - 130-70°С. (срезка 105°С) приведен в табл. 1.4.7:

| Табл. 1.4.7 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . Тнв °С | в подающей линии т/с Т1 оС | в обратной линии т/с Т2 оС | в подающей линии т/с Р1 Кгс/см2 | в обратной линии т/с Р2 Кгс/см2 |
| -28 | 105,0 | 54,5 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -27 | 105,0 | 55,0 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -26 | 105,0 | 55,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -25 | 105,0 | 55,9 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -24 | 105,0 | 56,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -23 | 105,0 | 56,9 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -22 | 105,0 | 57,3 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -21 | 105,0 | 57,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -20 | 105,0 | 58,3 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -19 | 105,0 | 58,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -18 | 105,0 | 59,2 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -17 | 105,0 | 59,7 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -16 | 103,8 | 59,4 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -15 | 101,5 | 58,5 | 6,0-6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -14 | 99,3 | 57,6 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -13 | 97,0 | 56,6 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -12 | 94,8 | 55,7 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -11 | 92,5 | 54,7 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -10 | 90,3 | 53,8 | 6,0-6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -9 | 88,0 | 52,8 | 6,0-6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -8 | 85,7 | 51,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -7 | 83,4 | 50,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -6 | 81,1 | 49,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -5 | 78,8 | 48,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -4 | 76,5 | 47,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -3 | 74,1 | 46,7 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -2 | 71,8 | 45,7 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -1 | 70,0 | 45,0 | 6,0-6,2 | 3,0 - 3,2 |
| 0 | 70,0 | 45,5 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| 1 | 70,0 | 46,0 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| 2 | 70,0 | 46,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| 3 | 70,0 | 46,9 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| 4 | 70,0 | 47,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| 5 | 70,0 | 47,9 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| 6 | 70,0 | 48,4 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| 7 | 70,0 | 48,9 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| 8 | 70,0 | 49,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |

Рис. 1.4.8 Зона теплоснабжения котельной №15.

Котельная №15 обеспечивает теплоснабжение 211 объектов с общей нагрузкой 88,86 Гкал/ч, в том числе – отопление -72,81 Гкал/ч, вентиляция - 3,24Гкал/ч, ГВС – 12,8Гкал/ч. Объекты, получающие тепловую энергию от котельной №14, на схеме обозначены красным цветом

- площадь зоны действия;

- плотность тепловой нагрузки в зоне действия;

- материальная характеристика тепловых сетей (отопления и горячего водоснабжения раздельно);

- потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям – 12,33%;

- потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям 37,537 тыс. Гкал;

- потери теплоносителя при передаче тепловой энергии -

- потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды - отсутствует;

- резервные связи с соседними зонами действия – с зоной теплоснабжения котельной №14;

- полезный (товарный) отпуск тепловой мощности – 88,86 Гкал/ч.

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"

В данном разделе приведены данные об имеющихся тепловых нагрузках по зонам действующих котельных присоединенной к ним тепловой нагрузки для всех существующих зон действия источников тепловой энергии. Данные по нагрузкам  котельных  (источник – ЗАО «Фрязинская Теплосеть») приведены в табл. 1.5.1-1.5.9

| Табл.1.5.1 КОТЕЛЬНАЯ №6 (пристоенная котельная) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | ОТОПЛ | ВЕНТ | ГВС | ОБЩАЯ |
| п/п | отд.стоящего здания | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | НАГРУЗКА |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул.Садовая, д.1 | 0,208886 | 0,000000 | 0,048494 | 0,257380 |
|  | ИТОГО | 0,208886 | 0,000000 | 0,048494 | 0,257380 |

| Табл.1.5.2 КОТЕЛЬНАЯ №8 - на ГВС (период 14 суток на момент остановки котельной №15) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отд.стоящего здания | ОТОПЛ Гкал/ч | ВЕНТ Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | ОБЩАЯ НАГРУЗКА Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул.Моск. Пищеблок | 0,000000 |  | 0,054167 | 0,054167 |
| 2 | ул.Моск. Инфекционный корпус | 0,000000 |  | 0,034260 | 0,034260 |
| 3 | ул.Моск. Роддом | 0,000000 | 0,000000 | 0,020313 | 0,020313 |
| 4 | ул.Моск. Прачечная больницы | 0,000000 | 0,000000 | 0,016927 | 0,016927 |
| 5 | ул.Моск. Паталог.корпус (+БСМЭ) | 0,000000 |  | 0,001603 | 0,001603 |
| 6 | ул.Моск. Гараж больницы | 0,000000 |  | 0,007461 | 0,007461 |
| 7 | ул.Моск. Ремонтные боксы | 0,000000 |  | 0,000000 | 0,000000 |
| 8 | ул.Моск. Адм-приемный блок | 0,000000 |  | 0,000474 | 0,000474 |
| 9 | ул.Моск. Хирург.корпус | 0,000000 |  | 0,106641 | 0,106641 |
| 10 | ул.Моск. Главный корпус больн. | 0,000000 | 0,000000 | 0,034203 | 0,034203 |
| 11 | ул.Моск. Поликлиника | 0,000000 | 0,000000 | 0,021153 | 0,021153 |
| 12 | ул.Моск. ООО "Посбон" | 0,000000 |  | 0,000028 | 0,000028 |
| 13 | ул.Моск. ДЦ "Пульс" | 0,000000 |  | 0,002563 | 0,002563 |
| 15 | ул.Моск. Бассейн МУЗ ЦГБ | 0,000000 |  | 0,442000 | 0,442000 |
|  | ИТОГО | 0,000000 | 0,000000 | 0,741793 | 0,741793 |

| Табл.1.5.3 Нагрузка в Гкал/час на производственные нужды прачечной - круглогодично |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | ОТОПЛ | ВЕНТ | ПАР | ОБЩАЯ |
| п/п | отд.стоящего здания | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | НАГРУЗКА |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул.Моск. Прачечная больницы | 0,000000 | 0,000000 | 0,150000 | 0,150000 |

| Табл.1.5.4 К О Т Е Л Ь Н А Я №9 (пристроенная котельная) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | ОТОПЛ | ВЕНТ | ГВС | ОБЩАЯ |
| п/п | отд.стоящего здания | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | НАГРУЗКА |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Комсомольская, д.18 | 0,454386 | 0,000000 | 0,058287 | 0,512673 |
|  | ИТОГО | 0,454386 | 0,000000 | 0,058287 | 0,512673 |

| Табл.1.5.5 К О Т Е Л Ь Н А Я №10 (крышная котельная) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | ОТОПЛ | ВЕНТ | ГВС | ОБЩАЯ |
| п/п | отд.стоящего здания | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | НАГРУЗКА |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Спортивный проезд, д.2а | 0,152629 | 0,000000 | 0,023956 | 0,176585 |
|  | ИТОГО | 0,152629 | 0,000000 | 0,023956 | 0,176585 |

| Табл.1.5.6 К О Т Е Л Ь Н А Я №11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отд.стоящего здания | ОТОПЛ Гкал/ч | ВЕНТ Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | ОБЩАЯ НАГРУЗКА Гкал/ч |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 16 |  |
| 1 | Гребнево, д.45 (Здание 1) | 0,118366 |  | 0,000000 | 0,118366 |
| 2 | Гребнево, д.45 (Здание 2) | 0,056643 |  | 0,000000 | 0,056643 |
| 3 | Гребнево, д.45 (Здание 3) | 0,095934 |  | 0,000000 | 0,095934 |
| 4 | Гребнево, д.45 (Здание 4) | 0,086596 |  | 0,000000 | 0,086596 |
| 5 | Гребнево, д.45 (Здание 5) | 0,071650 |  | 0,000000 | 0,071650 |
| 6 | Гребнево, д.45 (Автомойка) | 0,067211 |  | 0,000000 | 0,067211 |
| 7 | Проходная (Здание охраны) | 0,008084 |  | 0,000000 | 0,008084 |
| 8 | Насосная КВЗУ | 0,058963 |  | 0,000000 | 0,058963 |
| 9 | Хлораторная | 0,010999 |  | 0,000000 | 0,010999 |
| 10 | Окружной проезд, д.4 | 0,385548 | 0,000000 | 0,078698 | 0,464246 |
| 11 | Окружной проезд, д.6 | 0,401479 | 0,000000 | 0,070368 | 0,471847 |
| 12 | Окружной проезд, д.10 | 0,389779 | 0,000000 | 0,075857 | 0,465636 |
| 13 | Окружной проезд, д.2а | 0,531612 | 0,000000 | 0,005503 | 0,537115 |
| 14 | Окружной проезд, д.2 | 0,764762 | 0,309551 | 0,000000 | 1,074313 |
| 15 | Хозблок техникума | 0,025365 |  | 0,000000 | 0,025365 |
| ИТОГО: |  | 3,072991 | 0,309551 | 0,230426 | 3,612968 |

| Табл.1.5.7 К О Т Е Л Ь Н А Я №13 существующие нагрузки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | ОТОПЛ | ВЕНТ | ГВС | ОБЩАЯ |
| п/п | отд.стоящего здания | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | НАГРУЗКА |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 16 |  |
| 1 | ул.Вокзальная д.1 | 0,161020 |  |  | 0,161020 |
| 2 | ул.Вокзальная д.2 (клуб "Факел") | 0,146013 |  |  | 0,146013 |
| 4 | ул.Вокзальн., д.4 (Баня) | 0,026886 |  |  | 0,026886 |
| 5 | ул.Вокзальн., д.4а (ремстр уч.ГЖУ) | 0,022786 |  |  | 0,022786 |
| 7 | ул.Вокзальная д.4б (сан-т.уч.ГЖУ) | 0,114486 |  |  | 0,114486 |
| 8 | ул.Вокзальная д.6а | 0,119154 | 0,074373 |  | 0,193527 |
| 9 | ул.Вокзальная д.7 | 0,070424 |  |  | 0,070424 |
| 10 | ул.Вокзальная (Пож.депо) | 0,063993 |  |  | 0,063993 |
| 11 | ул.Вокзальная (Пож.депо-2) | 0,013749 |  |  | 0,013749 |
| 12 | ул.Вокзальньная д.8 (Вет.лечеб.) | 0,010031 |  |  | 0,010031 |
| 13 | ул.Вокзальная д.9 | 0,071574 |  |  | 0,071574 |
| 14 | ул.Вокзальная, (сп.клуб "Олимп") | 0,310867 | 0,097778 | 0,024375 | 0,433020 |
| 14 | Склад (Прочие) | 0,039553 |  |  | 0,039553 |
| 15 | ул.Вокзальная д.15 | 0,268554 |  |  | 0,268554 |
| 16 | ул.Вокзальная д.17 | 0,819434 |  |  | 0,819434 |
| 17 | ул.Вокзальная д.17 (магазин) | 0,085944 |  |  | 0,085944 |
| 18 | ул.Вокзальная д.17а | 0,139162 |  |  | 0,139162 |
| 19 | ул.Вокзальная д.19 | 1,235062 |  |  | 1,235062 |
| 21 | ул.Вокзальная д.21 | 0,178965 |  |  | 0,178965 |
| 22 | ул.Вокзальная д.21а | 0,073485 |  |  | 0,073485 |
| 23 | ул.Вокзальная д.23 | 0,189290 |  |  | 0,189290 |
| 24 | ул.Вокзальная д.25 | 0,187171 |  |  | 0,187171 |
| 25 | ул.Вокзальная д.27 | 0,185080 |  |  | 0,185080 |
| 26 | ул.Вокзальная д.29 | 0,163601 |  |  | 0,163601 |
| 27 | ул.Вокзальная д.31 | 0,175242 |  |  | 0,175242 |
| 29 | ул.Вокзальная д.33 | 0,176338 |  |  | 0,176338 |
| 30 | ул.Горького д.2 (от/с) | 0,950500 |  | 0,533154 | 1,483654 |
| 31 | ул.Горького д.3 | 0,079038 |  |  | 0,079038 |
| 32 | ул.Горького д.5 | 0,036916 |  |  | 0,036916 |
| 33 | ул.Горького д.5а | 0,037345 |  |  | 0,037345 |
| 34 | ул.Горького д.6 (от/с) | 1,112200 |  | 0,543246 | 1,655446 |
| 36 | ул.Горького д.8 | 1,267000 |  |  | 1,267000 |
| 37 | ул.Горького д.10а (Интерпромторг) |  |  |  | 0,000000 |
| 38 | Проходная | 0,011327 |  |  | 0,011327 |
| 39 | Административное здание | 0,032006 |  |  | 0,032006 |
| 40 | Здание тв.изд.№1 | 0,190358 |  |  | 0,190358 |
| 41 | Здание тв.изд.№2 | 0,018571 |  |  | 0,018571 |
| 42 | Здание тв.изд.№3 (анг. 9,10) | 0,066962 |  |  | 0,066962 |
| 43 | Здание тв.изд.№3 (анг. 11,12) | 0,066978 |  |  | 0,066978 |
| 45 | ул.Горького д.12 корп.1 (от/с) | 0,292000 |  |  | 0,292000 |
| 46 | ул.Горького д.12 стр.1 (ВНС) | 0,003968 |  |  | 0,003968 |
| 44 | ул.Горького д.13 | 0,037204 |  |  | 0,037204 |
| 45 | ул.Горького д.13 корп.1 (от/с) | 0,415784 |  |  | 0,415784 |
| 46 | ул.Горького д.13 стр.1 (ВНС) | 0,005149 |  |  | 0,005149 |
| 47 | ул.Горького д.14 | 0,364640 |  |  | 0,364640 |
| 47 | ул.Горького д.15 | 0,037087 |  |  | 0,037087 |
| 48 | ул.Горького д.17 | 0,090039 |  |  | 0,090039 |
| 49 | ул.Горького д.20 | 0,037111 |  |  | 0,037111 |
| 50 | ул.Горького д.20а | 0,036802 |  |  | 0,036802 |
| 49 | ул.Горького д.22 | 0,070813 |  |  | 0,070813 |
| 50 | ул.Горького д.24 | 0,051958 |  |  | 0,051958 |
| 51 | ул.Дудкина д.12 (Школа №3) | 0,235639 |  |  | 0,235639 |
| 52 | ул.Дудкина д.12а (Велобаза шк.№3) | 0,041892 |  |  | 0,041892 |
| 53 | ул.Институтская д.8 | 0,384317 |  |  | 0,384317 |
| 54 | ул.Институтская д.10 | 0,192189 |  |  | 0,192189 |
| 55 | ул.Институтская д.10а (ДОУ №1) | 0,098878 |  |  | 0,098878 |
| 56 | ул.Институтская д.12 | 0,326343 |  |  | 0,326343 |
| 57 | ул.Институт. д.12 (отд.ввод) | 0,109590 |  |  | 0,109590 |
| 58 | ул.Институтская д.21 | 0,200468 |  |  | 0,200468 |
| 59 | ул.Институтская д.23 | 0,072138 |  |  | 0,072138 |
| 60 | ул.Институтская д.25 | 0,081099 |  |  | 0,081099 |
| 61 | ул.Институтская д.27 | 0,075860 |  |  | 0,075860 |
| 62 | ул.Институтская д.29 | 0,120980 |  |  | 0,120980 |
| 64 | ул.Комсомол.д.19 (Дв.спорта) (от/с) |  |  |  | 0,000000 |
| 65 | Сист.отоп. №3 + сист.наполн.отоп. | 0,068293 |  |  | 0,068293 |
| 66 | Сист.отоп. №1,2,4 + переход.галер. | 0,161792 | 0,888482 | 0,173213 | 1,223487 |
|  | ул.Комсомольская д.19 (НефедовВ.Н.) | 0,000000 |  | 0,000056 | 0,000056 |
| 70 | ул.Комсомольская (ремэнгосстрой) | 0,011100 | 0,075104 | 0,009494 | 0,095698 |
| 67 | ул.Комсомольская д.20 | 0,126047 |  |  | 0,126047 |
| 68 | ул.Комсомольская д.20а | 0,129601 |  |  | 0,129601 |
| 69 | ул.Комсомольская д.26 | 0,114166 |  |  | 0,114166 |
| 70 | ул.Комсомольская д.28 | 0,162990 |  |  | 0,162990 |
| 71 | ул.Ленина д.4 | 0,042633 |  |  | 0,042633 |
| 72 | ул.Ленина д.4а (Нар.суд) | 0,079740 |  |  | 0,079740 |
| 73 | ул.Ленина д.6 | 0,042857 |  |  | 0,042857 |
| 18 | ул.Ленина д.9 | 0,091602 |  |  | 0,091602 |
| 19 | ул.Ленина д.11 | 0,097671 |  |  | 0,097671 |
| 117 | ул.Ленина д.11а (ДОУ №2) (4) | 0,077654 |  |  | 0,077654 |
| 20 | ул.Ленина д.12 | 0,104682 |  |  | 0,104682 |
| 21 | ул.Ленина д.13 | 0,092697 |  |  | 0,092697 |
| 22 | ул.Ленина д.14 | 0,094477 |  |  | 0,094477 |
| 23 | ул.Ленина д.14а | 0,154159 |  |  | 0,154159 |
| 24 | ул.Ленина д.14б | 0,155296 |  |  | 0,155296 |
| 25 | ул.Ленина д.15 | 0,128053 |  |  | 0,128053 |
| 26 | ул.Ленина д.16 | 0,091715 |  |  | 0,091715 |
| 27 | ул.Ленина д.18 | 0,135770 |  |  | 0,135770 |
| 27 | ул.Ленина д.17 (школа №2) | 0,282665 |  |  | 0,282665 |
| 27 | ул.Ленина д.17 мастерские+ООО | 0,037986 |  |  | 0,037986 |
| 28 | ул.Ленина д.19 | 0,185438 |  |  | 0,185438 |
| 151 | Комсомольская, д.19а, Спорт.корп.на стад. | 0,079487 |  |  | 0,079487 |
| 29 | ул.Ленина д.21 | 0,188161 |  |  | 0,188161 |
|  | ул.Ленина д.22 | 0,098305 |  |  | 0,098305 |
| 30 | ул.Ленина д.23 | 0,186025 |  |  | 0,186025 |
| 31 | ул.Ленина д.24 | 0,226810 |  |  | 0,226810 |
| 32 | ул.Ленина д.26 | 0,196937 |  |  | 0,196937 |
| 140 | ул.Ленина д.26 (УПЛ "Сислаб) | 0,015781 |  |  | 0,015781 |
| 33 | ул.Ленина д.31 | 0,206530 |  |  | 0,206530 |
| 34 | ул.Ленина д.33 | 0,131656 |  |  | 0,131656 |
| 35 | ул.Ленина д.37 | 0,247031 |  |  | 0,247031 |
| 35 | Мастерские ИРЭ | 0,015921 |  |  | 0,015921 |
| 100 | ул.Московская д.4 | 0,260640 |  |  | 0,260640 |
| 101 | ул.Московская д.5 | 0,174817 |  |  | 0,174817 |
| 102 | ул.Московская д.6 | 0,186247 |  |  | 0,186247 |
| 125 | ул.Нахимова д.1 (Отк.общ.шк) | 0,064920 |  |  | 0,064920 |
| 133 | ул.Нахимова д.1а (Дет.поликл) | 0,405121 | 0,463754 |  | 0,868875 |
| 45 | ул.Нахимова д.3 | 0,231105 |  |  | 0,231105 |
| 46 | ул.Нахимова д.4 | 0,071594 |  |  | 0,071594 |
| 47 | ул.Нахимова д.6 | 0,037443 |  |  | 0,037443 |
| 48 | ул.Нахимова д.8 | 0,036596 |  |  | 0,036596 |
| 49 | ул.Нахимова д.12 | 0,037391 |  |  | 0,037391 |
| 49 | ул.Нахимова д.14 | 0,036994 |  |  | 0,036994 |
| 49 | ул.Нахимова д.17 | 0,242942 |  |  | 0,242942 |
| 52 | ул.Нахимова д.19 | 0,137971 |  |  | 0,137971 |
| 53 | ул.Нахимова д.20 | 0,037087 |  |  | 0,037087 |
| 54 | ул.Нахимова д.20а (отоп.сез) | 0,073485 |  |  | 0,073485 |
| 55 | ул.Нахимова д.21 | 0,244180 |  |  | 0,244180 |
| 56 | ул.Нахимова д.23 | 0,279421 |  |  | 0,279421 |
| 123 | ул.Нахимова д.23а(Шк №5) (отоп.сез) | 0,374000 |  |  | 0,374000 |
| 58 | ул.Нахимова д.25 (отоп.сез) | 0,193644 |  |  | 0,193644 |
| 59 | ул.Нахимова д.25а (отоп.сез) | 0,264454 |  |  | 0,264454 |
| 60 | ул.Нахимова д.27 (отоп.сез) | 0,299773 |  |  | 0,299773 |
| 61 | ул.Нахимова д.29 (отоп.сез) | 0,362773 |  |  | 0,362773 |
| 62 | ул.Нахимова д.33 (отоп.сез) | 0,412083 |  |  | 0,412083 |
| 62 | ул.Нахимова д.31 Дом Ребенка(отоп.сез) | 0,150453 |  |  | 0,150453 |
| 178 | ул.Нахимова д.33 (ВНС №15) | 0,002050 |  |  | 0,002050 |
| 63 | ул.Нахимова д.35 (отоп.сез) | 0,451744 |  |  | 0,451744 |
| 36 | ул.Попова д.1 | 0,102858 |  |  | 0,102858 |
| 37 | ул.Попова д.2а | 0,189268 |  |  | 0,189268 |
| 118 | ул.Попова д.2б (ДОУ №3) (12) | 0,072917 |  |  | 0,072917 |
| 38 | ул.Попова д.3а | 0,192627 |  |  | 0,192627 |
| 38 | ул.Попова д.3б (МДОУ №13) | 0,070532 |  | 0,008464 | 0,078996 |
| 39 | ул.Попова д.4а | 0,195656 |  |  | 0,195656 |
| 40 | ул.Попова д.5а | 0,192568 |  |  | 0,192568 |
| 41 | ул.Попова д.8 | 0,240017 |  |  | 0,240017 |
| 42 | ул.Попова д.10 | 0,444483 |  |  | 0,444483 |
| 44 | ул.Попова д.19 | 0,037558 |  |  | 0,037558 |
| 175 | ул.Пушкина (станция перекачки) | 0,004343 |  |  | 0,004343 |
| 107 | Спортивный проезд д.3 | 0,192873 |  |  | 0,192873 |
| 124 | Спортивный пр. д.4 (Муз.шк) | 0,088497 |  |  | 0,088497 |
| 108 | Спортивный проезд д.5 | 0,172336 |  |  | 0,172336 |
| 155 | Ж/д вокзал (Пост ЭЦ) | 0,043125 |  |  | 0,043125 |
| 155 | ул.Станционная д.1а (Фокус) | 0,012275 |  |  | 0,012275 |
|  | ул.Станционная д.2 (Госрадиокомплект) |  |  |  | 0,000000 |
| 156 | Корпус 15 Проходная | 0,043330 |  |  | 0,043330 |
| 157 | Корпус №1 | 0,282367 |  |  | 0,282367 |
| 158 | Корпус №2-3 | 0,192618 |  |  | 0,192618 |
| 159 | Корпус 9 (Столярная мастерская) | 0,043903 |  |  | 0,043903 |
| 160 | Корпус 10 (Подзарядная) | 0,039579 |  |  | 0,039579 |
| 161 | Корпус 13 (Магазин) | 0,039687 |  |  | 0,039687 |
| 162 | Корпус №5 | 0,050533 |  |  | 0,050533 |
| 163 | Корпус 6 (Подшипниковая) | 0,026412 |  |  | 0,026412 |
| 164 | Корпус 7-8 (Крепеж, Гараж) | 0,101043 |  |  | 0,101043 |
|  | Пушкина, д.16 (Исток-строй) |  |  |  | 0,000000 |
|  | Контора АБК | 0,058657 |  |  | 0,058657 |
|  | Столярный цех | 0,056357 |  |  | 0,056357 |
|  | Пилорама | 0,025891 |  |  | 0,025891 |
|  | 2-ой этаж АБК | 0,000400 |  |  | 0,000400 |
|  | Гараж | 0,117789 |  |  | 0,117789 |
|  | Цех АБК | 0,042799 |  |  | 0,042799 |
| 131 | ул.Станционная д.6 (СЭС-осн.кор) | 0,069913 |  |  | 0,069913 |
| 132 | ул.Станционная д.6 (СЭС-хоз.кор) | 0,082854 |  |  | 0,082854 |
| 35 | ул.Горького д.7а (маг. "Дионис") | 0,011180 |  |  | 0,011180 |
| 88 | Хоккейная раздевалка | 0,020783 |  |  | 0,020783 |
| 88 | ул.Центральная д.15 | 0,162763 |  |  | 0,162763 |
| 89 | ул.Центральная д.15а | 0,127931 |  |  | 0,127931 |
| 90 | ул.Центральная д.19 | 0,128189 |  |  | 0,128189 |
| 91 | ул.Центральная д.21 | 0,131254 |  |  | 0,131254 |
| 92 | ул.Центральная д.22 | 0,106687 |  |  | 0,106687 |
| 93 | ул.Центральная д.23 | 0,089448 |  |  | 0,089448 |
| 94 | ул.Центральная д.24 | 0,069650 |  |  | 0,069650 |
| 95 | ул.Центральная д.25 | 0,132885 |  |  | 0,132885 |
| 96 | ул.Центральная д.26 | 0,071323 |  |  | 0,071323 |
| 97 | ул.Центральная д.27 | 0,298677 |  |  | 0,298677 |
| 98 | ул.Центральная д.28 | 0,096912 |  |  | 0,096912 |
| 126 | ул.Центральная д.28а (Приют) | 0,095920 |  |  | 0,095920 |
| 99 | ул.Центральная д.30 | 0,148977 |  |  | 0,148977 |
| ИТОГО: |  | 26,722266 | 1,599491 | 1,292002 | 29,613759 |

| Табл.1.5.8 К О Т Е Л Ь Н А Я №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отд.стоящего здания |  |  | ОТОПЛ Гкал/ч |  | ВЕНТ Гкал/ч |  | ГВС Гкал/ч | ОБЩАЯ НАГРУЗКА Гкал/ч |
| 1 | 2 |  |  | 11 |  | 12 |  | 16 |  |
| 1 | В/ч КПП (в/ч 42795) |  |  | 0,021356 |  |  |  | 0,000014 | 0,021370 |
| 2 | В/ч Казарма (в/ч 42795) Суш-а в каз. (лет.пер.д) |  |  | 0,075105 |  |  |  | 0,006929 | 0,082034 |
|  | В/ч Сушилка в казарме (В летний период) |  |  |  |  |  |  | 0,005740 | 0,005740 |
| 3 | В/ч Клуб (в/ч 42795) |  |  | 0,034483 |  |  |  |  | 0,034483 |
| 4 | В/ч Баня (в/ч 42795) |  |  | 0,002726 |  |  |  | 0,026650 | 0,029376 |
| 5 | В/ч Д/с (в/ч 42795) |  |  | 0,019728 |  |  |  | 0,001828 | 0,021556 |
| 6 | В/ч Столовая (в/ч 42795) |  |  | 0,000000 |  |  |  | 0,004442 | 0,004442 |
| 7 | В/ч ГРП ул.Рабочая д.4а (в/ч 42795) |  |  | 0,002162 |  |  |  |  | 0,002162 |
|  | ул.Горького д.8 (лет.пер.) |  |  |  |  |  |  | 0,274933 | 0,274933 |
|  | ул.Горького д.12 корп.1 (лет.пер.) |  |  |  |  |  |  | 0,089681 | 0,089681 |
|  | ул.Горького д.13 корп.1 (лет.пер.) |  |  |  |  |  |  | 0,091830 | 0,091830 |
|  | ул.Горького д.14 (лет.пер.) |  |  |  |  |  |  | 0,133413 | 0,133413 |
| 10 | ДОУ №2 ул.Ленина, д.11а |  |  | 0,000000 |  |  |  | 0,007448 | 0,007448 |
| 11 | Сушилка в ДОУ №2 (В лет.период) |  |  | 0,000000 |  |  |  | 0,004409 | 0,004409 |
| 9 | ДОУ №4 (бывш д/с №13) ул.Совет. д.9а |  |  | 0,072830 |  |  |  | 0,007719 | 0,080549 |
|  | Сушилка в ДОУ №4 (В лет.период) |  |  | 0,000000 |  |  |  | 0,004574 | 0,004574 |
| 12 | ДЮСШ ул.Ленина д.17а |  |  | 0,143478 |  |  |  | 0,055656 | 0,199134 |
|  | ул.Дудкина д.7 |  |  | 0,967936 |  | 0,211810 |  | 0,152889 | 1,332635 |
|  | ул.Дудкина д.9 |  |  | 0,442278 |  |  |  | 0,102929 | 0,545207 |
|  | ул.Комсомольская д.17 (Дворец культ.) |  |  | 0,369696 |  | 1,543476 |  |  | 1,913172 |
|  | ул.Комсомольская д.17 (Спортзал д/к) |  |  | 0,063666 |  | 0,322667 |  |  | 0,386333 |
| 12 | ул.Лесная д.1 |  |  | 0,459928 |  |  |  | 0,065111 | 0,525039 |
| 13 | ул.Лесная д.2 |  |  | 0,263847 |  |  |  | 0,011978 | 0,275825 |
| 14 | ул.Лесная д.3 |  |  | 0,219000 |  |  |  | 0,048526 | 0,267526 |
| 15 | ул.Лесная д.4 |  |  | 0,272706 |  |  |  | 0,027622 | 0,300328 |
| 16 | ул.Лесная д.5 (Кпросш = 1,3) |  |  | 0,394138 |  |  |  | 0,100430 | 0,494568 |
| 18 | ул.Луговая д.29 |  |  | 0,224332 |  |  |  | 0,042941 | 0,267273 |
| 19 | ул.Луговая д.29а |  |  | 0,073485 |  |  |  | 0,005972 | 0,079457 |
| 20 | ул.Луговая д.31 Пристройка к шк. №4 |  |  | 0,008611 |  |  |  |  | 0,008611 |
| 21 | ул.Луговая д.33 |  |  | 0,221192 |  |  |  |  | 0,221192 |
| 22 | ул.Луговая д.35 |  |  | 0,230821 |  |  |  |  | 0,230821 |
| 23 | ул.Луговая д.37 |  |  | 0,231029 |  |  |  |  | 0,231029 |
| 24 | ул.Луговая д.39а (Автосер."Кортисс") |  |  | 0,017524 |  |  |  |  | 0,017524 |
| 25 | ул.Луговая д.39а (Автосер."Кортисс"-пристр) |  |  | 0,016746 |  |  |  |  | 0,016746 |
| 26 | Пр.Мира д.1 |  |  | 0,538075 |  |  |  | 0,083471 | 0,621546 |
| 27 | Пр.Мира д.1 Маг "Ориент Недвиж" |  |  | 0,034703 |  |  |  | 0,002993 | 0,037696 |
| 33 | МОУ СОШ №4 ул. Луговая д.31+Кисель. |  |  | 0,305613 |  |  |  | 0,010004 | 0,315617 |
| 34 | ул.Нахимова д.16 (Гранд) |  |  | 0,186865 |  |  |  |  | 0,186865 |
| 34 | ул.Нахимова д.20а |  |  |  |  |  |  | 0,008600 | 0,008600 |
| 34 | ул.Нахимова д.25 |  |  |  |  |  |  | 0,058748 | 0,058748 |
| 34 | ул.Нахимова д.25а |  |  |  |  |  |  | 0,021843 | 0,021843 |
| 34 | ул.Нахимова д.27 |  |  |  |  |  |  | 0,056862 | 0,056862 |
| 34 | ул.Нахимова д.29 |  |  |  |  |  |  | 0,055897 | 0,055897 |
| 34 | ул.Нахимова д.31 (Дом ребенка) |  |  |  |  |  |  | 0,008105 | 0,008105 |
| 34 | ул.Нахимова д.33 |  |  |  |  |  |  | 0,054361 | 0,054361 |
| 34 | ул.Нахимова д.33а Гар.кооп. "Лесной" |  |  | 0,002365 |  |  |  |  | 0,002365 |
| 34 | ул.Нахимова д.35 |  |  |  |  |  |  | 0,068209 | 0,068209 |
| 35 | ул.Октябрьская д.1 |  |  | 0,059579 |  |  |  |  | 0,059579 |
| 36 | ул.Октябрьская д.3 |  |  | 0,029966 |  |  |  |  | 0,029966 |
| 37 | ул.Октябрьская д.5 |  |  | 0,057830 |  |  |  |  | 0,057830 |
| 38 | ул.Октябрьская д.6 |  |  | 0,218440 |  |  |  | 0,041155 | 0,259595 |
| 39 | ул.Октябрьская д.7 |  |  | 0,250604 |  | 0,011386 |  | 0,029625 | 0,291615 |
| 40 | ул.Октябрьская д.9 |  |  | 0,322741 |  |  |  | 0,028256 | 0,350997 |
| 41 | ул.Октябрьская д.10 Мастерская |  |  | 0,080539 |  |  |  |  | 0,080539 |
| 42 | ул.Октябрьская д.11 |  |  | 0,285975 |  |  |  | 0,031634 | 0,317609 |
| 43 | ул.Пионерская д.3 |  |  | 0,318113 |  |  |  | 0,021837 | 0,339950 |
| 44 | ул.Пионерская д.4 |  |  | 0,032407 |  |  |  |  | 0,032407 |
| 45 | ул.Пионерская д.4/1 |  |  | 0,366870 |  | 0,712080 |  | 0,001476 | 1,080426 |
| 46 | ул.Пионерская д.4/2 |  |  | 0,090300 |  |  |  | 0,020270 | 0,110570 |
| 47 | ул.Пионерская д.6 |  |  | 0,030946 |  |  |  |  | 0,030946 |
| 48 | ул.Пионерская д.8 |  |  | 0,029151 |  |  |  |  | 0,029151 |
| 49 | ул.Пионерская д.10 |  |  | 0,032595 |  |  |  |  | 0,032595 |
| 50 | ул.Рабочая д.1 |  |  | 0,034260 |  |  |  | 0,004834 | 0,039094 |
| 51 | ул.Рабочая д.2 |  |  | 0,247873 |  |  |  | 0,014788 | 0,262661 |
| 52 | ул.Рабочая д.4 |  |  | 0,254629 |  |  |  | 0,013081 | 0,267710 |
| 53 | ул.Рабочая д.6 |  |  | 0,188943 |  |  |  | 0,009669 | 0,198612 |
| 54 | ул.Рабочая д.7 |  |  | 0,048958 |  |  |  |  | 0,048958 |
| 55 | ул.Рабочая д.8 |  |  | 0,236074 |  |  |  | 0,023034 | 0,259108 |
| 56 | ул.Рабочая д.11 |  |  | 0,023494 |  |  |  | 0,001991 | 0,025485 |
| 57 | ул.Рабочая д.13 |  |  | 0,048958 |  |  |  |  | 0,048958 |
| 58 | ул.Рабочая д.14 |  |  | 0,035487 |  |  |  | 0,003412 | 0,038899 |
| 59 | ул.Рабочая д.15 |  |  | 0,035487 |  |  |  | 0,004266 | 0,039753 |
| 60 | ул.Рабочая д.16 |  |  | 0,039389 |  |  |  | 0,003981 | 0,043370 |
| 61 | ул.Садовая д.2 (Склад №1 МЦ "Резерв") |  |  | 0,085645 |  |  |  |  | 0,085645 |
| 62 | ул.Садовая д.2 (Склад №2 МЦ "Резерв") |  |  | 0,085645 |  |  |  |  | 0,085645 |
| 63 | ул.Садовая д.2 (Гараж к ск №1 МЦ "Резерв") |  |  | 0,011429 |  |  |  |  | 0,011429 |
| 64 | ул.Садовая д.18 Промбаза "Эл.сети" |  |  | 0,088652 |  |  |  |  | 0,088652 |
| 65 | ул.Садовая д.18 Админ.здание |  |  | 0,077570 |  |  |  | 0,000542 | 0,078112 |
| 66 | ул.Садовая д.19 (ЗАО "Салфо"-об.фабр) |  |  | 0,131873 |  |  |  | 0,000203 | 0,132076 |
| 69 | ул.Советская 3а |  |  | 0,234178 |  |  |  |  | 0,234178 |
| 70 | ул.Советская 3б |  |  | 0,251680 |  |  |  | 0,029914 | 0,281594 |
| 71 | ул.Советская д.5а |  |  | 0,231581 |  |  |  |  | 0,231581 |
| 72 | ул.Советская д.7а |  |  | 0,234031 |  |  |  |  | 0,234031 |
| 73 | ул.Советская д.8 |  |  | 0,055990 |  |  |  |  | 0,055990 |
| 74 | ул.Советская д.10 |  |  | 0,033133 |  |  |  |  | 0,033133 |
| 76 | ул.Советская д.11а |  |  | 0,228286 |  |  |  |  | 0,228286 |
| 75 | ул.Советская д.12 |  |  | 0,060390 |  |  |  |  | 0,060390 |
| 77 | ул.Советская д.12а |  |  | 0,322741 |  | 0,000000 |  | 0,030098 | 0,352839 |
| 78 | ул.Советская д.13а |  |  | 0,228059 |  |  |  |  | 0,228059 |
| 79 | ул.Советская д.15а |  |  | 0,228059 |  |  |  |  | 0,228059 |
| 80 | ул.Советская общ.-дел. Здание (1-2 оч) |  |  | 0,847590 |  | 0,215760 |  |  | 1,063350 |
| 81 | ул.Советская мед.центр (3 оч) |  |  | 0,037599 |  | 0,093690 |  | 0,003000 | 0,134289 |
| 82 | ул.Советская д.19а Милиция (стар.зд) |  |  | 0,067353 |  |  |  |  | 0,067353 |
| 83 | ул.Советская д.19а Милиция (нов.зд) |  |  | 0,076000 |  |  |  | 0,000352 | 0,076352 |
| 84 | ул.Советская д.21б Уч.благоустройства |  |  | 0,054824 |  |  |  |  | 0,054824 |
| 87 | ул.Центральная д.3 |  |  | 0,056735 |  |  |  |  | 0,056735 |
| 87 | ул.Центральная д.3а |  |  | 0,076469 |  |  |  | 0,008815 | 0,085284 |
| 89 | ул.Центральная д.5 |  |  | 0,056998 |  |  |  |  | 0,056998 |
| 91 | ул.Центральная д.7 |  |  | 0,054259 |  |  |  |  | 0,054259 |
| 92 | ул.Центральная д.7а |  |  | 0,073485 |  |  |  | 0,007678 | 0,081163 |
| 94 | ул.Центральная д.12 |  |  | 0,093230 |  |  |  |  | 0,093230 |
| 95 | ул.Центральная д.14 |  |  | 0,080173 |  |  |  |  | 0,080173 |
| 97 | ул.Школьная д.11 ЖСК "Марс" |  |  | 0,200646 |  |  |  |  | 0,200646 |
| ИТОГО: |  |  |  | 13,680335 |  | 3,110869 |  | 2,036668 | 18,827872 |
| Табл.1.5.9 К О Т Е Л Ь Н А Я №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование отд.стоящего здания | ОТОПЛ Гкал/ч |  | ВЕНТ Гкал/ч |  | ГВС Гкал/ч |  | ОБЩАЯ НАГРУЗКА Гкал/ч |
| 1 |  | 2 | 11 |  | 12 |  | 16 |  |  |
| 106 |  | 60 лет СССР д.1 | 1,590833 |  |  |  | 0,245086 |  | 1,835919 |
| 174 |  | 60 лет СССР, д.3 Молочная кухня | 0,033944 |  | 0,040000 |  | 0,000786 |  | 0,074730 |
| 174 |  | 60 лет СССР, д.3а | 0,003548 |  |  |  | 0,000176 |  | 0,003724 |
| 107 |  | 60 лет СССР д.4 | 1,039499 |  |  |  | 0,086761 |  | 1,126260 |
| 198 |  | 60 лет СССР д.4, ст.1 "Теплоэнерго" | 0,041757 |  |  |  | 0,000284 |  | 0,042041 |
| 109 |  | 60 лет СССР д.5 | 0,414575 |  |  |  | 0,077395 |  | 0,491970 |
| 108 |  | 60 лет СССР д.6 | 0,218827 |  |  |  | 0,049754 |  | 0,268581 |
| 110 |  | 60 лет СССР д.7 | 0,447455 |  |  |  | 0,053147 |  | 0,500602 |
| 111 |  | 60 лет СССР д.9 | 0,575000 |  |  |  | 0,129300 |  | 0,704300 |
| 197 |  | 60 лет СССР д.10 (Коп-а) (Кпр=1,3) | 0,150035 |  | 0,367082 |  | 0,017434 |  | 0,534551 |
| 112 |  | 60 лет СССР д.11 | 0,794554 |  |  |  | 0,171376 |  | 0,965930 |
| 113 |  | ул.Барские пр. д.1 (Кпр=1,3) | 0,564303 |  |  |  | 0,111179 |  | 0,675482 |
| 117 |  | ул.Барские пр. д.3 | 0,479000 |  |  |  | 0,043392 |  | 0,522392 |
| 114 |  | ул.Барские пр. д.5 | 1,652555 |  |  |  | 0,279791 |  | 1,932346 |
| 114 |  | ул.Барские пр. д.5 ВНС стр.1 | 0,004138 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,004138 |
| 115 |  | ул.Барские пр.д.7 | 0,447455 |  |  |  | 0,054829 |  | 0,502284 |
| 116 |  | ул.Барские пр.д.9 (Кпр=1,15) | 0,428000 |  |  |  | 0,044065 |  | 0,472065 |
| 199 |  | ул.Барск.пр. д.11 (АГАП-маг) | 0,011962 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,011962 |
| 199 |  | ул.Барск.пр. д.11а (ООО "Теза-М") | 0,047962 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,047962 |
| 180 |  | ул.Вокзальная д.4 (Баня-гвс) | 0,000000 |  |  |  | 0,052000 |  | 0,052000 |
| 176 |  | ул.Вокзальная д.4бСантех.уч-к (гвс) | 0,000000 |  |  |  | 0,002641 |  | 0,002641 |
| 143 |  | Пр.Десантников д.1 Маг."Санэл" | 0,058880 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,058880 |
| 58 |  | Пр.Десантников д.3 | 0,862500 |  |  |  | 0,182432 |  | 1,044932 |
| 59 |  | Пр.Десантников д.5 | 0,862500 |  |  |  | 0,171140 |  | 1,033640 |
| 60 |  | Пр.Десантников д.7 | 0,428000 |  |  |  | 0,050456 |  | 0,478456 |
| 61 |  | Пр.Десантников д.9 | 0,428000 |  |  |  | 0,054493 |  | 0,482493 |
| 62 |  | Пр.Десантников д.11 | 2,095120 |  |  |  | 0,379159 |  | 2,474279 |
| 62 |  | ГВС лифтерных, ЖЭУ-4 | 0,000000 |  |  |  | 0,002478 |  | 0,002478 |
| 181 |  | ДОУ №1 ул.Институтская д.10а | 0,000000 |  |  |  | 0,009479 |  | 0,009479 |
|  |  | Сушилка в ДОУ №1 (В ЛЕТ.ПЕР) |  |  |  |  | 0,009479 |  | 0,009479 |
| 127 |  | ДОУ №5 ул.Центральная, д 8б | 0,110674 |  |  |  | 0,013745 |  | 0,124419 |
| 123 |  | ДОУ №6 ул.Институтская д.2(а) (16) | 0,179520 |  |  |  | 0,013813 |  | 0,193333 |
|  |  | Сушилка в ДОУ №6 (В ЛЕТ.ПЕР) |  |  |  |  | 0,018267 |  | 0,018267 |
| 124 |  | ДОУ №7 ул.Полевая д.5а (18) | 0,179520 |  |  |  | 0,016047 |  | 0,195567 |
|  |  | Сушилка в ДОУ №7 (В ЛЕТ.ПЕР) |  |  |  |  | 0,021784 |  | 0,021784 |
| 125 |  | ДОУ №8 Полевая, д.3а (19) | 0,164160 |  |  |  | 0,011646 |  | 0,175806 |
|  |  | Сушилка в ДОУ №8 (В ЛЕТ.ПЕР) |  |  |  |  | 0,018367 |  | 0,018367 |
| 126 |  | ДОУ №9 ул.Полевая д.12а (20) | 0,179413 |  |  |  | 0,014422 |  | 0,193835 |
|  |  | Сушилка в ДОУ №9 (В ЛЕТ.ПЕР) |  |  |  |  | 0,012387 |  | 0,012387 |
| 127 |  | ДОУ №10 Пр. Мира, д 22а (21) | 0,213072 |  |  |  | 0,018958 |  | 0,232030 |
| 128 |  | ДОУ №11 Полевая, д.17 (22) | 0,236747 |  |  |  | 0,019974 |  | 0,256721 |
|  |  | Сушилка в ДОУ №11 (В ЛЕТ.ПЕР) | 0,000000 |  |  |  | 0,024634 |  | 0,024634 |
| 92 |  | ул.Институтская д.4 | 0,105254 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,105254 |
| 93 |  | ул.Институтская д.6 | 0,041474 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,041474 |
| 94 |  | ул.Институтская д.6а | 0,129001 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,129001 |
| 171 |  | ул.Институтская 8а, Налог.инсп. | 0,118397 |  |  |  | 0,000691 |  | 0,119088 |
| 171 |  | ул.Институтская 8а, Налоговая гараж | 0,011001 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,011001 |
| 95 |  | ул.Институтская д.8б (Кпр=1,3) | 0,098806 |  |  |  | 0,016585 |  | 0,115391 |
| 96 |  | ул.Институтская д.17 | 0,403023 |  |  |  | 0,070332 |  | 0,473355 |
| 97 |  | ул.Институтская д.19 | 0,169388 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,169388 |
| 1 |  | Котельный проезд, д.2 | 0,176727 |  |  |  | 0,024919 |  | 0,201646 |
| 132 |  | ул.Ленина д.3 ЦДТ | 0,118609 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,118609 |
| 120 |  | ул.Ленина д.14а (гвс) | 0,000000 |  |  |  | 0,006728 |  | 0,006728 |
| 121 |  | ул.Ленина д.14б (гвс) | 0,000000 |  |  |  | 0,006289 |  | 0,006289 |
| 121 |  | ул.Луговая д.27 | 0,223046 |  |  |  | 0,039528 |  | 0,262574 |
| 28 |  | Пр.Мира д.2 | 0,464598 |  |  |  | 0,090716 |  | 0,555314 |
| 28 |  | Пр.Мира д.3 | 0,831360 |  |  |  | 0,128822 |  | 0,960182 |
| 29 |  | Пр.Мира д.4/1 | 0,444332 |  |  |  | 0,089362 |  | 0,533694 |
| 30 |  | Пр.Мира д.4/2 | 0,436083 |  |  |  | 0,086450 |  | 0,522533 |
| 30 |  | Пр.Мира д.5+интервал | 0,565803 |  |  |  | 0,077729 |  | 0,643532 |
| 31 |  | Пр.Мира д.6 | 1,417738 |  |  |  | 0,235206 |  | 1,652944 |
| 32 |  | Пр.Мира д.7 | 0,841829 |  |  |  | 0,137069 |  | 0,978898 |
| 32 |  | Пр.Мира д.8 | 1,551542 |  |  |  | 0,197925 |  | 1,749467 |
| 32 |  | Пр.Мира д.8 (магазины) | 0,251435 |  |  |  | 0,003900 |  | 0,255335 |
| 33 |  | Пр.Мира д.9 | 0,551039 |  |  |  | 0,094188 |  | 0,645227 |
| 155 |  | Пр.Мира 9а Детск.торг-разв.комп. | 0,041280 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,041280 |
| 34 |  | Пр.Мира д.10 | 0,459422 |  |  |  | 0,085028 |  | 0,544450 |
| 35 |  | Пр.Мира д.11 | 0,556939 |  |  |  | 0,105285 |  | 0,662224 |
| 138 |  | Пр.Мира д.11а Маг "Мебель" | 0,043635 |  |  |  | 0,000108 |  | 0,043743 |
| 36 |  | Пр.Мира д.12 | 0,423171 |  |  |  | 0,087019 |  | 0,510190 |
| 37 |  | Пр.Мира д.13 | 0,732577 |  |  |  | 0,128993 |  | 0,861570 |
| 38 |  | Пр.Мира д.14 | 0,574999 |  |  |  | 0,082211 |  | 0,657210 |
| 39 |  | Пр.Мира д.15 | 0,641961 |  |  |  | 0,125804 |  | 0,767765 |
| 170 |  | Пр.Мира, д.15а, Администрация | 0,155773 |  | 0,109898 |  | 0,015727 |  | 0,281398 |
| 40 |  | Пр.Мира д.16 | 0,561996 |  |  |  | 0,094441 |  | 0,656437 |
| 133 |  | пр.Мира д.16а (АТС) | 0,282804 |  |  |  | 0,000244 |  | 0,283048 |
| 41 |  | Пр.Мира д.17 | 2,321045 |  |  |  | 0,149877 |  | 2,470922 |
| 42 |  | Пр.Мира д.18а ("Надежда") | 0,605762 |  |  |  | 0,112715 |  | 0,718477 |
| 42 |  | Админ.-деловой центр | 0,148006 |  | 0,280188 |  | 0,000000 |  | 0,428194 |
| 137 |  | Пр.Мира д.18в Маг."Александр" | 0,016889 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,016889 |
| 43 |  | Пр.Мира д.19 | 1,341352 |  |  |  | 0,233414 |  | 1,574766 |
| 169 |  | Пр.Мира д.19 стр.1 ВНС-10 | 0,002216 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,002216 |
| 45 |  | Пр.Мира д.20 | 1,203849 |  |  |  | 0,206507 |  | 1,410356 |
| 46 |  | Пр.Мира д.20а | 1,286275 |  |  |  | 0,202395 |  | 1,488670 |
| 46 |  | Пр.Мира д.20в | 0,080233 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,080233 |
| 47 |  | Пр.Мира д.21 | 0,393827 |  |  |  | 0,049916 |  | 0,443743 |
| 48 |  | Пр.Мира д.22 | 1,104856 |  |  |  | 0,243243 |  | 1,348099 |
| 48 |  | Пр.Мира д.22/1 | 0,009970 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,009970 |
| 167 |  | Пр.Мира д.22 ВНС-7 | 0,004325 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,004325 |
| 49 |  | Пр.Мира д.23 | 0,393827 |  |  |  | 0,077488 |  | 0,471315 |
| 168 |  | Пр.Мира д.24 стр.1 ВНС-17 | 0,010383 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,010383 |
| 50 |  | Пр.Мира д.24/1 | 0,903638 |  |  |  | 0,181979 |  | 1,085617 |
| 51 |  | Пр.Мира д.24/2 | 1,148955 |  |  |  | 0,253290 |  | 1,402245 |
| 52 |  | Пр.Мира д.24/3 | 0,557823 |  |  |  | 0,133205 |  | 0,691028 |
| 53 |  | Пр.Мира д.25 | 0,393410 |  |  |  | 0,064248 |  | 0,457658 |
| 200 |  | Пр.Мира д.25а Д/с №12 | 0,096319 |  | 0,130000 |  | 0,017198 |  | 0,243517 |
| 54 |  | Пр.Мира д.27 (Кпр=1,1) | 0,418182 |  |  |  | 0,061893 |  | 0,480075 |
| 55 |  | Пр.Мира д.29 (жил.часть) | 1,313880 |  |  |  | 0,644831 |  | 1,958711 |
| 57 |  | Пр.Мира д.31 | 1,649000 |  |  |  | 0,909894 |  | 2,558894 |
| 53 |  | Пр.Мира д.33 Автопаркинг | 0,159712 |  | 0,153000 |  | 0,000000 |  | 0,312712 |
| 53 |  | Пр.Мира д.35 | 0,031145 |  | 0,021758 |  |  |  | 0,052903 |
| 63 |  | ул.Московская д.1 | 0,105810 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,105810 |
| 64 |  | ул.Московская д.1а | 0,041726 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,041726 |
| 139 |  | ул.Московская д.1а/1 (ООО "Тур") | 0,092868 |  |  |  | 0,000203 |  | 0,093071 |
| 65 |  | ул.Московская д.1б | 0,851578 |  |  |  | 0,151774 |  | 1,003352 |
| 66 |  | ул.Московская д.2 | 0,159698 |  |  |  | 0,000542 |  | 0,160240 |
| 140 |  | ул.Московская д.2/1 ИПВор.В.М. | 0,029458 |  |  |  | 0,000068 |  | 0,029526 |
| 172 |  | ул.Московская д.2/2 Кафе ИПКик.Э.Р. | 0,023663 |  |  |  | 0,000813 |  | 0,024476 |
| 67 |  | ул.Московская д.2а | 0,278247 |  |  |  | 0,058661 |  | 0,336908 |
| 164 |  | ул.Московская д.2а стр.1 ВНС-12 | 0,001301 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,001301 |
| 68 |  | ул.Московская д.2б | 0,327618 |  |  |  | 0,056128 |  | 0,383746 |
| 0 |  | ул.Московская д.2в ("Третий Рим") | 0,175000 |  | 0,142000 |  | 0,004272 |  | 0,321272 |
| 69 |  | ул.Московская д.3 | 0,280641 |  |  |  | 0,000880 |  | 0,281521 |
| 183 |  | ул.Моск. Пищеблок | 0,044000 |  |  |  | 0,054167 |  | 0,098167 |
| 184 |  | ул.Моск. Инфекционный корпус | 0,083478 |  |  |  | 0,034260 |  | 0,117738 |
| 185 |  | ул.Моск. Роддом | 0,182955 |  | 0,052282 |  | 0,020313 |  | 0,255550 |
| 186 |  | ул.Моск. Прачечная больницы | 0,071698 |  |  |  | 0,016927 |  | 0,088625 |
| 187 |  | ул.Моск. Паталог.корпус (+БСМЭ) | 0,050888 |  |  |  | 0,001603 |  | 0,052491 |
| 188 |  | ул.Моск. Гараж больницы | 0,055192 |  |  |  | 0,007461 |  | 0,062653 |
| 189 |  | ул.Моск. Ремонтные боксы | 0,040653 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,040653 |
| 189 |  | ул.Моск. Адм-приемный блок | 0,085475 |  |  |  | 0,000474 |  | 0,085949 |
| 190 |  | ул.Моск. Хирург.корпус | 0,914958 |  |  |  | 0,106641 |  | 1,021599 |
| 191 |  | ул.Моск. Главный корпус больн. | 0,139320 |  | 0,580500 |  | 0,034203 |  | 0,754023 |
| 192 |  | ул.Моск. Поликлиника | 0,238909 |  | 0,424183 |  | 0,021153 |  | 0,684245 |
| 194 |  | ул.Моск. ООО "Посбон" | 0,016983 |  |  |  | 0,000028 |  | 0,017011 |
| 0 |  | ул.Моск. ДЦ "Пульс" | 0,021900 |  |  |  | 0,002563 |  | 0,024463 |
| 0 |  | ул.Моск. ВНС-11 МУЗ ЦГБ | 0,003329 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,003329 |
| ул. Моск. |  | ул.Моск. Бассейн МУЗ ЦГБ | 0,000000 |  |  |  | 0,442000 |  | 0,442000 |
| 146 |  | ул. Новая д.4 ООО "Фряз.рынок" | 0,086000 |  | 0,070000 |  | 0,000000 |  | 0,156000 |
| 70 |  | Новый проезд д.1 | 0,056888 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,056888 |
| 71 |  | Новый проезд д.2 | 0,056866 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,056866 |
| 72 |  | Новый проезд д.3 | 0,058005 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,058005 |
| 73 |  | Новый проезд д.4 | 0,057939 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,057939 |
| 74 |  | Новый проезд д.5 | 0,056472 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,056472 |
| 75 |  | Новый проезд д.6 | 0,056012 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,056012 |
| 76 |  | Новый проезд д.7 | 0,056318 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,056318 |
| 77 |  | Новый проезд д.8 | 0,069484 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,069484 |
| 78 |  | Новый проезд д.9 | 0,068526 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,068526 |
| 79 |  | Новый проезд д.10 | 0,066998 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,066998 |
| 80 |  | Новый проезд д.11 | 0,067930 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,067930 |
| 117 |  | ул.Павла Блинова д.2 | 0,362442 |  |  |  | 0,039926 |  | 0,402368 |
| 118 |  | ул.Павла Блинова д.4 | 0,362442 |  |  |  | 0,040541 |  | 0,402983 |
| 119 |  | ул.Павла Блинова д.6 (Кпр=1,30) | 0,654052 |  |  |  | 0,105344 |  | 0,759396 |
|  |  | ул.Павла Блинова д.8 | 0,479000 |  |  |  | 0,050456 |  | 0,529456 |
| 2 |  | ул.Полевая д.1 | 0,428695 |  |  |  | 0,073084 |  | 0,501779 |
| 3 |  | ул.Полевая д.2 | 0,721150 |  |  |  | 0,127116 |  | 0,848266 |
| 4 |  | ул.Полевая д.3 | 0,886435 |  |  |  | 0,097156 |  | 0,983591 |
| 5 |  | ул.Полевая д.4 | 0,505499 |  |  |  | 0,094819 |  | 0,600318 |
| 6 |  | ул.Полевая д.5 | 0,318635 |  |  |  | 0,064269 |  | 0,382904 |
| 134 |  | ул.Полевая д.6 | 0,170558 |  |  |  | 0,000536 |  | 0,171094 |
| 7 |  | ул.Полевая д.7 | 0,327090 |  |  |  | 0,058297 |  | 0,385387 |
| 8 |  | ул.Полевая д.8 | 0,287026 |  |  |  | 0,058012 |  | 0,345038 |
| 9 |  | ул.Полевая д.9 | 0,327348 |  |  |  | 0,050903 |  | 0,378251 |
| 10 |  | ул.Полевая д.10 (ЖСК "Радуга") | 0,288168 |  |  |  | 0,047206 |  | 0,335374 |
| 11 |  | ул.Полевая д.11 | 0,440833 |  |  |  | 0,098394 |  | 0,539227 |
| 12 |  | ул.Полевая д.12 (ЖСК "Чайка) | 0,286363 |  |  |  | 0,045500 |  | 0,331863 |
| 13 |  | ул.Полевая д.13 | 0,432805 |  |  |  | 0,073084 |  | 0,505889 |
| 14 |  | ул.Полевая д.13а | 0,489326 |  |  |  | 0,066004 |  | 0,555330 |
| 15 |  | ул.Полевая д.14 | 0,394380 |  |  |  | 0,062562 |  | 0,456942 |
| 16 |  | ул.Полевая д.15 | 1,275595 |  |  |  | 0,215720 |  | 1,491315 |
| 17 |  | ул.Полевая д.16 | 0,732250 |  |  |  | 0,133941 |  | 0,866191 |
| 18 |  | ул.Полевая д.19 | 0,412796 |  |  |  | 0,054829 |  | 0,467625 |
| 19 |  | ул.Полевая д.21 | 0,447455 |  |  |  | 0,049111 |  | 0,496566 |
| 20 |  | ул.Полевая д.23 | 1,265981 |  |  |  | 0,222359 |  | 1,488340 |
| 21 |  | ул.Полевая д.23 ВНС | 0,002441 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,002441 |
| 21 |  | ул.Полевая д.23а | 0,227051 |  | 0,000000 |  | 0,051129 |  | 0,278180 |
| 22 |  | ул.Полевая д.25 | 0,914526 |  |  |  | 0,198096 |  | 1,112622 |
| 23 |  | ул.Полевая д.25а | 0,676500 |  |  |  | 0,118857 |  | 0,795357 |
| 24 |  | ул.Полевая д.27 | 0,117878 |  | 0,025720 |  | 0,015844 |  | 0,159442 |
| 24 |  | ул.Полевая д.27а | 0,526585 |  |  |  | 0,045147 |  | 0,571732 |
| 24 |  | ул.Полевая д.27б |  |  |  |  | 0,036548 |  | 0,036548 |
| 25 |  | ул.Полевая д.27в | 0,263388 |  |  |  | 0,044533 |  | 0,307921 |
| 26 |  | ул.Полевая д.27г | 0,269227 |  |  |  | 0,039005 |  | 0,308232 |
| 27 |  | ул.Полевая д.29 | 0,227051 |  |  |  | 0,039020 |  | 0,266071 |
| 182 |  | ул.Полевая, Автостанция | 0,071725 |  | 0,061372 |  | 0,019417 |  | 0,152514 |
| 102 |  | ул.Советская д.1а | 0,567885 |  |  |  | 0,069326 |  | 0,637211 |
| 102 |  | ул.Советская д.1в | 0,154800 |  | 0,040000 |  | 0,000000 |  | 0,194800 |
| 102 |  | ул.Советская д.2 | 0,297537 |  |  |  | 0,035661 |  | 0,333198 |
| 103 |  | ул.Советская д.2а | 0,239722 |  |  |  | 0,038391 |  | 0,278113 |
| 195 |  | ул.Советская д.2б Стомат. полик. | 0,096522 |  |  |  | 0,001380 |  | 0,097902 |
| 104 |  | ул.Советская д.4 | 0,240386 |  |  |  | 0,046637 |  | 0,287023 |
| 105 |  | ул.Советская д.8а | 0,281795 |  |  |  | 0,053747 |  | 0,335542 |
| 98 |  | ул.Центральная д.2а | 0,227491 |  |  |  | 0,045784 |  | 0,273275 |
| 98 |  | ул.Центральная д.4а | 0,222781 |  |  |  | 0,040097 |  | 0,262878 |
| 98 |  | ул.Центральная д.6а | 0,229610 |  |  |  | 0,050050 |  | 0,279660 |
| 98 |  | ул.Центральная д.8 | 0,138345 |  |  |  | 0,043702 |  | 0,182047 |
| 98 |  | ул.Центральная д.8а | 0,226451 |  |  |  | 0,045784 |  | 0,272235 |
| 99 |  | ул.Центральная д.10 | 0,438306 |  |  |  | 0,068472 |  | 0,506778 |
| 100 |  | ул.Центральная д.10а | 0,318506 |  |  |  | 0,052518 |  | 0,371024 |
| 101 |  | ул.Центральная д.20 | 0,120134 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,120134 |
| 122 |  | ул.Централ. д.27 (гвс: ж/д+аренд) | 0,000000 |  |  |  | 0,049633 |  | 0,049633 |
| 178 |  | ул.Централ. д.28 (пристройка) | 0,000000 |  |  |  | 0,000623 |  | 0,000623 |
| 179 |  | ул.Централ. д.28а Приют (гвс) | 0,000000 |  |  |  | 0,005568 |  | 0,005568 |
| 0 |  | ул.Школьная д.1 ("Спутник") | 0,156500 |  | 0,612200 |  | 0,056000 |  | 0,824700 |
| 81 |  | ул.Школьная д.1а | 0,119555 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,119555 |
| 82 |  | ул.Школьная д.1б | 0,237825 |  |  |  | 0,048833 |  | 0,286658 |
| 83 |  | ул.Школьная д.2 | 0,127361 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,127361 |
| 84 |  | ул.Школьная д.2а | 0,236251 |  |  |  | 0,044908 |  | 0,281159 |
| 85 |  | ул.Школьная д.3а | 0,246262 |  |  |  | 0,040233 |  | 0,286495 |
| 86 |  | ул.Школьная д.4 | 0,041916 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,041916 |
| 173 |  | ул.Школьная д.5 | 0,043778 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,043778 |
| 173 |  | ул.Школьная д.5а | 0,061040 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,061040 |
| 87 |  | ул.Школьная д.6 | 0,042521 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,042521 |
| 88 |  | ул.Школьная д.7 | 0,203158 |  |  |  | 0,030098 |  | 0,233256 |
| 88 |  | ул.Школьная д.7а | 0,330625 |  |  |  | 0,053747 |  | 0,384372 |
| 88 |  | магазин ИНГА | 0,003432 |  |  |  | 0,000528 |  | 0,003960 |
| 90 |  | ул.Школьная д.8 | 0,123714 |  |  |  | 0,000000 |  | 0,123714 |
| 91 |  | ул.Школьная д.9 | 0,168590 |  |  |  | 0,029792 |  | 0,198382 |
| 130 |  | Школа №6 ул.Полевая д.18 (Гимназ.) | 0,409635 |  |  |  | 0,014746 |  | 0,424381 |
| 131 |  | Школа №7 Пр.Мира 18б | 0,881097 |  | 0,131698 |  | 0,104022 |  | 1,116817 |
| 129 |  | Школа №1 ул.Школьная, д.10 | 0,468969 |  |  |  | 0,133060 |  | 0,602029 |
| ИТОГО: |  |  | 72,333409 |  | 3,241881 |  | 12,811187 |  | 88,386477 |

| Табл. 1.5.10 Суммарная присоединенная нагрузка котельных ЗАО "Фрязинская теплосеть" на 01.01 2013 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование отд.стоящего здания | ОТОПЛ Гкал/ч | ВЕНТ Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | ОБЩАЯ НАГРУЗКА Гкал/ч |
| КОТЕЛЬНАЯ №6 | 0,20889 | 0 | 0,04849 | 0,25738 |
| КОТЕЛЬНАЯ №8 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 |
| КОТЕЛЬНАЯ №9 | 0,45439 | 0 | 0,05829 | 0,51267 |
| КОТЕЛЬНАЯ №10 | 0,15263 | 0 | 0,02396 | 0,17659 |
| КОТЕЛЬНАЯ №11 | 3,07299 | 0,30955 | 0,23043 | 3,61297 |
| КОТЕЛЬНАЯ №13 | 26,7223 | 1,59949 | 1,292 | 29,6138 |
| КОТЕЛЬНАЯ №14 | 13,6803 | 3,11087 | 2,03667 | 18,8279 |
| КОТЕЛЬНАЯ №15 | 72,3334 | 3,24188 | 12,8112 | 88,3865 |
| ВСЕГО: | 116,625 | 8,26179 | 16,651 | 141,538 |

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"

В данном разделе проводятся расчеты балансов тепловой мощности источников теплоснабжения

При проведении анализа существующих зон действия устанавливаются базовые значения:

- установленной тепловой мощности источника тепловой энергии;

- располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии;

- потерь располагаемой мощности источника тепловой энергии;

- расхода тепловой мощности на собственные нужды котельной;

- потерь тепловой мощности в тепловых сетях (через изоляционные конструкции и с утечкой теплоносителя);

- расхода тепловой мощности на хозяйственные нужды в тепловых сетях;

- располагаемой тепловой мощности на стороне потребителя;

- присоединенной тепловой нагрузки потребителей (в том числе на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а в случае производственных потребителей – на технологические нужды);

- резервов (дефицитов) тепловой мощности;

- материальной характеристики тепловых сетей;

- приведенной материальной характеристики тепловых сетей;

Балансы существующей тепловой мощности и тепловой нагрузки установлены по существующим границам зон действия сводятся в таблицу (см. табл. 1.6.10) по каждому из теплоснабжающих предприятий, осуществляющих деятельность на территории поселения.

| Табл.1.6.1 Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» (2012г.), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели баланса тепловой мощности | Кот.6 | Кот.8 | Кот.9 | Кот10 | Кот11 | Кот13 | Кот14 | Кот15 | Всего |
| УТМ | 0,43 | 1,274 | 0,68 | 0,38 | 5,26 | 30,4 | 21,3 | 120,0 | 179,724 |
| РТМ | 0,43 | 1,22 | 0,686 | 0,378 | 4,94 | 30,4 | 21,3 | 105,64 | 164,994 |
| Потери УТМ, % | 0 | 4,2 | 0 | 0,5 | 6,1 | 0 | 0 | 12 | 8,2 |
| Собственные нужды | 0,03 | 0,27 | 0,13 | 0,004 | 0,15 | 0,52 | 0,49 | 1,80 | 3,394 |
| Мощность на коллекторах | 0,4 | 0,95 | 0,556 | 0,374 | 4,79 | 29,88 | 20,81 | 103,84 | 161,6 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,349 | 2,874 | 1,474 | 12,80 | 17,497 |
| то же в % | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,29 | 9,62 | 7,08 | 12,33 | 10,827 |
| Хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,4 | 0,95 | 0,556 | 0,374 | 4,441 | 27,006 | 19,336 | 91,04 | 144,103 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,246 | 0,15 | 0,514 | 0,183 | 3,573 | 29,269 | 20,659 | 82,619 | 137,213 |
| Резервы/дефициты по РТМ | 0,154 | 0,8 | 0,042 | 0,191 | 0,868 | -2,263 | -1,323 | 8,421 | 6,89 |
| то же в % | 38,5 | 84,2 | 7,55 | 51,07 | 19,55 | -8,38 | -6,84 | 9,25 | 4,78 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,1 | 3615,6 | 1615,9 | 8855,2 | 14482,8 |
| Приведенная материальная характеристика тепловой сети, м2/(Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,95 | 122,15 | 94,5 | 107,21 | 108,08 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Балансы топлива, тепловой энергии, теплоносителя и товарного отпуска тепловой энергии потребителям по видам теплопотребления с разделением по теплоснабжающим организациям, действующим на территории поселения в виде таблицы (см. табл. 1.6.2):

- годовой и максимально-расчетный расход топлива;

- УРУТ на выработку тепловой энергии;

- расход тепловой энергии на собственные нужды;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях;

- расход тепловой энергии на хозяйственные нужды;

- товарный отпуск тепловой энергии;

- число часов использования установленной мощности;

- число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки;

- полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения.

Энергетическая эффективность каждой зоны действия источника тепловой энергии оценивается по полному коэффициенту использования теплоты топлива, который представляет собой отношение потерь теплоты топлива при выработке, транспорте и преобразовании теплоты (с учетом собственных и хозяйственных нужд) к тепловому эквиваленту, используемого на эти процессы, топлива.

Коэффициент использование теплоты топлива зависит от нескольких ключевых параметров.

Первый параметр, характеризует эффективность преобразования теплоты топлива в теплоту теплоносителя в котельном агрегате. В силу особенностей эксплуатации котлоагрегатов в послении эффективность преобразования теплоты топлива в теплоту теплоносителя сильно зависит от срока службы котлоагрегата (при правильной эксплуатации такого снижения эффективности не наблюдается).

Второй параметр характеризует потери теплоты и теплоносителя при его транспорте по тепловым сетям. Величина этих потерь (в упрощенных моделях), в свою очередь, зависит от двух параметров: относительной материальной характеристики тепловых сетей и срока службы тепловых сетей.

| Табл. 1.6.2. Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» за 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющие баланса | Ед. изм. | Кот6 | Кот8 | Кот9 |  | Кот10 |  | Кот11 | Кот13 | Кот14 | Кот15 | Всего |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут | 168,8 | 110,4 | 256,6 |  | 143,7 |  | 1427,2 | 12933,7 | 7196,2 | 47377,9 | 69614,6 |
| природный газ | тыс. м3 | 146,0 | 95,3 | 221,9 |  | 124,3 |  | 1234,9 | 11194,2 | 6225,3 | 40960,3 | 60202,3 |
|  | тут | 168,8 | 110,4 | 256,6 |  | 143,7 |  | 1427,2 | 12933,7 | 7196,2 | 47377,9 | 69614,6 |
| котельно-печное топливо | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уголь | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дрова | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный сжиженный | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | Тыс. Гкал | 1,0815 | 0,657 | 1,658 |  | 0,923 |  | 9,26 | 83,33 | 46,46 | 309,735 | 453,110 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,0815 | 0,657 | 1,658 |  | 0,923 |  | 9,26 | 83,33 | 46,46 | 309,735 | 453,110 |
| УРУТ на выработку тепла, | кг.у.т/Гкал | 156,1 | 167,98 | 154,8 |  | 155,82 |  | 154,12 | 155,21 | 154,88 | 152,96 | 153,64 |
| Средневзвешенный КПД котельной | % | 91,52 | 85,05 | 92,28 |  | 91,69 |  | 92,7 | 92,04 | 92,24 | 93,4 | 92,99 |
| Собственные нужды | тыс. Гкал | 0,074 | 0,145 | 0,303 |  | 0,008 |  | 0,287 | 1,449 | 1,047 | 5,376 | 8,691 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 1,0075 | 0,512 |  | 1,355 | 0,915 | 8,973 |  | 81,881 | 45,413 | 304,359 | 444,419 |
| Потребление на коллекторах | тыс. Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено в тепловые сети | тыс. Гкал | 1,0075 | 0,512 |  | 1,355 | 0,915 | 8,973 |  | 81,881 | 45,413 | 304,359 | 444,419 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,655 |  | 7,874 | 3,224 | 37,537 | 49,29 |
| то же в % |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7,3 |  | 9,62 | 7,1 | 12,33 | 11,09 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено потребителям в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,0075 | 0,512 |  | 1,355 | 0,915 | 8,318 |  | 74,007 | 42,189 | 266,822 | 395,129 |
| отопление | тыс. Гкал | 0,655 | 0 |  | 0,881 | 0,595 | 5,41 |  | 48,1 | 27,42 | 173,43 | 256,83 |
| ГВС | тыс. Гкал | 0,353 | 0,1 |  | 0,474 | 0,32 | 2,91 |  | 25,91 | 14,77 | 93,39 | 138,3 |
| ЧЧИ УМ | час | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 744 | 720 | 744 |  |
| ЧЧМ ТН | час | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 648 | 600 | 652 |  |
| отопление | час | 4586 | 4586 |  | 4586 | 4586 | 4586 |  | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 |
| ГВС | час | 8448 | 8448 |  | 8448 | 8448 | 8448 |  | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) | % | 93,16 | 77,93 |  | 81,72 | 99,13 | 89,83 |  | 88,81 | 90,81 | 86,15 | 87,20 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  | 25 | 25 | 25 |  |
| Средневзвешенный срок службы тепловых сетей | лет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 |  | 30 | 30 | 30 |  |
| Относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения, | м2*год/Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2773,8 |  | 3359,12 | 2598,8 | 2948,3 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объединение этих параметров в один комплекс (относительный средневзвешенный строк службы системы теплоснабжения) позволяет установить зависимости, связывающие эффективность системы теплоснабжения с коэффициентом теплоты использования топлива в этой системе. При этом относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения вычисляется следующим образом: средневзвешенный срок службы элементов системы теплоснабжения (сумма средневзвешенного срока службы оборудования источника теплоты и средневзвешенного срока службы тепловых сетей) умножается на приведенную материальную характеристику тепловых сетей.

Если этот комплекс связать с КИТТ системы теплоснабжения, то можно увидеть две области, которые могут быть описаны линейными связями. В нашем случае одна из областей практически совпадает с вертикальной осью (рис.1.6.1).

| Табл. 1.6.3 Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющие баланса | Ед. изм. | Кот6 | Кот8 |  |  | Кот9 |  | Кот10 |  | Кот11 | Кот13 | Кот14 |  | Кот15 | Всего |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут | 133,6 | 180,6 | 216,6 |  |  |  | 98,1 |  | 1500,5 | 11893,3 | 10560,4 |  | 44069,9 | 68653,0 |
| природный газ | тыс. м3 | 115,6 | 156,2 | 187,4 |  |  |  | 84,9 |  | 1298,0 | 10288,3 | 9135,3 |  | 38122,8 | 59388,5 |
|  | тут | 133,6 | 180,6 | 216,6 |  |  |  | 98,1 |  | 1500,5 | 11893,3 | 10560,4 |  | 44069,9 | 68653,0 |
| котельно-печное топливо | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| керосин | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| уголь | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| дрова | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| газ природный сжиженный | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Теловой эквивалент затраченного топлива | Тыс. Гкал | 0,856 | 0,939 | 1,401 |  |  |  | 0,632 |  | 9,775 | 76,88 | 68,0 |  | 283,59 | 442,06 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,856 | 0,939 | 1,401 |  |  |  | 0,632 |  | 9,775 | 76,88 | 68,0 |  | 283,59 | 442,06 |
| УРУТ на выработку тепла, | кг.у.т/Гкал | 156,1 | 192,3 | 154,6 |  |  |  | 155,2 |  | 153,5 | 154,7 | 155,3 |  | 155,6 | 155,4 |
| Средневзвешенный КПД котельной | % | 91,52 | 74,29 | 92,41 |  |  |  | 92,05 |  | 93,07 | 92,35 | 91,99 |  | 91,81 | 91,93 |
| Собственные нужды , | тыс. Гкал | 0,023 | 0,104 | 0,039 |  |  | 0,018 |  |  | 0,294 | 1,15 | 1,38 |  | 4,12 | 7,13 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,832 | 0,835 |  | 1,36 |  | 0,614 |  | 9,481 |  | 75,73 | 66,62 |  | 279,47 | 434,93 |
| Потребление на коллекторах | тыс. Гкал | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Отпущено в тепловые сети | тыс. Гкал | 0,832 | 0,835 |  | 1,36 |  | 0,614 |  | 9,481 |  | 75,73 | 66,62 |  | 279,47 | 434,93 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,538 |  | 5,51 | 4,79 |  | 17,47 | 28,31 |
| то же в % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5,67 |  | 7,28 | 7,19 |  | 6,25 | 6,51 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Отпущено потребителям в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,832 | 0,835 |  | 1,36 |  | 0,614 |  | 8,944 |  | 70,22 | 61,83 |  | 261,99 | 406,763 |
| отопление | тыс. Гкал | 0,540 | 0 |  | 0,88 |  | 0,399 |  | 5,814 |  | 45,64 | 40,19 |  | 170,29 | 264,4 |
| ГВС | тыс. Гкал | 0,29 | 0,1 |  | 0,48 |  | 0,215 |  | 3,13 |  | 24,58 | 21,64 |  | 91,7 | 142,36 |
| ЧЧИ УМ | час | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 816 | 888 |  | 892 |  |
| ЧЧМ ТН | час | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 840 | 864 |  | 868 |  |
| отопление | час | 5136 | 5136 |  | 5136 |  | 5136 |  | 5136 |  | 5136 | 5136 |  | 5136 | 5136 |
| ГВС | час | 8424 | 8424 |  | 8424 |  | 8424 |  | 8424 |  | 5136 | 8424 |  | 8424 | 8424 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) | % | 97,2 | 88,9 |  | 97,1 |  | 97,2 |  | 91,5 |  | 91,3 | 90,9 |  | 92,4 | 92,0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 25 | 25 |  | 25 |  |
| Средневзвешенный срок службы тепловых сетей | лет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |
| Относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения, | м2*год/Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2771,5 |  | 3397,1 |  | 2151,1 | 2947,5 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На рис. 1.6.2 представлена   величина КИТТ системы теплоснабжения в зависимости от относительного средневзвешенного срока службы системы теплоснабжения с учетом данных 2013 г.

Область относительного средневзвешенного строка службы систем теплоснабжения от 2 до 30 тыс. м2*год/Гкал/ч (условно «старые системы теплоснабжения») и область от 0 до 2000 тыс. м2*год/Гкал/ч (условно «новые системы теплоснабжения»). Чем ниже значение относительного, средневзвешенного срока службы (ОССС) системы теплоснабжения, тем выше КИТТ системы теплоснабжения. Значение ОССС тем ниже, чем меньший срок службы у котельных и тепловых сетей, и чем меньше значение приведенной материальной характеристики тепловых сетей.

При ОССС равном нулю (например, при отсутствии тепловых сетей, или вновь установленном оборудовании котельной, или том и другом вместе) КИТТ не может быть меньше 0,95.

Часть 7 "Балансы теплоносителя"

Баланс теплоносителя (см. табл. 1.7.1) отражает ретроспективную динамику изменения покупки холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей. При этом подпитка тепловой сети для открытых систем теплоснабжения включает и необходимое, для горячего водоснабжения потребителей, количество теплоносителя, предающееся по тепловым сетям. Одновременно с расходом теплоносителя должны быть вычислен расход теплоносителя циркулирующий в тепловых сетях и обеспечивающий передачу по тепловым сетям тепловой энергии для теплоснабжения потребителей.

| Табл. 1.7.1 Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть», тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Куплено холодной воды | 901,7 | 799,3 | 758,8 | 708,1 | 759,9 | 766,4 |
| Поднято холодной воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя | 333,7 | 256,5 | 214,2 | 183,2 | 258,4 | 210,0 |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 568,0 | 542,8 | 544,6 | 524,9 | 501,5 | 556,4 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | 517,7 | 495,9 | 494,5 | 486,9 | 466 | 503,3 |
| установленная по нормативам, в т. ч: | 74,6 | 72,5 | 69,7 | 77,5 | 74,8 | 68,7 |
| на горячее водоснабжение | 443,1 | 423,4 | 424,8 | 409,4 | 391,2 | 434,6 |
| фактическая | 522,6 | 499,4 | 501,0 | 482,9 | 461,4 | 511,9 |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, (куб. м/Гкал). | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,18 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |

Удельный расход воды в среднем по ЗАО «Фрязинская теплосеть» составляет 0,18 м3/Гкал. Для сравнения приведем данные по другим городам. В городе Бирск удельный расход составил 0,43 м3/Гкал.

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

В разделе устанавливается потребление топлива с распределением по субъектам, его использующим и его видам в целом для поселения за установленный ретроспективный перерод 3-5 лет (см. таблицу 1.8.1.).

В процессе подготовки к разработке топливно-энергетического баланса поселения в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» в схеме теплоснабжения должен быть установлен расход видов топлива на выработку тепловой энергии на территории поселения.

| Табл. 1.8.1 Потребление топлива на цели теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть» за 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющие баланса | Ед. изм. | Кот6 | Кот8 |  | Кот9 | Кот10 | Кот11 | Кот13 | Кот14 | Кот15 | Всего |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут | 168,8 | 110,4 | 256,6 |  | 143,7 | 1427,2 | 12933,7 | 7196,2 | 47377,9 | 69614,6 |
| природный газ | тыс. м3 | 146,0 | 95,3 | 221,9 |  | 124,3 | 1234,9 | 11194,2 | 6225,3 | 40960,3 | 60202,3 |
|  | тут | 168,8 | 110,4 | 256,6 |  | 143,7 | 1427,2 | 12933,7 | 7196,2 | 47377,9 | 69614,6 |
| котельно-печное топливо | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уголь | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дрова | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный сжиженный | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 9 "Надежность теплоснабжения"

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч;

• жилых и общественных зданий до 12 °С;

• промышленных зданий до 8 °С;

третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно- коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1.9.1;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

• среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

| Табл.1.9.1 Допустимое снижение подачи тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Реальное количество провреждений на тепловых сетях приведено в табл. 1.9.2

| Табл. 1.9.2 Аварийные работы на тепловых сетях (кол-во) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010-2011г |  | 2011-2012г |  | 2012-2013г |  |
|  |  | Число работ | среднее время | Число работ | среднее время | Число работ | среднее время |
|  |  | на т/сетях | отключ.(час.) | на т/сетях | отключ.(час.) | на т/сетях | отключ.(час.) |
| Октябрь |  | 5 | 4,8 | 7 | 6,1 | 8 | 6,1 |
| Ноябрь |  | 4 | 3,9 | 5 | 6,6 | 5 | 4,7 |
| Декабрь |  | 4 | 4,8 | 4 | 5,5 | 5 | 6,8 |
| Январь |  | 3 | 4,7 | 5 | 6,2 | 5 | 4,8 |
| Февраль |  | 3 | 5,3 | 4 | 5,5 | 6 | 4,3 |
| Март |  | 4 | 2,9 | 7 | 4,1 | 5 | 3,6 |
| Апрель |  | 3 | 6,1 | 3 | 3,7 | 3 | 3,7 |
| Всего |  | 26 | 4,6 | 35 | 5,4 | 37 | 5,0 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |

Обращает на себя внимание существенное увеличение потока отказов в отопительный сезон 2011-2012 гг. на 35% по сравнению с отопительным сезоном 2010-2011 гг.. Работы, выполненные ЗАО «Фрязинская Теплосеть», позволили стабилизировать число аварий в отопительный сезон 2012-2013 гг. на уровне предыдущего отопительного сезона (рост составил менее 6%)

Специалисты ЗАО «Фрязинская Теплосеть» выполняют ряд процедур диагностики состояния тепловых сетей, по результатам с учетом статистики повреждений тепловвх сетей которых планируют капитальные и текущие ремонтов. По результатам осмотра оборудования тепловой сети и самой трассы при обходах оценивают состояние оборудования, трубопроводов, строительно-изоляционных конструкций, интенсивность и опасность процесса наружной коррозии труб и намечают необходимые мероприятия по устранению выявленных дефектов или неполадок. Дефекты, которые не могут быть устранены без отключения теплопровода, но не представляющие непосредственной опасности для надежной эксплуатации, заносят в журнал ремонтов для ликвидации в период ближайшего останова теплопровода или в период ремонта. Дефекты, которые могут вызвать аварию в сети, устраняют немедленно. Все виды работ осуществляются по Программе, утверждаемой главным инженером предприятия.

Методы технической диагностики, осуществляемые на сетях ЗАО «Фрязинская Теплосеть»:

Опрессовка на прочность повышенным давлением (гидравлические испытания). Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 - 40% . То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов. Участки тепловых сетей, не прошедшие гидравлические испытания, подвергаются ремонту и устранению всех выявленных дефектов.

Ревизия запорной арматуры. Вся запорная арматура перед установкой и пуском в эксплуатацию проходит предварительную проверку, в ходе которой проверяется ее соответствие проекту, наличие паспорта изготовителя, сертификата соответствия, отсутствие таких дефектов, как трещины и раковины, свободный ход штока, комплектация и. т. д. В случае нарушений по одному из пунктов принимается решение о возврате. Перед монтажом запорная арматура должна пройти ревизию, которой предусматривается:

- разборка арматуры без демонтажа запорной и регулирующей части штока;

- очистка и смазка ходовой части;

- проверка уплотнительных поверхностей;

- обратная сборка с установкой прокладок, набивкой сальника и проверкой плавности хода штока;

- гидравлические испытания на плотность и прочность.

Кроме того, ревизии подвергается вся арматура, нормативный срок эксплуатации которой истек.

В настоящее время теплосетевыми и теплоснабжающими организациями на территории России применяются более современные методы диагностики состояния тепловых сетей. Следует выделить перспективные методы технической диагностики, не нашедшие применения на Предприятии, а в ближайшей перспективе могут использоваться в дополнение к существующим методам:

Шурфовка трубопроводов тепловых сетей. Применяются для контроля состояния подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций. Число ежегодно проводимых плановых шурфовок устанавливают в зависимости от протяженности сети, типов прокладки и теплоизоляционных конструкций и количества коррозионных повреждений труб. На каждые 5 км трассы должно быть не менее одного шурфа. На новых участках сети шурфовки производят начиная с третьего года эксплуатации. Эксплуатирующая организация должна иметь специальную схему тепловой сети, на которой отмечают места и результаты шурфовок, места аварийных повреждений и затопления трассы, переложенные участки.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих теплосетях имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод применяется для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли.

Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

• испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных мониторинга состояния прокладок теплосетей представлена на рисунке 1.9.1.

Рисунок 1.9.1 - Схема формирования плана проектирования и перекладок

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером органа эксплуатации тепловых сетей (далее по тексту - ОЭТС).

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные: задачи и основные положения методики проведения испытания; перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

последовательность отдельных этапов и операций во время испытания; режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

схемы включения и переключений в тепловой сети; сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания; точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

оперативные средства связи и транспорта;

меры по обеспечению техники безопасности во время испытания; список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания должен выполнить следующие действия:

проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочно- го пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного давления.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме; отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

проведение технического обслуживания и ремонта;

приемка оборудования из ремонта;

контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

| Табл.1.9.3 Капитальные и текущие ремонты тепловых сетей в 2008-2013 гг. (замена) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Длина в 2-хтруб исчисл.. (м) | 1272 | 680 | 710 | 720 | 903 | 682 |
| Стоимость работ (млн.руб) | 4,589 | 3,818 | 3,247 | 3,728 | 3,522 | 1,061 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |

| Табл.1.9.4 Капитальные вложения на ремонт тепловых сетей в 2008-2013 гг.в 2008-2013 гг. (замена) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Длина в 2-хтруб исчисл.. (м) | 832 | 137 | 349 | 293 | 0 | 360 |
| Стоимость работ (млн.руб) | 3,886 | 0,379 | 1,773 | 2,202 | 0 | 10,285 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |

Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

Раздел разрабатывается с целью установления базовых значений технических и экономических показателей функционирования систем теплоснабжения на территории поселения.

Информация об основных показателях показателях финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Фрязинская Теплосеть в 2012 г представлена в табл. 1.10.1:

| Табл. 1.10.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Фрязинская Теплосеть в 2012 г.¹¯² |  |
| --- | --- |
| Местонахождение (адрес): 141190, Московская обл, Фрязино г, 60 лет СССР ул, дом № 4, корпус 1 ИНН 5052020960 КПП 505201001 |  |
| Наименование показателя | Показатель |
| а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| б) Выручка (тыс. рублей) | 439 274,00 |
| в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): | 437 736,00 |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | - |
| расходы на топливо всего (см.табл.2.8.2) | 236 976,00 |
| расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 30 862,00 |
| средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 3,90 |
| объем приобретения | 9 362 634,00 |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 21 017,00 |
| расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе | - |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 49 938,00 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 31 405,00 |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в т. ч.: | - |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | - |
| общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: | 22 135,00 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 191 149,00 |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 9 308,00 |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса3 |  |
| г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | 1 538,00 |
| д) Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе: | 71,00 |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) | - |
| е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | 5 290,00 |
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | 2 850,00 |
| ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴ | www.zaoft.ru |
| з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 179,724 |
| и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | 137,213 |
| к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 453,11 |
| л) Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | - |
| м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе: | 395,13 |
| по приборам учета (отопление, тыс. Гкал) | 107,36 |
| по приборам учета (гвс, тыс. куб.м) | 299,94 |
| по нормативам потребления (тыс. Гкал) | - |
| н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) | 11,09 |
| о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) | 6,72 |
| п) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении), км | 84,23 |
| р) Количество теплоэлектростанций (штук) | - |
| с) Количество тепловых станций и котельных (штук) | 8 |
| т) Количество тепловых пунктов (штук) | 15 |
| у) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 192 |
| ф) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал); | 156,64 |
| х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт•ч/Гкал) | 0,02 |
| ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал). | 0,37 |
| Примечание 1 - все показатели отражаются в части регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) 2 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налогивые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год 3 - одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходов на услуги производственного харектера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций 4 - раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80% совокупной выручки за отчетный год |  |
| Источник: Годовой отчет ЗАО «Фрязинская Теплосеть» за 2012 г. |  |

Информация о расходах на топливо представлена в табл. 1.10.2:

| Табл. 1.10.2 Информация о расходах на топливо |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатель |
| Газ по нерегулируемой цене |  |
| Расходы на природный газ по нерегулируемой цене, тыс. руб. | 234 696,00 |
| Цена топлива (руб./тыс.м3), в том числе | 3997,167 |
| Объем топлива (тыс.м3) | 57648,752 |
| способ приобретения | транспортировка |
| Мазут |  |
| Расходы на мазут, тыс. руб. | 2 280,00 |
| Цена топлива (руб./т.), в том числе | 10 000,00 |
| Объем топлива (т) | 228,00 |
| способ приобретения | транспортировка |
| Источник: Годовой отчет ЗАО «Фрязинская Теплосеть» за 2012 г. |  |

Динамика основных технико-экономических показателей котельных ЗАО «Фрязинская теплосеть» приведена в табл. 1.10.3 – 1.10.10.

Представлены отдельные балансы по котельным расходов первичных энергетических ресурсов, обеспечивающих выработку, передачу и распределение тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения и теплоснабжающему предприятию в целом.

| Табл. 1.10.3 Динамика основных технико-экономических показателей котельной № 6 ЗАО "Фрязинская Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 | 2014 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | прогноз |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | 823,46 | 1081,555 | 855,981 | 949,031 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | - | - | 158,2 | 156,101 | 156,1 | 156,1 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | 44,336 | 74,252 | 23,68 | 23,955 |
| % | - | - | 5,384 | 6,865 | 2,770 | 2,524 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | 779,124 | 1007,303 | 832,301 | 925,076 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | 167,202 | 167,607 | 160,600 | 160,100 |
| Источник: Нормативно-техническая документация по топливоиспользованию ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 1.10.4 Динамика основных технико-экономических показателей котельной № 8 ЗАО "Фрязинская Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 | 2014 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | прогноз |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | 927,367 | 657,232 | 938,654 | 864,453 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | - | - | 192,4 | 167,98 | 192,3 | 192,3 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | 154,17 | 144,914 | 103,969 | 103,451 |
| % | - | - | 16,624 | 22,049 | 11,080 | 11,967 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | 773,197 | 512,318 | 834,685 | 761,002 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | 230,763 | 215,494 | 216,300 | 218,400 |
| Источник: Нормативно-техническая документация по топливоиспользованию ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 1.10.5 Динамика основных технико-экономических показателей котельной № 9 ЗАО "Фрязинская Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 | 2014 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | прогноз |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | 1713,736 | 1657,535 | 1400,883 | 1375,864 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топ-лива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | - | - | 158,2 | 154,811 | 154,6 | 155 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | 79,468 | 303,107 | 39,359 | 42,922 |
| % | - | - | 4,637 | 18,287 | 2,810 | 3,120 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | 1634,268 | 1354,428 | 1361,524 | 1332,942 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | 165,892 | 189,457 | 159,100 | 160,000 |
| Источник: Нормативно-техническая документация по топливоиспользованию ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 1.10.6 Динамика основных технико-экономических показателей котельной № 10 ЗАО "Фрязинская Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 | 2014 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | прогноз |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | 629,568 | 922,511 | 632,088 | 583,816 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | - | - | 159,4 | 155,816 | 155,2 | 155,5 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | 36,241 | 8,262 | 18,234 | 18,181 |
| % | - | - | 5,756 | 0,896 | 2,880 | 3,114 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | 593,327 | 914,249 | 613,854 | 565,635 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | 169,136 | 157,225 | 159,800 | 160,500 |
| Источник: Нормативно-техническая документация по топливоиспользованию ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 1.10.7 Динамика основных технико-экономических показателей котельной № 11 ЗАО "Фрязинская Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 | 2014 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | прогноз |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | 9700,964 | 9260,744 | 9774,801 | 9760,395 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топ-лива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | - | - | 153,7 | 154,115 | 153,5 | 155,7 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | 298,988 | 287,289 | 293,53 | 296,867 |
| % | - | - | 3,082 | 3,102 | 3,000 | 3,042 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | 9401,976 | 8973,455 | 9481,271 | 9463,528 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | 158,588 | 159,049 | 158,300 | 160,600 |
| Источник: Нормативно-техническая документация по топливоиспользованию ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 1.10.8 Динамика основных технико-экономических показателей котельной № 13 ЗАО "Фрязинская Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  | 2014 |
|  | план |  | отчет |  | план |  | отчет |  | план |  | прогноз |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 77992,80 | 75329,25 |  | 80726,100 |  | 83330,016 |  | 76877,307 |  | 83390,999 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топ-лива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 162,000 | 155,160 |  | 154,700 |  | 155,210 |  | 154,700 |  | 159,400 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 1134,25 | 1175,49 |  | 1158,228 |  | 1449,23 |  | 1148,006 |  | 1189,262 |  |
| % | 1,45 | 1,56 |  | 1,43 |  | 1,74 |  | 1,49 |  | 1,43 |  |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 76858,55 | 74153,760 |  | 79567,872 |  | 81880,782 |  | 75729,301 |  | 82201,737 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 164,300 | 157,620 |  | 156,952 |  | 157,957 |  | 157,100 |  | 161,700 |  |
| Источник: Нормативно-техническая документация по топливоиспользованию ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 1.10.9 Динамика основных технико-экономических показателей котельной № 14 ЗАО "Фрязинская Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | прогноз |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | 60827,34 | 46464,472 | 67997,249 | 56783,391 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топ-лива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | - | - | 155,4 | 154,875 | 155,3 | 160 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | 1358,434 | 1047,819 | 1383,137 | 1343,249 |  |
| % | - | - | 2,233 | 2,255 | 2,030 | 2,366 |  |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | 59468,906 | 45416,653 | 66614,112 | 55440,142 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | 158,950 | 158,448 | 158,600 | 163,900 |  |
| Источник: Нормативно-техническая документация по топливоиспользованию ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 1.10.10 Динамика основных технико-экономических показателей котельной № 15 ЗАО "Фрязинская Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 | 2014 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | прогноз |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | 296713,12 | 309735,641 | 296424,664 | 303273,131 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топ-лива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | - | - | 153,5 | 152,962 | 155,6 | 155,3 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | 4172,04 | 5375,886 | 4118,434 | 4139,401 |
| % | - | - | 1,406 | 1,736 | 1,390 | 1,365 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | 292541,08 | 304359,755 | 292306,23 | 299133,73 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | 155,689 | 155,664 | 157,800 | 157,400 |
| Источник: Нормативно-техническая документация по топливоиспользованию ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 1.10.11 Динамика основных технико-экономических показателей по предприятию ЗАО "Фрязинская Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 | 2014 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | прогноз |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 77992,800 | 75329,250 | 452061,655 | 453109,706 | 454901,627 | 456981,080 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 162,000 | 155,160 | 154,089 | 153,637 | 155,431 | 156,700 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 1134,25 | 1175,49 | 7301,91 | 8690,76 | 7128,35 | 7157,288 |
| % | 1,454 | 1,560 | 1,615 | 1,918 | 1,567 | 1,570 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 76858,550 | 74153,76 | 444759,75 | 444418,943 | 447773,278 | 449823,792 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 164,391 | 157,620 | 156,618 | 156,641 | 157,905 | 159,199 |
| Источник: Нормативно-техническая документация по топливоиспользованию ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 1.10.12 Сравнительная таблица расчетных и фактических удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | нормативное значение |  |  | Учтено РЭК в тарифах | факт | Предложение |  |
|  | утв. МЭ |  | При отсуств. утв. МЭ-расчетное значение |  |  | (кг у.т./Гкал) |  |
|  | Величина | № и дата приказа |  |  |  | ЭСО | Эксп. орг. |
| 2011 г. | 164,4 | №337 от 20.07.2010г. | 164,4 | 164,4 |  | 164,4 | 164,4 |
| 2012 г. | 156,6 | №74 от 21.09.2011г. | 156,6 | 156,6 |  | 156,6 | 156,6 |
| 2013 г. | 157,9 | №150/2от 25.05.2012г. | 157,9 | 157,9 |  | 157,9 | 157,9 |
| Источник: Нормативно-техническая документация по топливоиспользованию ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |

Ниже в табл. 1.10.13 - 1.10.14 представлены следующие виды балансов по расходам первичных энергетических ресурсов и воды:

- баланс тепловой мощности;

- баланс тепловой энергии;

- баланс электрической энергии;

- баланс теплоносителя.

Баланс тепловой мощности (табл. 1.10.13) отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Резерв мощности системы теплоснабжения – 2,5 гкал/ч

Баланс тепловой энергии (см. табл. 1.10.14) отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

| Таблица 1.10.13 Баланс тепловой мощности в системах теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть»», по годам в тыс. Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Установленная тепловая мощность | 164,777 |  |  | 149,324 | 179,724 | 179,724 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  | 164,994 | 164,994 |
| Тепловая мощность на собственные нужды |  |  |  |  | 3,394 | 3,394 |
| Тепловая мощность на коллекторах |  |  |  |  | 161,6 | 161,6 |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях |  |  |  |  | 17,497 | 17,497 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя |  |  |  |  | 144,103 | 144,103 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: |  |  |  | 137,213 | 137,2 | 137,213 |
| отопление |  |  |  |  | 111,695 |  |
| вентиляция |  |  |  |  | 8,262 |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  | 17,243 |  |
| Резервы (+)/дефициты(-) располагаемой тепловой мощности |  |  |  |  | 6,903 | 6,89 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |

Годовые балансы тепловой энергии в системах теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть» представлены в табл. 1.10.14

| Табл. 1.10.14 Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть» по годам, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011* | 2012 | 2013 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива, тыс. Гкал/тыс.м3 | 464,939/ 581173,2 | н.д. | н.д. |  | 461,190/ 57648,752 | 449,94 |
| Выработано тепловой энергии | 424151 | н.д. |  | 237,449 (75,329) | 453,110 | 442,06 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | н.д. | н.д. |  | 1175,49 | 8,691 | 7,13 |
| Отпущено с коллекторов в тепловые сети | 408,342 | н.д. |  | (74,153) | 444,419 | 434,93 |
| Отпущено с коллекторов потребителям | н.д. | н.д. |  |  | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | 19,494 | н.д. |  |  | 49,29 | 28,31 |
| Полезный отпуск, в т.ч.: | 388,848 |  |  | 284,157 | 395,129 | 406,763 |
| На хозяйственные нужды | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: | 388,848 |  |  |  | 395,129 | 406,763 |
| жилищный фонд | 327324 |  |  |  | 324,203 | 333,749 |
|  | 84,17 % |  |  |  | 82,05 | 82,05 |
| бюджетные организации | 30,762 |  |  |  | 35,443 | 36,487 |
|  | 7,91% |  |  |  | 8,97 % | 8,97 % |
| прочие потребители | 30,762 |  |  |  | 35,483 | 36,527 |
|  | 7,91 % |  |  |  | 8,98 % | 8,98 % |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть»; материалы Генплана |  |  |  |  |  |  |

Топливный баланс  (см. табл. 1.10.15) отражает ретроспективную динамику изменения видов затраченного топлива.

| Табл. 1.10.15 Баланс топлива в системах теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть», тут |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Куплено топлива, в т.ч.: |  |  |  |  | 69614,6 | 68653,0 |
| природный газ |  |  |  |  | 69614,6 | 68653,0 |
| котельно-печное топливо |  |  |  |  | 0* | 0 |
| керосин |  |  |  |  | 0 | 0 |
| сырая нефть |  |  |  |  | 0 | 0 |
| уголь |  |  |  |  | 0 | 0 |
| дрова |  |  |  |  | 0 | 0 |
| газ природный сжиженный |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |

*Приобретено в 2012 г. 228 т. Мазута в качестве резервного топлива

Баланс электрической энергии (см. табл. 1.10.16) отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии (по видам напряжений) и ее затрат на выработку и передачу тепловой энергии с разделением затрат электроэнергии на технологические и хозяйственные нужды.

| Таблица 1.10.16 Баланс электрической энергии по годам в системах теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть», тыс. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (P) |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| СН-I | 11 098,892 | 10 882,288 | 10 348,706 | 9 834,443 | 9 357,625 | 8900,000 |
| СН-II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии*, в т.ч.: | 4 072,204 | 3981,877 | 3766,682 | 3559,098 | 3366,264 | 3180,991 |
| СН-I | 4 072,204 | 3981,877 | 3766,682 | 3559,098 | 3366,264 | 3180,991 |
| СН-II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии*, в т.ч.: | 6 726,688 | 6595,41 | 6272,023 | 5960,345 | 5671,36 | 5394,009 |
| СН-I | 6 726,688 | 6595,41 | 6272,023 | 5960,345 | 5671,36 | 5394,009 |
| СН-II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход электроэнергии на технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды* | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |

* - Оценка с учетом соотношения мощностей сетевых насосов и общей мощности сетевого оборудования Рс/PΣ= 0,606

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения должна быть установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат должна быть приведена в соответствие с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

Регулируемые организации обязаны вести раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

1) производство тепловой энергии;

2) передача тепловой энергии, теплоносителя;

3) производство теплоносителя;

4) сбыт тепловой энергии, теплоносителя;

5) подключение к системе теплоснабжения;

6) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии, теплоносителя осуществляется в соответствии с единой системой классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, установленной Федеральной службой по тарифам.

| Таблица 1.10.18 Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения ЗАО «Фрязинская теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  | 115313 | 234 696 | 69 111,4 |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  |  | 2 181,0 | 1 976,6 |
| Электроэнергия | тыс. руб. |  |  |  | 118635 | 12 509,8 | 17 973,7 |
| Затраты на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. |  |  |  |  | 69 377,4 | 69 867,5 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  | 14 708,0 | 19 557,2 |
| Льготная дорога | тыс. руб. |  |  |  |  | 1 737,5 | 1 534,4 |
| Амортизация производственного оборудования | тыс. руб. |  |  |  |  | 7 437,1 | 10 631,3 |
| Материалы | тыс. руб. |  |  |  |  | 1 913,0 | 4 349,5 |
| Прочие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  | 2 924,8 | 3 156,7 |
| Итого цеховая себестоимость | тыс. руб. |  |  |  |  | 174 426,6 | 198 158,3 |
| Цеховая себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  | 921,5 | 1 155,9 |
| Цеховая себестоимость товарного отпуска | тыс. руб. |  |  |  |  | 171 025,2 | 195 550,5 |
| Расходы по АДС, относимые на производство теплоэнергии (ТЭ) | тыс. руб. |  |  |  |  | 7 663,1 | 9 434,6 |
| Общепроизводственные расходы, относимые на производство (ТЭ) | тыс. руб. |  |  |  |  | 40 550,9 | 42 986,9 |
| Общехозяйственные расходы, относимые на производство (ТЭ) | тыс. руб. |  |  |  |  | 21 677,8 | 28 516,3 |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Себестоимость товарного отпуска | тыс. руб. |  |  |  |  | 240 917,0 | 276 488,3 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  | 1 298,1 | 1 634,4 |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  | 5 747,8 | 5 606,9 |
| Убытки прошлых лет | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,0 | 7 871,3 |
| Стоимость товарного отпуска всего | тыс. руб. |  |  |  |  | 246 664,8 | 289 966,5 |
| Стоимость производства и передачи 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  | 1 329,1 | 1 714,0 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

Система теплоснабжения городского округа Фрязино предоставляет потребителям следующие услуги:

- по поставке тепловой энергии для отопления;

- горячего водоснабжения;

- горячего водоснабжения с использованием теплоносителя из отопительных приборов.

Комитетом по государственному регулированию цен и тарифов устанавливаются цены (тарифы) на тепловую энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения с целью реализации потребителям.

Тарифы на тепловую энергию на 2013 г. ЗАО «Фрязинская теплосеть» установлены Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 24.12.2012 №152-Р. В соответствии с приложением к распоряжению использован одноставочный тариф.

Для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии:

с 01.01.2013 г. – 1063,30 руб./Гкал

с 01.07.2013 г. – 1186,90 руб./Гкал

Для населения:

с 01.01.2013 г. – 1254,69 руб./Гкал

с 01.07.2013 г. – 1400,54 руб./Гкал

Тарифы на горячую воду для организаций коммунального комплекса на 2013 год приведены в табл. 2.9.1:

| Табл. 1.11.1 Тарифы на горячую воду для организаций коммунального комплекса г. Фрязино на 2013 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период действия тарифа | Тарифы (руб./м3) |  |
|  | Прочие потребители1 | Население2 |
| с 01.01.2013 по 30.06.2013 | 85,59 | 101,00 |
| с 01.07.2013 по 31.12.2013 | 95,90 | 113,16 |
| 1 – НДС не учтен и взимается дополнительно 2 – НДС учтен |  |  |
| Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 21.12.2012 № 134-Р |  |  |

Тарифы 2012 г. были установлены РАСПОРЯЖЕНИЕМ 05.12.2011 № 151-РМ Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии и на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций на поставку ГВС через тепловую сеть

Для бюджетных потребителей

01.01.12-30.06.12 - 949 01.07.12-31.08.12 - 1027,1 01.09.12-31.12.12 - 1063,3

Для населения

01.01.12-30.06.12 - 949 01.07.12-31.08.12 - 1027,1 01.09.12-31.12.12 - 1063,3

| Табл. 1.11.2 Тарифы на горячую воду для организаций коммунального комплекса г. Фрязино на 2012 год |  |
| --- | --- |
| Период действия тарифа | Тариф на горячую воду, руб/м3 |
| 01.01.12-30.06.12 | 76,88 |
| 01.07.12-31.08.12 | 82,73 |
| 01.09.12-31.12.12 | 85,61 |
| Распоряжение 08.12.2011 №159 РМ Министерство экономики Московской области Об утверждении тарифов на горячую воду для организаций коммунального комплекса на 2012 год |  |

Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа"

Имеется ряд технологических и технических особенностей эксплуатации системы теплоснабжения городского округа Фрязино, среди которых могут быть отмечены следующие:

Имеется приборный технологический учет энергоресурсов и тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных с коллекторов тепловых сетей. Отопительные нагрузки и нагрузки по ГВС отпускаются потребителю по приборам учета.

- Износ оборудования котельных, тепловых сетей и сооружений на них; Отмечается высокий износ сетей теплоснабжения (около 70%). Потери в тепловых сетях в 2012 г. составили 11,09%, т.е. фактически выросли более чем в 2 раза сравнительно с 2008 г – 4,8%.

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности и нарушение качества теплоснабжения связанное с нарушением балансов установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки:

Проблемным районом теплоснабжения является зона теплоснабжения котельной №13. Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя 27,0 Гкал/ч, а присоединенная тепловая нагрузка 29,6 Гкал/ч, что приводит к дефициту располагаемой тепловой мощности на уровне -2,594 Гкал/ч.

Необходимо уточнить:

- Сверхнормативные затраты топлива на выработку тепловой энергии, связанные с высоким износом элементов котлоагрегатов, сверхнормативным расходом топлива на собственные нужды, разница в установленной и располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов, установленная по результатам РНИ и причины ее возникновения

- Разделение затрат электроэнергии на выработку и передачу тепловой энергии, (если у регулируемой организации не организован раздельной учет расход электроэнергии, то используется расчетно-экспертный метод) и установление сверхнормативных затрат электрической энергии, относимых на выработку тепловой энергии и передачу тепловой энергии.

- Наличие водоподготовки и связанное с этим, разделение затрат «сырой» воды, относимые на выработку тепловой энергии и ее передачу, выработку теплоносителя, в том числе раздельно для подготовки теплоносителя, обеспечивающего нормативное качество горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)

- Наличие САУ и САР в котельных

Во всех котельных использована регулирующая автоматика (см. табл. 1.2.5.6).

Для котлоагрегатов «Турботерм-250» и «Турботерм-400» применяется электронно-электрическая с микропроцессорным управлением, на Е-1/9-1Г – АМКУ, для Viessma-- Paromat-Simplex 225 - Электронно-электрическая с микропроцессорным управлением Decamatik; для КСВ-1,9Гс - КСУ М-2; КВ-ГМ – 2,32-115Н  использована САР фирмы «Dreizler»; ДКВР- 10/13 и ДКВР-  6,5/13 – ЭЭАБ; для ПТВМ-30М  Электронно-электрическая САУ типа "Контур"

Автоматическое регулирование котлов КСВ-1,9 Гс «ВК-3» предусматривает два режима работы: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).

Структура тепловых сетей и плотность тепловой нагрузки, характеризующая эффективность передачи тепловой энергии при централизованном теплоснабжении

4 котельные малой мощности внешних тепловых сетей не имеют, обеспечивают автономное теплоснабжение отдельно стоящих зданий.

Необходимо уточнить:

- Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и сравнение их с нормативными значениями, а также экспертная оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя, которая будет установлена после достижения оборудования 75% всей тепловой мощности на стороне потребителей приборами учета тепловой энергии

- Особенности абонентских вводов и присоединение систем отопления вентиляции и горячего водоснабжения потребителей к тепловым сетям и наличие штатных (установленных проектами и техническими условиями присоединения) устройств регулирования на этих абонентских вводах

- Наличие устройств, обеспечивающих наладку гидравлического режима циркуляции теплоносителя по тепловым сетям и регулярность наладки гидравлических режимов

- Гидравлические режимы обеспечиваются за счет периодически выполняемых наладочных работ и дроссельного шайбирования.

- Нарушение в качестве теплоснабжения отсутствуют, в том числе у концевых потребителей

- Характеристика материалов и оборудования, использующихся для строительства существующих тепловых сетей и характерные недостатки, установленные в процессе эксплуатации существующих тепловых сетей.

Рекомендация:

Уточнить и оформить отдельным документом основные направления технической политики, которая будет применяться при разработке и реализации перспективной схемы теплоснабжения.

При разработке и реализации перспективной схемы теплоснабжения будут рассматриваться варианты строительства новой котельной в соответствии спредложениями Генплана

Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Анализа данных базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения проведен с учетом характеристик объектов теплопотребления, приведенными в Генеральный план муниципального образования городского округа Фрязино.

Генеральный план муниципального образования городского округа Фрязино выполнен по заказу Администрации городского округа, на основании Задания на проектирование, согласованного Начальником Главархитектуры Московской области и утвержденного Главой города Фрязино. Работа выполнялась по договору 39-02 Ф между Администрацией г. Фрязино и ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в 2002-2006 годах. При разработке генерального плана учитывалось, что в декабре 2003 года  Указом  Президента  РФ   № 1531   городу   был присвоен статус наукограда   Российской   Федерации. Генеральный план разработан на расчётный срок до 2020 года и перспективу.

В соответствии с Законом Московской области от 09.02.2005 №38/2005 – ОЗ «О статусе и границе округа Фрязино», муниципальное образование «город Фрязино Московской области» получило статус городского округа. В него вошли г.Фрязино и д.Чижово. Генеральный план городского округа Фрязино Утвержден решением Совета депутатов г. Фрязино от 05.08.2010 № 525

Городской округ расположен на территории Мытищинско-Пушкинско-Щёлковской устойчивой системы расселения и является одним из опорных центров ее развития.  Территория  округа- 918,37 га.

Программа жилищного строительства, предлагаемая в составе генерального плана, строится на использовании уже согласованных администрацией инвестиционных предложений, а также результатов оценки имеющихся территориальных ресурсов.

В результате комплексного анализа территориальных резервов городского округа определены объемы жилищного строительства на перспективу.

Общий объем нового жилищного строительства в городском округе Фрязино к расчетному сроку (2020 год) составит 380,0 тыс. м2 общей площади квартир, что позволит расселить в новом жилищном фонде 14-15 тыс. человек. По объектам социального назначения объем нового строительства составит 100-110 тыс. м2 общей площади. Территория, предусматриваемая в генеральном плане для размещения указанного объема строительства, составляет 74 га.

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса к расчетному сроку жилищный фонд городского округа Фрязино достигнет 1554 тыс. м2, а средняя обеспеченность жильем вырастет до 27,2 кв. м на человека (против существующих в 2008 г. – 23,2 кв. м)*. Площадь территории жилой и общественной застройки составит 466 га, что больше чем в настоящее время на 26%. Увеличение этой территории обеспечивается за счет сокращения прочих земель, доля которых сократится с 40% до 16%.

Увеличение промышленно-коммунальных территорий и зон транспортно-инженерной инфраструктуры, составит к расчетному сроку 127 га. Прирост земель этих категорий осуществляется за счет строительства новых улиц и дорог, частных и муниципальных производственных объектов, а также коммунального сектора, инженерных сооружений. Общая доля этих территорий увеличится к расчетному сроку с 20% до 34%.

На расчетный срок предполагается, что численность работающих в производственной сфере увеличится с 13,55 тыс.чел. до 16,0 тыс.чел.

Проектом предусматривается сохранение существующих предприятий на занимаемых территориях с необходимой реконструкцией, интенсификацией использования имеющихся площадей и применением энергосберегающих, экологоориентированных технологий.

С целью реализации программы (основных направлений) развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации предложено создание на территории города особой экономической зоны технико-внедренческого типа (в соответствии с Федеральным законом "Об особых экономических зонах в Российской Федерации").

Планировочная структура Центрального планировочного района сформирована в основном небольшими кварталами капитальной 2-5 этажной застройки, а также районами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Для кварталов капитальной застройки характерно периметральное размещение домов с размещением на внутридворовых территориях детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. По характеру архитектурно-пространственной организации подобная застройка является типичной для 30-50-х годов. Более поздняя застройка 70-90 годов отличается большей этажностью (9-12 этажей) и сформирована по принципу свободной планировки в виде традиционных микрорайонов. Эта застройка расположена вдоль ул.Советская и примыкает с запада к пр-ту Мира.

В Юго-Восточном планировочном районе жилая застройка, в основном 9-ти этажная, начала формироваться с конца 60-х годов к востоку от пр-та Мира. В ходе освоения свободных территорий были образованы 2, 3 и 4-й микрорайоны.

Генеральным планом г. Фрязино 1974 года предусматривалось его дальнейшее социально-экономическое развитие с перспективным ростом населения до 80,0 тыс. человек и территориальным развитием в восточном направлении. Но после 90-х годов наметился спад в развитии основных градообразующих предприятий города, что негативно сказалось на темпах жилищного строительства.

Генеральным планом городского округа Фрязино 2009 г. предусматривается дальнейшее его развитие с учетом прогнозируемого роста численности населения до 57,0 тыс. человек. (отметим, что в настоящее время в городе проживает 56,7 тыс. чел.)

Численность населения  городского округа Фрязино приведена в табл.2.1.1:

| Табл. 2.1.1 Фактическая численность населения городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Численность населения | 52 610 | 53005 | 53234 | 55461 | 55900* | 56 365 |
| По материалам официальных сайтов |  |  |  |  |  |  |

55461 – по переписи населения 01.10.2010

Прогноз численности населения по Генплану 57000 на 2020 г.

Экспертный прогноз-оценка численности населения  городского округа Фрязино приведена в табл.2.1.2:

| Табл. 2.1.2 Прогнозная оценка численности населения городского округа Фрязино, тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Численность населения | 57,0 | 57,5 | 58,0 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60,0 |
| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Численность населения | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 |
| Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |

При экспертной оценке принята гипотеза стабилизации численности населения городского округа после 2020 г. на рассматриваемый (до 2028 г.) период.

В первую очередь стоит вопрос о замещении аварийного жилого фонда современным качественным жильем в кварталах по ул. Горького, Лесной, Комсомольской, а также о реконструкции и модернизации застройки 50-х годов в районе ул. Ленина, Вокзальной. Важно отметить, что строительство жилья необходимо вести со строительством объектов обслуживания населения – детских садов и школ, предприятий торговли, бытового обслуживания. Генеральным планом намечено завершение жилищного строительства в северной части 6-го микрорайона,  а также в восточной части 4-го микрорайона, со строительством детских садов и школ.

Предусматривается создание нового общегородского центра в Юго-Восточном районе города, на свободной территории по ул. Полевая, где планируется строительство комплекса высших учебных заведений, нового стадиона, крытого рекреационно-оздоровительного центра с бассейном и административно-торговых объектов.

В соответствии с решением Совета депутатов города Фрязино  от 24.12.2009 № 461 были установлены показатели ввода общей жилой площади до 2012 г., фактическая реализация которых проанализирована в приложении  № 4 к программе комплексного социально-экономического развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2008-2012 годы (см. табл. 2.1.3).

| Табл. 2.1.3 Общая жилая площадь и ввод домов по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | По годам: |  |  |  |  |  | В среднем за год |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Общая площадь жилых домов | тыс. кв. м | 1171 | 1198 | 1250,9 | 1265 | 1300 | 1370 | План* |
|  |  |  | 1231,1 | 1263,3 | 1288 | 1305,6 | 1335,1 | Факт** |
| Ввод в эксплуатацию | тыс. кв. м | 50,8 | 54,9 | 19,8 | 14,5 | 37 | 68 | 40,8 (п)* |
|  |  |  | 53,2 | 34,2 | 28 | 36 | 31,6 | 36,6 (ф)** |
| Источник: Приложение № 3 к решению Совета депутатов города Фрязино от 24.12.2009 № 461 -* Приложение № 4 к программе комплексного социально-экономического развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2008-2012 годы** |  |  |  |  |  |  |  |  |

В то же время в Генеральном плане использованы следующие данные  о жилом фонде (2008 г.):

Жилищный фонд, м2 общей площади - 1220,1

Средняя обеспеченность населения жилым фондом,  м2 на 1 человека - 23,2

Распределение жилищного фонда по ведомственной принадлежности следующее:

- государственный (ведомственный) – 6,2% (41 единица);

- муниципальный – 43,1% (283 единицы);

- частный – 50,6% (332 единицы).

Число жилых строений городского округа Фрязино составляет 656 единиц, в том числе многоквартирные дома – 427 единиц (или 65%), в том числе общежития – 
13 единиц (2%), индивидуальные усадебные дома – 229 единиц или 35% общего количества жилых строений.

Большую часть жилищного фонда составляет многоквартирный фонд – 98,4% 
(1200,1 тыс. м2 общей площади квартир), доля усадебной застройки – всего 1,6% 
(20,0 тыс. м2 общей площади домов).

Характеристика жилищного фонда городского округа Фрязино приводится в таблице  2.1.4.

Из общего числа жилых зданий (656 единиц) в ветхом и аварийном фонде числится 126 зданий с общей площадью 46,2 тыс.кв. м, что составляет 3,8% общего жилищного фонда городского округа.

В соответствии с областной целевой программой "Переселение граждан из ветхого жилого фонда в Московской области на 2001-2010 гг." в городе разработана программа сноса ветхого жилья и переселения граждан. По данной программе планируется переселение 1085 семей общей численностью 2,5  тыс. человек.

| Табл. 2.1.4 Характеристика жилищного фонда городского округа Фрязино* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Типы жилой застройки |  | Количество домов |  |  |  |  | Общая площадь (тыс.кв.м) |  |  |  |  | Форма собственности (кол-во домов) |  |  |  |
|  |  |  | Камен-ные | Дере-вянные | Сборно- разборные и каркасно- засыпные | Про-чие | Всего | Камен-ные | Дере-вянные | Сборно- разборные и каркасно- засыпные | Прочие | Всего | Государ-ственная (ведом-ствен.) | Муниципальная | Частная |  |
| 1 | Много- квартирная – всего, |  | 334 | 48 | 32 | - | 414 | 1147,9 | 5,7 | 9,7 | - | 1163,3 | 35 | 276 | 103 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 эт. и более |  | 36 | - | - | - | 36 | 285,4 | - | - | - | 285,4 | 5 | 10 | 21 |  |
|  | 6-9 эт. |  | 41 | - | - | - | 41 | 428,6 | - | - | - | 428,6 | 4 | 33 | 4 |  |
|  | 5 эт. |  | 75 | - | - | - | 75 | 299,2 | - | - | - | 299,2 | 13 | 53 | 9 |  |
|  | 3-4 эт. |  | 54 | 1 | - | - | 55 | 92,1 | 0,4 | - | - | 92,5 | 3 | 51 | 1 |  |
|  | 2 эт. |  | 66 | 9 | 20 | - | 95 | 34,6 | 1,8 | 8,7 | - | 45,1 | 7 | 73 | 15 |  |
|  | 1 эт. |  | 62 | 38 | 12 | - | 112 | 8,0 | 3,5 | 1,0 | - | 12,5 | 3 | 56 | 53 |  |
| 2 | Усадебная |  | 116 | 104 | 9 | - | 229 | 12,6 | 6,9 | 0,5 | - | 20,0 | - | - | 229 |  |
| 3 | Общежития– всего, |  | 13 | - | - | - | 13 | 36,8 | - | - | - | 36,8 | 6 | 7 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 эт. и более |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 5-9 эт. |  | 8 | - | - | - | 8 | 30,6 | - | - | - | 30,6 | 3 | 5 | - |  |
|  | 3-4 эт. |  | 5 | - | - | - | 5 | 6,2 | - | - | - | 6,2 | 3 | 2 | - |  |
| ИТОГО: |  |  | 463 | 152 | 41 | - | 656 | 1197,3 | 12,6 | 10,2 | - | 1220,1 | 41 | 283 | 332 |  |
| Источник: Таблица 4.2.2 Генплана (*) По данным Фрязинского филиала ГУП МО "МОБТИ" на 06.10.2008 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень ветхого и аварийного жилищного фонда в городском округе Фрязино приводится в таблице 2.1.5.

| Таблица 2.1.5 Ветхий и аварийный жилищный фонд, намеченный к сносу в городском округе Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Адрес | № дома | Этажн., материал стен | Общая площадь | Кол-во квартир | Кол-во семей, ед. | Проживает, чел |  | % износа |
| Ветхий фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Институтская | 4 | 2 эт. ш.б. | 1262,8 | 24 | 66 | 70 |  | 71 |
| 2 | ул. Институтская | 6 | 2 эт. ш.б. | 414,9 | 8 | 8 | 23 |  | 71 |
| 3 | ул. Институтская | 23 | 2 эт. ш.б. | 737,0 | 16 | 16 | 34 |  | 71 |
| 4 | ул. Институтская | 25 | 2 эт. ш.б. | 741,7 | 16 | 18 | 42 |  | 71 |
| 5 | ул. Институтская | 27 | 2 эт. ш.б. | 747,8 | 16 | 17 | 35 |  | 71 |
| 6 | ул. Ленина | 4 | 2 эт. ш.б. | 406,8 | 8 | 8 | 25 |  | 71 |
| 7 | ул. Ленина | 6 | 2 эт. ш.б. | 406,0 | 8 | 8 | 15 |  | 71 |
| 8 | ул. Московская | 1 | 2 эт. ш.б. | 1253,6 | 24 | 27 | 57 |  | 71 |
| 9 | ул. Московская | 1а | 2 эт. ш.б. | 413,6 | 8 | 8 | 21 |  | 65 |
| 10 | ул. Октябрьская | 1 | 2 эт. ш.б. | 555,5 | 8 | 15 | 33 |  | 71 |
| 11 | ул. Октябрьская | 3 | 2 эт. ш.б. | 278,9 | 6 | 7 | 17 |  | 71 |
| 12 | ул. Октябрьская | 5 | 2 эт. ш.б. | 537,1 | 12 | 14 | 38 |  | 71 |
| 13 | ул. Пионерская | 4 | 2 эт. ш.б. | 281,9 | 6 | 6 | 14 |  | 71 |
| 14 | ул. Пионерская | 6 | 2 эт. ш.б. | 269,4 | 6 | 6 | 17 |  | 71 |
| 15 | ул. Пионерская | 8 | 2 эт. ш.б. | 253,0 | 6 | 6 | 15 |  | 71 |
| 16 | ул. Пионерская | 10 | 2 эт. ш.б. | 271,1 | 6 | 6 | 15 |  | 71 |
| 17 | ул. Советская | 8 | 2 эт. ш.б. | 544,3 | 8 | 16 | 30 |  | 71 |
| 18 | ул. Советская | 10 | 2 эт. ш.б. | 291,7 | 6 | 7 | 21 |  | 71 |
| 19 | ул. Советская | 12 | 2 эт. ш.б. | 532,2 | 12 | 13 | 33 |  | 71 |
| 20 | ул. Центральная | 3 | 2 эт. ш.б. | 559,4 | 8 | 13 | 37 |  | 71 |
| 21 | ул. Центральная | 5 | 2 эт. ш.б. | 559,3 | 8 | 18 | 28 |  | 71 |
| 22 | ул. Центральная | 7 | 2 эт. ш.б. | 544,4 | 8 | 15 | 35 |  | 71 |
| 23 | ул. Центральная | 14 | 2 эт. ш.б. | 731,5 | 16 | 16 | 39 |  | 71 |
| 24 | ул. Центральная | 20 | 2 эт. ш.б. | 1229,4 | 24 | 31 | 70 |  | 71 |
| 25 | ул. Центральная | 22 | 2 эт. ш.б. | 1261,8 | 24 | 27 | 64 |  | 71 |
| 26 | ул. Центральная | 24 | 2 эт. ш.б. | 753,4 | 16 | 16 | 38 |  | 71 |
| 27 | ул. Центральная | 26 | 2 эт. ш.б. | 740,5 | 16 | 16 | 28 |  | 71 |
| 28 | ул. Центральная | 28 | 2 эт. ш.б. | 734,5 | 16 | 17 | 39 |  | 71 |
| 29 | ул. Школьная | 2 | 2 эт. ш.б. | 1257,7 | 24 | 26 | 69 |  | 71 |
| 30 | ул. Школьная | 4 | 2 эт. ш.б. | 364,4 | 7 | 8 | 18 |  | 65 |
| 31 | ул. Школьная | 6 | 2 эт. ш.б. | 407,9 | 8 | 8 | 14 |  | 71 |
| 32 | ул. Школьная | 8 | 2 эт. ш.б. | 1260,9 | 24 | 29 | 59 |  | 71 |
| 33 | ул. Новый проезд | 1 | 2 эт. ш.б. | 627,5 | 16 | 16 | 43 |  | 30 |
| 34 | ул. Новый проезд | 2 | 2 эт. ш.б. | 630,4 | 16 | 16 | 43 |  | 30 |
| 35 | ул. Новый проезд | 3 | 2 эт. ш.б. | 628,9 | 16 | 16 | 40 |  | 29 |
| 36 | ул. Новый проезд | 4 | 2 эт. ш.б. | 629,6 | 16 | 16 | 36 |  | 30 |
| 37 | ул. Новый проезд | 5 | 2 эт. ш.б. | 624,7 | 16 | 16 | 37 |  | 28 |
| 38 | ул. Новый проезд | 6 | 2 эт. ш.б. | 623,9 | 16 | 16 | 36 |  | 30 |
| 39 | ул. Новый проезд | 7 | 2 эт. ш.б. | 623,1 | 16 | 16 | 27 |  | 30 |
| 40 | ул. Новый проезд | 8 | 2 эт. ш.б. | 623,7 | 16 | 16 | 29 |  | 21 |
| 41 | ул. Новый проезд | 9 | 2 эт. ш.б. | 636,7 | 16 | 16 | 42 |  | 30 |
| 42 | ул. Новый проезд | 10 | 2 эт. ш.б. | 636,1 | 16 | 16 | 35 |  | 30 |
| 43 | ул. Новый проезд | 11 | 2 эт. ш.б. | 639,5 | 16 | 16 | 34 |  | 28 |
| 44 | ул. Новая | 1 | 1 эт. ш.б. | 145,7 | 2 | 2 | 6 |  | 28 |
| 45 | ул. Новая | 3 | 1 эт. ш.б. | 136,3 | 2 | 2 | 3 |  | 29 |
| 46 | ул. Новая | 5 | 1 эт. ш.б. | 123,5 | 2 | 2 | 8 |  | 40 |
| 47 | ул. Новая | 6 | 1 эт. ш.б. | 170,8 | 2 | 2 | 4 |  | 29 |
| 48 | ул. Новая | 7 | 1 эт. ш.б. | 113,4 | 2 | 2 | 2 |  | 28 |
| 49 | ул. Новая | 8 | 1 эт. ш.б. | 194,1 | 2 | 2 | 7 |  | 31 |
| 50 | ул. Новая | 9 | 1 эт. ш.б. | 145,6 | 2 | 2 | 8 |  | 33 |
| 51 | ул. Новая | 10 | 1 эт. ш.б. | 152,5 | 2 | 2 | 9 |  | 36 |
| 52 | ул. Новая | 11 | 1 эт. ш.б. | 116,2 | 5 | 2 | 5 |  | 38 |
| 53 | ул. Новая | 12 | 1 эт. ш.б. | 116,8 | 2 | 2 | 5 |  | 31 |
| 54 | ул. Новая | 13 | 1 эт. ш.б. | 127,9 | 2 | 2 | 4 |  | 39 |
| 55 | ул. Новая | 14 | 1 эт. ш.б. | 119,1 | 2 | 2 | 3 |  | 40 |
| 56 | ул. Новая | 16 | 1 эт. ш.б. | 118,3 | 2 | 2 | 2 |  | 49 |
| 57 | ул.Первомайская | 1 | 1 эт. ш.б. | 120,2 | 2 | 2 | 6 |  | 37 |
| 58 | ул.Первомайская | 2 | 1 эт. ш.б. | 138,6 | 2 | 2 | 6 |  | 42 |
| 59 | ул.Первомайская | 3 | 1 эт. ш.б. | 122,5 | 2 | 2 | 4 |  | 38 |
| 60 | ул.Первомайская | 4 | 1 эт. ш.б. | 122,0 | 2 | 2 | 8 |  | 36 |
| 61 | ул.Первомайская | 5 | 1 эт. ш.б. | 115,2 | 2 | 2 | 2 |  | 37 |
| 62 | ул.Первомайская | 6 | 1 эт. ш.б. | 121,3 | 2 | 2 | 5 |  | 49 |
| 63 | ул.Первомайская | 7 | 1 эт. ш.б. | 120,9 | 2 | 2 | 8 |  | 48 |
| 64 | ул.Первомайская | 8 | 1 эт. ш.б. | 122,5 | 2 | 2 | 5 |  | 35 |
| 65 | ул.Первомайская | 10 | 1 эт. ш.б. | 235,3 | 2 | 2 | 12 |  | 36 |
| 66 | ул.Первомайская | 11 | 1 эт. ш.б. | 113,8 | 2 | 2 | 4 |  | 31 |
| 67 | ул.Первомайская | 12 | 1 эт. ш.б. | 198,5 | 2 | 2 | 4 |  | 49 |
| 68 | ул.Первомайская | 13 | 1 эт. ш.б. | 117,1 | 2 | 2 | 10 |  | 31 |
| 69 | ул.Первомайская | 14 | 1 эт. ш.б. | 116,1 | 2 | 2 | 6 |  | 30 |
| 70 | ул.Первомайская | 15 | 1 эт. ш.б. | 153,5 | 2 | 2 | 3 |  | 35 |
| 71 | ул.Первомайская | 16 | 1 эт. ш.б. | 141,6 | 2 | 2 | 3 |  | 34 |
| 72 | ул.Первомайская | 17 | 1 эт. ш.б. | 117,4 | 2 | 2 | 3 |  | 43 |
| 73 | ул. Северная | 3 | 1 эт. ш.б. | 142,6 | 2 | 2 | 4 |  | 28 |
| 74 | ул. Северная | 4 | 1 эт. ш.б. | 161,4 | 2 | 2 | 4 |  | 20 |
| 75 | ул. Северная | 5 | 1 эт. ш.б. | 156,0 | 2 | 2 | 10 |  | 28 |
| 76 | ул. Северная | 6 | 1 эт. ш.б. | 116,5 | 2 | 2 | 8 |  | 18 |
| 77 | ул. Северная | 7 | 1 эт. ш.б. | 129,5 | 2 | 2 | 7 |  | 25 |
| 78 | ул. Северная | 9 | 1 эт. ш.б. | 139,0 | 2 | 2 | 6 |  | 28 |
| 79 | ул. Северная | 10 | 1 эт. ш.б. | 120,2 | 2 | 2 | 9 |  | 21 |
| 80 | ул. Заводская | 1 | 1 эт. ш.б. | 124,3 | 2 | 2 | 7 |  | 23 |
| 81 | ул. Заводская | 3 | 1 эт. ш.б. | 112,5 | 2 | 2 | 8 |  | 26 |
| 82 | ул. Заводская | 4 | 1 эт. ш.б. | 124,2 | 2 | 2 | 9 |  | 29 |
| 83 | ул. Заводская | 5 | 1 эт. ш.б. | 161,9 | 2 | 2 | 8 |  | 31 |
| 84 | ул. Заводская | 6 | 1 эт. ш.б. | 166 | 2 | 2 | 10 |  | 26 |
| 85 | ул. Заводская | 8 | 1 эт. ш.б. | 148,5 | 2 | 2 | 8 |  | 25 |
| 86 | ул. Заводская | 9 | 1 эт. ш.б. | 113,2 | 2 | 2 | 5 |  | 29 |
| 87 | ул. Заводская | 10 | 1 эт. ш.б. | 128,8 | 2 | 2 | 8 |  | 34 |
| 88 | ул. Заводская | 12 | 1 эт. ш.б. | 144,8 | 2 | 2 | 7 |  | 23 |
| 89 | ул. Заводская | 14 | 1 эт. ш.б. | 160,4 | 2 | 2 | 8 |  | 32 |
| 90 | ул. Вокзальная | 7 | 1 эт. ш.б. | 734,7 | 16 | 16 | 36 |  | 55 |
| 91 | ул. Вокзальная | 9 | 1 эт. ш.б. | 746,6 | 16 | 16 | 37 |  | 55 |
|  | Всего: |  |  | 35325,1 | 618 | 812 | 1849 |  |  |
| Аварийный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ул. Горького | 3 | 2-эт. шл/бл | 718,5 | 12 | 15 |  | 38 | 71 |
| 93 | ул. Горького | 5 | 2-эт. кар/щит | 433,8 | 8 | 10 |  | 24 | 70 |
| 94 | ул. Горького | 5а | 2-эт. кар/щит | 436,5 | 8 | 12 |  | 19 | 70 |
| 95 | ул. Горького | 7 | 2-эт. кар/щит | 435,8 | 8 | 11 |  | 25 | 70 |
| 96 | ул. Горького | 7а | 2-эт. кар/щит | 434,8 | 8 | 9 |  | 23 | 70 |
| 97 | ул. Горького | 9 | 2-эт. кар/щит | 436,2 | 8 | 10 |  | 27 | 72 |
| 98 | ул. Горького | 10 | 2-эт. брусч. | 403,2 | 8 | 10 |  | 20 | 73 |
| 99 | ул. Горького | 11 | 2-эт. кар/щит | 437,3 | 8 | 10 |  | 30 | 70 |
| 100 | ул. Горького | 12 | 2-эт. брусч. | 408,1 | 8 | 10 |  | 21 | 70 |
| 101 | ул. Горького | 12а | 2-эт. кар/щит | 435,2 | 8 | 12 |  | 26 | 72 |
| 102 | ул. Горького | 13 | 2-эт. щитов. | 431,8 | 8 | 11 |  | 23 | 70 |
| 103 | ул. Горького | 15 | 2-эт. кар/щит | 435,9 | 8 | 12 |  | 26 | 70 |
| 104 | ул. Горького | 20 | 2-эт. кар/щит | 433,1 | 8 | 11 |  | 31 | 70 |
| 105 | ул. Горького | 20а | 2-эт. кар/щит | 432,0 | 8 | 12 |  | 25 | 70 |
| 106 | ул. Дудкина | 8 | 1 эт. щитов. | 83,1 | 2 | 2 |  | 6 | 70 |
| 107 | ул. Дудкина | 9 | 1 эт. щитов. | 59,9 | 2 | 2 |  | 5 | 70 |
| 108 | ул. Дудкина | 10 | 1 эт. щитов. | 81,6 | 2 | 2 |  | 6 | 67 |
| 109 | ул. Клубная | 8 | 1 эт. щитов. | 91,8 | 2 | 2 |  | 3 | 66 |
| 110 | ул. Попова | 9 | 2-эт. шл/бл | 362,7 | 8 | 10 |  | 24 | 71 |
| 111 | ул. Попова | 11 | 2-эт. шл/бл | 360,6 | 8 | 12 |  | 19 | 71 |
| 112 | ул. Попова | 17 | 2-эт. кар/щит | 439,9 | 8 | 11 |  | 25 | 70 |
| 113 | ул. Попова | 19 | 2-эт. кар/щит | 441,5 | 8 | 9 |  | 23 | 69 |
| 114 | ул. Нахимова | 4 | 2-эт. шл/бл | 708,8 | 12 | 10 |  | 20 | 72 |
| 115 | ул. Нахимова | 6 | 2-эт. кар/щит | 432,7 | 8 | 10 |  | 30 | 72 |
| 116 | ул. Нахимова | 10 | 2-эт. кар/щит | 434,9 | 8 | 10 |  | 21 | 72 |
| 117 | ул. Нахимова | 14 | 2-эт. кар/щит | 432,3 | 8 | 12 |  | 26 | 72 |
| 118 | ул. Нахимова | 20 | 2-эт. кар/щит | 431,4 | 8 | 12 |  | 26 | 72 |
| 119 | ул. Комсомоль- ская | 9 | 1-кар/щит | 94,4 | 2 | 2 |  | 5 | 66 |
| 120 | ул. Советская | 1 | 1-эт. щитов. | 82,3 | 2 | 2 |  | 3 | 66 |
| 121 | ул. Советская | 3 | 1-эт. щитов. | 85,1 | 2 | 2 |  | 6 | 66 |
| 122 | ул. Советская | 5 | 1-эт. щитов. | 84,7 | 2 | 2 |  | 5 | 66 |
| 123 | ул. Советская | 11 | 1-эт. щитов. | 89,8 | 2 | 2 |  | 6 | 67 |
| 124 | ул. Советская | 13 | 1-эт. щитов. | 55 | 1 | 1 |  | 3 | 66 |
| 125 | ул. Советская | 15 | 1-эт. щитов. | 97,6 | 2 | 2 |  | 5 | 66 |
| 126 | ул. Советская | 17 | 1-эт. щитов. | 92,9 | 1 | 1 |  | 3 | 66 |
|  | Всего: |  |  | 10921,7 | 214 | 273 |  | 628 |  |
|  | ИТОГО, ветхий и аварийный фонд: |  |  | 46246,8 | 832 | 1085 |  | 2477 |  |
| Таблица 4.2.3 Генплана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ существующего жилищного фонда городского округа показал, что по материалу стен выделяются кирпичные и панельные дома – их доля в жилищном фонде составляет 98,1%, доля деревянного фонда – всего 1,1% и сборно-щитовых и каркасно-засыпных домов – 0,8%. Основная часть жилых строений возведена в период 1946-1970 гг. (около 75% всех жилых строений) и находится в удовлетворительном техническом состоянии (более 60% всех строений имеют процент износа не более 30%).

Уровень инженерного благоустройства жилищного фонда города достаточно высок, 97,7% оборудовано ваннами (душем), 100% - центральным отоплением.

Распределение жилищного фонда по материалу стен и уровню благоустройства приводится в таблицах 2.1.6 и 2.1.7.

| Таблица 2.1.6 Распределение жилищного фонда по материалу стен |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Число жилых зданий |  | Общая площадь |  |
|  | Единиц | % | тыс. м2 | % |
| Каменные | 463 | 70,6 | 1197,3 | 98,1 |
| Деревянные | 152 | 23,2 | 12,6 | 1,1 |
| Сборно-щитовые и каркасно-засыпные | 41 | 6,2 | 10,2 | 0,8 |
| Всего: | 656 | 100,0 | 1220,1 | 100,0 |
| Таблица 4.2.4 Генплана |  |  |  |  |

| Таблица 2.1.7 Уровень благоустройства жилищного фонда городского округа Фрязино |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Виды благоустройства | % жил. фонда, оборудован-ного видами благоустройства |
| 1. | Водопровод | 99,9 |
| 2. | Канализация | 99,4 |
| 3. | Центральное отопление | 100,0 |
| 4. | Горячее водоснабжение | 98,0 |
| 5. | Ванны (душ) | 97,7 |
| 6. | Газоснабжение | 84,2 |
| 7. | Напольные электрические плиты | 15,7 |
| Таблица 4.2.5 Генплана |  |  |

Застройка городского округа Фрязино представлена домами различной этажности: треть общего количества жилых домов (34,9 %) – это дома усадебного типа с приусадебными участками. Однако их доля в общем объеме жилищного фонда города составляет лишь 1,6%. Малоэтажная (1-3 этажа) застройка также составляет 40,7 % от общего числа жилых домов, однако их доля в жилищном фонде составляет 12,8 %.

Основная часть жилищного фонда города – многоэтажная застройка (85,6% от общей площади) с наибольшей  долей 6-9-этажных домов (35,2% общего объема жилищного фонда). В домах повышенной этажности (более 10 этажей) сосредоточено 23,4% общего объема жилищного фонда городского округа.

. В Центральном планировочном районе располагается более 56% всего жилищного фонда городского округа. В нем сосредоточена вся индивидуальная, малоэтажная многоквартирная и основная часть 5-ти этажной застройки. Новая капитальная жилая застройка повышенной этажности расположена только вдоль главной улицы – пр-та Мира.

Юго-Восточный планировочный район большей частью застроен 9 – 17-ти этажными домами (общий жилищный фонд – 533 тыс. м2 общей площади или около 44% всего  жилищного фонда городского округа).

Структура жилищного фонда городского округа по типу застройки и этажности в целом по городскому округу и по планировочным районам представлена в таблице 2.1.8.

| Таблица 2.1.8 Характеристика жилищного фонда городского округа Фрязино по типу застройки и этажности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Тип застройки, этажность | Количество домов |  | Общая площадь |  |
|  |  | Штук | % к итогу | тыс.кв.м | % к итогу |
| I | Многоквартирная жилая застройка – всего в том числе: | 427 | 65,1 | 1200,1 | 98,4 |
| I.1 | Многоэтажная застройка – всего. | 160 | 24,4 | 1043,8 | 85,60 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ­ 5-ти этажная | 83 | 12,6 | 329,8 | 27,0 |
|  | ­ 6-9-ти этажная | 41 | 6,3 | 428,6 | 35,2 |
|  | ­ 10 и более этажей | 36 | 5,5 | 285,4 | 23,4 |
| I.2 | Малоэтажная застройка – всего в том числе: | 267 | 40,7 | 156,3 | 12,8 |
|  | ­ 3-4-х этажная | 60 | 9,1 | 98,7 | 8,1 |
|  | ­ 1-2-х этажная | 207 | 31,6 | 57,6 | 4,7 |
| II | Индивидуальная (усадебная) застройка | 229 | 34,9 | 20,0 | 1,6 |
|  | ИТОГО: | 656 | 100,0 | 1220,1 | 100,0 |
|  | В том числе по планировочным районам: |  |  |  |  |
| I. | Центральный – всего, | 597 | 91,0 | 687,1 | 56,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| I.1. | Многоэтажная застройка – всего, в то числе: | 101 | 15,4 | 510,8 | 41,9 |
|  | ­ 5-ти этажная | 69 | 10,5 | 252,8 | 20,7 |
|  | ­ 6-9-ти этажная | 14 | 2,1 | 112,3 | 9,2 |
|  | ­ 10 и более этажей | 18 | 2,8 | 145,7 | 12,0 |
| I.2. | Малоэтажная застройка – всего, в том числе: | 267 | 40,7 | 156,3 | 12,8 |
|  | ­ 3-4-х этажная | 60 | 9,1 | 98,7 | 8,1 |
|  | ­ 1-2-х этажная | 207 | 31,6 | 57,6 | 4,7 |
| I.3. | Индивидуальная (усадебная застройка | 229 | 34,9 | 20,0 | 1,6 |
| II | Юго-Восточный – всего, | 59 | 9,0 | 533,0 | 43,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| II.1. | Многоэтажная застройка – всего, в то числе: | 59 | 9,0 | 533,0 | 43,7 |
|  | ­ 5-ти этажная | 14 | 2,1 | 77,0 | 6,3 |
|  | ­ 6-9-ти этажная | 27 | 4,1 | 316,3 | 25,9 |
|  | ­ 10 и более этажей | 18 | 2,8 | 139,7 | 11,5 |
| II.2. | Малоэтажная застройка | - | - | - | - |
| II.3. | Индивидуальная (усадебная) застройка | - | - | - | - |
| Табл. 4.2.6 Генплана |  |  |  |  |  |

Анализ плотности жилой застройки города выявил ее неоднородность: при средней плотности по городу 5300 кв. м/га наиболее компактно застроены кварталы Юго-Восточного планировочного района (средняя плотность – 8880 кв. м/га); менее плотно застроен Центральный планировочный район (4040 кв. м/га). Значительная часть его территории занята индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, а также малоэтажными многоквартирными домами. Данные по плотности жилой застройки представлены в таблице 2.1.9.

| Таблица 2.1.9 Плотность жилой застройки (современное состояние) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв. м | Территория, га | Плотность застройки, кв. м/га |
| Всего по городскому округу | 1220,1 | 230 | 5300 |
| в том числе: |  |  |  |
| - многоэтажная (5 эт. и выше) застройка | 1043,8 | 140 | 7450 |
| - малоэтажная многоквартирная (1-4 эт.) застройка | 156,3 | 50 | 3120 |
| - индивидуальная (усадебная) застройка | 20,0 | 40 | 500 |
| В том числе по планировочным райо-нам: |  |  |  |
| Центральный – всего, | 687,1 | 170 | 4040 |
| в том числе: |  |  |  |
| - многоэтажная (5 эт. и выше) застройка | 510,8 | 80 | 6380 |
| - малоэтажная многоквартирная (1-4 эт.) застройка | 156,3 | 50 | 3120 |
| - индивидуальная (усадебная) застройка | 20,0 | 40 | 500 |
| Юго-Восточный – всего, | 533,0 | 60 | 8880 |
| в том числе: |  |  |  |
| - многоэтажная (5 эт. и выше) застройка | 533,0 | 60 | 8880 |
| - малоэтажная многоквартирная (1-4 эт.) застройка | - | - | - |
| - индивидуальная (усадебная) застройка | - | - | - |
| Таблица 4.2.7 Генплана |  |  |  |

Темпы жилищного строительства в городском округе Фрязино за последние два десятилетия были различными – ввод жилья по годам составил:

| 1991 г. – 3,7 тыс. м2 1992 г. – 16,0 тыс. м2 1993 г. – 9,6 тыс. м2 1994 г. – 37,7 тыс. м2 1995 г. – 13,5 тыс. м2 1996 г. – 18,1 тыс. м2 1997 г. – 11,2 тыс. м2 1998 г. – 21,8 тыс. м2 1999 г. – 12,1 тыс. м2 | 2000 – – 2001 г. – 18,4 тыс. м2 2002 г. – 5,0 тыс. м2 2003 г. – 12,7 тыс. м2 2004 г. – 20,3 тыс. м2 2005 г. – 33,6 тыс. м2 2006 г. – 19,5 тыс. м2 2007 г. – 57,8 тыс. м2 2008 г. – 54,9 тыс. м2 |
| --- | --- |

Таким образом темпы жилищного строительства, за период с 1991 года по 2006 год, были весьма умеренными – всего 15,8 тыс. м2 общей площади в год.

Программа жилищного строительства, предлагаемая в составе генерального плана, строится на использовании уже согласованных администрацией инвестиционных предложений, а также результатов оценки имеющихся территориальных ресурсов. В результате комплексного анализа территориальных резервов городского округа определены объемы жилищного строительства на перспективу

Общий объем нового жилищного строительства в городском округе Фрязино к расчетному сроку (2020 год) составит 380,0 тыс. м2 общей площади квартир, что позволит расселить в новом жилищном фонде 14-15 тыс. человек. По объектам социального назначения объем нового строительства составит 100-110 тыс. м2 общей площади. Территория, предусматриваемая в генеральном плане для размещения указанного объема строительства, составляет 74 га.

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса к расчетному сроку жилищный фонд городского округа Фрязино достигнет 1554 тыс. м2, а средняя обеспеченность жильем вырастет до 27,2 кв. м на человека (против существующих – 23,2 кв. м)*. Площадь территории жилой и общественной застройки составит 466 га, что больше чем в настоящее время на 26%. Увеличение этой территории обеспечивается за счет сокращения прочих земель, доля которых сократится с 40% до 16%.

Увеличение промышленно-коммунальных территорий и зон транспортно-инженерной инфраструктуры, составит к расчетному сроку 127 га. Прирост земель этих категорий осуществляется за счет строительства новых улиц и дорог, частных и муниципальных производственных объектов, а также коммунального сектора, инженерных сооружений. Общая доля этих территорий увеличится к расчетному сроку с 20% до 34%.

На расчетный срок предполагается, что численность работающих в производственной сфере увеличится с 13,55 тыс. чел. до 16,0 тыс.чел. Проектом предусматривается сохранение существующих предприятий на занимаемых территориях с необходимой реконструкцией, интенсификацией использования имеющихся площадей и применением энергосберегающих, экологоориентированных технологий.

С целью реализации программы (основных направлений) развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации предложено создание на территории города особой экономической зоны технико-внедренческого типа (в соответствии с Федеральным законом "Об особых экономических зонах в Российской Федерации").

Комплекс инженерных мероприятий, необходимых для развития муниципальных сетей и сооружений в целом по округу, охватывает как новые, так и сложившиеся районы застройки. Так, в системе объектов водоснабжения местного значения планируется:

- провести реконструкцию всех ВЗУ;

- подключить к централизованной системе водоснабжения всю городскую существующую и проектируемую застройку, все организации и предприятия города;

- организовать кольцевую сеть централизованного водоснабжения.

Централизованным теплоснабжением на расчетный период предусматривается обеспечить новую и сохраняемую многоэтажную и малоэтажную застройку и предприятия в муниципальной промышленной зоне, являющейся частью технопарка, созданного для реализации инновационных проектов и производства наукоемкой продукции.

Для обеспечения теплоснабжением жилой застройки необходимо произвести реконструкцию котельных № 13, № 14 и № 15, с монтажом котлов КВГМ-50 и перераспределением тепловых нагрузок между основными котельными городского округа, с устройством перемычек между тепловыми сетями основных теплоисточников. Кроме того, необходимо осуществить реконструкцию существующих и строительство новых распределительных сетей теплоснабжения, что составит, примерно, 15 км в двухтрубном исчислении.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие сетей газоснабжения городского округа. Источниками газоснабжения остаются ГРС "Литвиново", "Монино" и ГГРП "Фрязино" Щелковского химзавода.

Система газоснабжения сохраняется трехступенчатой с подачей газа высокого (0,6 МПа), среднего и низкого давлений.

В связи с возрастающими расходами газа и ограниченной пропускной способностью ГРС "Литвиново" (до 25 тыс. н.м3/час), необходима ее реконструкция с учетом расходов всех потребителей, питающихся от данной ГРС.

Общая мощность электрической нагрузки на расчётный срок, в соответствии с намечаемым объёмом нового строительства, ожидается ориентировочно 122200 кВт/130000 кВА на шинах 0,4 кВ ТП. На шинах 10 кВ РП и РУ нагрузка составит соответственно: на расчётный срок - 71500 кВА; на 1 очередь - 53460 кВА.  Для обеспечения расчётной потребности в электрической мощности предлагается: строительство новой электрической подстанции ПС 110/10 кВ, проведение модернизации имеющихся в городе распределительных пунктов РП-3, 6, 8 с усилением питающих кабелей, строительство РП-10 кВ с прокладкой к ним питающих кабельных линий 10 кВ, прокладка питающих сетей 10 кВ от РУ-10 кВ ПС до новых РП-10 кВ (а при необходимости до существующих) и распределительных сетей 10 кВ от РП-10 кВ до ТП 10/0,4 кВ.

Общественный фонд

В системе обслуживания населения произошла дифференциация на две подсистемы: коммерческую и социальную, отличающиеся источниками финансирования и организацией, а также потребительской ориентацией и набором услуг.

Социальная подсистема обслуживания населения финансируется в основном из местного бюджета. Она ориентируется на обеспечение гарантированных социальных минимумов и включает муниципальные (бесплатные) учреждения, главным образом, объекты здравоохранения, образования, социальной защиты. Емкость указанных учреждений подлежит расчету и не должна быть меньше нормативной.

Общеобразовательные школы

В настоящее время в городском округе Фрязино функционируют 8 общеобразовательных  школ.

Общая проектная вместимость школ – 4920 мест, а общее количество учащихся – 4914 человек. В целом наблюдается соответствие проектной и фактической вместимости школ. Однако фактическая заполняемость ряда школ выше их проектной вместимости, что вызывает необходимость проведения в них занятий  в 2 смены (во вторую смену обучаются 800 человек, что составляет 16% от общего количества учащихся). Перечень общеобразовательных школ приводится в таблице 2.1.10.

Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в городском округе Фрязино функционируют 12 муниципальных и 2 ведомственных детских дошкольных образовательных учреждения. Перечень детских дошкольных учреждений приводится в таблице 2.1.11.

| Таблица 2.1.10 Общеобразовательные школы городского округа Фрязино* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п |  | Наименование | Адрес | Кол-во мест по проекту фактич. | Площадь участка, (га) | Общая площадь учреждения, (кв. м) | Кол-во работающих (чел.) |
| 1. |  | МОУ СОШ № 1 с углубленным изучениием отдельных предметов | ул. Школьная, д. 10 (Котельная № 15) | 750 118 | 2,6 | 6475 | 80 |
| 2. |  | МОУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов | ул. Ленина, д. 17 (Котельная, 13) | 500 348 | 0,09 | 4084 | 40 |
| 3. |  | МОУ СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов | ул. Дудкина, д. 12 (Котельная, 13) | 400 599 | 0,15 | 2812 | 43 |
| 4. |  | МОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов | ул. Луговая, д. 31 (Котельная № 14) | 575 446 | 0,21 | 4475 | 46 |
| 5. |  | МОУ СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов | ул. Нахимова, д. 23а (Котельная № 13) | 575 345 | 0,21 | 4514 | 26 |
| 6. |  | Гимназия г. Фрязино | ул. Полевая, д. 18б (№15) | 750 768 | 0,17 | 5454 | 68 |
| 7. |  | МОУ лицей г. Фрязино | пр-т Мира, д. 18б (№15) | 1250 1261 | 4,0 | 15701 | 97 |
| 8. |  | МОУ открытая (сменная) школа г. Фрязино | ул. Нахимова, д. 1 (№ 13) | 120 104 | 0,09 | 623 | 10 |
|  |  | ВСЕГО |  | 4920 4914 | 7,52 | 44,138 | 410 |
| *По данным Управления образования Администрации городского округа Фрязино (на 10.11.2008). Табл. 4.4.1 Генплана |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.1.11 Детские дошкольные учреждения городского округа Фрязино* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование | Адрес | Кол-во мест по проекту** фактически | Площадь участка, га | Общая площадь учреждения, кв.м | Кол-во рабо-таю- щих, чел. | Примечание: (Котельная №) |  |
| Муниципальные детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МДОУ "Детский сад комбинированного вида" № 1 | ул.Институтская, д.10а | 90 139 | 0,5 | 1241 | 36 | (№13) |  |
| 2. | МДОУ "Детский сад комбинированного вида" № 2 | ул.Ленина, д.11а | 80 109 | 0,37 | 834 | 27 | (№13) |  |
| 3. | МДОУ "Детский сад комбинированного вида" № 3 | ул. Попова, д.2б | 95 134 | 0,42 | 856 | 25 | (№13) |  |
| 4. | МДОУ "Центр развития ребенка – детский сад" № 4 | ул.Советская, д.9а | 60 104 | 0,3 | 906 | 39 | (№14 – запитка через др. здание?) |  |
| 5. | МДОУ "Центр развития ребенка – детский сад" № 5 | ул.Центральная, д. 8б | 150 174 | 0,87 | 1835 | 45 | (№15 – запитка через др. здание?) |  |
| 6. | МДОУ "Центр развития ребенка – детский сад" № 6 | ул.Институт- ская д.2а | 150 201 | 0,88 | 1759 | 48 | (№15) |  |
| 7. | МДОУ "Центр развития ребенка – детский сад" № 7 | ул. Полевая, д.5 | 150 238 | 0,98 | 1724 | 55 | (№15) |  |
| 8. | МДОУ "Центр развития ребенка – детский сад" № 8 | ул.Полевая, д.3а | 150 174 | 0,9 | 1735 | 40 | (№15) |  |
| 9. | МДОУ "Центр развития ребенка – детский сад" № 9 | ул.Полевая, д.12а | 150 201 | 0,11 | 1864 | 49 | (№15) |  |
| 10. | МДОУ "Центр развития ребенка – детский сад" № 10 | пр-т Мира, д.22а | 200 220 | 1,19 | 2422 | 50 | (№15) |  |
| 11. | МДОУ "Центр развития ребенка – детский сад" № 11 | ул.Полевая, д.17 | 200 220 | 0,09 | 2346 | 62 | (№15) |  |
| 12. | МДОУ "Детский сад" № 12 | пр-т Мира, д.23а | 180 230 | н/д | н/д | н/д | Вводится в эксплуатацию в 2008 г. |  |
|  | ВСЕГО: |  | 1655 2144 |  | 476000 |  |  |  |
| Ведомственные детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Детский сад № 14 (воинская часть) | ул.Рабочая, д.5а (№14 – запитка через др. здание?) | 45 24 | н/д | н/д | 8 |  | Требуется проведение ремонта |
| 14. | Детский сад ИРЭ РАН № 17 | ул.Попова, д.3а (№13) | 150 70 | н/д | н/д | 24 |  | Проводятся ре-монтные работы |
|  | ВСЕГО |  | 295 94 |  |  | 32 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 1850 2238 |  |  | 508 |  |  |
| *По данным Управления образования Администрации городского округа Фрязино (на 10.11.2008). Табл. 4.2.2. Генплана |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Производственные территории

В 2010 году суммарная площадь производственных и производственно-складских территорий городского округа, составляет около 354 га, в том числе промышленных предприятий - 69 га, коммунально-складских, транспортных, инженерных и остальных организаций - 285 га

Теплоснабжение производственных территорий производится ведомственными котельными и в рамках системы теплоснабжения городского округа Фрязино не рассматривается.

Зонирование территории в соответствии с Программой инновационно-технологических кластеров на территории наукограда Фрязино  приведено на рис. 3.2.1.

Развитие системы теплоснабжения  ЗАО «Фрязинская Теплосеть» будет осуществляться  на основании архитектурно-планировочной части генплана г.о. Фрязино до 2020 года. Тепловая нагрузка на жилищно-коммунальный сектор определена по укрупненным показателям в соответствии с ТЕН 30-303-2000 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составит 211,1 Гкал/час (на момент составления Генплана - 137,2 Гкал/час).

На период 2012-2015гг. планируется строительство жилых домов после сноса ветхой и аварийной застройки в кварталах 6-7, 9, 22, а также новое строительство двух жилых домов на свободной территории по ул. Вокзальная с присоединенной нагрузкой 21,019 Гкал/час и общей площадью жилищного фонда 233109 м2. Указанные объекты находятся в радиусе эффективного теплоснабжения зоны действия котельных №№13,14.  В настоящее время вышеуказанные котельные не располагают резервом мощности, имеют высокую степень износа оборудования; требуется их реконструкция с увеличением установленной мощности до 60 МВт котельной №13 и до 40 МВт котельной №14.

Строительно-монтажные работы по реконструкции котельной №14 планируются в 2013 год, что позволит увеличить установленную мощность на 13,1 Гкал/час. Начиная с 2014 года, для снятия технических ограничений на подключение новых объектов теплоснабжения, необходимо осуществить строительно-монтажные работы по реконструкции котельной №13.

Для обеспечения теплоснабжения новой застройки необходимо произвести реконструкцию существующих теплосетей и прокладку новых с условным диаметром от 450 до 150 мм общей протяженностью около 6,5 км в двухтрубном исчислении.

Рис. 2.1.1.

Планировка территории к  Программе развития  наукограда Фрязино

Генеральным паном предполагалось, что развитие производственных территорий будет подчинено требованиям охраны окружающей среды. Проектом предлагалось:

- сохранение большей части существующих предприятий производственного назначения на своих территориях;

- упорядочение и уплотнение производственной застройки с уточнением и закреплением границ площадок;

- обеспечение транспортных подъездов ко всем производственным площадкам;

- создание системы мероприятий по организации и очистке поверхностного стока с территорий производственных площадок;

- установление и организация санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00;

- сокращение размеров санитарно-защитных зон от действующих предприятий за счет внедрения новых технологий и проведения соответствующих технологических мероприятий;

- вынос из жилой застройки дизельной электростанции на новую производственную площадку южнее поселка ….;

- преобразование нынешней электростанции в понизительную подстанцию с уменьшением размера существующей площадки;

- убыль жилищного фонда и расселение жителей, проживающих в зонах санитарной вредности от предприятий.

Общее положение с проектом плана близкое к направлениям заданным генеральным планом.

Данные об имеющихся тепловых нагрузках по зонам действующих котельных присоединенной к ним тепловой нагрузки для всех существующих зон действия источников тепловой энергии (источник – ЗАО «Фрязинская Теплосеть») приведены выше в табл. 1.5.1-1.5.9

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» за 2012 год приведен в табл. 2.1.12.

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» за 2013 год приведен в табл. 2.1.13.

| Табл. 2.1.12 Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» за 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющие баланса | Ед. изм. | Кот6 | Кот8 | Кот9 |  | Кот10 |  | Кот11 | Кот13 | Кот14 | Кот15 | Всего |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут | 168,8 | 110,4 | 256,6 |  | 143,7 |  | 1427,2 | 12933,7 | 7196,2 | 47377,9 | 69614,6 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | Тыс. Гкал | 1,0815 | 0,657 | 1,658 |  | 0,923 |  | 9,26 | 83,33 | 46,46 | 309,735 | 453,110 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,0815 | 0,657 | 1,658 |  | 0,923 |  | 9,26 | 83,33 | 46,46 | 309,735 | 453,110 |
| УРУТ на выработку тепла, | кг.у.т/Гкал | 156,1 | 167,98 | 154,8 |  | 155,82 |  | 154,12 | 155,21 | 154,88 | 152,96 | 153,64 |
| Средневзвешенный КПД котельной | % | 91,52 | 85,05 | 92,28 |  | 91,69 |  | 92,7 | 92,04 | 92,24 | 93,4 | 92,99 |
| Собственные нужды | тыс. Гкал | 0,074 | 0,145 | 0,303 |  | 0,008 |  | 0,287 | 1,449 | 1,047 | 5,376 | 8,691 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 1,0075 | 0,512 |  | 1,355 | 0,915 | 8,973 |  | 81,881 | 45,413 | 304,359 | 444,419 |
| Потребление на коллекторах | тыс. Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено в тепловые сети | тыс. Гкал | 1,0075 | 0,512 |  | 1,355 | 0,915 | 8,973 |  | 81,881 | 45,413 | 304,359 | 444,419 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,655 |  | 7,874 | 3,224 | 37,537 | 49,29 |
| то же в % |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7,3 |  | 9,62 | 7,1 | 12,33 | 11,09 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено потребителям в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,0075 | 0,512 |  | 1,355 | 0,915 | 8,318 |  | 74,007 | 42,189 | 266,822 | 395,129 |
| отопление | тыс. Гкал | 0,655 | 0 |  | 0,881 | 0,595 | 5,41 |  | 48,1 | 27,42 | 173,43 | 256,83 |
| ГВС | тыс. Гкал | 0,353 | 0,1 |  | 0,474 | 0,32 | 2,91 |  | 25,91 | 14,77 | 93,39 | 138,3 |
| ЧЧИ УМ | час | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 744 | 720 | 744 |  |
| ЧЧМ ТН | час | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 648 | 600 | 652 |  |
| отопление | час | 4586 | 4586 |  | 4586 | 4586 | 4586 |  | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 |
| ГВС | час | 8448 | 8448 |  | 8448 | 8448 | 8448 |  | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) | % | 93,16 | 77,93 |  | 81,72 | 99,13 | 89,83 |  | 88,81 | 90,81 | 86,15 | 87,20 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  | 25 | 25 | 25 |  |
| Средневзвешенный срок службы тепловых сетей | лет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 |  | 30 | 30 | 30 |  |
| Относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения, | м2*год/Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2773,8 |  | 3359,12 | 2598,8 | 2948,3 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 2.1.13 Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющие баланса | Ед. изм. | Кот6 | Кот8 |  |  | Кот9 |  | Кот10 |  | Кот11 | Кот13 | Кот14 |  | Кот15 | Всего |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут | 133,6 | 180,6 | 216,6 |  |  |  | 98,1 |  | 1500,5 | 11893,3 | 10560,4 |  | 44069,9 | 68653,0 |
| Теловой эквивалент затраченного топлива | Тыс. Гкал | 0,856 | 0,939 | 1,401 |  |  |  | 0,632 |  | 9,775 | 76,88 | 68,0 |  | 283,59 | 442,06 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,856 | 0,939 | 1,401 |  |  |  | 0,632 |  | 9,775 | 76,88 | 68,0 |  | 283,59 | 442,06 |
| УРУТ на выработку тепла, | кг.у.т/Гкал | 156,1 | 192,3 | 154,6 |  |  |  | 155,2 |  | 153,5 | 154,7 | 155,3 |  | 155,6 | 155,4 |
| Средневзвешенный КПД котельной | % | 91,52 | 74,29 | 92,41 |  |  |  | 92,05 |  | 93,07 | 92,35 | 91,99 |  | 91,81 | 91,93 |
| Собственные нужды , | тыс. Гкал | 0,023 | 0,104 | 0,039 |  |  | 0,018 |  |  | 0,294 | 1,15 | 1,38 |  | 4,12 | 7,13 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,832 | 0,835 |  | 1,36 |  | 0,614 |  | 9,481 |  | 75,73 | 66,62 |  | 279,47 | 434,93 |
| Потребление на коллекторах | тыс. Гкал | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Отпущено в тепловые сети | тыс. Гкал | 0,832 | 0,835 |  | 1,36 |  | 0,614 |  | 9,481 |  | 75,73 | 66,62 |  | 279,47 | 434,93 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,538 |  | 5,51 | 4,79 |  | 17,47 | 28,31 |
| то же в % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5,67 |  | 7,28 | 7,19 |  | 6,25 | 6,51 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Отпущено потребителям в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,832 | 0,835 |  | 1,36 |  | 0,614 |  | 8,944 |  | 70,22 | 61,83 |  | 261,99 | 406,763 |
| отопление | тыс. Гкал | 0,540 | 0 |  | 0,88 |  | 0,399 |  | 5,814 |  | 45,64 | 40,19 |  | 170,29 | 264,4 |
| ГВС | тыс. Гкал | 0,29 | 0,1 |  | 0,48 |  | 0,215 |  | 3,13 |  | 24,58 | 21,64 |  | 91,7 | 142,36 |
| ЧЧИ УМ | час | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 816 | 888 |  | 892 |  |
| ЧЧМ ТН | час | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 840 | 864 |  | 868 |  |
| отопление | час | 5136 | 5136 |  | 5136 |  | 5136 |  | 5136 |  | 5136 | 5136 |  | 5136 | 5136 |
| ГВС | час | 8424 | 8424 |  | 8424 |  | 8424 |  | 8424 |  | 5136 | 8424 |  | 8424 | 8424 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) | % | 97,2 | 88,9 |  | 97,1 |  | 97,2 |  | 91,5 |  | 91,3 | 90,9 |  | 92,4 | 92,0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 25 | 25 |  | 25 |  |
| Средневзвешенный срок службы тепловых сетей | лет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |
| Относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения, | м2*год/Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2771,5 |  | 3397,1 |  | 2151,1 | 2947,5 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Сводные данные по площадям объектов согласованного сноса жилой площади в городском округе Фрязино на 2013-2015 гг. представлены в табл. 2.2.1, объектов нового строительства в городском округе Фрязино на 2013-2017 гг. – в табл. 2.2.2. Присоединенная нагрузка по видам зданий - в табл. 2.2.3

Сводный прогнозный баланс строительных фондов в целом по городскому округу приведен в таблице 2.2.4.

Общий прирост жилищного фонда в городском округе с учетом нового строительства и сноса характеризуется следующим показателями:

- прогнозируемый прирост в 2020 году по отношению к 2012 году – 380 тыс. м2 (29,6%);

- общий прирост жилищного фонда по отношению к 2000 году составит 315,7 тыс. м2 (89%);

- общее количество одноэтажного жилищного фонда сократится на 24,5 тыс. м2 прежде всего за счет сноса одноэтажных многоквартирных жилых зданий барачного типа. Его сокращение по отношению к 2010 году составит 11,2 тыс. м2;

- общее количество малоэтажного жилищного фонда также сократиться на 19 тыс. м2 по отношению к 2010 году, за счет программ сноса ветхого жилья, не вошедшего в программу капитального ремонта;

| Табл. 2.2.1 Согласованный снос жилой площади в городском округе Фрязино, м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | Всего по зонам |
| Снос жилой площади в зоне котельной №13 | 3468,6 | 2733,81 | 2557,9 | 8760,31 |
| зоне котельной №14 | 0 | 5409,8 | 747,6 | 6157,4 |
| Всего по годам | 3468,6 | 8143,61 | 3305,5 | 14917,71 |
| Нарастающим итогом | 3468,6 | 11612,21 | 14917,71 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |

- наибольший прирост жилищного фонда будет сосредоточен в строительстве многоэтажных зданий (более 6 этажей) - 261 тыс. м2 за 2013-2020 гг.по сравнению с 38,8 тыс. м2 ввода 5-этажных зданий за 2013-2015 гг, с 2015 г ввода 5-этажных зданий не планируется.

- всего накопленное количество вновь построенных зданий составит к 2020 году 300 тыс. м2

- накопленный снос ветхого жилищного фонда с уровнем износа 70% и более составит 26 тыс. м2, это может осуществиться только в том случае, если будут реализованы планы нового строительства  и программа переселения из ветхого жилья.

- комплексный капитальный ремонт жилых зданий будет осуществляться вплоть до 2020 года, а накопленный к 2020 году капитальный ремонт составит 300 тыс. м2.

- прирост общественно-деловых зданий составит 70,8 тыс. м2. Это позволит несколько поднять долю нежилых зданий к жилым (коэффициент Куртоша) с существующего в 2012 году 0,195 м2 жилищного фонда/м2 нежилого фонда до 0,206.

| Табл. 2.2.2. Баланс строительных фондов на 2012-2020 годы, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. (начало действия Генплана – 2009 г.) |  |  | 2012, базовый уровень |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | Динамика 2013-2020 | 2020, Генплана |
| Всего ж/ф | 1220 (1231*) |  |  | 1280 (1335*) |  | 1315 | 1403,6 | 1427,5 | 1462,4 | 1491 | 1554 | 274 | 1554 |
| Индивидуальная застройка | 18,8 |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1-4 этажа | 156,3 |  |  | 136,2 |  | 132,7 | 124,6 | 121,3 | 116,0** | 110,2** | 110,2 | -26,0 | 110,2 |
| 5 этажей |  | 329,8 | 1043,8 | 329,8 | 1123,8 (1198) | 329,8 | 363,8 | 368,6 | 368,6 | 368,6 | 368,6 | 38,8 | 1423,8 |
| 6 этажей и выше | 714,0 |  |  | 794,0 |  | 832,5 | 895,22 | 917,6 | 957,8 | 992.3 | 1055,2** | 261,2 |  |
| Новое строительство ж/ф накопленным итогом |  |  |  | Справ: 80 (129,8 – ф.*) |  | 38,486 | 135,264 | 162,481 | 202,619 | 237,119 | 300,0 | 300,0 | 380 |
| 1-4 этажа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 этажей |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 34,058 | 4,805 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,863 |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  | 80 |  | 38,486 | 62,720 | 22,412 | 40,138 | 34,5 | 62,9** | 261,156 |  |
| Снос жилищного фонда накопленным итогом.: |  |  |  | 20,0 |  | 3,4686 | 11,612,21 | 14,91771 | 14,92 (20,22**) | 14,92 (26,2**) | 26,2 (11,2?) | 26,1 | 46,2 с 2009 |
| Капитальный ремонт ж/ф | 0,0 |  |  | 266,7266 |  | 50** | 50** | 50** | 50** | 50** | 50** | 300** |  |
| в т.ч.:МКД | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Общественно-деловой фонд | н.д. |  |  | 250** |  | 288,1 | 310,2 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 320,8 | 70,8 |  |
| Новое строительство | н.д. |  |  | 25** |  | 38,127 | 22,210 | 10,580 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70917 |  |
| Снос | н.д. |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт и реконструкция | н.д. |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Генплан; * - Приложение №2 к Программе комплексного социально-экономического развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2013-2017 годы ** - экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Ориентировочные данные уточняются ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом реальной экономической ситуации и предложений заинтересованных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 2.2.3 Присоединенная нагрузка котельных ЗАО "Фрязинская теплосеть" по видам зданий в 2012 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Жилая | Соц | Прочая | ОБЩАЯ |
| отд.стоящего здания | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | НАГРУЗКА |
|  |  |  |  | Гкал/ч |
| КОТЕЛЬНАЯ №6 | 0,25738 | 0 | 0 | 0,25738 |
| КОТЕЛЬНАЯ №8 | 0 | 0,15 | 0 | 0,15 |
| КОТЕЛЬНАЯ №9 | 0,512673 | 0 | 0 | 0,512673 |
| КОТЕЛЬНАЯ №10 | 0,176585 | 0 | 0 | 0,176585 |
| КОТЕЛЬНАЯ №11 | 1,401729 | 1,636793 | 0,574446 | 3,612968 |
| КОТЕЛЬНАЯ №13 | 23,571097 | 2,097809 | 3,944853 | 29,613759 |
| КОТЕЛЬНАЯ №14 | 15,134221 | 0,791987 | 2,901664 | 18,827872 |
| КОТЕЛЬНАЯ №15 | 75,814441 | 7,485316 | 5,08672 | 88,386477 |
| ИТОГО, Гкал/ч | 116,61075 | 12,161905 | 12,765063 | 141,537714 |
| ИТОГО, % | 82,39 | 8,59 | 9,02 | 100 |
| Расчет по данным ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |

Все вновь построенные здания потребуют обеспечения полным набором коммунальных ресурсов и услуг. При этом устанавливается, что весь прирост объемов капитального строительства, сосредоточенный в зонах действия существующих источников тепла, будет обеспечен из этих или смежных зон централизованного теплоснабжения. Вновь осваиваемые территории с высокоплотной тепловой нагрузкой будут обеспечены теплоснабжением от источников централизованного теплоснабжения. Все теплоснабжение коттеджей (низкоплотная тепловая нагрузка) будет обеспечено от индивидуальных источников, в основном работающих на природном газе.

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение всех вновь построенных объектов капитального строительства будет осуществляться от источников централизованного тепло-, электроснабжения и водоотведения.

Использование систем обеспечения теплом за счет эксплуатации встроенно-пристроенных каталитических котельных рассматривается как возможный вариант, целесообразность которого определяется с учетом мнения застройщика.

.	Развитие горячего водоснабжения для жилищного фонда будет формироваться в следующих направлениях. При капитальном ремонте зданий, будет осуществляться постепенное создание внутридомовых систем горячего водоснабжения. Снос ветхих зданий, как правило не обеспеченных горячим водоснабжениям, приведет к постепенному снижению доли жилищного фонда не обеспеченного горячим водоснабжением. Все вновь построенные здания будут оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами с теплообменниками горячего водоснабжения, что предполагает создание условий для сокращения открытых систем теплоснабжения и снижения доли «технического горячего водоснабжения».

Предполагается, что к 2016 году в городе не останется жилых зданий не обеспеченных горячим водоснабжением.

| Табл.2.2.4 Прирост фондов общественныхи жилых зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 11 | 13 | 14 | 15 | Итого |
| Прирост ОФ |  |  |  |  |  |
| 2013 |  | 4641 | 1274 | 17295 | 23210 |
| 2014 | 4545 | 1192 | 3253 | 3000 | 11990 |
| 2015 | 5000 | 1200 | 6261 |  | 12461 |
| 2016 | 2000 | 4400 | 12000 |  | 18400 |
| 2017 |  | 16000 | 16217 |  | 32217 |
| 2018 |  |  | 1200 | 15179 | 16379 |
| Итого ОФ | 11545 | 27433 | 40205 | 35474 | 114657 |
| Прирост ЖФ |  |  |  |  |  |
| 2013 |  | 27486 |  |  | 27486 |
| 2014 |  | 50938 | 4805 |  | 55743 |
| 2015 |  | 22412 | 7058 |  | 29470 |
| 2016 |  | 17375 | 6000 |  | 23375 |
| 2017 |  |  | 55500 | 30000 | 85500 |
| 2018 |  |  | 41000 | 74000 | 115000 |
| Итого ЖФ |  | 118211 | 114363 | 104 000 | 336574 |
| Прирост СФ в целом |  |  |  |  |  |
| 2013 |  | 32127 | 1274 | 17295 | 50696 |
| 2014 | 4545 | 52130 | 8058 | 3000 | 67733 |
| 2015 | 5000 | 23612 | 13319 |  | 41931 |
| 2016 | 2000 | 21775 | 18000 |  | 41775 |
| 2017 |  | 16000 | 71717 | 30000 | 117717 |
| 2018 |  |  | 42200 | 89179 | 131379 |
| Всего прирост СФ | 11545 | 145644 | 154568 | 139474 | 451231 |
| Расчет по данным ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемы жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии, являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов и уменьшения влияния "парникового" эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Согласно СНиП 23-02-2003, энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 34.

Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается.

Классы А, В устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проекта и впоследствии их уточняют по результатам эксплуатации.

Для достижения классов А, В органам администраций субъектов Российской Федерации рекомендуется применять меры по экономическому стимулированию участников проектирования и строительства.

Класс С устанавливают при эксплуатации вновь возведенных и реконструированных зданий согласно разделу 11 СНиП 23-02-2003.

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий. Классы для эксплуатируемых зданий следует устанавливать по данным измерения энергопотребления за отопительный период согласно таблице 2.3.1.

| Таблица 2.3.1 Классы энергетической эффективности зданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначе-ние класса | Наименование класса энергетической эффективности | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания qh от нормативного, % | Рекомендуемые мероприятия органами администрации субъектов РФ |
| Для новых и реконструированных зданий |  |  |  |
| А | Очень высокий | Менее минус 51 | Экономическое стимулирование |
| В | Высокий | От минус 10 до минус 50 | То же |
| С | Нормальный | От плюс 5 до минус 9 | - |
| Для существующих зданий |  |  |  |
| D | Низкий | От плюс 6 до плюс 75 | Желательна реконструкция здания |
| Е | Очень низкий | Более 76 | Необходимо утепление здания в ближайшей перспективе |

Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:

- приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;

- санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;

- удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей "а" и "б" либо "б" и "в". В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей "а" и "б".

Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций

Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2•°С/Вт, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, м2-°С/Вт, определяемых по таблице 4 СНиП 23-02-2003, в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, °С•сут.

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций приведены в табл. 2.3.2

| Табл 2.3.2 Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания и помещения, коэффициенты a и b. | Градусо- сутки отопительного периода Dd, °Ссут | Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq, м2-°С/Вт , ограждающих конструкций |  |  |  |  |
|  |  | Стен | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных, над неотап- ливаемыми подпольями и подвалами | Окон и балконных дверей, витрин и витражей | Фонарей с вертикальным остеклением |
| 1 Жилые, лечебно-профилакти-ческие и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития | 2000 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
|  | 4000 | 2,8 | 4,2 | 3,7 | 0,45 | 0,35 |
|  | 6000 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 0,6 | 0,4 |
|  | 8000 | 4,2 | 6,2 | 5,5 | 0,7 | 0,45 |
|  | 10000 | 4,9 | 7,2 | 6,4 | 0,75 | 0,5 |
|  | 12000 | 5,6 | 8,2 | 7,3 | 0,8 | 0,55 |
| a | - | 0,0003 5 | 0,0005 | 0,00045 | - | 0,000025 |
| b | - | 1,4 | 2,2 | 1,9 | - | 0,25 |
| 2 Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом | 2000 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 0,3 | 0,3 |
|  | 4000 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 0,4 | 0,35 |
|  | 6000 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 0,5 | 0,4 |
|  | 8000 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 0,6 | 0,45 |
|  | 10000 | 4,2 | 5,6 | 4,8 | 0,7 | 0,5 |
|  | 12000 | 4,8 | 6,4 | 5,5 | 0,8 | 0,55 |
| a | - | 0,0003 | 0,0004 | 0,00035 | 0,00005 | 0,000025 |
| b | - | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,25 |
| 3 Производственные с сухим и нормальным режимами | 2000 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 0,25 | 0,2 |
|  | 4000 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 0,3 | 0,25 |
|  | 6000 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 0,35 | 0,3 |
|  | 8000 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 0,4 | 0,35 |
|  | 10000 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 0,45 | 0,4 |
|  | 12000 | 3,4 | 4,5 | 3,4 | 0,5 | 0,45 |
| a | - | 0,0002 | 0,00025 | 0,0002 | 0,000025 | 0,000025 |
| b | - | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 0,15 |

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции

Расчетный температурный перепад At0, °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин At0,°С, установленных в таблице 2.3.3.

| Таблица 2.3.3 Нормируемый температурный перепад между температурой внутрен- него воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания и помещения | Нормируемый температурный перепад Аіп, °С, для |  |  |  |
|  | наружных стен | покрытий и чердачных перекрытий | перекрытий над проездами, подвалами и подпольями | зенитных фонарей |
| 1. Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты | 4,0 | 3,0 | 2,0 | tint-td |
| 2. Общественные, кроме указанных в поз.1, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом | 4,5 | 4,0 | 2,5 | tint-td |
| 3. Производственные с сухим и нормальным режимами | tint-td, но не более 7 | 0,8(tint-td), но не более 6 | 2,5 | tint-td |
| 4. Производственные и другие помещения с влажным или мокрым режимом | tint-td | 0,8(tint-td) | 2,5 | - |
| 5. Производственные здания со значительными избытками явной теплоты (более 23 Вт/м3) и расчетной относительной влажностью внутреннего воздуха более 50% | 12 | 12 | 2,5 | tint-td |

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания

Удельный (на 1 м2 отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений [или на 1 м3 отапливаемого объема]) расход тепловой энергии на отопление здания qhdes, кДж/( м2•°С•сут) или [кДж/(м2•°С•сут)], определяемый по приложению Г, должен быть меньше или равен нормируемому значению qhreq, кДж/(м2•°С•сут) или [кДж/(м2•°С•сут)], и определяется путем выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания, объемно-планировочных решений, ориентации здания и типа, эффективности и метода регулирования используемой системы отопления. Значения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания должно удовлетворять значениям, приведенным в таблицах 2.3.4, 2.3.5.

| Таблица 2.3.4 Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление qhreq жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/( м2•°С•сут) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 140 | - | - |  |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |
| Примечание - При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м2 значения qh req должны определяться по линейнои интерполяции. |  |  |  |  |

| Таблица 2.3.5 qhreq, кДж/(м •°С•сут) или кДж/(м •°С•сут) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
|  | 1-3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 8 | 85[31] для 4-этажных одноква-ртирных и блокированных домов - по таблице 8 | 80 [29] | 76[27,5] | 72[26] | 70[25] |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в поз.3, 4 и 5 таблицы | [42]; [38]; [36] соответственно нарастанию этажности | [32] | [31] | [29,5] | [28] | - |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [34]; [33]; [32] соответственно нарастанию этажности | [31] | [30] | [29] | [28] | - |
| 4 Дошкольные учреждения | [45] | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания | [23]; [22]; [21] соответственно нарастанию этажности | [20] | [20] | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | [36]; [34]; [33] соответственно нарастанию этажности | [27] | [24] | [22] | [20] | [20] |
| Примечание - Для регионов, имеющих значение Dd=8000°С•сут и более, нормируемые qhreq следует снизить на 5%. |  |  |  |  |  |  |

2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено. Согласно материалам Генерального плана обеспечение технологических процессов тепловой энергией предприятияй в перспективе будет осуществляться от собственных источников теплоснабжения.

Потребление тепловой мощности (энергии) на технологические процессы среди городских объектов теплоснабжения, обслуживаемых ЗАО «Фрязинская Теплосеть», предусмотрено для следующих объектов:

- «Ледовый дворец спорта» с нагрузкой 0,103 Гкал/ч, ввод в действие с июля 2014 года – зона теплоснабжения котельной №13;

- Детский сад на 140 мест  в районе МОУ СОШ №5 с нагрузкой 0,0065Гкал/ч, ввод в действие в 2015 году – зона теплоснабжения котельной №14;

- Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в р-не МОУ СОШ №5 с нагрузкой 0,041 Гкал/ч, ввод в действие в 2014 году – зона теплоснабжения котельной №14.

| Табл. 2.4.1 Технологические нагрузки потребителей, запитанных от котельной №13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Объект теплоснабжения | Нагрузка, Гкал/ч |
| 2016 | «Ледовый дворец спорта» | 0,103 |
| С 2016 | Всего в зоне теплоснабжения котельной №13 | 0,103 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |

| Табл. 2.4.2 Технологические нагрузки потребителей, запитанных от котельной №14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Объект теплоснабжения | Нагрузка, Гкал/ч |
| 2014 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в р-не МОУ СОШ №5 | 0,041 |
| 2015 | Детский сад на 140 мест в районе МОУ СОШ №5 | 0,0065 |
| С 2015 | Всего в зоне теплоснабжения котельной №14 | 0,0475 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |

| Табл. 2.4.3 Технологические нагрузки потребителей по городскому округу |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Объект теплоснабжения | Нагрузка, Гкал/ч |
| 2014 | Зона теплоснабжения котельных №14 | 0,041 |
| 2015 | Зона теплоснабжения котельных №14 | 0,0475 |
| 2016 | Зона теплоснабжения котельных №13 и №14 | 0,1505 |
| С 2016 | Всего по городскому округу | 0,1505 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Для оценки спроса на тепловую мощность учитываются следующие факторы:

- Новое строительство жилых зданий приводит к росту спроса на тепловую мощность. Темп нового строительства жилых зданий задан Генеральным планом развития поселения и конкретизирован в программах реализации генерального плана. Темп роста спроса на тепловую мощность связан с темпом нового строительства. Расчет спроса на тепловую мощность для отопления объектов нового строительства жилищного фонда выполнялся на базе требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Принималось во внимание http://www.rosteplo.ru/Npb_files/-_ftn2, что все вновь построенные здания будут иметь класс энергетической эффективности не ниже класса В (начиная с 2011 г. ); а, начиная с 2016 г.- не ниже класса В+; и, начиная с 2020 г.- не ниже класса В++.

- Снос ветхих и неблагоустроенных жилых зданий осуществляется в соответствии с Генеральным планом развития городского округа и утвержденным планом его сноса. Снос жилых зданий будет приводить к уменьшению спроса на тепловую мощность. Расчет снижения спроса на тепловую мощность для отопления объектов жилищного фонда выполнялся по зафиксированным в договорах на теплоснабжение мощностям для зданий подлежащих сносу.

- Капитальный ремонт жилых зданий осуществляется в соответствии с принятыми и актуализированными программами капитального ремонта жилых зданий. Предполагается, что весь капитальный ремонт будет осуществляться как комплексный капитальный ремонт жилищного фонда с изменениями характеристик теплозащиты зданий. При осуществлении такого капитального ремонта будут выполняться правила пересмотра тепловых нагрузок [3] . После завершения комплексного капитального ремонта, класс энергетической эффективности жилых зданий, начиная с 2011 г., должен быть не ниже класса В; начиная с 2016 г.- не ниже класса В+; а, начиная с 2020 г.- не ниже класса В++. Коэффициенты неполноты достижения потребительских свойств тепловой защиты задаются после капитального ремонта по эмпирическим соотношениям, характеризующим качество выполнения капитального ремонта.

- Спрос на тепловую мощность вычислялся как произведение площади жилищного фонда (в каждой группе зданий- по этажности и по каждому зданию индивидуально, в соответствии с параметром его износа) на соответствующую величину удельного показателя максимального потребления тепла на отопление жилых зданий.

Прогноз сокращения спроса на тепловую мощность для отопления жилых зданий за счет сноса и комплексного капитального ремонта

В таблице 2.5.1 приведен перечень сносимых зданий-потребителей, запитанных от котельной №13,  в таблице 2.5.2 приведены результаты расчета сокращения спроса на тепловую мощность в жилищном фонде в зоне теплоснабжения котельной №13 по результатам выполнения программы сноса ветхого и неблагоустроенного жилья.

| Табл. 2.5.1 Перечень сносимых зданий-потребителей, запитанных от котельной №13 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес и этажность здания | Общая площадь м2 | Отопл Гкал/ч | Вент Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | Общая нагрузка Гкал/ч | Сроки сноса домов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ул.Горького д.3 (2) | 718,5 | 0,079038 |  |  | 0,079038 | 2014г. |
| 2 | ул.Горького д.5 (2) | 433 | 0,036916 |  |  | 0,036916 | 2013г. |
| 3 | ул.Горького д.5а (2) | 436,5 | 0,037345 |  |  | 0,037345 | 2013г. |
| 4 | ул.Горького д.13 (2) | 431,8 | 0,037204 |  |  | 0,037204 | 2013г. |
| 5 | ул.Горького д.15 (2) | 418,5 | 0,037087 |  |  | 0,037087 | 2015г. |
| 6 | ул.Горького д.17 (3) | 960,4 | 0,090039 |  |  | 0,090039 | 2015г. |
| 7 | ул.Горького д.20 (2) | 433 | 0,037111 |  |  | 0,037111 | 2014г. |
| 8 | ул.Горького д.20а (2) | 432,01 | 0,036802 |  |  | 0,036802 | 2014г. |
| 9 | ул.Горького д.22 (2) | 433,6 | 0,070813 |  |  | 0,070813 | 2013г. |
| 10 | ул.Нахимова д.4 (2) | 708,8 | 0,071594 |  |  | 0,071594 | 2014г. |
| 11 | ул.Нахимова д.6 (2) | 432,7 | 0,037443 |  |  | 0,037443 | 2013г. |
| 12 | ул.Нахимова д.8 (2) | 436,8 | 0,036596 |  |  | 0,036596 | 2013г. |
| 13 | ул.Нахимова д.12 (2) | 431,9 | 0,037391 |  |  | 0,037391 | 2013г. |
| 14 | ул.Нахимова д.14 (2) | 432,3 | 0,036994 |  |  | 0,036994 | 2013г. |
| 15 | ул.Нахимова д.20 (2) | 431,4 | 0,037087 |  |  | 0,037087 | 2015г. |
| 16 | ул.Нахимова д.20а (4) | 747,6 | 0,073485 |  |  | 0,073485 | 2015г. |
| 17 | ул.Попова д.19 (2) | 441,5 | 0,037558 |  |  | 0,037558 | 2014г. |
|  |  | 8760,3 | 0,830503 | 0,0 | 0,0 | 0,830503 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |

В том числе по годам ожидается снижение нагрузки за счет сноса зданий-потребителей, запитанных от котельной №13 (табл. 2.5.2):

| Таблица 2.5.2 Прогноз сокращения спроса на тепловую мощность для отопления жилых зданий за счет сноса неблагоустроенного и ветхого жилья в зоне теплоснабжения котельной №13, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0,330702 | 0,262103 | 0,074174 | 0,666979 |
| 3 этажа | 0 | 0 | 0,09004 | 0,09004 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0,073485 | 0,073485 |
| 5 этажей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0,330702 | 0,262103 | 0,258255 | 0,830503 |
| Накопленным итогом | 0,330702 | 0,592805 | 0,830503 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |

Перечень  и нагрузки сносимых зданий-потребителей, запитанных от котельной №14,  приведен в табл. 2.5.3:

| Табл. 2.5.3 Перечень и нагрузки сносимых зданий-потребителей, запитанных от котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес и этажность здания | Общая площадь м2 | ОТОПЛ Гкал/ч | ВЕНТ Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | Общая нагрузка Гкал/ч | Сроки сноса домов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ул.Нахимова д.20а (4) | 747,6 |  |  | 0,0086 | 0,008600 | 2015г. |
| 2 | ул.Октябрьская д.1 (2) | 485,5 | 0,059579 |  |  | 0,059579 | 2014г. |
| 3 | ул.Октябрьская д.3 (2) | 267,9 | 0,029966 |  |  | 0,029966 | 2014г. |
| 4 | ул.Октябрьская д.5 (2) | 537,1 | 0,057830 |  |  | 0,057830 | 2014г. |
| 5 | ул.Пионерская д.4 (2) | 281,9 | 0,032407 |  |  | 0,032407 | 2014г. |
| 6 | ул.Пионерская д.6 (2) | 269,9 | 0,030946 |  |  | 0,030946 | 2014г. |
| 7 | ул.Пионерская д.8 (2) | 252,5 | 0,029151 |  |  | 0,029151 | 2014г. |
| 8 | ул.Пионерская д.10 (2) | 281,6 | 0,032595 |  |  | 0,032595 | 2014г. |
| 9 | ул.Советская д.8 (2) | 544,3 | 0,055990 |  |  | 0,055990 | 2014г. |
| 10 | ул.Советская д.10 (2) | 283,3 | 0,033133 |  |  | 0,033133 | 2014г. |
| 11 | ул.Советская д.12 (2) | 542,7 | 0,060390 |  |  | 0,060390 | 2014г. |
| 12 | ул.Центральная д.3 (2) | 559,4 | 0,056735 |  |  | 0,056735 | 2014г. |
| 13 | ул.Центральная д.5 (2) | 559,3 | 0,056998 |  |  | 0,056998 | 2014г. |
| 14 | ул.Центральная д.7 (2) | 544,4 | 0,054259 |  |  | 0,054259 | 2014г. |
|  | ИТОГО | 6157,4 | 0,589979 | 0,00 | 0,0086 | 0,598579 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |

В том числе по годам ожидается снижение нагрузки за счет сноса зданий-потребителей, запитанных от котельной №14 (табл. 2.5.4):

| Таблица 2.5.4 Прогноз сокращения спроса на тепловую мощность для отопления жилых зданий за счет сноса неблагоустроенного и ветхого жилья в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0 | 0,589979 | 0 | 0,589979 |
| 3 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0,589979 | 0 | 0,589979 |
| Накопленным итогом | 0 | 0,589979 | 0,589979 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |

Прогноз сокращения спроса на тепловую мощность на ГВС по котельной №14 в 2015 г. составит 0,0086 Гкал/ч. Общее снижение нагрузки на котельной №14 в 2014-2015 гг.приведено в табл. 2.5.5:

| Табл. 2.5.5 Снижение нагрузки за счет сноса зданий-потребителей, запитанных от котельной №14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Снижение нагрузки за счет сноса зданий по годам | Снижение нагрузки за счет сноса зданий нарастающим итогом |
| 2014 | 0,589979 | 0,589979 |
| 2015 | 0,0086 | 0,598579 |
| Расчет по данным табл. 2.5.3 |  |  |

Общее снижение нагрузки за счет сноса зданий-потребителей в городском округе Фрязино показано в табл. 2.5.6

| Табл. 2.5.6 Снижение нагрузки за счет сноса зданий-потребителей – объектов ЗАО«Фрязинская Теплосеть» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Снижение нагрузки за счет сноса зданий по годам | Снижение нагрузки за счет сноса зданий нарастающим итогом |
| 2013 | 0,330702 | 0,330702 |
| 2014 | 0,852082 | 1,182784 |
| 2015 | 0,246298 | 1,429082 |
| Расчет по данным табл. 2.5.2 и табл. 2.5.5 |  |  |

Прогноз сокращения спроса на тепловую мощность для отопления жилых зданий за счет сноса неблагоустроенного и ветхого жилья – объектов ЗАО«Фрязинская Теплосеть», Гкал/ч приведен в табл. 2.5.7:

| Таблица 2.5.7 Прогноз сокращения спроса на тепловую мощность для отопления жилых зданий за счет сноса неблагоустроенного и ветхого жилья – объектов ЗАО«Фрязинская Теплосеть», Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0,330702 | 0,852082 | 0,074174 | 1,256958 |
| 3 этажа | 0 | 0 | 0,090039 | 0,090039 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0,073485 | 0,073485 |
| 5 этажей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0,330702 | 0,852082 | 0,237698 | 1,420482 |
| Накопленным итогом | 0,330702 | 1,182784 | 1,420482 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |

Ожидается, что спрос на тепловую мощность для отопления жилых зданий, за счет сноса неблагоустроенного и ветхого жилья, сократится на 1,43 Гкал/ч.

В таблице 2.5.8 приведены результаты расчета сокращения спроса на тепловую мощность в жилищном фонде городского округа по итогам выполнения программ комплексного капитального ремонта.

Ожидается, что спрос на тепловую мощность для отопления жилых зданий, прошедших комплексный капитальный ремонт, сократится на 6,5 Гкал/ч.

| Табл. 2.5.8 Прогноз сокращения спроса на тепловую мощность для отопления жилых зданий, прошедших комплексный капитальный ремонт с реализацией мероприятий по теплосбережению, Гкал/ч* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность зданий | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| 1 этаж | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
| 2 этажа | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,5 |
| 3 этажа | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
| 4 этажа | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
| 5 этажей | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 2,1 |
| 6 этажей и выше | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 |
| Всего | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 6,5 |
| Накопленным итогом | 1,7 | 4,0 | 6,5 |  |
| * - экспертная оценка |  |  |  |  |

Итоговый прогноз сокращения спроса на тепловую мощность за счет сноса, реализации программ энергосбережения и комплексного капитального ремонта приведен в табл. 2.5.9

| Табл. 2.5.9 Итоговый прогноз сокращения спроса на тепловую мощность для отопления жилых зданий за счет сноса и комплексного капитального ремонта, Гкал/ч* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность зданий | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| 1 этаж | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
| 2 этажа | 0,7 | 1.4 | 0,7 | 2.8 |
| 3 этажа | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
| 4 этажа | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
| 5 этажей | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 2,1 |
| 6 этажей и выше | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 |
| Всего | 2,0 | 3,2 | 2,8 | 8,0 |
| * - расчет по табл. 2.5.1-2.5.8 |  |  |  |  |

### Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления вновь сооружаемых зданий

### Предусмотрено строительство и подключение к теплосети следующих новых  объектов по районам теплоснабжения котельных №№11-15:

Согласованные объекты нового строительства в городском округе Фрязино представлены в табл. 2.5.10:

| Табл.2.5.10 Согласованные объекты нового строительства в городском округе Фрязино, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Объект |  | Отапливаемая пло-щадь, м2 | Год ввода | Вид |  |  |  |
| К о т е л ь н а я №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ООО "Пластика окон" |  | 2000 | 2016 |  | п |  |  |
| 2 |  | ООО "Исток-строй"общежитие 9-этаж |  | 4545 | 2014 |  | с |  |  |
| 3 |  | ООО «ДИС-плюс» |  | 5000 | 2015 |  | п |  |  |
| ИТОГО по котельной 11 |  |  |  | 11545 |  |  |  |  |  |
| К о т е л ь н а я №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детское дошкольное учреждение д/с на 100 мест Горького 22 |  | 2544 | 2013 |  | с |  |  |
| 2 |  | 5-6-8-10-14-17-ти эт.6 секцион.ж/д (корпус 6), 6-7 квартал |  | 12192 | 2013 |  | ж |  |  |
| 3 |  | 12-17-ти эт.6 секцион.ж/д (корпус 5-2), 6-7 квартал |  | 20442 | 2014 |  | ж |  |  |
| 4 |  | 17-ти эт.4 секцион.ж/д (корпус 1), 6-7 квартал |  | 15175 | 2015 |  | ж |  |  |
| 5 |  | 17-ти эт.3 секцион.ж/д (корпус 5-1), 6-7 квартал |  | 10138 | 2016 |  | ж |  |  |
| 6 |  | Железнодор. Ст. Фрязино-пассажирская |  | 12000 | 2017 |  | п |  |  |
| 7 |  | «Ледовый дворец спорта» |  | 3600 | 2016 |  | с |  |  |
| 8 |  | Реконструкция здания спортивного корпуса «ФОЦ»ОЛИМП» ООО «М-Центр» |  | 2097 | 2013 |  |  |  | с |
| 9 |  | 13-16-ти этажный 6 секц. Ж/д поз.4 22 квартал |  | 15294 | 2013 |  |  |  | ж |
| 10 |  | 13-16-ти этажный 6 секц.Ж/д поз.5 22 квартал |  | 15294 | 2014 |  |  |  | ж |
| 11 |  | 16-ти этажный 5 секционный ж/д поз.6 22 квартал |  | 15202 | 2014 |  |  |  | ж |
| 12 |  | 17-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная |  | 7237 | 2016 |  |  |  | ж |
| 13 |  | 17-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная |  | 7237 | 2015 |  |  |  | ж |
| 14 |  | Здание магазина по ул. Станционная, д. 7 |  | 1200 | 2015 |  |  |  | п |
| 15 |  | Здание магазина по ул. Горького ВИКО СЕРВИС |  | 800 | 2016 |  |  |  | п |
| 16 |  | Здание СоюзКапиталНедвижимость |  | 4000 | 2017 |  |  |  | п |
| 17 |  | Гостиница по ул. Вокзальная в районе пож. Депо |  | 1192 | 2014 |  |  |  | п |
| ИТОГО по котельной 13 |  |  |  | 145644 |  |  |  |  |  |
| К О Т Е Л Ь Н А Я №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6-7 эт.Кв.10(поз.17) квартал 9 |  | 6000 | 2016 |  |  |  | ж |
| 2 |  | 6 эт. ж/д Кв.10(поз.19) квартал 9 |  | 5000 | 2018 |  |  |  | ж |
| 3 |  | 5-ти этажный ж/дул. Пионерская поз.21 квартал 9 |  | 6000 | 2018 |  |  |  | ж |
| 4 |  | 5-ти этажный ж/дул. Октябрьская поз.22 квартал 9 |  | 5000 | 2017 |  |  |  | ж |
| 5 |  | 5-ти этажный ж/дул. Центральная поз.24 квартал 9 |  | 5000 | 2017 |  |  |  | ж |
| 6 |  | 5-ти этажный ж/дул. Пионерская поз.25 квартал 9 |  | 6000 | 2017 |  |  |  |  |
| 7 |  | 5-ти этажный ж/дул. Центральная поз.26 квартал 9 |  | 5000 | 2017 |  |  |  |  |
| 8 |  | Реконструкция КБО на в/ч 42795 |  | 1200 | 2018 |  |  |  | с |
| 9 |  | Здание для сервисного обслуживания автомобилей |  | 300 | 2013 |  |  |  | п |
| 10 |  | Здание бывшей школы №1 |  | 2500 | 2016 |  |  |  | п |
| 11 |  | Храм Державной иконы Божьей Матери Державная по ул. Нахимова в р-не МОУ СОШ №5 |  | 2303 | 2014 |  |  |  | п |
| 11а |  | Здание при храме |  | 1404 | 2015 |  |  |  | п |
| 12 |  | Детский сад на 140 мест в районе МОУ СОШ №5 |  | 4857 | 2015 |  |  |  | с |
| 12а |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в р-не МОУ СОШ №5 |  | Учт. в п.12* | 2014 |  |  |  | с |
| 13 |  | Реконструкция (надстройка 2 этажа) здания "АТАКА" |  | 950 | 2014 |  |  |  | п |
| 14 |  | Здание общественно-делового назначения (стр.4) |  | 974 | 2013 |  |  |  | п |
| 15 |  | Многофункциональный общественный центр с ЗАГС" |  | 15217 | 2017 |  |  |  | с |
| 16 |  | 5-ти этажный ж/д ул. Садовая, д.1 |  | 4805 | 2014 |  |  |  | ж |
| 17 |  | 5-ти этажный ж/д ул. Комсомольская, д.18 |  | 7058 | 2015 |  |  |  | ж |
| 18 |  | 14-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.7 квартал 12 |  | 9000 | 2018 |  |  |  | ж |
| 19 |  | 9-12-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.8 квартал 12 |  | 12000 | 2018 |  |  |  | ж |
| 20 |  | 14-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.10 квартал 12 |  | 9000 | 2018 |  |  |  | ж |
| 21 |  | 9-12-ти этажный 3-х секц.ж/д ул. Клубная поз.5-2 квартал 12 |  | 12000 | 2017 |  |  |  | ж |
| 22 |  | 12-ти этажный 3-х секц.ж/д ул. Клубная поз.1-2 квартал 13 |  | 13500 | 2017 |  |  |  | ж |
| 23 |  | 14-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.3 квартал 13 |  | 9000 | 2017 |  |  |  | ж |
| 24 |  | Многофункциональный торговый комплекс по ул. Центральная |  | 1000 | 2017 |  |  |  | п |
|  |  | ИТОГО по котельной 14 |  | 154568 |  |  |  |  |  |
| К О Т Е Л Ь Н А Я № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Многофункциональный корпус к д. 1, Барские пруды | 1080 |  | 2015 |  |  |  | п |
|  |  | Магазин с придорожным сервисом | 500 |  | 2014 |  |  |  | п |
|  |  | УРГА | 2046 |  | 2013 |  |  |  | п |
|  |  | Административно-деловой центр по пр.Мира | 5483 |  | 2013 |  |  | п |  |
| 4а. |  | Административно-деловой центр по пр.Мира 2-ая очередь | 2742 |  | 2018 |  |  | п |  |
|  |  | Хирургический корпус МУЗ ЦГБ | 1430 |  | 2013 |  |  |  | с |
|  |  | Офисный центр ООО "Инвестстрой" | 1500 |  | 2014 |  |  |  | п |
|  |  | Детское дошколное учреждение на 180 мест | 4857 |  | 2013 |  |  |  | с |
|  |  | Здание с магазином кафе (ИП Блашкин) | 300 |  | 2013 |  |  |  | п |
|  |  | Культурно-досуговый центр (муз. Шк.) | 3179 |  | 2013 |  |  |  | п |
|  |  | Культурно-досуговый центр (перспектива) | 1500 |  | 2014 |  |  |  | п |
| 5 микрорайон, котельная 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 |  | 2017 |  |  |  | ж |
|  |  | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 |  | 2017 |  |  |  | ж |
|  |  | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 |  | 2018 |  |  |  | ж |
|  |  | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 |  | 2018 |  |  |  | ж |
|  |  | 6-8-10-ти этажный 9-ти секционный ж/д ул. Полевая | 16000 |  | 2018 |  |  |  | ж |
|  |  | 6-8-10-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая | 10000 |  | 2018 |  |  |  | ж |
|  |  | 6-8-10-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая | 10000 |  | 2018 |  |  |  | ж |
|  |  | 6-8-10-ти этажный 4-ти секционный ж/д ул. Полевая | 8000 |  | 2018 |  |  |  | ж |
|  |  | Детское дошкольное учреждение на 180 мест | 4857 |  | 2018 |  |  |  | с |
|  |  | Школа на 33 класса | 6000 |  | 2018 |  |  |  | с |
|  | ИТОГО по котельной 15 |  | 139474 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО 64 объекта (вторая очередь – 3 объекта) |  |  | 431090 |  |  |  |  |  |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для составления прогноза прироста фондов строительных площадей использовались следующие основные допущения:

- Предполагается, что в первую очередь будут застраиваться территории, отведенные генеральным планом под комплексное освоение, на которую предусмотрены внебюджетные инвестиции и застройка которых утверждена решением городской администрации;

- Бюджетные инвестиции предусматривают первоочередную застройку под переселение из аварийных и ветхих зданий

- Ввод в эксплуатацию районов комплексной застройки позволит запустить «волну» отселения из неблагоустроенных зданий с износом более 70%.

- На высвобожденных территориях после сноса неблагоустроенных малоэтажных зданий будет развито строительство на реконструированных территориях.

Проектом предусматриваются районы первоочередной застройки в зонах теплоснабжения котельных №11,13,14,15, представленные на рис. 2.5.1-2.5.4 и табл. 2.5.11.

Рис2.5.1. Схема перспективной застройки в зоне теплоснабжения котельной №11 в районе Окружного проезда

Рис. 2.5.2. Схема перспективной застройки в зоне теплоснабжения котельной №13 в кварталах 6 и 22

Рис. 2.5.3. Схема перспективной застройки в зоне теплоснабжения котельной №13 в районе улиц Комсомольская, Нахимова, Попова

Рис. 2.5.4 Схема перспективной застройки в зоне теплоснабжения котельной №13 по ул. Вокзальной

Перспективные нагрузки по зонам теплоснабжения котельных приведены в табл. 2.5.11:

| Табл. 2.5.11. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАГРУЗКИ ПО ГОРОДУ ФРЯЗИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект | Отаплив. | Присоединяемая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  | Год ввода | Этаж- ность |
|  |  | площадь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | Qо | Qгвс | Qв | Qтн | Σ Q |  |  |
|  | Котельная 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Пластика окон" | 2000 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 2016 | 2 |
| 2 | ООО "Исток-строй"общежитие 9-этаж | 4545 | 0,344 | 0,344 | 0 | 0 | 0,688 | 2014 | 9 |
| 3 | ООО "ДиС ПЛЮС" Окр.пр.,10.стр.2 | 5000 | 4,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 4,3 | 2015 | 2 |
|  | ИТОГО | 11545 | 6,944 | 0,944 | 0,1 | 0 | 7,988 |  |  |
|  | Котельная 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение д/с на 100 мест Горького 22 | 2544 | 0,135 | 0,118 | 0,055 | 0 | 0,308 | 2013 год | 3 |
| 2 | 5-6-8-10-14-17-ти эт.6 секцион.ж/д (корпус 6), 6-7 квартал | 12192 | 0,79 | 0,77 | 0 | 0 | 1,56 | 2013 год | 5,6,8, 10,14,17 |
| 3 | 12-17-ти эт.6 секцион.ж/д (корпус 5-2), 6-7 квартал | 20442 | 1,33 | 1,17 | 0 | 0 | 2,5 | июль 2014 год | 12-17 |
| 4 | 17-ти эт.4 секцион.ж/д (корпус 1), 6-7 квартал | 15175 | 0,92 | 0,73 | 0 | 0 | 1,65 | июль 2015 год | 17 |
| 5 | 17-ти эт.3 секцион.ж/д (корпус 5-1), 6-7 квартал | 10138 | 0,63 | 0,62 | 0 | 0 | 1,25 | июль 2016 год | 17 |
| 6 | Железнодор. Ст. Фрязино-пассажирская | 12000 | 0,8 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 2017 год | 2 |
| 7 | «Ледовый дворец спорта» | 3600 | 0,0862 | 0,51712 | 0,479 | 0,103 | 1,185518 | 2016 год | 2 |
| 8 | Реконструкция здания спортивного корпуса "ФОЦ"ОЛИМП" ООО "М-Центр" | 2097 | 0,0795 | 0 | 0 | 0 | 0,0795 | 2013 год | 4 |
| 9 | 13-16-ти этажный 6 секц. Ж/д поз.4 22 квартал | 15294 | 1,2 | 0,95 | 0 | 0 | 2,15 | июнь 2013 год | 13-16 |
| 10 | 13-16-ти этажный 6 секц.Ж/д поз.5 22 квартал | 15294 | 1,2 | 0,95 | 0 | 0 | 2,15 | июль 2014 год | 13-16 |
| 11 | 16-ти этажный 5 секционный ж/д поз.6 22 квартал | 15202 | 1,2 | 0,95 | 0 | 0 | 2,15 | июль 2014 год | 16 |
| 12 | 17-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | 7237 | 0,4664 | 0,369 | 0 | 0 | 0,8354 | 2016 год | 17 |
| 13 | 17-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | 7237 | 0,4664 | 0,369 | 0 | 0 | 0,8354 | 2015 год | 17 |
| 14 | Здание магазина по ул. Станционная, д. 7 | 1200 | 0,066 | 0,03 | 0 | 0 | 0,096 | 2015 год | 2 |
| 15 | Здание магазина по ул. Горького ВИКО СЕРВИС | 800 | 0,36464 | 0,1 | 0 | 0 | 0,46464 | 2016 год | 2 |
| 16 | Здание СоюзКапиталНедвижимость по ул. Горького | 4000 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 | 2017 год | 2 |
| 17 | Гостиница по ул. Вокзальная в районе пож. Депо | 1192 | 0,0765 | 0,0341 | 0,1601 | 0 | 0,2707 | 2014 год | 2 |
|  | ИТОГО | 145644 | 10,011 | 7,9772 | 0,7941 | 0,103 | 18,8852 |  |  |
| Котельная 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Объект | Отаплив. | Присоединяемая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  | Год ввода | Этажность |
|  |  | площадь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | Qо | Qгвс | Qв | Qтн | Σ Q |  |  |
| 1 | 6-7 эт.Кв.10(поз.17) квартал 9 | 6000 | 0,342108 | 0,33117 | 0 | 0 | 0,673278 | 2016 год | 6-7 |
| 2 | 6 эт. ж/д Кв.10(поз.19) квартал 9 | 5000 | 0,287172 | 0,300413 | 0,010997 | 0 | 0,5985824 | 2018 год | 6 |
| 3 | 5-ти этажный ж/д ул. Пионерская поз.21 квартал 9 | 6000 | 0,1144 | 0,1299 | 0 | 0 | 0,2443 | 2018 год | 5 |
| 4 | 5-ти этажный ж/д ул. Октябрьская поз.22 квартал 9 | 5000 | 0,0765 | 0,086 | 0 | 0 | 0,1625 | 2017 год | 5 |
| 5 | 5-ти этажный ж/д ул. Центральная поз.24 квартал 9 | 5000 | 0,0765 | 0,086 | 0 | 0 | 0,1625 | 2017 год | 5 |
| 6 | 5-ти этажный ж/д ул. Пионерская поз.25 квартал 9 | 6000 | 0,1144 | 0,1299 | 0 | 0 | 0,2443 | 2017 год | 5 |
| 7 | 5-ти этажный ж/д ул. Центральная поз.26 квартал 9 | 5000 | 0,0765 | 0,086 | 0 | 0 | 0,1625 | 2017 год | 5 |
| 8 | Реконструкция КБО на в/ч 42795 | 1200 | 0,02 | 0,036 | 0 | 0 | 0,056 | 2018 год | 4 |
| 9 | Здание для сервисного обслуживания автомобилей | 300 | 0,07052 | 0,0215 | 0 | 0 | 0,09202 | 2013 год | 3 |
| 10 | Здание бывшей школы №1 - 9-ти этаж. ж/д | 12000 | 0,3371 | 0,3793 | 0 | 0 | 0,7164 | 2016 год | 9 |
| 11 | Храм Державной иконы Божьей Матери Державная по ул. Нахимова в р-не МОУ СОШ №5 | 2303 | 0,089734 | 0 | 0 | 0 | 0,089734 | 2014 год | 1 |
| 11а | Здание при храме | 1404 | 0,2474 | 0 | 0 | 0 | 0,2474 | 2015 год | 3 |
| 12 | Детский сад на 140 мест в районе МОУ СОШ №5 | 4857 | 0,1921 | 0,125 | 0,133 | 0,0065 | 0,456563 | 2015 год | 2 |
| 12а | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в р-не МОУ СОШ №5 |  | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,041 | 1,04103 | 2014 год | 2 |
| 13 | Реконструкция (надстройка 2 этажа) здания "АТАКА" | 950 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 2014 год | 2 |
| 14 | Здание общественно-делового назначения (стр.4) | 974 | 0,07006 | 0,0805 | 0,033 | 0 | 0,18356 | 2013 год | 2 |
| 15 | Многофункциональный общественный центр с ЗАГС" | 15217 | 0,8785 | 1,12749 | 1,329 | 0 | 3,33499 | 2017 год | 9 |
| 16 | 5-ти этажный ж/д ул. Садовая, д.1 | 4805 | 0,208886 | 0,048494 | 0 | 0 | 0,25738 | 2014 год | 5 |
| 17 | 5-ти этажный ж/д ул. Комсомольская, д.18 | 7058 | 0,454386 | 0,058287 | 0 | 0 | 0,512673 | 2015 год | 5 |
| 18 | 14-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.7 квартал 12 | 9000 | 0,1428 | 0,1608 | 0 | 0 | 0,3036 | 2018 год | 14 |
| 19 | 9-12-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.8 квартал 12 | 12000 | 0,3371 | 0,3793 | 0 | 0 | 0,7164 | 2018 год | 9-12 |
| 20 | 14-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.10 квартал 12 | 9000 | 0,1428 | 0 | 0 | 0 | 0,1428 | 2018 год | 14 |
| 21 | 9-12-ти этажный 3-х секц.ж/д ул. Клубная поз.5-2 квартал 12 | 12000 | 0,3371 | 0,3793 | 0 | 0 | 0,7164 | 2017 год | 9-12 |
| 22 | 12-ти этажный 3-х секц.ж/д ул. Клубная поз.1-2 квартал 13 | 13500 | 0,3371 | 0,3793 | 0 | 0 | 0,7164 | 2017 год | 12 |
| 23 | 14-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.3 квартал 13 | 9000 | 0,1428 | 0,1608 | 0 | 0 | 0,3036 | 2017 год | 14 |
| 24 | Многофункциональный торговый комплекс по ул. Центральная | 1000 | 0,14 | 0,26 | 0,56 | 0 | 0,96 | 2017 год | 2 |
|  | ИТОГО | 154568 | 5,79597 | 4,84545 | 2,666 | 0,047 | 13,35491 |  |  |
|  | Котельная 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многофункциональный корпус к д. 1, Барские пруды | 1080 | 0,04954 | 0,11748 | 0,06149 | 0 | 0,228502 | 2018 | 4 |
| 2 | Магазин с придорожным сервисом | 500 | 0,052 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 2018 | 1 |
| 3 | УРГА | 2046 | 0,092 | 0,072 | 0,092 | 0 | 0,256 | 2013 | 2 |
| 4 | Административно-деловой центр по пр.Мира | 5483 | 0,352 | 0,18 | 0,256 | 0 | 0,788 | 2013 | 5 |
| 4 | Административно-деловой центр по пр.Мира 2-ая очередь | 2742 | 0,176 | 0,09 | 0,128 | 0 | 0,394 | 2018 | 2 |
| 5 | Хирургический корпус МУЗ ЦГБ | 1430 | 0 | 0 | 0,571 | 0 | 0,571 | 2013 | 6 |
| 6 | Офисного здания ООО "Инвестстрой" | 1500 | 0,15964 | 0,00135 | 0,02244 | 0 | 0,183426 | 2014 | 2 |
| 7 | Детское дошколное учреждение на 180 мест | 4857 | 0,06429 | 0,165 | 0,19135 | 0 | 0,420633 | 2013 | 3 |
| 8 | Здание с магазином кафе (ИП Блашкин) | 300 | 0 | 0,0374 | 0,09458 | 0 | 0,13198 | 2013 | 2 |
| 9 | Культурно-досуговый центр (муз. Шк.) | 3179 | 0,13 | 0,07 | 0,21 | 0 | 0,41 | 2013 | 2 |
| 10 | Культурно-досуговый центр (перспектива) | 1500 | 0,065 | 0,035 | 0,105 | 0 | 0,205 | 2014 | 2 |
|  | микрорайон №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 | 0,85 | 0,313 | 0 | 0 | 1,163 | 2017 год | 17 |
| 41 | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 | 0,85 | 0,313 | 0 | 0 | 1,163 | 2017 год | 17 |
| 42 | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 | 0,85 | 0,313 | 0 | 0 | 1,163 | 2018 год | 17 |
| 43 | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 | 0,85 | 0,313 | 0 | 0 | 1,163 | 2018 год | 17 |
| 44 | 6-8-10-ти этажный 9-ти секционный ж/д ул. Полевая | 16000 | 0,79 | 0,77 | 0 | 0 | 1,56 | 2018 год | 6-8-10 |
| 45 | 6-8-10-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая | 10000 | 0,526 | 0,513 | 0 | 0 | 1,039 | 2018 год | 6-8-10 |
| 46 | 6-8-10-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая | 10000 | 0,526 | 0,513 | 0 | 0 | 1,039 | 2018 год | 6-8-10 |
| 47 | 6-8-10-ти этажный 4-ти секционный ж/д ул. Полевая | 8000 | 0,35 | 0,342 | 0 | 0 | 0,692 | 2018 год | 6-8-10 |
| 48 | Детское дошкольное учреждение на 180 мест | 4857 | 0,06429 | 0,165 | 0,19135 | 0 | 0,420633 | 2018 год | 3 |
| 49 | Школа на 33 класса | 6000 | 0,435 | 0,888 | 1,11 | 0 | 2,433 | 2018 год | 3 |
|  | ИТОГО | 139474 | 7,2317 | 5,2112 | 3,0332 | 0 | 15,4762 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ | 451231 | 29,982 | 18,978 | 6,5933 | 0,151 | 55,7042 |  |  |

Рис. 2.5.5. Схема теплоснабжения от  котельной №15 перспективных объектов 1,2 и 7

Рис. 2.5.6. Схема теплоснабжения от котельной №15 перспективных объектов 3,4 и 8

Рис. 2.5.7. Схема теплоснабжения перспективных объектов 5,6,9 и 10 в зоне теплоснабжения  котельной 15

Расчет изменения спроса на тепловую мощность в зоне теплоснабжения котельной №11.

В таблице 2.5.12 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №11, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.12 Прогноз прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №11, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  |  | 4,1 | 2,5 |  |  |  |  |
| 3 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  | 0,344 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 0,344 | 4,1 | 2,5 |  |  |  |  |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0 | 0,344 | 4,444 | 6,944 | 6,944 | 6,944 | 6,944 | 6,944 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*6,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.13 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №11, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.13 Прогноз прироста спроса на тепловую мощность для целей вентиляции вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №11, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО накопленным итогом |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.14 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №11, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.14 Прогноз прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №11, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  | 4,2 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 3 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше | 0,344 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,344 | 4,2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0,344 | 4,544 | 7,044 | 7,044 | 7,044 | 7,044 | 7,044 | 7,044 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*7,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.15 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №11, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.15 Прирост спроса на тепловую мощность для целей горячего водоснабжения вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №11, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  | 0,1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 3 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше | 0,344 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,344 | 0,1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0,344 | 0,444 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*0,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.16 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №11, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.16 Прогноз суммарного прироста спроса на тепловую мощность вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №11, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Всего |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  |  | 4,3 | 3 |  |  |  |  | 7,3 |
| 3 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  | 0,688 |
| ИТОГО |  | 0,688 | 4,3 | 3 |  |  |  |  | 7,988 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0 | 0,688 | 4,988 | 7,988 | 7,988 | 7,988 | 7,988 | 7,988 |  |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*7,988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет изменения спроса на тепловую мощность в зоне теплоснабжения котельной №13.

Общественные здания

В таблице 2.5.17 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №13, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.17 Прогноз прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №13, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  | 0,0765 | 0,066 | 0,45084 | 1,0 |  |  |  |
| 3 этажа | 0,135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа | 0,0795 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,2145 | 0,0765 | 0,066 | 0,45084 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накоп-ленным итогом | 0,2145 | 0,291 | 0,357 | 0,80784 | 1,80784 | 1,80784 | 1,80784 | 1,80784 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*1,80784 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.18 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №13, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.18 Прогноз прироста спроса на тепловую мощность для целей вентиляции вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №13, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  | 0,1601 |  | 0,479 | 0,1 |  |  |  |
| 3 этажа | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,055 | 0,1601 | 0 | 0,479 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накоп- ленным итогом | 0,055 | 0,2151 | 0,2151 | 0,6941 | 0,7941 | 0,7941 | 0,7941 | 0,7941 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*0,7941 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.19 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №13, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.19 Прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №13, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа | 0 | 0,2366 | 0,066 | 0,92984 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа | 0,0795 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,2695 | 0,2366 | 0,066 | 0,92984 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накоп- ленным итогом | 0,2695 | 0,5061 | 0,5721 | 1,50194 | 2,60194 | 2,60194 | 2,60194 | 2,60194 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*2,60194 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.15 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №13, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.20 Прирост спроса на тепловую мощность для целей горячего водоснабжения вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №13, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  | 0,0341 | 0,03 | 0,617118 | 0,3 |  |  |  |
| 3 этажа | 0,118 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,118 | 0,0341 | 0,03 | 0,617118 | 0,3 |  |  |  |
| ВСЕГО накоп- ленным итогом | 0,118 | 0,1521 | 0,1821 | 0,79922 | 1,09922 | 1,09922 | 1,09922 | 1,09922 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*1,09922 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.21 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №13, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.21 Прогноз прироста суммарного спроса на тепловую мощность вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №13, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа | 0 | 0,2707 | 0,096 | 1,546958 | 1,4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0,308 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа | 0,0795 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,3875 | 0,2707 | 0,096 | 1,546958 | 1,4 |  |  |  |
| ВСЕГО накоп- ленным итогом | 0,3875 | 0,6582 | 0,7542 | 2,301158 | 3,701158 | 3,701158 | 3,701158 | 3,701158 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*3,701158 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Жилые здания

В таблице 2.5.22 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство жилых зданий  в зоне теплоснабжения котельной №13, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.22 Прогноз прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления вновь построенных жилых зданий в зоне теплоснабжения котельной №13, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше | 1,99 | 3,73 | 1,3864 | 1,0964 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1,99 | 3,73 | 1,3864 | 1,0964 |  |  |  |  |
| ВСЕГО накоп- ленным итогом | 1,99 | 5,72 | 7,1064 | 8,2028 | 8,2028 | 8,2028 | 8,2028 | 8,2028 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*8,2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.23 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство жилых зданий  в зоне теплоснабжения котельной №13, с учетом снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.23 Прогноз прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления вновь построенных жилых зданий с учетом снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта в зоне теплоснабжения котельной №13, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | -0,3307 | -0,2621 | -0,0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0 | 0 | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | -0,0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 1,99 | 3,73 | 1,3864 | 1,0964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 1,6593 | 3,4679 | 1,1487 | 1,0964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накоп- ленным итогом | 1,6593 | 5,1272 | 6,2759 | 7,3723 | 7,3723 | 7,3723 | 7,3723 | 7,3723 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*7,3723 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тепловые нагрузки для целей вентиляции в зоне котельной №13 жилых зданий  не предусмотрены.

В таблице 2.5.24 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство жилых зданий  в зоне теплоснабжения котельной №13, с учетом снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.24 Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции вновь построенных жилых зданий в зоне теплоснабжения котельной №13с учетом сноса и реконструкции зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | -0,3307 | -0,2621 | -0,0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0 | 0 | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | -0,0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 1,99 | 3,73 | 1,3864 | 1,0964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 1,6593 | 3,4679 | 1,1487 | 1,0964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 1,6593 | 5,1272 | 6,2759 | 7,3723 | 7,3723 | 7,3723 | 7,3723 | 7,3723 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*7,3723 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.25 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство жилых зданий  в зоне теплоснабжения котельной №13, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.25 Прогноз спроса на тепловую мощность для целей горячего водоснабжения вновь построенных жилых зданий в зоне теплоснабжения котельной №13, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше | 1,72 | 3,07 | 1,099 | 0,989 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1,72 | 3,07 | 1,099 | 0,989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накоп- ленным итогом | 1,72 | 4,79 | 5,889 | 6,878 | 6,878 | 6,878 | 6,878 | 6,878 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*6,878 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.26 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство жилых зданий  в зоне теплоснабжения котельной №13, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.26 Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность вновь построенных жилых зданий в зоне теплоснабжения котельной №13, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше | 3,71 | 6,8 | 2,4854 | 2,0854 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 3,71 | 6,8 | 2,4854 | 2,0854 |  |  |  |  |
| ВСЕГО накопленным итогом | 3,71 | 10,51 | 12,9954 | 15,0808 | 15,0808 | 15,0808 | 15,0808 | 15,0808 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 15,0808 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.5.27 Прогноз спроса на тепловую мощность в зоне теплоснабжения котельной №13 с учетом сноса и реконструкции зданийи потребности в ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | -0,3307 | -0,2621 | -0,0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0 | 0 | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | -0,0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 3,71 | 6,8 | 2,4854 | 2,0854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 3,3793 | 6,5379 | 2,2477 | 2,0854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 3,3793 | 9,9172 | 12,1649 | 14,2503 | 14,2503 | 14,2503 | 14,2503 | 14,2503 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 14,2503 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итоговые потребности в тепловой мощности в зоне теплоснабжения котельной №13

| Таблица 2.5.28 Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность вновь построенных зданий на отопление в зоне теплоснабжения котельной №13, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0 | 0,0765 | 0,066 | 0,45084 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0,0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 1,99 | 3,73 | 1,3864 | 1,0964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 2,2045 | 3,8065 | 1,4524 | 1,54724 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накоп-ленным итогом | 2,2045 | 6,011 | 7,4634 | 9,01064 | 10,0106 | 10,0106 | 10,0106 | 10,0106 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 10,0106 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.5.29 Прогноз суммарного изменения спроса на тепловую мощность вновь построенных и сносимых зданий на отопление в зоне теплоснабжения котельной №13, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | -0,3307 | -0,1856 | -0,0082 | 0,45084 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0,135 | 0 | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0,0795 | 0 | -0,0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 1,99 | 3,73 | 1,3864 | 1,0964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 1,8738 | 3,5444 | 1,2147 | 1,54724 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накоп-ленным итогом | 1,8738 | 5,4182 | 6,6329 | 8,18014 | 9,18014 | 9,18014 | 9,18014 | 9,18014 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 9,18014 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.5.30 Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность вновь построенных зданий на вентиляцию в зоне теплоснабжения котельной №13, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  | 0,1601 |  | 0,479 | 0,1 |  |  |  |
| 3 этажа | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,055 | 0,1601 | 0 | 0,479 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накоп-ленным итогом | 0,055 | 0,2151 | 0,2151 | 0,6941 | 0,7941 | 0,7941 | 0,7941 | 0,7941 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*0,7941 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.5.31 Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность вновь построенных зданий на горячее водоснабжение в зоне теплоснабжения котельной №13, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0 | 0,0341 | 0,03 | 0,61712 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 1,72 | 3,07 | 1,099 | 0,989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 1,838 | 3,1041 | 1,129 | 1,60612 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накоп-ленным итогом | 1,838 | 4,9421 | 6,0711 | 7,67722 | 7,97722 | 7,97722 | 7,97722 | 7,97722 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*7,97722 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.32 приведены результаты расчета прогноза теплопотребления в зоне теплоснабжения котельной № 13 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.32 Сводные данные прогноза теплопотребления в зоне теплоснабжения котельной № 13 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| Отопление, | 2,5352 | 4,0686 | 1,71066 | 1,54724 | 1 |  |  |  |
| ГВС | 1,838 | 3,1041 | 1,129 | 1,60612 | 0,3 |  |  |  |
| Вентиляция | 0,055 | 0,1601 | 0 | 0,479 | 0,1 |  |  |  |
| Технология | 0 | 0 | 0 | 0,103 | 0 |  |  |  |
| ИТОГО | 4,4282 | 7,3328 | 2,83966 | 3,73536 | 1,4 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 4,4282 | 11,761 | 14,6007 | 18,33602 | 19,736 | 19,736 | 19,736 | 19,736 |
| Площадь вводимых зданий | 32127 | 52130 | 23612 | 21775 | 16000 |  |  |  |
| Площадь зданий накопленным итогом | 32127 | 84257 | 107869 | 129644 | 145644 | 145644 | 145644 | 145644 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*19,736 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.5.33 Сводные данные прироста потребления в зоне теплоснабжения котельной № 13 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий с учетом вводимых и сносимых зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| Отопление, | 2,2045 | 3,8065 | 1,4524 | 1,54724 | 1 |  |  |  |
| ГВС | 1,838 | 3,1041 | 1,129 | 1,60612 | 0,3 |  |  |  |
| Вентиляция | 0,055 | 0,1601 | 0 | 0,479 | 0,1 |  |  |  |
| Технология | 0 | 0 | 0 | 0,103 | 0 |  |  |  |
| ИТОГО | 4,0975 | 7,0707 | 2,5814 | 3,735558 | 1,4 |  |  |  |
| ВСЕГО накопленным итогом | 4,0975 | 11,1682 | 13,7496 | 17,48516 | 18,88516 | 18,88516 | 18,88516 | 18,88516 |
| Площадь вводимых зданий | 32127 | 52130 | 23612 | 21775 | 16000 |  |  |  |
| Площадь зданий накопленным итогом | 32127 | 84257 | 107869 | 129644 | 145644 | 145644 | 145644 | 145644 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 18,88516 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Прогноз спроса на суммарную тепловую мощность для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения вновь построенных жилых зданий, Гкал/ч, с учетом этажности в табл. 2.5.34:

| Таблица 2.5.34 Прогноз спроса на суммарную тепловую мощность для отопления, вентиляции и целей горячего водоснабжения вновь построенных зданий в зоне теплоснабжения котельной №13, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0 | 0,2707 | 0,096 | 1,54696 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 3,31366 |
| 3 этажа | 0,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,308 |
| 4 этажа | 0,0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0795 |
| 5 этажей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 3,71 | 6,8 | 2,4854 | 2,0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0808 |
| ИТОГО за год | 4,0975 | 7,0707 | 2,5814 | 3,63236 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 18,782 |
| ВСЕГО, накоп-ленным итогом | 4,0975 | 11,1682 | 13,7496 | 17,382 | 18,782 | 18,782 | 18,782 | 18,782 |  |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Прогноз спроса на суммарную тепловую мощность для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения с учетом вводимых и сносимых зданий и технологической нагрузки, Гкал/ч, с учетом этажности в табл. 2.5.35:

| Таблица 2.5.35 Прогноз спроса на суммарную тепловую мощность для отопления, вентиляции и целей горячего водоснабжения с учетом вводимых и сносимых зданий и технологической нагрузки в зоне теплоснабжения котельной №13, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | -0,3307 | 0,0086 | 0,02183 | 1,64996 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 2,74969 |
| 3 этажа | 0,308 | 0 | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,218 |
| 4 этажа | 0,0795 | 0 | -0,0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 |
| 5 этажей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 3,71 | 6,8 | 2,4854 | 2,0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0808 |
| ИТОГО за год | 3,7668 | 6,8086 | 2,34373 | 3,73536 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 18,0545 |
| ВСЕГО, накоп-ленным итогом | 3,7668 | 10,5754 | 12,9191 | 16,65449 | 18,0545 | 18,0545 | 18,0545 | 18,0545 |  |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет изменения спроса на тепловую мощность в зоне теплоснабжения котельной №14

Общественные здания

В таблице 2.5.36 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №14, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.36 Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  | 0,089734 |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа | 0,07006 | 0,56 | 0,1921 |  | 0,14 |  |  |  |
| 3 этажа | 0,07052 |  | 0,2474 |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  | 0,3371 | 0,8785 |  |  |  |
| ИТОГО | 0,14058 | 0,649734 | 0,4395 | 0,3371 | 1,0185 | 0,02 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0,14058 | 0,79031 | 1,22981 | 1,56691 | 2,58541 | 2,60541 | 2,60541 | 2,60541 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*2,605414 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.37 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №14, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.37 Прогноз спроса на тепловую мощность для целей вентиляции вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа | 0,033 | 0,6 | 0,133 |  | 0,56 |  |  |  |
| 3 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  |  | 1,329 |  |  |  |
| ИТОГО | 0,033 | 0,6 | 0,133 | 0 | 1,889 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0,033 | 0,633 | 0,766 | 0,766 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 2,655 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*2,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.38 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №14, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.38 Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  | 0,089734 |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа | 0,10306 | 1,16 | 0,3251 |  | 0,7 |  |  |  |
| 3 этажа | 0,07052 |  | 0,2474 |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  | 0,3371 | 2,2075 |  |  |  |
| ИТОГО | 0,17358 | 1,249734 | 0,5725 | 0,3371 | 2,9075 | 0,02 |  |  |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0,17358 | 1,423314 | 1,995814 | 2,332914 | 5,240414 | 5,260414 | 5,260414 | 5,260414 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*5,260414 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.39 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №14, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.39 Прогноз спроса на тепловую мощность для целей горячего водоснабжения вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа | 0,0805 | 0,1 | 0,125 |  | 0,26 |  |  |  |
| 3 этажа | 0,0215 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  | 0,3793 | 1,12749 |  |  |  |
| ИТОГО | 0,102 | 0,1 | 0,125 | 0,3793 | 1,38749 | 0,036 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накоп-ленным итогом | 0,102 | 0,202 | 0,327 | 0,7063 | 2,09379 | 2,12979 | 2,12979 | 2,12979 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*2,12979 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.40 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №14, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.40 Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  | 0,089734 |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа | 0,18356 | 1,26 | 0,4501 |  | 0,96 |  |  |  |
| 3 этажа | 0,09202 |  | 0,2474 |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  | 0,056 |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  | 0,7164 | 3,33499 |  |  |  |
| ИТОГО | 0,27558 | 1,349734 | 0,6975 | 0,7164 | 4,29499 | 0,056 |  |  |
| ВСЕГО накоп-ленным итогом | 0,27558 | 1,625314 | 2,322814 | 3,039214 | 7,334204 | 7,390204 | 7,390204 | 7,390204 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*7,390204 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Жилые здания

В таблице 2.5.41 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство жилых зданий  в зоне теплоснабжения котельной №14, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.41 Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления вновь построенных жилых зданий в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  | 0,208886 | 0,454386 |  | 0,3439 | 0,1144 |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  | 0,342108 | 0,817 | 0,909872 |  |  |
| ИТОГО | 0 | 0,208886 | 0,454386 | 0,342108 | 1,1609 | 1,024272 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0 | 0,20889 | 0,66327 | 1,00538 | 2,16628 | 3,19055 | 3,19055 | 3,19055 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*3,19055 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.42 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство жилых зданий  в зоне теплоснабжения котельной №14, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.42 Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления с учетом построенных и снесенных жилых зданий в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0 | -0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0 | 0,20889 | 0,45439 | 0 | 0,3439 | 0,1144 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 0,34211 | 0,817 | 0,90987 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | -0,3811 | 0,45439 | 0,34211 | 1,1609 | 1,02427 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0 | -0,3811 | 0,07329 | 0,4154 | 1,5763 | 2,60057 | 2,60057 | 2,60057 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 2,60057 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.43 приведены результаты расчета прироста спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство жилых зданий  в зоне теплоснабжения котельной №14, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.43 Прирост спроса на тепловую мощность для целей вентиляции вновь построенных жилых зданий в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  |  |  | 0,0109974 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 0,0109974 |  |  |
| ВСЕГО накопленным итогом |  |  |  |  |  | 0,0109974 | 0,0109974 | 0,0109974 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.44 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство жилых зданий  в зоне теплоснабжения котельной №14, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.44 Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции вновь построенных жилых зданий в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  | 0,208886 | 0,454386 |  | 0,3439 | 0,1144 |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  | 0,342108 | 0,817 | 0,920869 |  |  |
| ИТОГО |  | 0,208886 | 0,454386 | 0,342108 | 1,1609 | 1,035269 |  |  |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0 | 0,208886 | 0,663272 | 1,00538 | 2,16628 | 3,201549 | 3,201549 | 3,201549 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*3,201549 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.45 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство жилых зданий  в зоне теплоснабжения котельной №14, с учетом снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.45 Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции вновь построенных и сносимых жилых зданий в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0 | -0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0 | 0,20889 | 0,45439 | 0 | 0,3439 | 0,1144 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 0,34211 | 0,817 | 0,92087 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | -0,3811 | 0,45439 | 0,34211 | 1,1609 | 1,03527 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0 | -0,3811 | 0,07329 | 0,4154 | 1,5763 | 2,61157 | 2,61157 | 2,61157 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 2,61157 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.46 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство жилых зданий  в зоне теплоснабжения котельной №14, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.46 Прогноз спроса на тепловую мощность для целей горячего водоснабжения вновь построенных жилых зданий в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  | 0,048494 | 0,058287 |  | 0,3879 | 0,1299 |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  | 0,33117 | 0,9194 | 0,840513 |  |  |
| ИТОГО | 0 | 0,048494 | 0,058287 | 0,33117 | 1,3073 | 0,970413 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0 | 0,04849 | 0,10678 | 0,43795 | 1,74525 | 2,71566 | 2,71566 | 2,71566 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*2,71566 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.47 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство жилых зданий  в зоне теплоснабжения котельной №14, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.47 Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность вновь построенных жилых зданий в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0 | 0,25738 | 0,51267 | 0 | 0,7318 | 0,2443 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 0,67328 | 1,7364 | 1,76138 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0,25738 | 0,51267 | 0,67328 | 2,4682 | 2,00568 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0 | 0,25738 | 0,77005 | 1,44333 | 3,91153 | 5,91721 | 5,91721 | 5,91721 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*2,715664 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итоговые потребности в тепловой мощности в зоне теплоснабжения котельной №14

| Таблица 2.5.48 Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность на отопление вновь построенных жилых и общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0,08973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0,07006 | 0,56 | 0,1921 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0,07052 | 0 | 0,2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0 | 0,20889 | 0,45439 | 0 | 0,3439 | 0,1144 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 0,67921 | 1,6955 | 0,90987 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0,14058 | 0,85862 | 0,89389 | 0,67921 | 2,1794 | 1,04427 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накоп- ленным итогом | 0,14058 | 0,9992 | 1,89309 | 2,57229 | 4,75169 | 5,79597 | 5,79597 | 5,79597 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 5,79597 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.5.49 Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность на вентиляцию вновь построенных жилых и общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0,033 | 0,6 | 0,133 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,329 | 0,011 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0,033 | 0,6 | 0,133 | 0 | 1,889 | 0,011 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накоп- ленным итогом | 0,033 | 0,633 | 0,766 | 0,766 | 2,655 | 2,666 | 2,666 | 2,666 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 2,666 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.5.50 Прогноз прироста спроса на тепловую мощность на отопление и вентиляцию вновь построенных жилых и общественных зданий с учетом снижения спроса без учета сноса в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0,08973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0,10306 | 1,16 | 0,3251 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0,07052 | 0 | 0,2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0 | 0,20889 | 0,45439 | 0 | 0,3439 | 0,1144 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 0,67921 | 3,0245 | 0,92087 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0,17358 | 1,45862 | 1,02689 | 0,67921 | 4,0684 | 1,05527 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накоп- ленным итогом | 0,17358 | 1,6322 | 2,65909 | 3,3383 | 7,4067 | 8,46197 | 8,46197 | 8,46197 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 8,46197 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.5.51 Прогноз прироста спроса на тепловую мощность на отопление и вентиляцию вновь построенных жилых и общественных зданий с учетом снижения спроса за счет сноса в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0,08973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0,10306 | 0,57002 | 0,3251 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0,07052 | 0 | 0,2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0 | 0,20889 | 0,45439 | 0 | 0,3439 | 0,1144 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 0,67921 | 3,0245 | 0,92087 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0,17358 | 0,86864 | 1,02689 | 0,67921 | 4,0684 | 1,05527 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накоп- ленным итогом | 0,17358 | 1,04222 | 2,06911 | 2,748321 | 6,81672 | 7,87199 | 7,87199 | 7,87199 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 7,87199 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.5.52 Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность на горячее водоснабжение вновь построенных жилых и общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0,0805 | 0,1 | 0,125 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0,0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0 | 0,04849 | 0,05829 | 0 | 0,3879 | 0,1299 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 0,71047 | 2,04689 | 0,84051 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0,102 | 0,14849 | 0,18329 | 0,71047 | 2,69479 | 1,00641 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накоп- ленным итогом | 0,102 | 0,25049 | 0,43378 | 1,14425 | 3,83904 | 4,84545 | 4,84545 | 4,84545 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 4,84545 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.53 приведены результаты расчета прогноза теплопотребления в зоне теплоснабжения котельной № 14 на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.53 Сводные данные прогноза теплопотребления в зоне теплоснабжения котельной № 14 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| Отопление | 0,14058 | 0,85862 | 0,89389 | 0,67921 | 2,1794 | 1,04427 |  |  |
| ГВС | 0,102 | 0,14849 | 0,18329 | 0,71047 | 2,69479 | 1,00641 |  |  |
| Вентиляция | 0,033 | 0,6 | 0,133 | 0 | 1,889 | 0,011 |  |  |
| Технология | 0 | 0,041 | 0,0065 | 0 | 0 |  |  |  |
| ИТОГО | 0,27558 | 1,64814 | 1,21664 | 1,38968 | 6,76319 | 2,06168 |  |  |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0,27558 | 1,92372 | 3,14036 | 4,53004 | 11,29323 | 13,35491 | 13,35491 | 13,35491 |
| Площадь вводимых зданий | 1274 | 8058 | 13319 | 18000 | 71717 | 42200 |  |  |
| Площадь зданий накопленным итогом | 1274 | 9332 | 22651 | 40651 | 112368 | 154568 | 154568 | 154568 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*13,3549 - 154568 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.5.54 Сводные данные прогноза теплопотребления в зоне теплоснабжения котельной № 14 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| Отопление | 0,14058 | 0,26864 | 0,89389 | 0,67921 | 2,1794 | 1,04427 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,102 | 0,14849 | 0,18329 | 0,71047 | 2,69479 | 1,00641 | 0 | 0 |
| Вентиляция | 0,033 | 0,6 | 0,133 | 0 | 1,889 | 0,011 | 0 | 0 |
| Технология | 0 | 0,041 | 0,0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0,27558 | 1,05813 | 1,21668 | 1,38968 | 6,76319 | 2,06168 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0,27558 | 1,33371 | 2,55039 | 3,94007 | 10,7033 | 12,7649 | 12,7649 | 12,7649 |
| Площадь вводимых зданий | 1274 | 8058 | 13319 | 18000 | 71717 | 42200 | 0 | 0 |
| Площадь зданий накопленным итогом | 1274 | 9332 | 22651 | 40651 | 112368 | 154568 | 154568 | 154568 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 13,3549 - 154568 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Прогноз спроса на суммарную тепловую мощность для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения вновь построенных жилых и общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч, с учетом этажности в табл. 2.5.55:

| Таблица 2.5.55 Прогноз спроса на суммарную тепловую мощность на отопление, вентиляцию и водоснабжение вновь построенных жилых и общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №14 с учетом этажности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| 1 этаж | 0 | 0,08973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08973 |
| 2 этажа | 0,18356 | 1,26 | 0,4501 | 0 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 2,85366 |
| 3 этажа | 0,09202 | 0 | 0,2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33942 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 5 этажей | 0 | 0,25738 | 0,51268 | 0 | 0,7318 | 0,2443 | 0 | 0 | 1,74616 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 1,38968 | 5,07139 | 1,76138 | 0 | 0 | 8,22245 |
| ИТОГО за год | 0,27558 | 1,60711 | 1,21018 | 1,38968 | 6,76319 | 2,06168 | 0 | 0 | 13,3074 |
| ВСЕГО, накоп-ленным итогом | 0,27558 | 1,88269 | 3,09287 | 4,48255 | 11,2457 | 13,3074 | 13,3074 | 13,3074 |  |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*13,3074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Прогноз спроса на суммарную тепловую мощность для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения вновь построенных жилых и общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №14, Гкал/ч, с учетом сноса зданий и этажности в табл. 2.5.56:

| Таблица 2.5.56 Прогноз спроса на суммарную тепловую мощность на отопление, вентиляцию и водоснабжение вновь построенных жилых и общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №14 с учетом этажности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| 1 этаж | 0 | 0,08973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08973 |
| 2 этажа | 0,18356 | 0,67002 | 0,4501 | 0 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 2,26368 |
| 3 этажа | 0,09202 | 0 | 0,2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33942 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 5 этажей | 0 | 0,25738 | 0,51268 | 0 | 0,7318 | 0,2443 | 0 | 0 | 1,74616 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 1,38968 | 5,07139 | 1,76138 | 0 | 0 | 8,22245 |
| ИТОГО за год | 0,27558 | 1,01713 | 1,21018 | 1,38968 | 6,76319 | 2,06168 | 0 | 0 | 12,7174 |
| ВСЕГО, накоп-ленным итогом | 0,27558 | 1,29271 | 2,50289 | 3,892571 | 10,6558 | 12,7174 | 12,7174 | 12,7174 |  |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*12,7174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет изменения спроса на тепловую мощность в зоне теплоснабжения котельной №15.

Общественные здания

В таблице 2.5.57 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №15, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.57 Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №15, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0,222 | 0,224637 | 0 | 0 | 0 | 0,176 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0,064288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,499288 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,049536 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0,638288 | 0,224637 | 0 | 0 | 0 | 0,776824 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0,63829 | 0,86293 | 0,86293 | 0,86293 | 0,86293 | 1,63975 | 1,63975 | 1,63975 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 1,639749 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.58 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №15, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.58 Прогноз спроса на тепловую мощность на вентиляцию вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №15, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0,39658 | 0,127439 | 0 | 0 | 0 | 0,128 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0,191345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,301345 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06149 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 1,414925 | 0,127439 | 0 | 0 | 0 | 1,490835 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 1,41493 | 1,54236 | 1,54236 | 1,54236 | 1,54236 | 3,0332 | 3,0332 | 3,0332 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.59 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №15, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.59 Прогноз спроса на тепловую мощность на отопление и вентиляцию вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №15, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0,61858 | 0,35208 | 0 | 0 | 0 | 0,304 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0,25563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80063 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11103 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 2,05321 | 0,35208 | 0 | 0 | 0 | 2,26766 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 2,05321 | 2,40529 | 2,40529 | 2,40529 | 2,40529 | 4,67295 | 4,67295 | 4,67295 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.60 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №15, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.60 Прогноз спроса на тепловую мощность для целей горячего водоснабжения вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №15, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа | 0,1794 | 0,03635 |  |  |  | 0,09 |  |  |
| 3 этажа | 0,165 |  |  |  |  | 1,053 |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  | 0,117476 |  |  |
| 5 этажей | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,5244 | 0,03635 | 0 | 0 | 0 | 1,260476 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0,5244 | 0,56075 | 0,56075 | 0,56075 | 0,56075 | 1,82123 | 1,82123 | 1,82123 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*1,82123 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.61 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство общественных зданий  в зоне теплоснабжения котельной №15, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.61 Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность вновь построенных общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №15, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0,79798 | 0,38843 | 0 | 0 | 0 | 0,394 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0,42063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,85363 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2285 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 2,57761 | 0,38843 | 0 | 0 | 0 | 3,52814 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 2,57761 | 2,96604 | 2,96604 | 2,96604 | 2,96604 | 6,49417 | 6,49417 | 6,49417 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*6,494174 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Жилые здания

В таблице 2.5.62 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство жилых зданий  в зоне теплоснабжения котельной №15, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.62 Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления вновь построенных жилых зданий в зоне теплоснабжения котельной №15, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  |  | 1,7 | 3,892 |  |  |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 3,892 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 5,592 | 5,592 | 5,592 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*5,592 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.63 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство жилых зданий  в зоне теплоснабжения котельной №15, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.63 Прогноз спроса на тепловую мощность для целей вентиляции вновь построенных жилых зданий в зоне теплоснабжения котельной №15, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО накоп- ленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.64 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство жилых зданий  в зоне теплоснабжения котельной №15, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.64 Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции вновь построенных жилых зданий в зоне теплоснабжения котельной №15, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  |  | 1,7 | 3,892 |  |  |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 3,892 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 5,592 | 5,592 | 5,592 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*5,592 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.65 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство жилых зданий  в зоне теплоснабжения котельной №15, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.65 Прогноз спроса на тепловую мощность для целей горячего водоснабжения вновь построенных жилых зданий в зоне теплоснабжения котельной №15, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  |  | 0,626 | 2,764 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,626 | 2,764 |  |  |
| ВСЕГО накопленным итогом |  |  |  |  | 0,626 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.66 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность, обеспечивающую всё новое строительство жилых зданий  в зоне теплоснабжения котельной №15, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.66 Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность вновь построенных жилых зданий в зоне теплоснабжения котельной №15, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этажей и выше |  |  |  |  | 2,326 | 6,656 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 2,326 | 6,656 |  |  |
| ВСЕГО накопленным итогом |  |  |  |  | 2,326 | 8,982 | 8,982 | 8,982 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*8,982 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итоговые потребности в тепловой мощности в зоне теплоснабжения котельной №15

| Таблица 2.5.67 Прогноз спроса на суммарную тепловую мощность на отопление вновь построенных жилых и общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №15 с учетом этажности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 0 | 0 | 0,052 |
| 2 этажа | 0,222 | 0,22464 | 0 | 0 | 0 | 0,176 | 0 | 0 | 0,62264 |
| 3 этажа | 0,06429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,49929 | 0 | 0 | 0,56358 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04954 | 0 | 0 | 0,04954 |
| 5 этажей | 0,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,352 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 3,892 | 0 | 0 | 5,592 |
| ИТОГО за год | 0,63829 | 0,22464 | 0 | 0 | 1,7 | 4,66882 | 0 | 0 | 7,23175 |
| ВСЕГО, на-копленным итогом | 0,63829 | 0,86293 | 0,86293 | 0,86293 | 2,56293 | 7,23175 | 7,23175 | 7,23175 |  |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 7,23175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.5.68 Прогноз спроса на суммарную тепловую мощность на вентиляцию вновь построенных жилых и общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №15 с учетом этажности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 этажа | 0,39658 | 0,127439 |  |  |  | 0,128 |  |  | 0,65202 |
| 3 этажа | 0,19135 |  |  |  |  | 1,301345 |  |  | 1,49269 |
| 4 этажа |  |  |  |  |  | 0,06149 |  |  | 0,06149 |
| 5 этажей | 0,256 |  |  |  |  |  |  |  | 0,256 |
| 6 этажей и выше | 0,571 |  |  |  |  |  |  |  | 0,571 |
| ИТОГО за год | 1,414925 | 0,127439 | 0 | 0 | 0 | 1,490835 | 0 | 0 | 3,0332 |
| ВСЕГО, накоп-ленным итогом | 1,41493 | 1,54236 | 1,54236 | 1,54236 | 1,54236 | 3,0332 | 3,0332 | 3,0332 |  |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*5,99194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.5.69 Прогноз спроса на суммарную тепловую мощность на горячее водоснабжение вновь построенных жилых и общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №15 с учетом этажности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0,1794 | 0,03635 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,30575 |
| 3 этажа | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,053 | 0 | 0 | 1,218 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11748 | 0 | 0 | 0,11748 |
| 5 этажей | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,626 | 2,764 | 0 | 0 | 3,39 |
| ИТОГО за год | 0,5244 | 0,03635 | 0 | 0 | 0,626 | 4,02448 | 0 | 0 | 5,21123 |
| ВСЕГО, на-копленным итогом | 0,5244 | 0,56075 | 0,56075 | 0,56075 | 1,18675 | 5,21123 | 5,21123 | 5,21123 |  |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*5,21123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.5.70 приведены результаты расчета прогноза теплопотребления в зоне теплоснабжения котельной № 15 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, без учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта.

| Таблица 2.5.70 Сводные данные прогноза теплопотребления в зоне теплоснабжения котельной № 15 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| Отопление, | 0,63829 | 0,22464 |  |  | 1,7 | 4,66882 |  |  |
| ГВС | 0,5244 | 0,03635 |  |  | 0,626 | 4,0244 |  |  |
| Вентиляция | 1,41493 | 0,12744 |  |  |  | 1,49084 |  |  |
| Технология |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2,577613 | 0,388426 |  |  | 2,326 | 10,18414 |  |  |
| ВСЕГО накопленным итогом | 2,577613 | 2,966039 | 2,966039 | 2,966039 | 5,292039 | 15,47618 | 15,47618 | 15,47618 |
| Площадь вводимых зданий | 17295 | 3000 |  |  | 30000 | 89179 |  |  |
| Площадь зданий накопленным итогом | 17295 | 20295 | 20295 | 20295 | 50295 | 139474 | 139474 | 139474 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*15,47617 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Прогноз спроса на суммарную тепловую мощность для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения вновь построенных жилых зданий, Гкал/ч, с учетом этажности в табл. 2.5.71:

| Таблица 2.5.71 Прогноз прироста на суммарную тепловую мощность на отопление, вентиляцию и водоснабжение вновь построенных жилых и общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №15 с учетом этажности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 0 | 0 | 0,052 |
| 2 этажа | 0,79798 | 0,38843 | 0 | 0 | 0 | 0,394 | 0 | 0 | 1,58041 |
| 3 этажа | 0,42064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,85364 | 0 | 0 | 3,27428 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22851 | 0 | 0 | 0,22851 |
| 5 этажей | 0,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,788 |
| 6 этажей и выше | 0,571 | 0 | 0 | 0 | 2,326 | 6,656 | 0 | 0 | 9,553 |
| ИТОГО за год | 2,57762 | 0,38843 | 0 | 0 | 2,326 | 10,1841 | 0 | 0 | 15,4762 |
| ВСЕГО, накоп-ленным итогом | 2,57762 | 2,96605 | 2,96605 | 2,96605 | 5,29205 | 15,4762 | 15,4762 | 15,4762 |  |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка*15,4762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности)

и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных

элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального

### теплоснабжения на каждом этапе

### Прогнозы прироста потребления мощности по зонам теплоснабжения котельных приведены в табл. 2.6.1-2.6.4:

| Таблица 2.6.1 Сводные данные приростов потребления в зоне теплоснабжения котельной № 11 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| Отопление, |  | 0,344 | 4,1 | 2,5 |  |  |  |  | 6,944 |
| ГВС |  | 0,344 | 0,1 | 0,5 |  |  |  |  | 0,944 |
| Вентиляция |  | 0 | 0,1 | 0 |  |  |  |  | 0,1 |
| Технология |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| ИТОГО |  | 0,688 | 4,3 | 3,0 |  |  |  |  | 7,988 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0 | 0,688 | 4,988 | 7,988 | 7,988 | 7,988 | 7,988 | 7,988 |  |

| Таблица 2.6.2 Сводные данные приростов потребления в зоне теплоснабжения котельной № 13 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| Отопление, | 1,8738 | 3,5444 | 1,19415 | 1,54724 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,15958 |
| ГВС | 1,838 | 3,1041 | 1,129 | 1,60612 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 7,97722 |
| Вентиляция | 0,055 | 0,1601 | 0 | 0,479 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,7941 |
| Технология | 0 | 0 | 0 | 0,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,103 |
| ИТОГО | 3,7668 | 6,8086 | 2,32315 | 3,73536 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 18,0339 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 3,7668 | 10,5754 | 12,8985 | 16,6339 | 18,0339 | 18,0339 | 18,0339 | 18,0339 |  |

| Таблица 2.6.3 Сводные данные приростов потребления в зоне теплоснабжения котельной № 14 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| Отопление | 0,14058 | 0,85862 | 0,89389 | 0,67921 | 2,1794 | 1,04427 |  |  | 5,79597 |
| ГВС | 0,102 | 0,14849 | 0,18329 | 0,71047 | 2,69479 | 1,00641 |  |  | 4,84545 |
| Вентиляция | 0,033 | 0,6 | 0,133 | 0 | 1,889 | 0,011 |  |  | 2,666 |
| Технология | 0 | 0,041 | 0,0065 | 0 | 0 |  |  |  | 0,0475 |
| ИТОГО | 0,27558 | 1,64811 | 1,21668 | 1,38968 | 6,76319 | 2,06168 | 0 | 0 | 13,35492 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 0,27558 | 1,92369 | 3,14037 | 4,53005 | 11,2932 | 13,3549 | 13,3549 | 13,3549 |  |

| Таблица 2.6.4 Сводные данные приростов потребления в зоне теплоснабжения котельной № 15 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| Отопление, | 0,63829 | 0,22464 | 0 | 0 | 1,7 | 4,66882 | 0 | 0 | 7,238 |
| ГВС | 0,5244 | 0,03635 | 0 | 0 | 0,626 | 4,0244 | 0 | 0 | 8 |
| Вентиляция | 1,41493 | 0,12744 | 0 | 0 | 0 | 1,49084 | 0 | 0 | 3,038 |
| Технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО | 2,577613 | 0,388426 | 0 | 0 | 2,326 | 10,18414 | 0 | 0 | 15,48 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 2,57762 | 2,96605 | 2,96605 | 2,96605 | 5,29205 | 15,4761 | 15,48 | 15,48 |  |

| Таблица 2.6.5 Сводные данные приростовнагрузок теплоснабжения городского округа Фрязино на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| Отопление, | 2,65267 | 4,97166 | 6,18804 | 4,72645 | 4,8794 | 5,71309 | 0 | 0 | 29,1313 |
| ГВС | 2,4644 | 3,63294 | 1,41229 | 2,81659 | 3,62079 | 5,03081 | 0 | 0 | 18,9778 |
| Вентиляция | 1,50293 | 0,88754 | 0,233 | 0,479 | 1,989 | 1,50184 | 0 | 0 | 6,59331 |
| Технология | 0 | 0,041 | 0,0065 | 0,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1505 |
| ИТОГО | 6,62 | 9,53314 | 7,83983 | 8,12504 | 10,4892 | 12,2457 | 0 | 0 | 54,8529 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 6,62 | 16,1531 | 23,993 | 32,11801 | 42,6072 | 54,8529 | 54,8529 | 54,8529 |  |

### СВОДНЫЙ ПРОГНОЗ СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ МОЩНОСТЬ

| Таблица 2.6.6 Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность вновь построенных жилых зданий в городском округе Фрязино, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0 | 0,25738 | 0,51267 | 0 | 0,7318 | 0,2443 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 3,71 | 6,8 | 2,4854 | 2,75868 | 4,0624 | 8,41738 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 3,71 | 7,05738 | 2,99807 | 2,75868 | 4,7942 | 8,66168 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 3,71 | 10,7674 | 13,7655 | 16,5241 | 21,3183 | 29,98 | 29,98 | 29,98 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 29,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.6.7 Прогноз суммарного изменения спроса на тепловую мощность с учетомвновь построенных и сносимых жилых зданий в городском округе Фрязино, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | -0,3307 | -0,85208 | -0,07417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0 | 0 | -0,09004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | -0,07349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0 | 0,25738 | 0,51267 | 0 | 0,7318 | 0,2443 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 3,71 | 6,8 | 2,4854 | 2,75868 | 4,0624 | 8,41738 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 3,3793 | 6,2053 | 2,76037 | 2,75868 | 4,7942 | 8,66168 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 3,3793 | 9,5846 | 12,345 | 15,10365 | 19,8978 | 28,5595 | 28,5595 | 28,5595 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 28,5595 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.6.8 Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность вновь построенных общественных зданий в городском округе, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0,08973 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0,98154 | 1,91913 | 4,8461 | 4,54696 | 2,36 | 0,394 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0,82065 | 0 | 0,2474 | 0 | 0 | 2,85363 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0,0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2845 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0,571 | 0,688 | 0 | 0,7164 | 3,33499 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 3,24069 | 2,69686 | 5,0935 | 5,26336 | 5,69499 | 3,58413 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 3,24069 | 5,93755 | 11,0311 | 16,2944 | 21,9894 | 25,5735 | 25,5735 | 25,5735 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 25,5735 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.6.9 Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность вновь построенных общественных зданий с учетом спроса на технологию в городском округе, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0,08973 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0,98154 | 1,91913 | 4,8461 | 4,54696 | 2,36 | 0,394 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0,82065 | 0 | 0,2474 | 0 | 0 | 2,85363 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0,0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2845 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0,571 | 0,688 | 0 | 0,7164 | 3,33499 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 3,24069 | 2,69686 | 5,0935 | 5,26336 | 5,69499 | 3,58413 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 3,24069 | 5,93755 | 11,0311 | 16,2944 | 21,9894 | 25,5735 | 25,5735 | 25,5735 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 25,5735 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Прогноз общего спроса на тепловую мощность для отопления жилых зданий

Общий прогноз спроса на тепловую мощность для отопления жилых зданий нового строительства, сноса и капитального ремонта, приведен в таблице 2.6.7.

В табл. 2.6.10 - 2.6.15 приведена информация, которая позволяет отслеживать не только изменение самого эффекта по годам реализации проекта, но и изменяющийся базовый уровень спроса на тепловую мощность. Это важно учитывать в схемах теплоснабжения, так как необходимо ориентироваться не на экономию, а на достигнутый уровень спроса, с учетом экономии по отношению к уровню спроса «без проекта».

| Табл. 2.6.10 Сводная таблица отопительных нагрузок зданий с группировкой по этажам на 01.01.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № котельной | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
| 6 |  |  |  |  | 0,20889 |  | 0,20889 |
| 8 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 9 |  |  |  | 0,45439 |  |  | 0,45439 |
| 10 |  |  |  | 0,15263 |  |  | 0,15263 |
| 11 | 0,54085 | 0,05896 | 0 | 1,29637 | 0 | 1,17681 | 3,07299 |
| 13 | 1,59124 | 3,14077 | 4,22666 | 6,23656 | 8,20224 | 6,34235 | 29,7398 |
| 14 | 0,35082 | 2,64264 | 0,48828 | 0,60662 | 3,30939 | 6,28258 | 13,6803 |
| 15 | 0,648 | 4,24174 | 3,02368 | 1,20847 | 11,5887 | 51,6228 | 72,3334 |
| ИТОГО | 3,130902 | 10,08411 | 7,738623 | 9,955038 | 23,30921 | 65,42456 | 119,6424 |
| Расчет |  |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 2.6.11 Сводная таблица нагрузок зданий на вентиляцию с группировкой по этажам на 01.01.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № котельной | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 11 |  |  |  | 0,309551 |  |  | 0,309551 |
| 13 | 0,075104 |  |  | 1,352236 | 0,172151 |  | 1,599491 |
| 14 | 0,322667 | 0,30945 | 1,543476 |  |  | 0,935276 | 3,110869 |
| 15 | 0,04 | 0,738932 | 0,92618 | 0,566183 | 0,690398 | 0,280188 | 3,241881 |
| ИТОГО | 0,437771 | 1,048382 | 2,469656 | 2,22797 | 0,862549 | 1,215464 | 8,261792 |
| Расчет |  |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 2.6.12 Сводная таблица нагрузок зданий на вентиляцию с группировкой по этажам на 01.01.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № котельной | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 11 |  |  |  | 0,309551 |  |  | 0,309551 |
| 13 | 0,075104 |  |  | 1,352236 | 0,172151 |  | 1,599491 |
| 14 | 0,322667 | 0,30945 | 1,543476 |  |  | 0,935276 | 3,110869 |
| 15 | 0,04 | 0,738932 | 0,92618 | 0,566183 | 0,690398 | 0,280188 | 3,241881 |
| ИТОГО | 0,437771 | 1,048382 | 2,469656 | 2,22797 | 0,862549 | 1,215464 | 8,261792 |
| Расчет |  |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 2.6.13 Сводная таблица нагрузок зданий на вентиляцию и отопление с группировкой по этажам на 01.01.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № котельной | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
| 6 |  |  |  |  | 0,20889 |  | 0,20889 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0,45439 | 0 | 0 | 0,45439 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0,15263 | 0 | 0 | 0,15263 |
| 11 | 0,54085 | 0,05896 | 0 | 1,605921 | 0 | 1,17681 | 3,382541 |
| 13 | 1,666344 | 3,14077 | 4,22666 | 7,588796 | 8,374391 | 6,34235 | 31,33931 |
| 14 | 0,673487 | 2,95209 | 2,031756 | 0,60662 | 3,30939 | 7,217856 | 16,7912 |
| 15 | 0,688 | 4,980672 | 3,94986 | 1,774653 | 12,2791 | 51,90299 | 75,57527 |
| ИТОГО | 3,568681 | 11,13249 | 10,20828 | 12,18301 | 24,17177 | 66,64 | 127,9042 |
| Расчет |  |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 2.6.14 Сводная таблица общих нагрузок зданий с группировкой по этажам на 01.01.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № котельной | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
| 6 |  |  |  |  | 0,25738 |  | 0,25738 |
| 8 | 0,15 |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 9 |  |  |  | 0,512673 |  |  | 0,512673 |
| 10 |  |  |  | 0,176585 |  |  | 0,176585 |
| 11 | 0,540848 | 0,058963 | 0 | 1,611428 | 0 | 1,401729 | 3,612968 |
| 13 | 1,591235 | 3,140767 | 4,22666 | 6,236558 | 8,202235 | 6,342351 | 29,73981 |
| 14 | 0,695589 | 3,012182 | 2,108111 | 0,648233 | 3,827166 | 8,536591 | 18,82787 |
| 15 | 1,219161 | 5,356652 | 4,30928 | 1,826418 | 14,78212 | 60,89285 | 88,38648 |
| ИТОГО | 4,196833 | 11,56856 | 10,64405 | 11,0119 | 27,0689 | 77,17352 | 141,6638 |
| Расчет |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления жилых зданий с учетом нового строительства, сноса и капитального ремонта приведен в табл. 2.6.15:

| Таблица 2.6.15 Прогноз прироста на суммарную тепловую мощность на отопление, вентиляцию и водоснабжение вновь построенных жилых и общественных зданий в зоне теплоснабжения котельной №15 с учетом этажности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | -0,3307 | -0,8521 | -0,0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,257 |
| 3 этажа | 0 | 0 | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,09 |
| 4 этажа | 0 | 0 | -0,0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0735 |
| 5 этажей | 0 | 0,20889 | 0,45439 | 0 | 0,3439 | 0,1144 | 0 | 0 | 1,12158 |
| 6 этажей и выше | 1,99 | 3,73 | 1,3864 | 1,43851 | 2,517 | 4,81287 | 0 | 0 | 15,8748 |
| ИТОГО за год | 1,6593 | 3,08679 | 1,60309 | 1,43851 | 2,8609 | 4,92727 | 0 | 0 | 15,5759 |
| ВСЕГО, накоп-ленным итогом | 1,6593 | 4,74609 | 6,34918 | 7,78769 | 10,6486 | 15,5759 | 15,5759 | 15,5759 |  |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 15,4762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления жилых зданий с учетом нового строительства, сноса и капитального ремонта приведен в табл. 2.6.16:

| Таблица 2.6.16 Прогноз спроса на суммарную тепловую мощность на отопление и вентиляцию вновь построенных жилых зданий с учетом нового строительства, сноса и капитального ремонтапо этажам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| 1 этаж | 3,56868 | 3,56868 | 3,56868 | 3,56868 | 3,56868 | 3,56868 | 3,56868 | 3,56868 | 3,56868 |
| 2 этажа | 11,1325 | 11,1325 | 10,8018 | 9,9497 | 9,8755 | 9,8755 | 9,8755 | 9,8755 | 9,87549 |
| 3 этажа | 10,2083 | 10,2083 | 10,2083 | 10,2083 | 10,1183 | 10,1183 | 10,1183 | 10,1183 | 10,1183 |
| 4 этажа | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,1095 | 12,1095 | 12,1095 | 12,1095 | 12,1095 |
| 5 этажей | 24,1718 | 24,1718 | 24,1718 | 24,38069 | 24,83508 | 24,83508 | 25,17898 | 25,29338 | 25,2934 |
| 6 этажей и выше | 66,64 | 66,64 | 68,63 | 72,36 | 73,7464 | 75,18491 | 77,70191 | 82,51478 | 82,5148 |
| ИТОГО за год | 127,9042 | 129,564 | 132,65 | 134,253 | 135,6919 | 138,553 | 143,48 | 143,48 | 143,48 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 15,4762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления жилых зданий с учетом нового строительства, сноса капитального ремонта и энергосбережения приведен в табл. 2.6.16:

| Таблица 2.6.16 Прогноз спроса на суммарную тепловую мощность на отопление и вентиляцию вновь построенных жилых зданий с учетом нового строительства, сноса и капитального ремонта по этажам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| 1 этаж | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| 2 этажа | 11,13 | 11,13 | 10,8 | 9,95 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |
| 3 этажа | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
| 4 этажа | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 |
| 5 этажей | 24,17 | 24,17 | 24,17 | 24,38 | 24,84 | 24,84 | 25,18 | 25,29 | 25,29 |
| 6 этажей и выше | 66,64 | 66,64 | 68,63 | 72,36 | 73,75 | 75,18 | 77,7 | 82,51 | 82,51 |
| ИТОГО за год | 127,9 | 129,56 | 132,65 | 134,25 | 135,69 | 138,55 | 143,48 | 143,48 | 3,57 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 15,4762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления жилых зданий с учетом нового строительства, сноса и капитального ремонта приведен в табл. 2.6.18:

| Таблица 2.6.18 Прогноз спроса на суммарную тепловую мощность на отопление и вентиляцию вновь построенных жилых зданий с учетом нового строительства, сноса и капитального ремонта по этажам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| 1 этаж | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| 2 этажа | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 |
| 3 этажа | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
| 4 этажа | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 |
| 5 этажей | 24,17 | 24,17 | 24,38 | 24,84 | 24,84 | 25,18 | 25,29 | 25,29 | 25,29 |
| 6 этажей и выше | 66,64 | 68,63 | 72,36 | 73,75 | 75,18 | 77,7 | 82,51 | 82,51 | 82,51 |
| ИТОГО за год | 127,9 | 129,89 | 133,83 | 135,67 | 137,11 | 139,97 | 144,9 | 144,9 | 144,9 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 15,4762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления жилых зданий представлен на рис. 2.6.1.

### Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления общественных зданий

В системе обслуживания населения произошла дифференциация на две подсистемы: коммерческую и социальную, отличающиеся источниками финансирования и организацией, а также потребительской ориентацией и набором услуг.

Социальная подсистема обслуживания населения финансируется в основном из местного бюджета. Она ориентируется на обеспечение гарантированных социальных минимумов и включает муниципальные (бесплатные) учреждения, главным образом, объекты здравоохранения, образования, социальной защиты. Емкость указанных учреждений подлежит расчету и не должна быть меньше нормативной.

Коммерческая подистема обслуживания населения финансируется из внебюджетных источников – средств юридических и физических лиц. Она ориентирована на платежеспособное население и характеризуется разнообразием набора услуг, в котором преобладают услуги торговли, бытового обслуживания, общественного питания. Эта подсистема в  меньшей степени подлежит нормированию, так как развивается на основе конкуренции, в соответствии с ростом благосостояния населения.

Как показал анализ, социальная подсистема обслуживания, сложившаяся в настоящее время, развита недостаточно, объекты коммерческой подсистемы находятся в стадии формирования, идет поиск форм и способов реализации задач коммерциализации обслуживания в приемлемых для городского округа объемах.

В силу отсутствия данных по балансам общественных строительных фондов (вывода из эксплуатации и капитального ремонта), в расчетах принимались во внимание только объекты нового строительства отдельно стоящих общественных зданий (школы, детские сады, больницы, поликлиники, культурно-развлекательные центры, спортивные сооружения и т.д.).

При этом требование Приказа Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 "О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» оставались в силе, и проектирование теплозащиты новых общественных зданий осуществлялось в соответствии с ними.

Прогноз прироста спроса на тепловую мощность для отопления жилых зданий с учетом нового строительства, сноса и капитального ремонта приведен в табл. 2.6.19:

| Таблица 2.6.19 Прогноз прироста спроса на суммарную тепловую мощность на отопление и вентиляцию вновь построенных общественных зданий по этажам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 2 этажа | 0,65 | 5,39 | 2,7 | 0,93 | 1,66 | 0,3 | 0 | 0 | 11,63 |
| 3 этажа | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 2,25 |
| 4 этажа | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0,19 |
| 5 этажей | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 |
| 6 этажей и выше | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 2,24 |
| ИТОГО за год | 2,7 | 5,39 | 2,7 | 0,93 | 2,99 | 2,27 | 0 | 0 | 16,97 |
| ВСЕГО, накоп-ленным итогом | 2,7 | 8,09 | 10,79 | 11,72 | 14,71 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 0 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 16,9739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.6.20 приведены результаты итоговых прогнозных расчетов.

| Таблица 2.6.20 Прогноз прироста спроса на суммарную тепловую мощность на отопление и вентиляцию вновь построенных общественных зданий , Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| ИТОГО за год | 24,93 | 27,63 | 33,02 | 35,71 | 36,64 | 39,63 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка существующей нагрузки 24,926968 Гкал/ч*: всего 16,9739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прирост спроса на тепловую мощность для отопления общественных зданий на территории поселения к 2023 году по отношению к 2012 году составит 68,3 %. Это позволит несколько изменить существующее отношение площади нежилых зданий к площади жилых в сторону увеличения.

### Прогноз общего спроса на тепловую мощность для отопления на территории городского округа

В соответствии с планируемыми работами перспективные  балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» (2013г.), Гкал/ч приведены в табл. 2.6.21:

| Табл. 2.6.21 Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» (2013г.), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели баланса тепловой мощности | Кот.6 | Кот.8 | Кот.9 | Кот10 | Кот11 | Кот13 | Кот14 | Кот15 | Всего |
| УТМ | 0,43 | 1,274 | 0,68 | 0,38 | 5,26 | 30,4 | 21,3 | 120,0 | 179,724 |
| РТМ | 0,43 | 1,22 | 0,686 | 0,378 | 4,94 | 30,4 | 21,3 | 105,64 | 164,994 |
| Потери УТМ, % | 0 | 4,2 | 0 | 0,5 | 6,1 | 0 | 0 | 12 | 8,2 |
| Собственные нужды | 0,03 | 0,27 | 0,13 | 0,004 | 0,15 | 0,52 | 0,49 | 1,80 | 3,394 |
| Мощность на коллекторах | 0,4 | 0,95 | 0,556 | 0,374 | 4,79 | 29,88 | 20,81 | 103,84 | 161,6 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,349 | 2,874 | 1,474 | 12,80 | 17,497 |
| то же в % | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,29 | 9,62 | 7,08 | 12,33 | 10,827 |
| Хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,4 | 0,95 | 0,556 | 0,374 | 4,441 | 27,006 | 19,336 | 91,04 | 144,103 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,246 | 0,15 | 0,514 | 0,183 | 3,573 | 29,269 | 20,659 | 82,619 | 137,213 |
| Резервы/дефициты по РТМ | 0,154 | 0,8 | 0,042 | 0,191 | 0,868 | -2,263 | -1,323 | 8,421 | 6,89 |
| то же в % | 38,5 | 84,2 | 7,6 | 51,1 | 19,5 | -8,4 | -6,8 | 9,2 | 4,8 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,1 | 3615,6 | 1615,9 | 8855,2 | 14482,8 |
| Приведенная материальная характеристика тепловой сети, м2/(Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,86 | 123,53 | 78,22 | 107,18 | 105,55 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления жилых и общественных зданий, Гкал/ч приведен на рис. 2.6.2.

Общий спрос на тепловую мощность для отопления объектов теплопотребления на территории городского округа Фрязиино приведен в таблице 2.6.22

| Таблица 2.6.22 Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления и вентиляции жилых и общественных зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| общ. зданий | 24,93 | 27,63 | 33,02 | 35,71 | 36,64 | 39,63 | 41,9 | 41,9 |
| жилых зданий | 129,56 | 132,65 | 134,25 | 135,69 | 138,55 | 143,48 | 143,68 | 143,68 |
| Итого | 157,7 | 163,5 | 170,2 | 176,9 | 185,5 | 194 | 204,7 | 204,7 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка существующей нагрузки 152,8312 Гкал/ч *: всего 204,7 Гкал/чк 2023-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рост суммарной нагрузки составит 33,9%, ожидаемый прирост нагрузки жилых 12,3%, а рост нагрузки общественных зданий составит 68% - происходит процесс сокращения диспропорций развития жилых и общественных строительных фондов.

### Прогноз общего спроса на тепловую мощность для отопления на территории городского округа

Спрос на тепловую мощность и тепловую энергию для горячего водоснабжения жилых и общественных зданий имеет совсем другую природу, нежели спрос на тепловую мощность и тепловую энергию для отопления жилых зданий. Если во втором случае стохастическая природа спроса выражается в основном в случайной природе изменения температуры наружного воздуха, то в случае горячего водоснабжения сама функция спроса является величиной стохастической. Модели спроса на тепловую энергию и мощности близки к моделям спроса на электрическую энергию. В данном конкретном случае определен (рассчитан) средний за сутки наибольшего водопотребления спрос на воду для горячего водоснабжения и средний за час в сутки наибольшего водопотребления спрос на тепловую мощность для горячего водоснабжения. Это упрощение возможно лишь только тогда, когда системы холодного водоснабжения оборудованы РЧВ, а системы горячего водоснабжения баками аккумуляторами горячей воды.

Тем не менее, главными факторами, которые влияют на спрос потребления тепловой энергии для горячего водоснабжения, являются обеспеченность жилищного фонда горячим водоснабжением, и то как горячее водоснабжение поставляется (из открытых или закрытых систем теплоснабжения).

Прогноз обеспеченности горячим водоснабжением жилых зданий, тыс. м2 показан в табл. 2.6.23. Отметим, что в рассмотрение настоящей схемы индивидуальное теплоснабжение не входит.

| Таблица 2.6.23 Прогноз обеспеченности горячим водоснабжением жилых зданий, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| индивидуальное | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| централизованное, в т.ч.: | 1260 | 1295 | 1383,6 | 1407,5 | 1422,4 | 1471 | 1534 |
| техническое (открытое) | 918,5 | 928,5 | 928,5 | 928,5 | 928,5 | 928,5 | 928,5 |
| закрытое | 341,5 | 366,5 | 455,1 | 479 | 493,9 | 542,5 | 605,5 |
| не обеспечено ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1280 | 1315 | 1403,6 | 1427,5 | 1462,4 | 1491 | 1554 |
| Генплан |  |  |  |  |  |  |  |

С учетом данных Генплана численность населения возрастает с 52, 4 тыс чел до 57, обеспеченность жильем меняется с 23.2 м2/чел до 27,2

Прогноз на основе фактических и экспертных оценок табл. 3.1.1 и табл. 3.1.2 и утвержденного строительства дает численность населения на 2013 г. 56,4 тыс. чел и прирост на 0,5 тыс.чел./год  и обеспеченность жильем 22,9 (2012 г.) приведен в табл.3.8.1.2.

| Таблица 2.6.24 Прогноз обеспеченности населения жилой площадью, м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| Площадь жилого фонда тыс. м2 | 1280 | 1315 | 1403,6 | 1427,5 | 1462,4 | 1491 | 1554 |
| Численность населения, чел | 55,9* | 56, 365 | 57,0 | 57,5 | 58,0 | 58,5 | 60,0 |
| Обеспеченность жилой площадью | 22,9 | 23,3 | 24,6 | 24,8 | 25,2 | 25,5 | 25,9 |
| Расчет по данным Генплана, фактической численности населения и оценки ее роста |  |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 2.6.25 Прогноз обеспеченности населения горячим водоснабжением, тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| индивидуальное | 0,9 | 0,865 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| централизованное, в т.ч.: | 55 | 55,5 | 56,2 | 56,7 | 56,4 | 57,7 | 59,2 |
| техническое (открытое) | 40,1 | 39,8 | 37,7 | 37,4 | 36,9 | 36,4 | 35,8 |
| закрытое | 14,9 | 15,7 | 18,5 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 23,4 |
| не обеспечено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 55,9* | 56, 365 | 57,0 | 57,5 | 58,0 | 58,5 | 60,0 |
| Оценка на основе данных таблиц 2.6.23 и . 2.6.24 |  |  |  |  |  |  |  |

Нормативы потребления горячей и холодной воды для населения города Фрязино приведены в табл. 2.6.26

Для сравнения: согласно постановлению Правительства Москвы от 28.07.1998 №566-ПП "О мерах по стимулированию энерго- и водосбережения в г.Москве" установлены нормативы: общий расход холодной, горячей воды и водоотведения составляет 11,68 м3/ в месяц на 1 человека, в т.ч. холодная вода - 6,935 м3/чел.мес, горячая вода – 4,745 м3/ чел.мес.

| Таблица 2.6.26 Нормативы потребления горячей и холодной воды для населения, м3/чел/мес. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика благоустройства | ГВС | ХВС | Канализация |
| Жилые дома с центральным холодным и горячим водопроводом: |  |  |  |
| оборудованные мойкой, ванной с душем, раковиной, унитазом, подключенные к системе водоотведения; | 3,48 | 3,9 | 7,38 |
| жилые дома с центральным холодным водопроводом: |  |  |  |
| оборудованные газовыми водонагревателями, ванной, мойкой, раковиной, унитазом, подключенные к системе водоотведения; | 0 | 5,73 | 5,73 |
| оборудованные мойкой, раковиной, унитазом, без ванны и душа при наличии точек водоразбора из системы центрального отопления, подключенные к системе водоотведения, или с местной канализацией (выгребные ямы); | 1,36 | 1,76 | 3,12 |
| оборудованные ванной с душем, мойкой, раковиной, унитазом, при наличии точек водоразбора из системы центрального отопления, подключенные к системе водоотведения, или местной канализацией (выгребные ямы); | 2,96 | 3,9 | 6,86 |
| без ванны и душа, с мойкой раковиной, унитазом, подключенные к систем водоотведения, или с местной канализацией (выгребные ямы). | 0 | 2,76 | 2,76 |
| Жилые дома с без водопровода: |  |  |  |
| оборудованные мойкой, ванной с душем, раковиной, унитазом, при наличии точек водоразбора из системы центрального отопления, подключенные к системе водоотведения или местной канализацией (выгребные ямы); | 2,96 | 0,22 | 3,18 |
| оборудованные мойкой, раковиной, унитазом, без ванны и душа при наличии точек водоразбора из системы центрального отопления, подключенные к системе водоотведения, или с местной канализацией (выгребные ямы); | 1,36 | 0,22 | 1,58 |
| без водоотведения, при водоснабжении от уличных водоразборных колонок | 0 | 0,33 | 0,33 |
| Пример |  |  |  |

# В соответствии с п.  3.5 Постановления администрации городского округа Фрязино МО от 11.03.2011 N 116 «Об утверждении методики определения расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями образования муниципальных услуг» норматив затрат на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества, определяется исходя из норм потребления коммунальных услуг на оказание соответствующей муниципальной услуги в расчете на ее единицу, затрат на содержание движимого имущества - с учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения. В соответствии с положениями «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Фрязино Московской области на период 2013-2020 гг.», утвержденной Постановлением Главы города от 03.08.2012 № 568, основные организационно-распорядительные мероприятияподпрограммы «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве» (Таблица 2) предусматривают проведение разработки и установления лимитов и нормативов энергопотребления и предельных энергопотерь, в том числе для структурных подразделений предприятий и технологических процессов, в 2013-2014 гг. на собственные средства предприятий. Ведение мониторинга потребления ресурсов на предприятиях, организациях предусматривается ежеквартальным.

### Прогноз спроса на воду для горячего водоснабжения в жилищном фонде

В таблице 3.8.2 приведены результаты расчета среднего за сутки спроса на холодную воду для горячего водоснабжения. В расчетах предполагается, что вода для горячего водоснабжения подается из индивидуальных и централизованных систем водоснабжения.

В качестве индивидуальных систем водоснабжения используются индивидуальные скважины( в основном в индивидуальном жилищном фонде), а также подготовка горячей воды в индивидуальных нагревательных приборах в многоквартирных жилых зданиях, где квартиры оборудованы индивидуальными теплогенераторами. Централизованно горячая вода готовится в системах централизованного теплоснабжения на котельных.

Часть зданий не имеет внутридомовой системы горячего водоснабжения, поэтому горячая вода транспортируется по систем отопления и разбирается из отопительных приборов. Такое обеспечение горячей водой названо техническим горячим водоснабжением.

| Таблица 2.6.27 Прогноз среднего за сутки спроса на воду для горячего водоснабжения жилых зданий, тыс. м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0,27 | 0,2595 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| централизованное, в т.ч.: | 16,5 | 16,65 | 16,86 | 17,01 | 16,92 | 17,31 | 17,76 | 17,76 | 17,76 |
| техническое (открытое) | 12,03 | 11,94 | 11,31 | 11,22 | 11,07 | 10,92 | 10,74 | 10,74 | 10,74 |
| закрытое | 4,47 | 4,71 | 5,55 | 5,79 | 6,09 | 6,39 | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
| не обеспечено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 16,77 | 16,9095 | 17,1 | 17,25 | 17,4 | 17,55 | 18 | 18 | 18 |
| Экспертная оценка по нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расходы приняты 300 л/ч по СНиП 2.04.01-85*приложению 3 для для водопотребителей жилых домов квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами.

### Прогноз спроса на тепловую мощность для горячего водоснабжения в жилых зданиях

В таблице 2.6.28 приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность для горячего водоснабжения жилых зданий.

| Таблица 2.6.28 Прогноз спроса на тепловую мощность для горячего водоснабжения жилых зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| централизованное, в т.ч.: | 14,45 | 16,17 | 19,29 | 20,45 | 21,77 | 23,7 | 27,43 | 27,43 | 27,43 |
| техническое (открытое) | 13,02 | 13,02 | 13,07 | 13,13 | 13,46 | 15,39 | 19,13 | 19,13 | 19,13 |
| закрытое | 1,43 | 3,15 | 6,22 | 7,32 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 |
| не обеспечено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 14,45 | 16,17 | 19,29 | 20,45 | 21,77 | 23,7 | 27,43 | 27,43 | 27,43 |
| Расчет про табл. присоединенных и вводимых нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При этом расчеты указывают на постепенный рост спроса на тепловую мощность, который объясняется постепенным замещением жилых зданий, необеспеченных горячим водоснабжением, на жилые зданий с полным обеспечением горячего водоснабжения за счет поставки горячей воды из централизованных систем теплоснабжения.

| Таблица 2.6.29 Прогноз прироста спроса на тепловую мощность для целей горячего водоснабжения вновь построенных жилых зданий поэтажно по городскому округу, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0,62 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| 3 этажа | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 |
| 5 этажей | 0,61 | 0,05 | 0,06 | 0 | 0,39 | 0,13 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 2,29 | 3,07 | 1,1 | 1,32 | 1,55 | 3,6 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 3,77 | 3,47 | 1,16 | 1,32 | 1,93 | 6 | 0 | 0 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 3,77 | 7,24 | 8,4 | 9,72 | 11,65 | 17,66 | 17,66 | 17,66 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 17,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Прогноз спроса на воду для горячего водоснабжения в общественных зданиях

В таблице 2.6.30 приведены результаты расчета спроса на воду для горячего водоснабжения общественных зданий.

| Таблица 2.6.30 Прогноз среднего за сутки спроса на воду для горячего водоснабжения общественных зданий, тыс. м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| централизованное, в т.ч.: | 4,13 | 4,16 | 4,22 | 4,25 | 4,23 | 4,33 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| техническое (открытое) | 3,01 | 2,99 | 2,83 | 2,81 | 2,77 | 2,73 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| закрытое | 1,12 | 1,18 | 1,39 | 1,45 | 1,52 | 1,6 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| Всего | 4,13 | 4,16 | 4,22 | 4,25 | 4,23 | 4,33 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| Экспертная оценка по нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет выполнялся по усредненным нормативам потребления воды на горячее водоснабжение в соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Приложение 3. Нормы расхода воды потребителями). Нормативы принимались по укрупненным показателям в размере 25% от потребления в жилых зданиях..

Для коммерческих потребителей, расположенных в жилых зданиях, нормативы потребления принимались аналогично принятым для населения.

### Прогноз спроса на тепловую мощность для горячего водоснабжения в общественных зданиях

В таблице 2.6.31 и  2.6.32 приведены результаты расчета спроса тепловую мощность для горячего водоснабжения общественных зданий на отопительный и летний период.

| Таблица 2.6.31 Прогноз спроса на тепловую мощность для горячего водоснабжения в общественных зданиях в отопительный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| централизованное, в т.ч.: | 2,2 | 2,94 | 3,46 | 3,71 | 5,21 | 6,9 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| техническое (открытое) | 1,83 | 2,46 | 2,59 | 2,72 | 3,1 | 4,48 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| закрытое | 0,37 | 0,49 | 0,87 | 1 | 2,11 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Всего | 2,2 | 2,94 | 3,46 | 3,71 | 5,21 | 6,9 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| Расчет про табл. присоединенных и вводимых нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет выполнялся по среднечасовым расходам воды и теплоты на горячее водоснабжение для открытых и закрытых систем горячего водоснабжения раздельно.

| Таблица 2.6.32 Прогноз спроса на тепловую мощность для горячего водоснабжения в общественных зданиях в летний период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| централизованное, в т.ч.: | 2,79 | 3,53 | 4,05 | 4,3 | 5,8 | 7,49 | 8,78 | 8,78 | 2,79 |
| техническое (открытое) | 1,83 | 2,46 | 2,59 | 2,72 | 3,1 | 4,48 | 5,78 | 5,78 | 1,83 |
| закрытое | 0,96 | 1,08 | 1,46 | 1,59 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 0,96 |
| Всего | 2,79 | 3,53 | 4,05 | 4,3 | 5,8 | 7,49 | 8,78 | 8,78 | 2,79 |
| Расчет про табл. присоединенных и вводимых нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Прогноз спроса на воду для горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях

В таблице 2.6.33 приведены результаты расчета спроса на воду для горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях. Расчет выполнялся по результатам суммирования расхода воды за сутки наибольшего водопотребления в жилых и общественных зданиях.

| Таблица 2.6.33 Прогноз среднего за сутки спроса на воду для горячего водоснабжения общественных зданий, тыс. м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| централизованное, в т.ч.: | 20,63 | 20,81 | 21,08 | 21,26 | 21,15 | 21,64 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| техническое (открытое) | 15,04 | 14,93 | 14,14 | 14,03 | 13,84 | 13,65 | 13,43 | 13,43 | 13,43 |
| закрытое | 5,59 | 5,89 | 6,94 | 7,24 | 7,61 | 7,99 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
| Всего | 20,63 | 20,81 | 21,08 | 21,26 | 21,15 | 21,64 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Экспертная оценка по нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Прогноз спроса на тепловую мощность для горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях

В таблице 2.6.34приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность для горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях.

Техническое водоснабжение определяется зонами теплоснабжения котельных 14 и 15. Нагрузки на горячее водоснабжение на 01.01.2013 составляют:

QГВСк14 = 2,036668; QГВСк1512,811187. Суммарная нагрузка составляет 14,84786 Гкал/ч

Нагрузки для закрытых систем ГВС:

QГВСк6 =	0,048494		
QГВСк9 =	0,058287	QГВСк10 =0,023956	QГВСк11 = 0,230426	QГВСк13 =1,292002

Таким образом, нагрузки закрытых систем ГВС составляют: - 1,803165

1,803165	2,394958

Присоединяемые нагрузки ГВС по годам

| Табл. 2.6.34 Присоединяемые нагрузки ГВС по годам жилых и общественных зданий в отопительный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| централизованное, в т.ч.: | 2,4644 | 3,632844 | 1,412287 | 2,81659 | 3,62079 | 5,030889 | 0 | 0 |
| Котельная 14 | 0,102 | 0,148494 | 0,183287 | 0,71047 | 2,69479 | 1,006413 | 0 | 0 |
| Котельная 15 | 0,5244 | 0,03635 | 0 | 0 | 0,626 | 4,024476 | 0 | 0 |
| техническое (открытое) | 0,6264 | 0,184844 | 0,183287 | 0,71047 | 3,32079 | 5,030889 | 0 | 0 |
| Котельная 11 | 0 | 0,344 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная 13 | 1,838 | 3,104 | 1,129 | 1,60612 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| закрытое | 1,838 | 3,448 | 1,229 | 2,10612 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| не обеспечено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Всего | 2,4644 | 3,632844 | 1,412287 | 2,81659 | 3,62079 | 5,030889 | 0 | 0 |
| жилые здания | 1,72 | 3,118494 | 1,157287 | 1,32017 | 1,9333 | 3,734413 | 0 | 0 |
| общественные здания | 0,7444 | 0,51445 | 0,255 | 1,496418 | 1,68749 | 1,296476 | 0 | 0 |
| Расчет про табл. присоединенных и вводимых нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 2.6.35 Прогноз спроса на тепловую мощность для горячего водоснабжения жилых и общественных зданий в отопительный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| централизованное, в т.ч.: | 16,65 | 19,11 | 22,75 | 24,16 | 26,98 | 30,6 | 35,63 | 35,63 | 35,63 |
| техническое (открытое) | 14,85 | 15,48 | 15,66 | 15,84 | 16,56 | 19,88 | 24,91 | 24,91 | 24,91 |
| закрытое | 1,8 | 3,64 | 7,09 | 8,32 | 10,42 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
| не обеспечено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 16,65 | 19,12 | 22,75 | 24,16 | 26,98 | 30,6 | 35,63 | 35,63 | 35,63 |
| жилые здания | 14,45 | 16,17 | 19,29 | 20,45 | 21,77 | 23,7 | 27,43 | 27,43 | 27,43 |
| общественные здания | 2,2 | 2,94 | 3,46 | 3,71 | 5,21 | 6,9 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| Расчет по данным табл. 2.6.1-2.6.4 и 2.5.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет выполнялся по результатам суммирования существующих и присоединяемых нагрузок в жилых и общественных зданиях ( см. табл. 2.6.1-2.6.4 и 2.5.11).

Разница между летними и зимними нагрузками – 0,591793 Гкал/ч

| Табл. 2.6.36 Прогноз спроса на тепловую мощность для горячего водоснабжения жилых и общественных зданий в летний период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| централизованное, в т.ч.: | 17,24 | 19,71 | 23,65 | 25,06 | 27,88 | 31,5 | 35,55 | 35,55 | 35,55 |
| техническое (открытое) | 14,85 | 15,48 | 15,66 | 15,84 | 16,56 | 19,88 | 24,91 | 24,91 | 24,91 |
| закрытое | 2,39 | 4,23 | 7,99 | 9,22 | 11,32 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 |
| не обеспечено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 17,24 | 19,71 | 23,65 | 24,97 | 28,02 | 30,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 |
| жилые здания | 14,45 | 16,17 | 19,29 | 20,45 | 21,77 | 23,7 | 27,43 | 27,43 | 27,43 |
| общественные здания | 2,79 | 3,54 | 4,05 | 4,31 | 5,8 | 7,49 | 8,79 | 8,79 | 8,79 |
| Расчет по данным табл.2.6.1-2.6.4 и 2.5.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подробные таблицы расчетов спроса на тепловую мощность для горячего водоснабжения жилых и общественных зданий для каждого года реализации проектов городского округа Фрязино хранятся в ЗАО «Фрязинская теплосеть».

## Прогноз спроса на тепловую энергию для целей горячего водоснабжения

### Прогноз спроса на тепловую энергию для горячего водоснабжения в жилых зданиях

В таблицах 2.6.37и 2.6.38приведены результаты расчета спроса на тепловую энергию для горячего водоснабжения в жилых зданиях для отопительного и летнего периодов.

QгГВСл = QгГВСот + QгГВСл

QгГВСот = QчГВСот*Zо * τо = QчГВСот*214*12= 2,568 QчГВСот

QгГВСл = QчГВСл*Zл * τл  = QчГВСл*136*4 = 0,544 QчГВСл

Считаем, что потери по трубам ГВС и неравномерность учтены при определении тепловых нагрузок

| Таблица 2.6.37 Прогноз спроса на тепловую энергию для горячего водоснабжения жилых зданий в отопительный период, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| централизованное, в т.ч.: | 37,11 | 41,52 | 49,54 | 52,52 | 55,91 | 60,86 | 70,44 | 70,44 | 70,44 |
| техническое (открытое) | 33,44 | 33,44 | 33,56 | 33,72 | 34,57 | 39,52 | 49,13 | 49,13 | 49,13 |
| закрытое | 3,67 | 8,09 | 15,97 | 18,8 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,34 |
| не обеспечено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 37,11 | 41,52 | 49,54 | 52,52 | 55,91 | 60,86 | 70,44 | 70,44 | 70,44 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка существующей нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.6.38 Прогноз спроса на тепловую энергию для горячего водоснабжения жилых зданий в летний период, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| централизованное, в т.ч.: | 7,86 | 8,8 | 10,49 | 11,12 | 11,84 | 12,89 | 14,92 | 14,92 | 14,92 |
| техническое (открытое) | 7,08 | 7,08 | 7,11 | 7,14 | 7,32 | 8,37 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
| закрытое | 0,78 | 1,71 | 3,38 | 3,98 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| не обеспечено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 7,86 | 8,8 | 10,49 | 11,12 | 11,84 | 12,89 | 14,92 | 14,92 | 14,92 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка существующей нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 2.6.39 приведен прогноз спроса на тепловую энергию для горячего водоснабжения жилых зданий по годам, тыс. Гкал:

| Таблица 2.6.39 Прогноз спроса на тепловую энергию для горячего водоснабжения жилых зданий по годам, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| централизованное, в т.ч.: | 44,97 | 50,33 | 60,02 | 63,64 | 67,75 | 73,75 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| техническое (открытое) | 40,52 | 40,52 | 40,67 | 40,86 | 41,89 | 47,89 | 59,54 | 59,54 | 59,54 |
| закрытое | 4,45 | 9,8 | 19,35 | 22,78 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 |
| не обеспечено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 44,97 | 50,33 | 60,02 | 63,64 | 67,75 | 73,75 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка существующей нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет выполнялся в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения.

### Прогноз спроса на тепловую энергию в для горячего водоснабжения в общественных зданиях

В таблице 2.6.40приведены результаты расчета спроса на тепловую энергию для горячего водоснабжения общественных зданий в отопительный период.

| Таблица 2.6.40 Прогноз спроса на тепловую энергию для горячего водоснабжения общественных зданий в отопительный период, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| централизованное, в т.ч.: | 5,65 | 7,55 | 8,89 | 9,53 | 13,38 | 17,72 | 21,03 | 21,03 | 21,03 |
| техническое (открытое) | 4,7 | 6,32 | 6,65 | 6,98 | 7,96 | 11,5 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |
| закрытое | 0,95 | 1,26 | 2,23 | 2,57 | 5,42 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| Всего | 5,65 | 7,55 | 8,89 | 9,53 | 13,38 | 17,72 | 21,03 | 21,03 | 21,03 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка существующей нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.6.41 Прогноз спроса на тепловую энергию для горячего водоснабжения общественных зданий в летний период, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| централизованное, в т.ч.: | 1,52 | 1,92 | 2,2 | 2,34 | 3,16 | 4,07 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| техническое (открытое) | 1 | 1,34 | 1,41 | 1,48 | 1,69 | 2,44 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| закрытое | 0,52 | 0,59 | 0,79 | 0,86 | 1,47 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| не обеспечено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1,52 | 1,92 | 2,2 | 2,34 | 3,16 | 4,07 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка существующей нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.6.42 Прогноз спроса на тепловую энергию для горячего водоснабжения общественных по годам, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| централизованное, в т.ч.: | 7,17 | 9,51 | 11,08 | 11,89 | 16,54 | 21,76 | 25,81 | 25,81 | 25,81 |
| техническое (открытое) | 5,7 | 7,66 | 8,06 | 8,46 | 9,65 | 13,94 | 17,98 | 17,98 | 17,98 |
| закрытое | 1,47 | 1,85 | 3,02 | 3,43 | 6,89 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |
| не обеспечено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 7,17 | 9,51 | 11,08 | 11,89 | 16,54 | 21,76 | 25,81 | 25,81 | 25,81 |
| Расчет по таблицам 2.6.26 и 2.6.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Прогноз общего спроса на тепловую энергию для горячего водоснабжения в жилищном и общественном фондах

В таблице 2.6.43приведены результаты расчета спроса на тепловую энергию для горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях.

В расчетах установлено постепенное повышение тепловой энергии для подготовки горячей воды в индивидуальных и централизованных системах теплоснабжения. При этом в индивидуальных системах теплоснабжения (индивидуальных теплогенераторах) спрос на тепловую энергию можно лишь приближенно вычислить, так как приготовление горячей воды осуществляется по мере необходимости в самом домохозяйстве. При этом домохозяйство приобретает только природный газ и холодную воду, как ресурсы необходимые для приготовления горячей воды.

Применение приборов учета природного газа и холодной воды дадут только приблизительную картину распределения теплой энергии между отоплением и горячим водоснабжением.

| Таблица 2.6.43 Прогноз спроса на тепловую энергию для горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях в отопительный период, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| централизованное, в т.ч.: | 42,76 | 49,11 | 58,41 | 62,07 | 69,29 | 78,55 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
| техническое (открытое) | 38,14 | 39,76 | 40,21 | 40,7 | 42,53 | 51,02 | 63,97 | 63,97 | 63,97 |
| закрытое | 4,62 | 9,35 | 18,2 | 21,37 | 26,76 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 |
| не обеспечено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 42,76 | 49,11 | 58,41 | 62,07 | 69,29 | 78,55 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка существующей нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.6.44 Прогноз спроса на тепловую энергию для горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях в отопительный период, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| централизованное, в т.ч.: | 9,38 | 10,72 | 12,7 | 13,47 | 15 | 16,96 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| техническое (открытое) | 8,08 | 8,42 | 8,52 | 8,62 | 9,01 | 10,81 | 13,55 | 13,55 | 13,55 |
| закрытое | 1,3 | 2,3 | 4,18 | 4,85 | 5,99 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| не обеспечено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 9,38 | 10,72 | 12,7 | 13,47 | 15 | 16,96 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка существующей нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.6.45 Прогноз спроса на тепловую энергию для горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях по годам, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| централизованное, в т.ч.: | 52,14 | 59,83 | 71,1 | 75,53 | 84,29 | 95,51 | 111,2 | 111,2 | 111,2 |
| техническое (открытое) | 46,22 | 48,18 | 48,73 | 49,32 | 51,54 | 61,83 | 77,52 | 77,52 | 77,52 |
| закрытое | 5,92 | 11,65 | 22,37 | 26,21 | 32,75 | 33,68 | 33,68 | 33,68 | 33,68 |
| не обеспечено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 52,14 | 59,83 | 71,1 | 75,53 | 84,29 | 95,51 | 111,2 | 111,2 | 111,2 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка существующей нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Прогноз спроса на тепловую энергию и мощность для целей отопления и горячего водоснабжения

### Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления и горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях

В таблице 2.6.46и на рис. 2.6.3. и 2.6.4. приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность для отопления и горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях по годам.

| Табл. 2.6.46 Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий по годам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| Всего | 169,45 | 173,6 | 183,03 | 191,43 | 198,38 | 205,79 | 218,73 | 221,2 | 221,2 |
| жилые здания | 142,35 | 145,73 | 151,94 | 154,7 | 157,46 | 162,25 | 170,91 | 171,11 | 171,11 |
| общественные здания | 27,1 | 27,87 | 31,09 | 36,73 | 40,92 | 43,54 | 47,82 | 50,09 | 50,09 |
| Отопление | 152,8042 | 157,7 | 163,5 | 170,2 | 176,9 | 185,5 | 194 | 204,7 | 204,7 |
| жилые здания | 127,90 | 129,56 | 132,65 | 134,25 | 135,69 | 138,55 | 143,48 | 143,68 | 143,68 |
| общественные здания | 24,9 | 24,93 | 27,63 | 33,02 | 35,71 | 36,64 | 39,63 | 41,9 | 41,9 |
| Горячее водоснабжение | 16,65 | 19,12 | 22,75 | 24,16 | 26,98 | 30,6 | 35,63 | 35,63 | 35,63 |
| жилые здания | 14,45 | 16,17 | 19,29 | 20,45 | 21,77 | 23,7 | 27,43 | 27,43 | 27,43 |
| общественные здания | 2,2 | 2,94 | 3,46 | 3,71 | 5,21 | 6,9 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| Расчет по данным табл. 2.6.33 и 2.6.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При этом необходимость разделения общего спроса на тепловые мощности для отопления и горячего водоснабжения диктовалась особенностью выбора установленной тепловой мощности для удовлетворения этого спроса. В настоящий момент в централизованных системах теплоснабжения отсутствуют аккумуляторы горячей воды, и, следовательно, выбор установленной тепловой мощности для выполнения балансов системы теплоснабжения в каждый момент времени должен учитывать неравномерность потребления горячей воды по часам суток и дням недели.

В дальнейшем во всех проектах реконструкции котельных будет заложен принцип формирования баков-аккумуляторов горячей воды.

Расчеты показывают, что спрос на тепловую мощность несущественно изменяется на всем протяжении прогнозного периода. Это объясняется разнонаправленностью главных влияющих факторов. С одной стороны спрос на тепловую мощность для отопления и жилых зданий существенно снижается за счет сноса неблагоустроенного и ветхого жилья и капитального ремонта существующих зданий. Но, с другой, спрос на тепловую мощность для отопления общественных зданий растет за счет нового строительства. Он увеличивается настолько, что частично покрывает сокращение спроса на тепловую мощность для отопления жилых зданий.

Спрос на тепловую мощность для горячего водоснабжения растет на всем протяжении прогнозного периода и отражает тот факт, что, несмотря на незначительное увеличение населения, существенно растет жилищный фонд с повышенным уровнем комфортности проживания, и удельное потребление горячей воды в жилищном фонде возрастает до 95 л/чел/сут.

### Прогноз спроса на тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях

В таблице 2.6.47 и на рис. 2.6.5 и 2.6.5 приведены данные расчета спроса на тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий на территории поселения. Расчеты показывают, что спрос на тепловую энергию также остается практически постоянным на всем сроке прогнозного периода. Однако по сравнению со спросом на тепловую мощность, спрос на тепловую энергию подвержен значительно большим колебаниям, прежде всего, за счет изменяющейся средней фактической и прогнозной температуры наружного воздуха отопительного периода (вернее средних фактических градусосуток отопительного периода (ГСОП), которые определяют влияние на годовое потребление тепла на отопление).

В расчетах также принято, что массовая установка приборов учета тепловой энергии, используемой на отопление жилых здании не принесет его заметного снижения, прежде всего потому, что в результате массового применения приборов учета происходит перераспределение потребления тепла на отопление между зданиями с низким качеством теплозащиты (старые здания) и зданиями, имеющими приемлемый параметр теплозащиты.

| Табл. 2.6.47 Прогноз спроса на тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| Всего | 428,44 | 440,34 | 465,86 | 487,51 | 506,44 | 526,99 | 562,2 | 568,29 | 568,29 |
| жилые здания | 359,97 | 369,43 | 386,73 | 394,29 | 401,95 | 414,99 | 438,78 | 439,28 | 439,28 |
| общественные здания | 68,47 | 70,91 | 79,13 | 93,22 | 104,49 | 112 | 123,42 | 129,01 | 129,01 |
| Отопление | 376,3 | 380,5 | 394,76 | 411,98 | 422,15 | 431,48 | 450,99 | 457,08 | 457,08 |
| жилые здания | 315,0 | 319,1 | 326,71 | 330,65 | 334,2 | 341,24 | 353,38 | 353,88 | 353,88 |
| общественные здания | 61,3 | 61,4 | 68,05 | 81,33 | 87,95 | 90,24 | 97,61 | 103,2 | 103,2 |
| Горячее водоснабжение | 52,14 | 59,83 | 71,1 | 75,53 | 84,29 | 95,51 | 111,2 | 111,2 | 111,2 |
| жилые здания | 44,97 | 50,33 | 60,02 | 63,64 | 67,75 | 73,75 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| общественные здания | 7,17 | 9,51 | 11,08 | 11,89 | 16,54 | 21,76 | 25,81 | 25,81 | 25,81 |
| Расчет по данным табл. 2.6.33 и 2.6.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подробные таблицы расчетов спроса на тепловую энергию для жилых и общественных зданий для каждого года реализации проектов городского округа Фрязино хранятся в ЗАО «Фрязинская теплосеть».

НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ЗОНАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ

| Таблица 2.6.48 Нагрузки потребления в зоне теплоснабжения котельной № 11 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2028 | Итого прирост |
| Отопление прирост | 3,07 | 0 | 0,34 | 4,1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 6,94 |
| Отопление нагрузка | 3,07 | 3,07 | 3,41 | 7,51 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 0 |
| ГВС прирост | 0,23 | 0 | 0,34 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,94 |
| ГВС нагрузка | 0,23 | 0,23 | 0,57 | 0,67 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0 |
| Вентиляция прирост | 0,31 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Вентиляция нагрузка | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 |
| Технология прирост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технология нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 3,61 | 0 | 0,69 | 4,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,99 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 3,61 | 3,61 | 4,3 | 8,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 0 |
| Прирост накопленным итогом | 0 | 0 | 0,69 | 4,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 0 |

| Таблица 2.6.49 Нагрузки в зоне теплоснабжения котельной № 13 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2028 | Итого прирост |
| Отопление прирост | 26,7 | 1,87 | 3,54 | 1,19 | 1,55 | 1 | 0 | 0 | 9,16 |
| Отопление нагрузка | 26,7 | 28,57 | 32,12 | 33,31 | 34,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 0 |
| ГВС прирост | 1,29 | 1,84 | 3,1 | 1,13 | 1,61 | 0,3 | 0 | 0 | 7,98 |
| ГВС | 1,29 | 3,13 | 6,23 | 7,36 | 8,97 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 0 |
| Вентиляция прирост | 1,6 | 0,06 | 0,16 | 0 | 0,48 | 0,1 | 0 | 0 | 0,79 |
| Вентиляция нагрузка | 1,6 | 1,66 | 1,82 | 1,82 | 2,29 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 0 |
| Технология прирост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Технология нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| ИТОГО | 29,6 | 3,77 | 6,81 | 2,32 | 3,74 | 1,4 | 0 | 0 | 18,03 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 29,6 | 33,37 | 40,18 | 42,5 | 46,23 | 47,63 | 47,63 | 47,63 | 0 |
| Прирост накопленным итогом | 0 | 3,77 | 10,58 | 12,9 | 16,63 | 18,03 | 18,03 | 18,03 | 0 |

| Таблица 2.6.50 Сводные данные нагрузок потребления в зоне теплоснабжения котельной № 14 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2028 | Итого |
| Отопление прирост | 13,7 | 0,14 | 0,86 | 0,89 | 0,68 | 2,18 | 1,04 | 0 | 5,8 |
| Отопление нагрузка | 13,7 | 13,84 | 14,7 | 15,59 | 16,27 | 18,45 | 19,5 | 19,5 | 0 |
| ГВС прирост | 2,04 | 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,71 | 2,69 | 1,01 | 0 | 4,85 |
| ГВС нагрузка | 2,04 | 2,14 | 2,29 | 2,47 | 3,18 | 5,88 | 6,89 | 6,89 | 0 |
| Вентиляция прирост | 3,11 | 0,03 | 0,6 | 0,13 | 0 | 1,89 | 0,01 | 0 | 2,67 |
| Вентиляция нагрузка | 3,11 | 3,14 | 3,74 | 3,88 | 3,88 | 5,77 | 5,78 | 5,78 | 0 |
| Технология прирост | 0 | 0 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 |
| Технология нагрузка | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 |
| ИТОГО | 18,8 | 0,28 | 1,65 | 1,22 | 1,39 | 6,76 | 2,06 | 0 | 13,35 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 18,8 | 19,08 | 20,72 | 21,94 | 23,33 | 30,09 | 32,15 | 32,15 | 0 |
| Прирост накопленным итогом | 0 | 0,28 | 1,92 | 3,14 | 4,53 | 11,29 | 13,35 | 13,35 | 0 |

| Таблица 2.6.51 Сводные данные нагрузок потребления в зоне теплоснабжения котельной № 15 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2028 | Итого |
| Отопление прирост | 72,33 | 2,65 | 4,97 | 6,19 | 4,73 | 4,88 | 5,71 | 0 | 29,13 |
| Отопление нагрузка | 72,33 | 74,98 | 79,95 | 86,14 | 90,87 | 95,75 | 101,46 | 101,46 | 0 |
| ГВС прирост | 12,81 | 2,46 | 3,63 | 1,41 | 2,82 | 3,62 | 5,03 | 0 | 18,98 |
| ГВС нагрузка | 12,81 | 15,27 | 18,91 | 20,32 | 23,14 | 26,76 | 31,79 | 31,79 | 0 |
| Вентиляция прирост | 3,24 | 1,5 | 0,89 | 0,23 | 0,48 | 1,99 | 1,5 | 0 | 6,59 |
| Вентиляция нагрузка | 3,24 | 4,74 | 5,63 | 5,86 | 6,34 | 8,33 | 9,83 | 9,83 | 0 |
| Технология прирост | 0 | 0 | 0,04 | 0,01 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
| Технология нагрузка | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
| ИТОГО | 88,38 | 6,62 | 9,53 | 7,84 | 8,13 | 10,49 | 12,25 | 0 | 54,85 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 88,38 | 95 | 104,53 | 112,37 | 120,5 | 130,99 | 143,23 | 143,23 | 0 |
| Прирост накопленным итогом | 0 | 6,62 | 16,15 | 23,99 | 32,12 | 42,61 | 54,85 | 54,85 | 0 |

| Таблица 2.6.52 Сводные данные нагрузки потребления по зонам теплоснабжения котельных на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2028 | Итого |
| №11 | 3,61 | 3,61 | 4,3 | 8,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 66,51 |
| №13 | 29,6 | 33,37 | 40,18 | 42,5 | 46,23 | 47,63 | 47,63 | 47,63 | 334,78 |
| №14 | 18,8 | 19,08 | 20,72 | 21,94 | 23,33 | 30,09 | 32,15 | 32,15 | 198,27 |
| №15 | 88,38 | 95 | 104,53 | 112,37 | 120,5 | 130,99 | 143,23 | 143,23 | 938,24 |
| ИТОГО | 140,39 | 151,05 | 169,73 | 185,41 | 201,66 | 220,31 | 234,62 | 234,62 | 1537,79 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 140,39 | 291,44 | 461,17 | 646,58 | 848,24 | 1068,55 | 1303,17 | 1537,79 |  |

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ЗОНАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ

| Таблица 2.6.53 Потребление тепловой энергии в зоне теплоснабжения котельной № 11 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2028 | Итого |
| Отопление | 7,56 | 7,56 | 8,4 | 18,5 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 140,63 |
| ГВС | 0,57 | 0,57 | 1,4 | 1,65 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 15,71 |
| Вентиляция | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 7,34 |
| Технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 8,89 | 8,89 | 10,56 | 21,16 | 28,79 | 28,79 | 28,79 | 28,79 | 164,66 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 8,89 | 17,78 | 28,34 | 49,5 | 78,29 | 107,08 | 135,87 | 164,66 |  |
| Прирост накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.6.54 Потребление тепловой энергии в зоне теплоснабжения котельной № 13 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2028 | Итого |
| Отопление, | 65,76 | 70,37 | 79,11 | 82,04 | 85,86 | 88,32 | 88,32 | 88,32 | 648,1 |
| ГВС | 3,18 | 7,71 | 15,34 | 18,13 | 22,09 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 134,95 |
| Вентиляция | 3,94 | 4,09 | 4,48 | 4,48 | 5,64 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 40,29 |
| Технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,99 |
| ИТОГО | 72,88 | 82,17 | 98,93 | 104,65 | 113,84 | 117,29 | 117,29 | 117,29 | 824,34 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 72,88 | 155,05 | 253,98 | 358,63 | 472,47 | 589,76 | 707,05 | 824,34 |  |
| Прирост накопленным итогом | 0 | 3,77 | 10,58 | 12,9 | 16,63 | 18,03 | 18,03 | 18,03 | 0 |

| Таблица 2.6.55 Потребление тепловой энергии в зоне теплоснабжения котельной № 14 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2028 | Итого |
| Отопление | 33,74 | 34,09 | 36,21 | 38,4 | 40,07 | 45,44 | 48,03 | 48,03 | 324 |
| ГВС | 5,02 | 5,27 | 5,64 | 6,08 | 7,83 | 14,48 | 16,97 | 16,97 | 78,27 |
| Вентиляция | 7,66 | 7,73 | 9,21 | 9,56 | 9,56 | 14,21 | 14,24 | 14,24 | 86,4 |
| Технология | 0 | 0 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,71 |
| ИТОГО | 46,3 | 0,69 | 4,06 | 3 | 3,42 | 16,65 | 5,07 | 0 | 79,21 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 46,3 | 46,99 | 51,03 | 54,04 | 57,46 | 74,11 | 79,18 | 79,18 | 488,3 |
| Прирост накопленным итогом | 139,03 | 94,77 | 106,25 | 111,20 | 118,46 | 165,02 | 163,61 | 158,54 | 1056,90 |

| Таблица 2.6.56 Потребление тепловой энергии в зоне теплоснабжения котельной № 15 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2028 | Итого прирост |
| Отопление, | 178,15 | 184,67 | 196,91 | 212,16 | 223,81 | 235,83 | 249,89 | 8,79 | 1490,2 |
| ГВС | 31,55 | 37,61 | 46,57 | 50,05 | 56,99 | 65,91 | 78,3 | 24,32 | 391,3 |
| Вентиляция | 7,98 | 11,67 | 13,87 | 14,43 | 15,62 | 20,52 | 24,21 | 24,92 | 133,22 |
| Технология | 0 | 0 | 0,1 | 0,12 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 29,83 | 31,16 |
| ИТОГО | 217,68 | 16,3 | 23,47 | 19,31 | 20,02 | 25,84 | 30,17 | 62,3 | 415,09 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 217,68 | 233,98 | 257,45 | 276,76 | 296,79 | 322,62 | 352,77 | 203,23 | 2161,28 |
| Прирост накопленным итогом | 653,03 | 484,24 | 538,38 | 572,83 | 613,59 | 671,08 | 735,71 | 353,38 | 4622,24 |

| Таблица 2.6.57 Потребление тепловой энергии в зоне теплоснабжения котельных №№11,13,14,15 на отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагрузки | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2028 | Итого |
| №11 | 8,89125 | 8,89125 | 10,5907 | 21,1814 | 28,5702 | 28,5702 | 28,5702 | 28,5702 | 163,835 |
| №13 | 72,9033 | 82,1886 | 98,9613 | 104,675 | 113,862 | 117,31 | 117,31 | 117,31 | 824,522 |
| №14 | 46,3035 | 46,9931 | 51,0323 | 54,0371 | 57,4606 | 74,1102 | 79,1838 | 79,1838 | 488,304 |
| №15 | 217,676 | 233,98 | 257,452 | 276,762 | 296,785 | 322,622 | 352,768 | 352,768 | 2310,81 |
| ИТОГО | 345,774 | 372,029 | 418,037 | 456,656 | 496,678 | 542,613 | 577,857 | 577,857 | 3787,5 |
| ВСЕГО накопленным итогом | 345,774 | 717,802 | 1135,84 | 1592,49 | 2089,17 | 2631,79 | 3209,64 | 3787,5 |  |

2.7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Проектов строительства новых или реконструкции существующих промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не планируется. Согласно материалам Генерального плана обеспечение технологических процессов тепловой энергией в перспективе будет осуществляться от собственных источников теплоснабжения.

2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

Прогноз спроса на тепловую энергию при установленном спросе на тепловую мощность зависит от числа часов максимума спроса на тепловую мощность, а также от реализации основных мероприятий программ энергосбережения, связанных с устройством узлов учета тепловой энергии и теплоносителя и автоматизации режимов теплопотребления.

В модели оценки спроса на тепловую энергию для целей отопления учитывались следующие факторы:

- Сокращение спроса на тепловую мощность для отопления приводит к естественному сокращению потребления тепловой энергии на цели отопления. Сокращение потребления тепла на отопление за счет сноса жилых зданий принимается равным величине, установленной в договорах на теплоснабжение выведенных из эксплуатации зданий. Сокращение спроса на тепловую мощность в связи с комплексным капитальным ремонтом жилых зданий приводит к сокращению потребления тепла на отопление по двум основаниям: за счет снижения спроса на тепловую мощность и за счет установки устройств автоматизации потребления в соответствии со спросом.

- Все вновь построенные здания оснащены приборами учета тепловой энергии и системой АУУ (автоматическим устройством управления теплопотреблением).

- Все прошедшие комплексный капитальный ремонт жилые здания оборудованы приборами учета тепловой энергии и системой АУУ.

### Прогноз сокращения спроса на тепловую энергию для отопления жилых зданий

В таблицах 2.8.1 и 2.8.2 приведены результаты расчетов спроса на тепловую энергию для отопления жилых зданий. Причем в таблице 2.8.1приведены результаты расчетов сокращения потребления тепловой энергии по результатам сноса ветхих и неблагоустроенных жилых зданий, а в таблице 2.8.2 - сокращение потребления тепловой энергии за счет комплексного капитального ремонта жилых зданий.

| Таблица 2.8.1 Прогноз сокращение спроса на тепловую энергию для отопления за счет сноса ветхих и неблагоустроенных жилых зданий, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этажа | 0,814502 | 2,098635 | 0,182687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,095825 |
| 3 этажа | 0 | 0 | 0,221762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,221762 |
| 4 этажа | 0 | 0 | 0,18099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18099 |
| 5 этажей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО за год | 0,814502 | 2,098635 | 0,585438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,498576 |
| ВСЕГО, накоп-ленным итогом | 0,814502 | 2,913137 | 3,498576 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |  |
| Расчет по табл. 2.5.7.: 3,498576 тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращение спроса на тепловую энергию для отопления за счет сноса жилых зданий достигает 3,5 тыс. Гкал к 2015 г. по сравнению с 2012 годом. В то же время сокращение спроса на тепловую энергию для отопления жилых зданий, прошедших комплексный капитальный ремонт, может достигать значения 16,0 тыс. Гкал (по сравнению с 2012 годом).

| Таблица 2.8.2 Прогноз сокращение спроса на тепловую энергию для отопления за счет сноса ветхих и неблагоустроенных жилых зданий, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | Итого |
| 1 этаж | 0,738885 | 0,49259 | 0,738885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,97036 |
| 2 этажа | 0,98518 | 1,231475 | 1,47777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,69443 |
| 3 этажа | 0,246295 | 0,738885 | 0,49259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,47777 |
| 4 этажа | 0,246295 | 0,738885 | 0,49259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,47777 |
| 5 этажей | 1,47777 | 1,724065 | 1,97036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1722 |
| 6 этажей и выше | 0,49259 | 0,738885 | 0,98518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,21666 |
| ИТОГО за год | 4,187015 | 5,664785 | 6,157375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,00918 |
| ВСЕГО, накоп-ленным итогом | 4,187015 | 9,8518 | 16,00918 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
| Расчет по табл. 2.5.7.: 16,0 тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Прогноз спроса на тепловую энергию для вновь построенных жилых зданий

Новое строительство объектов теплопотребления приводит к увеличению потребления тепловой энергии на отопление. Выполнение программы нового строительства жилых зданий потребует увеличить спрос на тепловую энергию на 33,5 тыс. Гкал в 2020 году (см. таблицу 2.8.3).

| Таблица 2.8.3 Прогноз дополнительного ежегодного спроса на тепловую энергию для целей отопления с учетом вентиляции вновь построенных жилых зданий, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этажей | 0 | 2,24791 | 0,514486 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 этажей и выше | 9,481816 | 11,07441 | 3,536648 | 3,085337 | 2,01223 | 1,5 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО накопленным итогом | 9,481816 | 22,80413 | 26,85527 | 29,94061 | 31,95284 | 33,45284 |  |  |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка* 25,5735 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наибольший рост спроса на тепловую энергию происходит в группе многоэтажных зданий

На рис. 2.8.3 приведены результаты расчетов спроса на тепло для отопления жилых зданий при полном отсутствии сноса и капитального ремонта на территории городского округа.

Спрос на тепловую энергию для отопления, при выполнении программ нового строительства, растет только на 10,5 %, при том, что новое строительство жилых зданий увеличивает их общую площадь на 23 %.

Современные требования, заложенные в нормативных документах, определяющих эффективность теплозащиты зданий, приводят к постоянному уменьшению прироста потребления тепловой энергии на отопление.

### Общий прогноз спроса на тепловую энергию для отопления жилых зданий

В таблице 2.8.4 и на рис. 2.8.4 приведены результаты расчетов общего спроса на тепловую энергию для отопления жилищного фонда (включая прирост спроса для вновь строящихся зданий и сокращение спроса, возникающее при сносе и капитальном ремонте жилых зданий).

| Таблица 2.8.4 Общий прогноз спроса на тепловую энергию для отопления и вентиляции жилых зданий с учетом нового строительства, сноса и капитального ремонта, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| 1 этаж | 8,78948 | 8,78948 | 8,78948 | 8,78948 | 8,78948 | 8,78948 | 8,78948 | 8,78948 |
| 2 этажа | 27,4188 | 27,4188 | 27,4188 | 27,4188 | 27,4188 | 27,4188 | 27,4188 | 27,4188 |
| 3 этажа | 25,1425 | 25,1425 | 25,1425 | 25,1425 | 25,1425 | 25,1425 | 25,1425 | 25,1425 |
| 4 этажа | 30,0061 | 30,0061 | 30,0061 | 30,0061 | 30,0061 | 30,0061 | 30,0061 | 30,0061 |
| 5 этажей | 59,5339 | 59,5339 | 60,0484 | 61,1676 | 61,1676 | 62,0146 | 62,2963 | 62,2963 |
| 6 этажей и выше | 164,131 | 169,032 | 178,219 | 181,634 | 185,177 | 191,376 | 203,23 | 203,23 |
| ИТОГО за год | 315,0218 | 319,9231 | 329,6244 | 334,1582 | 337,7012 | 344,7474 | 356,883 | 356,883 |
| Расчет по табл. 2.5.7.: 356,883 тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчеты показывают, что для зданий в 1 и 2 этажа происходит сокращение спроса на тепловую энергию для отопления на 22,5% и 12,6% соответственно (в 2020 году по отношению к 2012 году). Это объясняется сносом ветхих и неблагоустроенных жилых зданий в этих категориях этажности (прежде всего многоквартирных).

Снижается также потребления тепла на отопление жилых зданий в категориях этажности 3, 4 и 5 этажей (6,9%, 9,4% и 1,5% соответственно) за счет программ энергосбережения и капитального ремонта жилых зданий. Снижение потребления в 5-этажных зданиях превосходит рост потребления из-за нового строительства.

Значительно  - на  36,6% - растет потребление тепла в зданиях этажностью 6 и выше этажей

Спрос на тепловую энергию для отопления жилых зданий по всем категориям этажности растет к 2020 году, по сравнению с 2012 годом, на 16%. В сопоставимом виде, по сравнению со спросом на потребление тепловой энергии для отопления жилых зданий за счет капитального ремонта, в 2020 году будет достигнута экономия спроса на тепловую энергию в 6%.

Предполагаемое снижение потребления энергии за счет мероприятий энергосбережения после принятия Теплосхемы составит:

| Таблица 2.8.5 Общий прогноз спроса на тепловую энергию для отопления и вентиляции жилых зданий с учетом нового строительства, сноса и капитального ремонта, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| 1 этаж | 8,78948 | 8,78948 | 8,78948 | 8,78948 | 8,78948 | 8,78948 | 8,78948 | 8,78948 |
| 2 этажа | 27,4188 | 27,4188 | 27,4188 | 27,4188 | 27,4188 | 27,4188 | 27,4188 | 27,4188 |
| 3 этажа | 25,1425 | 25,1425 | 25,1425 | 25,1425 | 25,1425 | 25,1425 | 25,1425 | 25,1425 |
| 4 этажа | 30,0061 | 30,0061 | 30,0061 | 30,0061 | 30,0061 | 30,0061 | 30,0061 | 30,0061 |
| 5 этажей | 59,5339 | 59,5339 | 60,0484 | 61,1676 | 61,1676 | 62,0146 | 62,2963 | 62,2963 |
| 6 этажей и выше | 164,131 | 169,032 | 178,219 | 181,634 | 185,177 | 191,376 | 203,23 | 203,23 |
| ИТОГО за год | 315,0218 | 319,9231 | 329,6244 | 334,1582 | 337,7012 | 344,7474 | 356,883 | 356,883 |
| Расчет по табл. 2.5.7.: 356,883 тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.8.6 Общий прогноз спроса на тепловую энергию для отопления и вентиляции жилых зданий с учетом нового строительства, сноса и капитального ремонта, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| Базовая нагрузка | 328,59 | 348,107 | 348,377 | 354,32 | 358,596 | 365,562 | 365,562 | 365,562 |
| Снижение потребления тепла за счет энергосбережения | 0 | 13,568 | 33,085 | 33,356 | 39,298 | 44,6291 | 44,6291 | 44,6291 |
| Итоговая нагрузка | 328,59 | 334,54 | 315,29 | 320,96 | 319,3 | 320,93 | 320,93 | 320,93 |
| Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты расчетов показывают, что сокращение потребления тепла для отопления одно- и двухэтажных зданий (на 34% в 2020 году по сравнению с 2012 годом) покрывается ростом спроса на тепловую энергию в категориях четырех и пятиэтажных зданий. Таким образом спрос на тепловую энергию из систем централизованного теплоснабжения можно считать практически неизменяющимся, по сравнению с 2010 годом.

Спрос на тепловую мощность и тепловую энергию для горячего водоснабжения жилых и общественных зданий имеет совсем другую природу, нежели спрос на тепловую мощность и тепловую энергию для отопления жилых зданий. Если во втором случае стохастическая природа спроса выражается в основном в случайной природе изменения температуры наружного воздуха, то в случае горячего водоснабжения сама функция спроса является величиной стохастической. Модели спроса на тепловую энергию и мощности близки к моделям спроса на электрическую энергию. В данном конкретном случае определен (рассчитан) средний за сутки наибольшего водопотребления спрос на воду для горячего водоснабжения и средний за час в сутки наибольшего водопотребления спрос на тепловую мощность для горячего водоснабжения. Это упрощение возможно лишь только тогда, когда системы холодного водоснабжения оборудованы РЧВ, а системы горячего водоснабжения баками аккумуляторами горячей воды.

Тем не менее, главными факторами, которые влияют на спрос потребления тепловой энергии для горячего водоснабжения, являются обеспеченность жилищного фонда горячим водоснабжением, и то как горячее водоснабжение поставляется (из открытых или закрытых систем теплоснабжения).

Прогноз обеспеченности горячим водоснабжением жилых зданий, тыс. м2 показан в табл. 2.8.7. Отметим, что в рассмотрение настоящей схемы индивидуальное теплоснабжение не входит.

| Таблица 2.8.7 Прогноз спроса на тепловую энергию для горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях по годам, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| централизованное, в т.ч.: | 1260 | 1295 | 1383,6 | 1407,5 | 1422,4 | 1471 | 1534 | 1534 | 1534 |
| техническое (открытое) | 918,5 | 928,5 | 928,5 | 928,5 | 928,5 | 928,5 | 928,5 | 928,5 | 928,5 |
| закрытое | 341,5 | 366,5 | 455,1 | 479 | 493,9 | 542,5 | 605,5 | 605,5 | 605,5 |
| не обеспечено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1280 | 1315 | 1403,6 | 1427,5 | 1462,4 | 1491 | 1554 | 1554 | 1554 |
| Генплан и экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С учетом данных Генплана численность населения возрастает с 52, 4 тыс чел до 57, обеспеченность жильем меняется с 23.2 м2/чел до 27,2

Прогноз на основе фактических и экспертных оценок табл. 2.1.1 и табл. 2.1.2 и утвержденного строительства дает численность населения на 2013 г. 56,4 тыс. чел и прирост на 0,5 тыс.чел./год  и обеспеченность жильем 22,9 (2012 г.) приведен в табл.2.8.8.

| Таблица 2.8.8 Прогноз обеспеченности населения жилой площадью, м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2023 | 2028 |
| Площадь жилого фонда тыс. м2 | 1280 | 1315 | 1403,6 | 1427,5 | 1462,4 | 1491 | 1554 | 1554 | 1554 |
| Численность населения, чел | 55,9* | 56, 365 | 57,0 | 57,5 | 58,0 | 58,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Обеспеченность жилой площадью | 22,9 | 23,3 | 24,6 | 24,8 | 25,2 | 25,5 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| Расчет по данным Генплана, фактической численности населения и оценки ее роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.8.9 Прогноз обеспеченности населения горячим водоснабжением, тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0,9 | 0,865 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| централизованное, в т.ч.: | 55 | 55,5 | 56,2 | 56,7 | 56,4 | 57,7 | 59,2 | 60,7 | 63,2 |
| техническое (открытое) | 40,1 | 39,8 | 37,7 | 37,4 | 36,9 | 36,4 | 35,8 | 30,7 | 23,2 |
| закрытое | 14,9 | 15,7 | 18,5 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 23,4 | 30,0 | 40,0 |
| не обеспечено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего | 55,9* | 56, 365 | 57,0 | 57,5 | 58,0 | 58,5 | 60,0 | 61,5 | 64,0 |
| Генплан и экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Нормативы потребления горячей и холодной воды для населения города Фрязино приведены в табл. 2.6.26

Для сравнения: согласно постановлению Правительства Москвы от 28.07.1998 №566-ПП "О мерах по стимулированию энерго- и водосбережения в г.Москве" установлены нормативы: общий расход холодной, горячей воды и водоотведения составляет 11,68 м3/ в месяц на 1 человека, в т.ч. холодная вода - 6,935 м3/чел.мес, горячая вода – 4,745 м3/ чел.мес.

# В соответствии с п.  3.5 Постановления администрации городского округа Фрязино МО от 11.03.2011 N 116 «Об утверждении методики определения расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями образования муниципальных услуг» норматив затрат на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества, определяется исходя из норм потребления коммунальных услуг на оказание соответствующей муниципальной услуги в расчете на ее единицу, затрат на содержание движимого имущества - с учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения. В соответствии с положениями «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Фрязино Московской области на период 2013-2020 гг.», утвержденной Постановлением Главы города от 03.08.2012 № 568, основные организационно-распорядительные мероприятияподпрограммы «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве» (Таблица 2) предусматривают проведение разработки и установления лимитов и нормативов энергопотребления и предельных энергопотерь, в том числе для структурных подразделений предприятий и технологических процессов, в 2013-2014 гг. на собственные средства предприятий. Ведение мониторинга потребления ресурсов на предприятиях, организациях предусматривается ежеквартальным.

### Прогноз спроса на тепловую мощность для горячего водоснабжения в жилых зданиях

В таблице 2.8.10приведены результаты расчета спроса на тепловую мощность для горячего водоснабжения жилых зданий.

| Табл. 2.8.10 Прогноз спроса на тепловую энергию для горячего водоснабжения жилых зданий по годам, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| централизованное, в т.ч.: | 44,97 | 50,33 | 60,02 | 63,64 | 67,75 | 73,75 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| техническое (открытое) | 40,52 | 40,52 | 40,67 | 40,86 | 41,89 | 47,89 | 59,54 | 59,54 | 59,54 |
| закрытое | 4,45 | 9,8 | 19,35 | 22,78 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 |
| не обеспечено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 44,97 | 50,33 | 60,02 | 63,64 | 67,75 | 73,75 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| Расчет по таблицам перспективных нагрузок и оценка существующей нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При этом расчеты указывают на постепенный рост спроса на тепловую мощность, который объясняется постепенным замещением жилых зданий, необеспеченных горячим водоснабжением, на жилые зданий с полным обеспечением горячего водоснабжения за счет поставки горячей воды из централизованных систем теплоснабжения.

2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству,

передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на теп- лоэнергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами. Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон. У организаций коммунального комплекса (ОКК) в сфере теплоснабжения появляется возможность осуществления производственной и инвестиционной деятельности в условиях нерегулируемого государством (свободного) ценообразования. При этом возможна реализация инвестиционных проектов по строительству объектов теплоснабжения, обоснование долгосрочной цены поставки теплоэнергии и включение в нее инвестиционной составляющей на цели возврата и обслуживания привлеченных инвестиций.

Основные параметры формирования долгосрочной цены:

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;

- в необходимой валовой выручке (НВВ) для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;

- в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли; суммарная инвестиционная составляющая в цене складывается из амортизационных отчислений и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;

- необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);

обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения.

Прогноз спроса на тепловую энергию для отопления общественных зданий приведен в таблице 2.9.1

| Табл. 2.9.1. Прогноз спроса на тепловую энергию для отопления общественных зданий, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| Всего | 61,3 | 61,4 | 68,05 | 81,33 | 87,95 | 90,24 | 97,61 | 103,2 | 103,2 |
| Расчет из табл. 2.6.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Также как и для жилых зданий в модели спроса на тепловую энергию для отопления общественных зданий учитывались следующие факторы:

- Расчет спроса на тепловую мощность для отопления объектов нового строительства жилищного фонда выполнялся на базе требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Принималось во внимание то, что все вновь построенные здания будут иметь класс энергетической эффективности, начиная с 2011 г , не ниже класса В; начиная с 2016 г.- не ниже класса В+; начиная с 2020 г.- не ниже класса В++.

- Все вновь построенные здания оснащены приборами учета тепловой энергии и системой АУУ (автоматическим устройством управления теплопотреблением).

Снос и капитальный ремонт общественных зданий не учитывался, в силу отсутствия данных.

С учетом перечисленных факторов, рост спроса на тепло для отопления общественных зданий к 2020 году, по отношению к 2012 году,составит 52%.

2.10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций,

поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221- э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый финансовый год.

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:

- пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения инвестиционной программы (ИП));

- не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).

Определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов.

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:

тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;

для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7.

- срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;

рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений - ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;

устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB -регулирование, устанавливается одной ставкой);

• осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого периода).

Доступна данная финансовая модель - для Предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB - регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.

В 2011 г. использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса вызывает сомнение.

Перспективное потребление по долгосрочным договорам по регулируемой цене может составлять 155 Гкал/год (не более 10% от планируемого прироста).

Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа"

В соответствии с действующей системой нормативно-правовых актов для поселений и городких округов с населением до 100 тыс. чел. электронная модель системы теплоснабжения городского округаФрязино не разрабатывается и финансирование этой работы не предусмотрено.

Тем не менее, в перспективе рекомендуется провести разработкуэлектронной модели системы теплоснабжения городского округаФрязино, без которой невозможно адекватное определение эффективного радиуса теплоснабжения, оценка балансов по магистралям, оценка стоимости, затрат и балансов системы теплоснабжения по магистралям, как это устьановлено требованиями к разрабатываемой схеме теплоснабжения городского округа.

Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

В таблице 4.1.1  и на рис. 4.1.1  приведены результаты расчетов общего спроса на тепловую энергию для отопления объектов теплопотребления на территории городского округа.

| Табл. 4.1.1 Общий прогноз спроса на тепловую энергию для отопления жилых и общественных зданий, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| Жилые здания | 315,0 | 328,6 | 334,5 | 315,3 | 321,0 | 319,3 | 320,9 | 320,9 | 320,9 |
| Общественные здания | 61,3 | 64,0 | 77,8 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| Всего спрос на тепло для отопления | 376,3 | 368,6 | 412,3 | 408,5 | 414,2 | 412,5 | 414,1 | 414,1 | 414,1 |

Несмотря на значительное количество влияющих факторов, в том числе предполагаемую полную реализацию программ сноса, капитального ремонта и энергосбережения, спрос на тепловую энергию для отопления жилых и общественных зданий практически не изменяется с 2013 г.. Незначительные изменения спроса формируются под влиянием темпов изменения разнонаправленных факторов.

Вместе с тем, следует учитывать и тот факт, что общий рост отапливаемой площади объектов теплопотребления на 22% к 2020 году обеспечивается за счет практически постоянного (на уровне 2013 года) спроса на тепловую энергии для отопления этой площади.

Это приводит к снижению удельного потребления тепла на отопление объектов. В таблице 3.7.6.2 и на рис. 3.7.6.2 приведены результаты расчетов средневзвешенного (по этажности) удельного потребления тепла на отопления всех жилых зданий.

| Табл. 4.1.2 Удельное потребление тепла на тепловую энергию для отопления жилых и общественных зданий, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| Жилые здания, тыс. Гкал | 315,0 | 328,6 | 334,5 | 315,3 | 321,0 | 319,3 | 320,9 | 320,9 | 320,9 |
| Общественные здания, тыс. Гкал | 61,3 | 64,0 | 77,8 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| Всего, тыс. Гкал | 376,3 | 387,3 | 395,5 | 408,5 | 414,2 | 412,5 | 414,1 | 414,1 | 414,1 |
| Всего жилых и общественных строительных фондов, тыс. м2 | 1530 | 1581 | 1648 | 1690 | 1732 | 1850 | 1882 | 1882 | 1882 |
| Удельное потребление тепла, Гкал/м2/год | 0,246 | 0,245 | 0,240 | 0,227 | 0,226 | 0,221 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Расчет по табл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчеты показывают, что практически постоянное количество спроса на тепло для отопления жилых и общественных зданий с 2013 по 2020 год, обеспечивает прирост строительных фондов с 1530 тыс. м2 (оценка) на 451,2 до 2012 тыс. м2., а средневзвешенное удельное потребление тепла на отопление за этот десятилетний период сокращается на 13%.

Это происходит за счет совершенствования как теплозащиты зданий, обеспечиваемой в ходе применения новых строительных норм и правил, так и, в первую очередь, реализации программ сноса неблагоустроенного и ветхого жилищного фонда, комплексного капитального ремонта жилищного фонда, которые органически содержат в себе функцию повышения эффективности использования тепловой энергии на отопление зданий.

Таким образом, эффекты повышения эффективности использования тепла очевидны, хотя и сокращения потребления тепла на отопление жилых и общественных зданий не наблюдается. Более того, спрос на тепло из централизованных систем теплоснабжения не только не уменьшается, а несколько возрастает.

4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии не определялись в связи с отсутсвием данных

4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода проводится при проектировании и перекладке конкретных участков теплопроводов. Для всей системы в целом такая работа не проводится в связи с ограничением тарифов и, соответственно, средств на выполнение расчетов и их натурную проверку.

4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

## Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии не определялись в связи с отсутсвием данных (см. п.4.2) и средств на выполнение расчетов и их натурную проверку.

## Общая оценка по городскому округу свидетельствует о возникновении дефицита, требующего сооружения новой котельной ориентировочной мощностью около 60 МВт.

## Необходим перевод котельных №14 и №15 на закрытую схему теплоснабжения. Необходимо проработать вопрос о формировании перемычек между системами изолированного теплоснабжения. Выполнение этих работ требует сбора дополнительных данных и проведения ПИР.

Глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"

5.1. Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок

В настоящее время потери теплоносителя обусловдены использованием открытой системы теплоснабжения – расходами на горячее водоснабжение - и потерями.

Предусматривается постепенный перевод систкем теплоснабжения котельных №№14 и 15 на закрытую схему горячего водоснабжения. Конкретные сроки перехода определяются складывающейся финансово-экономической ситуацией и уровнем устанавливаемых тарифов.

5.2. Оценка перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Табл. 5.2.1 Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть», тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2023 | 2028 |
| Куплено холодной воды | 766,4 | 731,5 | 696,9 | 638,8 | 540,6 | 497,6 |
| Поднято холодной воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя | 210,0 | 203,7 | 195,5 | 187,7 | 180,2 | 173,0 |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 556,4 | 527,8 | 501,4 | 451,1 | 360,4 | 324,6 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | 503,3 | 482,0 | 461,0 | 421,5 | 349,0 | 320,0 |
| установленная по нормативам, в т. ч: | 68,7 | 70,0 | 69,0 | 68,5 | 67,0 | 66,0 |
| на горячее водоснабжение | 434,6 | 412,0 | 392,0 | 353,0 | 282,0 | 254,0 |
| фактическая | 511,9 | 491,6 | 470,2 | 429,9 | 356,0 | 326,4 |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, (куб. м/Гкал). | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |

5.3. Обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям

Предусматривается постепенный перевод схемы ГВС на закрытую по мере реализации ЦТП и ИТП на объектах горячего водоснабжения.

Потери будут снижены за счет перекладки трубопроводов теплосети по мере выработки их ресурса и диагностики проблемных участков с использованием современных технологий.

Проведен расчет гидравлических потерь по трубопроводам и выбраны необходимые режимы работы насосоных станций – в качестве примеров приведены рисунки 5.3.1 и 5.3.2  из результатов машинных расчетов по программе ЗАО «Фрязинская теплосеть»:

Рис. 5.3.1. Пьезометр системы теплоснабжения объекта «Полевая, 7»

Рис. 5.3.2. Пьезометр системы теплоснабжения объекта «ул. Мира, 24»

Работа насосных станций оптимизирована по результатам расчетов выбором мощностей электродвигателей насосов. Проведен анализ целесообразности использования частнотно-регулируемого привода. Выбор точек последовательной установки оценивался по результатам расчетов возможной  экономической эффективности.

При теплоснабжении городской застройки отсутствует необходимость в установке подкачивающих насосных станций и иного оборудования, позволяющего менять гидравлический режим отпуска тепловой энергии. Необходимые параметры отпускаемой тепловой энергии в сеть от источника устанавливаются на самом источнике путем регулирования работы сетевых насосов.

Глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Определение общих условий организации централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теп- лосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Условия организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов». Следовательно, использование индивидуальных поквартирных источников тепловой энергии не ожидается в ближайшей перспективе.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

Определение общих условий организации централизованного теплоснабжения городского округа Фрязино

Направления развития теплоснабжения поселения формируются на основании положений ФЗ № 190 «О теплоснабжении», ФЗ-261 «Об энергосбережении…», архитектурно-планировочной части и экономического раздела генерального плана городского округа Фрязино, с учетом Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утверждены общим приказом Минэнерго и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г., для городов численностью свыше 10 тыс. чел.), Макет схемы теплоснабжения для городов (http://www.rosteplo.ru/-pb_files/-pb_shablo-.php?id=1561) с населением до 10 тыс. чел..

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения рассмотрены в программе комплексного социально-экономического развития  г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2013-2017 годы (утверждена решением Совета депутатов города Фрязино от 06 декабря 2012  №  182)

За последние  5 лет доходная часть городского бюджета увеличилась в 1,4 раза (в 2007 году доходы составляли 1 017 млн. руб., в 2011 году – 1 470 млн. руб.), расходная часть бюджета увеличилась в 1,5 раза (с 980 млн. руб. в 2007 году до  1 477 млн. руб. в 2011 году). Доходы бюджета на душу населения возросли на 25% до 26  854 рублей Средняя заработная плата на одного работающего   в городе с 2008 года увеличилась  на 78%  - до  22 641 рублей в месяц.

В реконструкцию объектов и сетей теплоснабжения ЗАО «Фрязинская теплосеть» инвестировано более 28 миллионов рублей, что обеспечило за четыре года  экономию 357 Гкал,  153 тысячи м3 газа и 150 ГВт электроэнергии.

Одна из основных задач, которую удалось решить городу - это обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения Фрязино. За последние несколько лет проведена замена и реконструкция более 2 километров магистральных систем теплоснабжения.

С 2009 года город Фрязино участвует в реализации областной программы по капитальному ремонту жилого фонда за счет средств государственного фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. За два года на эти цели израсходовано около 200 миллионоврублей. Финансирование позволило капитально отремонтировать  102 многоквартирных жилых дома. В общей сложности благодаря программе отремонтировано: 68 925 кв.мкровель, 10 300 кв.м фасадов, заменено 53 лифта, заменено13 311 м внутридомовых инженерных сетей.

Успешно реализована  программа сноса и расселения ветхого и аварийного жилищного фонда.  В общей сложности с 2001 по 2011 год во Фрязино ликвидировано 54 ветхих жилых дома (более 9,5 тысяч кв.м),  в том числе кирпичные, двухэтажные дома послевоенной постройки и так называемые «финские домики» по улицам Комсомольской, Лесной, Советской, Клубной, Горького и Попова. Современные, благоустроенные квартиры получили 274 семьи (617 человек), предоставлено более 13 тысяч квадратных метров жилых помещений.

К факторам, определяющим экологическую обстановку в городе относится следующее.

Влияние мегаполиса Москвы; экологическая агрессия со стороны соседнего города Щелково, где имеются перерабатывающие производства и наличие в 2 км от города полигона по захоронению со всего региона твердых бытовых отходов (возникшего стихийно более 40 лет назад на месте болота и превратившегося в настоящее время в крупный экологически опасный объект).

В качестве возможных направлений развития системы теплоснабжения для городского округа Фрязино могут рассматриваться:

- Переход на комбинированный способ производства тепловой и электрической энергии с использованием ГТУ-ТЭЦ на котельных с присоединенной нагрузкой более 3 Гкал/ч

- Переход на комбинированный способ производства тепловой и электрической энергии с использованием ТЭЦ на основе парогазовых машин на котельных с присоединенной нагрузкой более 3 Гкал/ч

- Установка маломощных высокоэффективных каталитических котлов для покрытия локальных дефицитов нагрузки

- Применение новых перпективных технологий ремонта сетей

- Оценка целесообразности создания единой централизованной системы на базе локальных зон теплоснабжения котельных за счет организации перемычек и общих коллекторов

- Реализация мероприятий по энергосбережению

- Подготовка и согласование программ развития системы теплоснабжения инновационной, инвестиционной и производственной.

Необходимо отметить ряд существенных условий и особенностей развития системы теплоснабжения городскогог окурга Фрязино:

1. Необходимость развития на территории поселения комбинированного способа производства тепловой и электрической энергии должна быть установлена в разработанной и утверждённой программе и схеме электроснабжения Московской области. В настоящее время нет разработанного, согласованного и утвержденного проекта с обоснованием потребности и модернизации системы электроснабжения, доказывающей ее целесообразность.

2. Соответственно, отсутствует согласование с действующими программами, в том числе: программой газификации поселения, программой строительства жилья и программой энергосбережения, в той их части которые касаются развития теплоснабжения поселения.

3. В условиях посткризисного восстановления экономики и относительной неопределенности развития экономики городского округа Фрязино все решения, связанные с долгосрочными инвестициями с длительными сроками окупаемости являются высокорисковыми. Принимаемые для реконструкции и нового строительства образцы котлоагрегатов, установок для подготовки теплоносителя, деаэрации теплоносителя, управления электроприводом, особенности АСУТП котельных (техническая политика в сфере развития источников тепловой энергии) целесооборазно планировать в рамках текущих работ и программ развития ЗАО «Фрязинская теплосеть».

4. Принимаемые для реконструкции и нового строительства материалы, конструкции и управление распределением тепловой энергией в тепловых сетях и сооружений на них (техническая политика в сфере развития тепловых сетей) должны рассматриваться в программах развития системы теплоснабжения, разработанных по конкурсу, организуемому ЗАО «Фрязинская теплосеть»

5. ЗАО «Фрязинская теплосеть» является единственной теплоснабжающей компанией. Определение создания дочерних компаний или выделения в обслуживание отдельных подсистем определяется в рамках технико-экономической политики ЗАО «Фрязинская теплосеть» и при выявлении такой целесообразности и наличии технико-экономического обоснования представляя\ется на согласование городской администрации.

6. Рекомендации по выбору организации для эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей.

Развитие комбинированного способа производства тепловой и электрической энергии в настоящее время рекомендуется ОАО ВНИПИЭНЕРГОПРОМ в тех поселениях, в которых выработка тепловой и электрической энергии осуществляется в изолированных системах. Электроснабжения, например, на базе ДЭС. Теплоснабжения – на базе котельных.

В случае обеспечение электрической энергией потребителей поселения от существующих сетей электроснабжения и отсутствии в схеме электроснабжения субъекта РФ прямого указания на строительство в поселении источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, снабжение таких поселений тепловой и электрической энергией осуществляется по раздельного варианту их выработки.

Направления развития теплоснабжения городского округа Фрязино

Стратегией развития городского округа Фрязино предполагается повышение уровня комфортности проживания населения и увеличение объектов жилищной и социальной сферы. Реализация программы жилищного строительства будет осуществляться за счет нового строительства жилых зданий после сноса ветхой и аварийной застройки, нового строительства на свободных территориях и путем реконструкции жилых зданий с усилением конструкций, модернизацией и надстройкой этажей.

Решения по теплоснабжению разработаны на основании архитектурно-планировочной части генплана г.о. Фрязино до 2020 года. Тепловая нагрузка на жилищно-коммунальный сектор определена по укрупненным показателям в соответствии с ТЕН 30-303-2000 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составит 211,1 Гкал/час (сейчас 137,2 Гкал/час).

На период 2012-2015гг. планируется строительство жилых домов после сноса ветхой и аварийной застройки в кварталах 6-7, 9, 22, а также новое строительство двух жилых домов на свободной территории по ул. Вокзальная с присоединенной нагрузкой 21,019 Гкал/час и общей площадью жилищного фонда 233109 м2. Указанные объекты находятся в радиусе эффективного теплоснабжения зоны действия котельных №№13,14 ЗАО «Фрязинская Теплосеть». В настоящее время вышеуказанные котельные не располагают резервом мощности, имеет высокую степень износа оборудования, поэтому требуется их реконструкция с увеличением установленной мощности:

Котельная №13 – до 60 Гкал/час (в настоящее время - ;

Котельная №14 – до 40 Гкал/час (в настоящее время.

Основными направлениями развития системы теплоснабжения городского округа Фрязино на расчетный срок будут являться:

- сохранение и развитие системы централизованного теплоснабжения с технически и экономически обоснованным объединением теплоисточников в единую сеть;

- реконструкция теплосетей с применением более эффективной теплоизоляции (пенополиуретановой и пенополимерной, позволяющей длительную эксплуатацию при температурах более 130оС и более устойчивую к старению и снижению тепловых потерь);

- применение гибких полимерных теплоизолированных труб на трубопроводах горячего водоснабжения с целью повышения их коррозионной стойкости;

- перевод открытой системы теплоснабжения на закрытую;

- внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с установкой узлов учета и автоматической регулировкой потребления тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха в многоквартирных жилых домах;

- организация дежурных режимов отопления для общественных зданий;

- повышение энергоэффективности существующих зданий и сооружений при проведении капитальных ремонтов и модернизации зданий;

- внедрение частотного регулирования на насосах, дымососах и дутьевых вентиляторах котельных и центрально-тепловых пунктах (ЦТП) с целью снижения расхода электроэнергии;

- во избежание гидравлических ударов на магистральных сетях сетевые насосы оборудуются системами плавного пуска, что обеспечивает безопасную эксплуатацию тепловых сетей и увеличивает их срок службы;

- продолжение работы по диспетчеризации системы теплоснабжения городского округа.

- внедрение геоинформационной системы тепловых сетей с программно-расчетным комплексом для теплогидравлических расчетов, что позволит решить задачи учета объектов теплосети, повышение энергосбережения и энергоэффективности работы тепловых сетей и объектов жилищно-коммунального сектора городского округа, моделирование оперативных мероприятий и аварийных переключений, повышение экономической эффективности работы источников теплоснабжения.

В качестве повышенного сценарного варианта на перспективу предусматривается разработка проекта частичного перевода системы энергоснабжения городского округа Фрязино на когенерацию на базе крупных котельных. Проект для определения целесообразности применения технических решений разрабатывается на основе конкурса, организуемого ЗАО «Фрязинская теплосеть» по согласованию с администрацией городского округа Фрязино.

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

. Строительство источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в настоящее время не планируется в соответствии с учетом рекомендаций ОАО «ВНИПИЭнергопром» и отсутствия возможности привлечения инвестиций ввиду тарифных ограничений.

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории городского округа Фрязино отсутствуют.

6.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На настоящем этапе развития системы теплосснабжения с учетом рекомендаций ОАО «ВНИПИЭнергопром» и отсутсвия возможности привлечения инвестиций ввиду тарифных ограничений реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предусмотрена.

6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не разрабатывается, поскольку все существующие котельные малой мощности №№ 6,8,9,10 включены в зоны действия колельных большой мощности №№ 11,13,14,15.

## Обеспечение спроса на тепловую мощность за счет развития изолированных систем теплоснабжения

### Основные условия, приятные при разработке предложений

При разработке предложений по варианту 1 приняты следующие основные условия:

По тепловой нагрузке и ее присоединению к действующим тепловым сетям:

- прирост тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных отсутствует, в силу снижения тепловой нагрузки при сносе ветхих и неблагоустроенных жилых зданий и капитальном ремонте остающихся в эксплуатации.

- вновь построенные объекты в существующих зонах действия присоединяются к существующим тепловым сетям с выносом и новым строительством тепловых сетей на внутриплощадочных пространствах

- Осуществляется перетрассировка тепловых сетей с их реконструкцией

- При появлении инвестиционных проектов с  тепловой нагрузкой вне существующих зон действия вопрос строительства новых котельных рассматривается при обсуждении экономической целесообразности реализации этих инвестиционных проектов.

Для котельных

- Осуществляется реконструкция существующих котельных в зонах дефицита располагаемой мощности с заменой котлоагрегатов

- Все реконструируемые котельные оборудуются устройствами водоподготовки и деаэрации

- Все реконструируемые котельные оборудуются приборами учета энергоресурсов

- Все реконструируемые котельные оборудуются системой автоматизации верхнего уровня

- С целью обеспечения нормативных показателей надежности потребителей между смежными зонами действия котельных устраиваются перемычки между тепловыми сетями

Предлагаемое решение

Решения по теплоснабжению разработаны на основании архитектурно-планировочной части и экономического раздела генерального плана городского округа Фрязино.

Стратегией развития городского округа Фрязино предполагается повышение уровня комфортности проживания населения, при планируемом незначительном увеличении численности населения (с 52,4 до 57,0 тыс. чел. – заложено в Генплане, в настоящее время на 2012 г. численность населения уже достигла 56365 чел).

На расчетный срок общая площадь жилищного фонда возрастает на 21%.

Реализация программы обновления жилищного фонда будет осуществляться за счет:

- нового строительства жилых зданий после сноса ветхой и аварийной застройки,;

-нового строительства на свободных территориях;

- реконструкции жилых зданий, с усилением конструкций, модернизацией и надстройкой этажей, улучшением теплофизических свойств зданий.

Общий объем нового строительства составит порядка 360,0 тыс.м2 общей жилой площади в Центральном планировочном районе и 20,0 тыс.м2 - в Юго-Восточном планировочном районе.

Строительство новых жилых домов с повышенной энергоэффективностью позволит снизить энергозатраты на теплоснабжение. Тепловая нагрузка на жилой фонд определена по укрупненным показателям в соответствии с ТСН 30-303-2000 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений». При подсчете нагрузок на отопление вводится коэффициент 0,25, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий. Тепловой поток на вентиляцию общественных зданий принят с коэффициентом 0,4 от отопления общественных зданий. Результаты расчетов тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора, проведенные в рамках Генплана, приведены в таблице 6.3.2.

Для расчетного срока определены следующие показатели по городскому округу:

- население – 57,0 тыс.чел.;

- общая площадь жилого фонда – 1554,0 тыс.м2.;

- расход тепловой энергии на жилищно-коммунальный сектор и муниципальную производственную зону составит 231,88МВт (199,896 Гкал/час).

В том числе:

- многоэтажная застройка – 203,322 МВт (175,278 Гкал/час);

- малоэтажная застройка – 19,888 МВт (17,145 Гкал/час);

- усадебная и коттеджная – 4,734 МВт (4,081 Гкал/час);

- муниципальная производственная зона – 3,58 МВт (3,086 Гкал/час).

Годовое потребление тепла по городскому округу составит, ориентировочно, - 2759629 Гдж (659095 Гкал).

По первой очереди – 2269442 Гдж (542021 Гкал).

Централизованным теплоснабжением на расчетный период предусматривается обеспечить новую и сохраняемую многоэтажную и малоэтажную застройку и предприятия в муниципальной промышленной зоне, являющейся частью технопарка для реализации инновационных проектов и организации производств наукоемкой продукции.

Теплоснабжение усадебной застройки и коттеджей предусматривается от индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе.

Теплоснабжение существующих промышленных предприятий осуществляется, в основном, от собственных источников тепловой энергии, которые, в связи со снижением уровня производства, имеют резерв по мощности и нуждаются только в модернизации оборудования.

Потребление тепловой энергии предприятиями научно-производственного комплекса составит, ориентировочно, 280-330 МВт с учетом пара на технологию.

Основными источниками теплоснабжения жилищно-коммунального сектора городского округа Фрязино на расчетный срок остаются котельные ЗАО «Фрязинская теплосеть».№№ 13; 14; 15. Внедрение при строительстве новых зданий эффективных теплоизоляционных материалов и энергосберегающих конструктивных решений позволяет прогнозировать увеличение расчетных тепловых потоков на теплоснабжение на 40%, а с учетом производственных площадей муниципальной промышленной зоны - на 70% (на 73 МВт).

Для преодоления дефицита тепловой энергии предлагается:

- перераспределение тепловых нагрузок между основными котельными, с увеличением тепловой мощности котельной № 15 и строительством новой котельной;

- реконструкция котельных № 13 и № 14, с заменой котлов на современные и обеспечением котельной № 13 резервным топливом;

- перевести системы теплоснабжения от котельных № 14 и № 15, работающих по открытой схеме, на закрытую со строительством ЦТП;

- строительство, при экономическом обосновании, автоматизированных крышных и блочных котельных непосредственно у потребителей тепловой энергии.

Расчетные тепловые нагрузки на перспективу и на 1 очередь строительства, выполненные в Генплане (2009 г.) приведены в табл. 5.1.2

Источниками теплоснабжения остаются котельные №№ 13; 14; 15. Строительство  новой водогрейной котельной в районе ул. Ленинская Слобода мощностью 60 Гкал/час (3 котла КВГМ-20-150), предусмотренное Генпланом для 1 очереди строительства, будет рассматриваться по мере уточнения прогноза инвестиций в строительство жилья. Для обеспечения теплоснабжения новой застройки необходимо произвести реконструкцию существующих теплосетей и прокладку новых с условным диаметром Ду=200-450 мм, общей протяженностью около 4,5 км в двухтрубном исчислении и строительством квартальных ЦТП. Эти работы включают завершение строительства ЦТП по ул. Рабочая и ЦТП № 13, новое строительство 2-х ЦТП по ул. Полевая. Дома повышенной этажности целесообразно оборудовать автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП).

| Таблица 6.5.1. # Расчетные тепловые нагрузки городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планировочные образования и вид застройки | Современное состояние |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  | 1-я очередь строительства |  |  |
|  | Общая площадь жилого фонда, тыс.м2 | Население, тыс.чел. | Расход тепла, МВт | Общая площадь жилого фонда , тыс.м2 | Население, тыс.чел. | Тепловые потоки МВт |  |  | Общая площадь жилого фонда, тыс.м2 | Население, тыс.чел. | Расход тепла, МВт |
|  |  |  |  |  |  | на отопление | на ГВС | Всего |  |  |  |
| Центральный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажная застройка | 510,8 | 24,0 | 71,135 | 870,8 | 29,0 | 84,348 | 26,170 | 110,518 | 570,8 | 25,0 | 77,849 |
| малоэтажная застройка | 156,3 | 6,1 | 25,388 | 110,2 | 4,5 | 14,018 | 4,061 | 18,079 | 136,2 | 5,5 | 22,288 |
| усадебная и коттеджная застройка | 20,0 | 0,5 | 4,303 | 20,0 | 0,5 | 3,853 | 0,451 | 4,304 | 20,0 | 0,5 | 4,303 |
| Итого: | 687,1 | 30,6 | 100,826 | 1001,0 | 34,0 | 102,219 | 30,682 | 132,901 | 727,0 | 31,0 | 104,440 |
| Юго-Восточный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажная застройка | 533,0 | 22,0 | 71,520 | 553,0 | 23,0 | 53,565 | 20,755 | 74,320 | 553,0 | 23,0 | 74,320 |
| Муниципальная производственная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадка 19 П |  |  |  | 50,0 | 0,8 | 3,526 | 0,054 | 3,580 | 50,0 | 0,8 | 3,580 |
| Всего по городскому округу | 1220,1 | 52,6 | 172,346 | 1554,0 50,0 произв. | 57,0 0,8 работющ. | 159,31 | 51,491 | 210,801 | 1280,0 50,0 произв. | 54,0 0,8 работающ. | 182,34 |
| С учетом неучтенных потребителей и собственных нужд (К=1,1) |  |  | 189,580 |  |  | 175,241 | 56,64 | 231,88 |  |  | 200,574 |
| Гкал/час |  |  | 163,432 |  |  | 151,07 | 48,826 | 199,896 |  |  | 172,910 |
| Источник: Таблица 6.3.2 Генплана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетный срок

В Центральном планировочном районе намечается строительство жилых зданий на свободных территориях и после сноса ветхой застройки в районе улиц, перечисленных в 1-й очереди, а также ул. Комсомольской, Пионерской, Лесной, Октябрьской, Институтской, Ленина, Попова, Вокзальной, Чехова, Матросова, общей площадью 240 тыс.кв.м.

По Юго-Восточному планировочному району основное строительство будет вестись на свободных участках 4-го микрорайона. Объем строительства составит 20 тыс.кв.м.

Для обеспечения теплоснабжением жилой застройки необходимо произвести реконструкцию котельных № 13, № 14 и № 15 с монтажом котла КВГМ-50 и перераспределением теловых нагрузок между основными котельными городского округа Фрязино. Выполнить перемычки между тепловыми сетями основных теплоисточников, а также провести реконструкцию существующих и строительство новых распределительных сетей теплоснабжения, что составит, примерно, 15 км в двухтрубном исчислении, включая I очередь (таблица 6.3.3.).

| Таблица 6.5.2. Ведомость объемов работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. измер. | Расчетный срок | 1 очередь |
| Строительство новой котельной тепловой мощности 60 Гкал/час | котельная | 1 | 1 |
| Реконструкция котельной № 15 с монтажом котла ПТВМ-50 | объект | 1 | - |
| Реконструкция котельной № 13 с созданием склада резервного топлива (мазута) | -"- | 1 | - |
| Строительство новых тепловых сетей и реконструкция действующих в двухтрубном исчислении условным диаметром Ду=450 мм | км | 2,8 | 1,2 |
| то же, Ду=400 мм | км | 2,3 | 0,5 |
| то же, Ду=350 мм | км | 0,9 | 0,4 |
| то же, Ду=300 мм | км | 2,9 | 1,3 |
| то же, Ду=250 мм | км | 2,6 | 0,8 |
| то же, Ду=200 мм | км | 3,6 | 1,2 |
| Строительство ЦТП тепловой мощностью 5÷12 МВт | объект | 6-8 | 2-4 |
| Источник: таблица 6.3.3 Генплана |  |  |  |

Основными направлениями развития системы теплоснабжения городского округа Фрязино на расчетный срок будут являться:

- сохранение и развитие системы централизованного теплоснабжения с дополнением локальными теплоисточниками и экономически обоснованным объединением теплоисточников в единую сеть;

- реконструкция теплосетей с применением более эффективной теплоизоляции (пенополиуретановой и пенополимерной, позволяющей длительную эксплуатацию при температурах более 1300 С и более устойчивую к старению);

- применение в обратных магистралях систем теплоснабжения и трубопроводах горячего водоснабжения пластмассовых трубопроводов с целью повышения их коррозионной стойкости;

- проведение работ по установке перемычек между теплосетями от разных теплоисточников;

- перевод открытой системы теплоснабжения на закрытую;

- внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) блочного типа в домах повышенной этажности;

- установка теплоисточников у потребителей тепла;

- организация дежурных режимов отопления для общественных зданий;

- повышение энергоэффективности существующих зданий и сооружений при проведении капитальных ремонтов и модернизации зданий;

- продолжение работы по диспетчеризации системы теплоснабжения городского округа и внедрение системы автоматического отпуска тепла;

- внедрение частотного регулирования на насосах, дымососах и дутьевых вентиляторов крупных котельных и ЦТП.

#### Новое строительство котельных и тепловых сетей

В настоящее время  строительство новых котельных решениями городской Администрации не предусмотрено. Вопрос о строительстве новой водогрейной котельной в районе ул. Ленинская Слобода мощностью 60 Гкал/час (3 котла КВГМ-20-150), предусмотренное Генпланом, будет рассматриваться по мере уточнения прогноза инвестиций в строительство жилья.

#### Реконструкция котельных

Проект №1-К

План текущего ремонта на 2013 год ЗАО «Фрязинская Теплосеть»

Проектом предусмотрено выполнение 10 мероприятий:

- Ремонт и чистка котлов

- Ремонт насосного оборудования

- Ремонт дымососов и вентиляторов

- Ремонт электрооборудования

- Ремонт КИПиА

- Ремонт тепловых сетей

- Ремонт запорной арматуры

- Ремонт зданий и помещений

- Гидравлическое испытание и опрессовка  тепловых сетей

- Ремонт газового оборудования

Общая стоимость работ составляет 2650 тыс. руб. Выполнение работ предусматривается в течение 4-х кварталов 2013 г. Стоимость работ по мероприятиям и кварталам представлена в табл. 5.1.3.1

Проект №2-К

План капитального ремонта на 2013 год ЗАО «Фрязинская Теплосеть»

Проектом предусмотрено выполнение 5 мероприятий:

- Ремонт котла ДКВР -10/13 № 4

- Капитальный ремонт тепловых сетей  в районе ул. Полевая, 8-10 от УТ-222А до УТ-222 (2Ду125мм-61м в ППУ изоляции)

- Капитальный ремонт тепловых сетей в районе ЦТП №6 от УТ-265 до УТ-264 (2Ду250мм – 21,5м в ППУ изоляции).

- Капитальный ремонт тепловых сетей УТ265 - Пр. Мира,20А – (отопление 2Ду150мм – 53; ГВС - Ду100мм, Ду80мм - 53мм в ППУ изоляции ).

- Капитальный ремонт тепловой сети в районе ЦТП №14 от УТ-143 до УТ-145А (2Ду200мм – 211,9м;2Ду150мм – 143м; 2Ду100мм – 46м в ППУ изоляции).

Общая стоимость работ составляет 9916,8 тыс. руб. Выполнение работ предусматривается в течение 4-х кварталов 2013 г. Стоимость работ по мероприятиям и кварталам представлена в табл. 5.1.3.2

Проект №3-К

Инвестиционный проект развитияЗАО «Фрязинская Теплосеть» на 2013 год

Проектом предусмотрено выполнение 5 мероприятий:

- Диспетчеризация объектов (котельная №13 и ЦТП) (9 штук)

- Монтаж системы АТС (кот.№15,гараж, УТС), компьютерная сеть УТС, кот. №15.

- Модернизация операторной котельной №15 (приобретение монитора, компьютера, мастер Скада).

- Техническое перевооружение котельной №14(Реконструкция ХВО котельной – трубопровод и теплообменник)

- Приобретение и монтаж  автоматических выключателей ВА55-41 630А в  кот.№15 (3шт.)

Общая стоимость работ составляет 2308,0 тыс. руб. Предусмотрено привлечение подрядной организации для выполнения Выполнение работ предусматривается в течение 4-х кварталов 2013 г.

Стоимость работ по мероприятиям и кварталам представлена в табл. 5.1.3.2

Проект №4-К

Ремонты котлов ЗАО «Фрязинская Теплосеть» в 2014 г.

Проектом предусмотрено выполнение 2 мероприятий:

- Ремонт котла №2 ДКВР -10/13 на котельной №13.

- Ремонт котла №3 ДКВР -10/13 на котельной №13.

Общая стоимость выполнения работ составляет 7800 тыс. руб. Выполнение работ предусматривается в течение 2 и 3 кварталов 2014 г. расчетный срок окупаемости - 46 месяцев.

Стоимость работ по мероприятиям и кварталам, ожидаемыей экономический эффект и срок окупаемости проекта представлены в табл. 10.1.3.3 в разделе 10.1

Проект №5-К

Перспективное развитие котельной в соответствии с перспективным строительством жилищного фонда на период до 2020 г.

Проектом предусмотрено выполнение 5 перспективных мероприятий:

- Строительство новой котельной тепловой мощности 60 Гкал/час

- Реконструкция котельной № 15 с монтажом котла ПТВМ-50

- Реконструкция котельной № 13 с созданием склада резервного топлива (мазута)

- Строительство новых тепловых сетей и реконструкция действующих в двухтрубном исчислении  условным диаметром Ду=450 мм

то же, Ду=400 мм

то же, Ду=350 мм

то же, Ду=300 мм

то же, Ду=250 мм

то же, Ду=200 мм

- Строительство ЦТП тепловой мощностью 5÷12 МВт

Реализация данных проектов в рамках настоящей схемы развития теплоснабжения в связи с изменением условий социально-экономического развития не рассматривается.

Решение о реализации проекта принимается Администрацией городского округа Фрязино в соответствии с формированием инвестиционной программы строительства жилого фонда Фрязино.

6.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается в связи сотсутствием источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории городского округа Фрязино.

6.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не разрабатываетсяс учетом рекомендаций ОАО «ВНИПИЭнергопром» и отсутсвия возможности привлечения инвестиций ввиду тарифных ограничений реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

6.8 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии до введения в эксплуатацию новых источников теплоснабжения не предусматрнивается

6.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых домов может быть организовано в зонах с тепловой нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч на гектар.

Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей.

Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

Настоящим проектом перевод существующих или оснащение перспективных потребителей индивидуальными источниками тепловой энергии не предусматриваются.

6.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа проводится в соответствии с локальными схемами теплоснабжения промышленных объектов, в рамкапх настоящей схемы теплоснабжения не рассматривается. Данные для проработки предложений и альтернативных вариантов организации теплоснабжения отсутствуют.

6.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа Фрязино не разрабатывается в связи с отсутствием перемычек между зонами теплоснабжения. Ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии котельными 14 и 15 уточняется по мере реализации локального ввода ЦТП и ИТП и перехода объектов на закрытую схему горячего водоснабжения.

6.12 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла. Однако все эмпирические зависимости, полученные этим путем, в настоящее время морально устарели. Единственное решение проблемы сегодня - использование компьютерных программ на базе ИГС- систем, в которых влияние радиуса теплоснабжения на затраты на передачу теплоносителя оценивается на основе прямого метода расчета себестоимости .

Расстояние от источника тепла до потребителя, м. 4. Средний радиус теплоснабжения

Таким образом, радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. С учетом важности проблемы, необходима разработка четких критериев оценки и методик определения этого параметра на федеральном уровне.

Упрощенные методы расчета используют выделение крупных нагрузок и расчет среднего радиуса теплоснабжения из условия минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника.

где і - номер зоны нагрузок;

L3д - расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии; Q , ( - присоединенная нагрузка здания;

Qi - суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Oi= XОзд.

Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения:

- Стоимость тепловых сетей, млн. руб.

- Материальная хар актеристика систем теплоснабжения, м2

- Число часов использования максимальной нагрузки

- Расчетный перепад температур, °

- Себестоимость выработки тепловой энергии (с НДС), руб./Гкал

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

В настоящее время данные для проведения расчетов в разрезе зон теплоснабжения котельных и отдельных магистралей отсутствуют.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения целесообразен в случае ведения проектировочных работ, в результате которых действующая конфигурация системы теплоснабжения будет изменяться.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"

7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предусмотрена перекладка для  переключения жилого дома с пристроенной котельной №6 на котельную №14 с учетом перспективного строительства (проект №12 в табл. 10.1.7).

7.2.  Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения увязано с предлагаемым проектом проектом строительства новой котельной, реализация которого привязана к наличию внешних инвестиций

7.3.  Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В данной конфигурации системы теплоснабжения  строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения проблематична, поскольку требует дополнительных инвестиций и роста тарифов. В условиях ограничения роста тарифов проекты данного направления маловероятны.

7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

При организации закрытой схемы теплоснабжения путем установки КТП или ЦТП на базе бойлерной изменятся количество, протяженность и диаметры теплопроводов. Наиболее рациональным решением в данной ситуации является постепенная реконструкция схем теплоснабжения с прокладкой новых трубопроводов с учетом изменившихся геометрических характеристик теплосетей. Самым надежным методом перекладки трубопроводов, имеющих канальный способ прокладки, является перекладка имеющихся трубопроводов на трубопроводы в ППУ-изоляции с уменьшением диаметров на отопление и прокладкой трубопроводов на ГВС, выполненных из неметаллических материалов, в существующих каналах.

7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В настоящее время строительство новых тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения не предусматривается. Вопрос будет решаться дополнительно по мере утверждения проектов строительства новой котельной, объединения изолированных участков системы теплоснабжения и перевода котельных 14 и 15 на закрытую систему горячего водосснабжения.

7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Проектным решением предусмотрена реконструкция тепловых сетей котельной №13 . Схема реконструкции тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной №13 приведена на рис. 7.6.1. Предусматривается перекладка участков трубопроводов:

Ду400 на Ду 450 длиной 78,4 м (11,4+26+12+29=78,4) м

Ду100 на Ду 150 длиной 40 м

Ду300 на Ду 400 длиной 388,5 м (157+99+132,5)

7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения города является износ тепловых сетей. При реконструкции тепловых сетей предпочтение должно отдаваться металлическим трубам в заводской ППУ изоляции.

В связи с недостаточностью информации о конкретных участках тепловых сетей, для которых характерно превышение нормативного срока эксплуатации (25 лет) затраты на перекладку тепловых сетей рассчитаны укрупнено.

Проект №5.

Ремонт тепловых сетей ЗАО «Фрязинская Теплосеть»

Проектом предусмотрено выполнение 5 мероприятий:

- Капитальный ремонт тепловых сетей в районе ЦТП №6 от УТ-263 до УТ-264 (2Ду200мм – 100,2м в ППУ изоляции).

- Капитальный ремонт тепловых сетей  ввод №1 в школу №7 (2Ду100мм-30м; Ду80мм-30м; Ду50мм-30м) в ППУ изоляции.

- Капитальный ремонт тепловых сетей  ввод №2 в школу №7 (2Ду150мм-96м; Ду125мм-96м; Ду80мм-96м) в ППУ изоляции.

- Капитальный ремонт тепловых сетей УТ252 до ж/д №7 по ул.60 лет СССР (2Ду100мм -35м; Ду70мм – 35м; Ду50мм -35м) в ППУ изоляции

Рис. 7.7.1. Схема реконструкции теплосети в зоне теплоснабжения котельной №13

- Капитальный ремонт тепловой сети  ж/д №5 по ул.60лет СССР до ж/д №1 по ул.60 лет СССР с подвалом (2Ду150мм – 55м; Ду125мм -55м; Ду100мм – 55м. в ППУ изоляции. Подвал:  2Ду150мм – 51м;  Ду125мм -51м;  Ду100мм- 51м).

Общая стоимость работ составляет 7800 тыс. руб. Сроки выполнения работ не определены – уточняются по факту привлечения внебюджетных инвестиций или софинансирования из бюджета.

Уточняющая информация с техническими подробностями мероприятий проекта представлена в табл. 7.7.1.

| Табл.7.7.1 Тепловые сети, не вошедшие в план капитального ремонта на 2013 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ (тыс. руб.) | Примеч. |
| 1. | Капитальный ремонт тепловых сетей в районе ЦТП №6 от УТ-263 до УТ-264 (2Ду200мм – 100,2м в ППУ изоляции). | 1945,6 |  |
| 2. | Капитальный ремонт тепловых сетей ввод №1 в школу №7 (2Ду100мм-30м; Ду80мм-30м; Ду50мм-30м) в ППУ изоляции. | 667,8 |  |
| 3. | Капитальный ремонт тепловых сетей ввод №2 в школу №7 (2Ду150мм-96м; Ду125мм-96м; Ду80мм-96м) в ППУ изоляции. | 2072,2 |  |
| 4. | Капитальный ремонт тепловых сетей УТ252 до ж/д №7 по ул.60 лет СССР (2Ду100мм -35м; Ду70мм – 35м; Ду50мм -35м) в ППУ изоляции | 776,5 |  |
| 5. | Капитальный ремонт тепловой сети ж/д №5 по ул.60лет СССР до ж/д №1 по ул.60 лет СССР с подвалом (2Ду150мм – 55м; Ду125мм -55м; Ду100мм – 55м. в ППУ изоляции. Подвал: 2Ду150мм – 51м; Ду125мм -51м; Ду100мм- 51м). | 1410,5 |  |
|  | ИТОГО: | 6872,6 |  |
| Справка Главного инженера ЗАО «Фрязинская Теплосеть» П.И. Ревункова |  |  |  |

Проект №6.

Реализация ЗАО «Фрязинская Теплосеть»  мероприятий программы «Обеспечения развития г. Фрязино как Наукограда Российской Федерации на 2013-2017 годы» в сфере теплоснабжения,

Программой предусмотрено выполнение 6 мероприятий:

- Реконструкция тепловых сетей от ж/д №2а по ул. Советская до школы №1.

- Реконструкция котельной №13.

- Реконструкция тепловых сетей от УТ-299 до УТ-300 по ул. 60 лет СССР (вынос сетей из зоны строительства детского сада).

- Реконструкция тепловых сетей от кот.№14 до ул. Нахимова,17.

- Реконструкция котельной №11.

- Реконструкция внутренней системы газоснабжения котельной №15.

Общая стоимость работ составляет 7800 тыс. руб. Сроки выполнения работ не определены – уточняются по факту привлечения внебюджетных инвестиций или софинансирования из бюджета.

Уточняющая информация с техническими подробностями мероприятий проекта представлена в табл. 10.1.4.

7.8 Строительство и реконструкция насосных станций.

Строительство насосных станций, не относящихся к оборудованию котельных, не предусмотрено.

Глава 8 "Перспективные топливные балансы"

8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии относятся  к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения:

Органы местного самоуправления поселений, городских округов и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации составляют топливно-энергетические балансы соответственно поселений, городских округов и субъектов Российской Федерации в порядке и по форме, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Порядок установления видов топлива для предприятий и топливопотребляющих установок определен постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 1992 г. № 832 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2002 № 29).

Указанным постановлением Правительства Российской Федерации предоставило право органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации устанавливать для расположенных на их территории действующих, строящихся, расширяемых и реконструируемых предприятий (объединений, других хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, следующие виды топлива из расчета на одно предприятие (объединение), установку:

- уголь, торф, сланец и дрова при годовом расходе до 100 тыс.тонн (в условном исчислении)
при наличии заключения добывающих (производящих) эти виды топлива предприятий,
объединений, ассоциаций, концернов;

- природный газ для котельных и на другие топливные нужды с годовым расходом до 10 тыс.тонн (в условном исчислении) по согласованию с открытым акционерным обществом «Газпром» и местными газоснабжающими и газотранспортными организациями;

- топочный мазут при годовом расходе до 10 тыс. тонн (в условном исчислении);

- дизельное топливо, печное бытовое топливо, моторное топливо и другие виды жидкогонефтяного топлива, кроме сырой нефти и керосина, при годовом расходе до 2 тыс. тонн (вусловном исчислении).

- По представлению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации дано право устанавливать по согласованию с Министерством промышленности и энергетики или уполномоченными им организациями и с открытым акционерным обществом » Газпром» (при установлении в качестве топлива природного газа):

- все виды топлива при годовом расходе его сверх количеств, указанных выше;

- сырую нефть, керосин на топливные нужды для предприятий (объединений) и топливопотребляющих установок, независимо от количества их потребления.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которым дано право устанавливать виды топлива, обязаны представлять сведения об установлении видов топлива Министерству промышленности энергетики Российской Федерации, Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и открытому акционерному общества »Газпром» (при установлении в качестве топлива природного газа).

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при установлении топливных режимов должны исходить из необходимости оптимизации топливно-энергетических балансов путем внедрения в работу наиболее экономичных и экологически чистых топливопотребляющих установок, оборудования и технологических процессов, дающих наибольший экономических эффект, использования вторичных тепловых и твердых горючих энергоресурсов, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства, а также нетрадиционных источников тепла и энергии.

Правительство Российской Федерации обязало Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации совместно с Министерством энергетики Российской Федерации и открытым акционерным обществом «Газпром» утвердить порядок оформления решений об установлении видов топлива для предприятий и топливопотребляющих установок, а также перечень газоиспользующих установок и оборудования, для которых не требуется получать специальных разрешений на использование природного газа.

На территории Московской области действует Административный регламент Топливно-энергетического комитета Московской области исполнения государственной функции по установлению видов топлива для действующих, строящихся, расширяемых и реконструируемых организаций независимо от форм собственности, а также топливопотребляющих установок, расположенных на территории Московской области

( утв. Распоряжением от 02 марта 2011 года № 11-Р Топливно-энергетическим комитетом Московской обл. В редакции  № 09-Р от 05.04.2012.)

8.3. Перспективные топливные балансы (должны быть согласованы с программой газификации поселения, городского округа)

В процессе подготовки к разработке топливно-энергетического баланса поселения в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» в схеме теплоснабжения должен быть установлен расход видов топлива на выработку тепловой энергии на территории поселения.

| Табл. 8.3.1 Потребление топлива на цели теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть» за 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющие баланса | Ед. изм. | Кот6 | Кот8 | Кот9 | Кот10 | Кот11 | Кот13 | Кот14 | Кот15 | Всего |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут | 168,8 | 110,4 | 256,6 | 143,7 | 1427,2 | 12933,7 | 7196,2 | 47377,9 | 69614,6 |
| природный газ | тыс. м3 | 146,0 | 95,3 | 221,9 | 124,3 | 1234,9 | 11194,2 | 6225,3 | 40960,3 | 60202,3 |
|  | тут | 168,8 | 110,4 | 256,6 | 143,7 | 1427,2 | 12933,7 | 7196,2 | 47377,9 | 69614,6 |
| котельно-печное топливо | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уголь | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дрова | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный сжиженный | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 8.3.2 Перспективный баланс потребления газа на цели теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть» на 2013-2028 год тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющие баланса | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2028 | 2013-2028 | 2012-2028 |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот6 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 1688 | 2700,8 | 2869,6 |
| Кот8 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 1104 | 1766,4 | 1876,8 |
| Кот9 | 256,6 | 256,6 | 256,6 | 256,6 | 256,6 | 256,6 | 256,6 | 2566 | 4105,6 | 4362,2 |
| Кот10 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 1437 | 2299,2 | 2442,9 |
| Кот11 | 1427,2 | 1427,2 | 1699,99 | 3399,98 | 4586,01 | 4586,01 | 4586,01 | 458601 | 478886 | 480313 |
| Кот13 | 12933,7 | 14581,2 | 17556,9 | 18570,6 | 20200,4 | 20812,2 | 20812,2 | 208122 | 320655,5 | 333589 |
| Кот14 | 7196,2 | 7303,37 | 7931,12 | 8398,11 | 8930,17 | 11517,7 | 12306,3 | 123063 | 179450 | 186646 |
| Кот15 | 47377,9 | 50926,5 | 56035,3 | 60238,2 | 64596,2 | 70219,7 | 76781,1 | 767811 | 1146608 | 1193986 |
| Итого 11-14 | 69614,6 | 74238,27 | 83223,31 | 90606,89 | 98312,78 | 107135,6 | 114485,6 | 1144856 | 1712858 | 1782473 |
| Проверка (мет. 2) | 69614,6 | 74900,51 | 84163,29 | 91938,47 | 99996,08 | 109244,2 | 116339,8 | 1163398 | 1739980 | 1809595 |
| ВСЕГО: | 70294,1 | 74917,8 | 83902,8 | 91286,4 | 98992,3 | 107815 | 115165 | 1151650 | 1723729 | 1794023 |
| То же, тут | 81271,53 | 86617,29 | 97005,43 | 105542,1 | 114451,4 | 124651,9 | 133149,7 | 1331497 | 1992915 | 2074186 |
| Нарастающим итогом по годам | 70294,1 | 145211,9 | 229114,7 | 320401,1 | 419393,4 | 527208,4 | 642373,4 | 1794023 |  |  |
| То же, тут | 81271,53 | 167888,8 | 264894,3 | 370436,35 | 484887,8 | 609539,7 | 742689,4 | 2074186 |  |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения"

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения ЗАО «Фрязинская теплосеть» основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения.

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, разработаны в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734).

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатели, характеризующие уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети;

- показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых сетей;

- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;

- показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;

- показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепловой энергии на нарушение качества теплоснабжения.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов пот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Q^/Q^ch., где Q^ - аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Q^h - расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежностиструктурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

9.1. Оценка перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии

Для оценки надежности систем теплоснабжения используются в том числе следующие показатели:

интенсивность отказов систем теплоснабжения;

относительный аварийный недоотпуск тепла;

надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

В настоящее время данные, требуемыедля оценки надежности в соответствии с действующими правилами и методиками, отсутствуют.

Необходима организация сбора статистически значимых данных, восстановление статистическиех зависимостей, которые в общем случае носят полиномиальный и пороговый характер. Использование распределений вероятностей для анализа требует исследования взаимозависимости факторов, поэтому без накопленных реальных данных заключение об уровне надежности системы теплоснабжения незначимо и может привести к необоснованным затратам на мероприятия, незначительно увеличиваюшие надежность, в результате чего снижается доступность оказываемиых услуг, или, в ином случае может возникнуть ситуация значительного ущерба для потребителей.

Оценка значима для выбора необходимого сценария продолжения эксплуатации элементов системы, их модернизации или замены на новые (рис. 9.1.1)

Количествоповреждений

Непринятиемер

Модернизация, восстановлениересурса

Созданиеновойсистемы

2013 г.  	              Время

Рис. 9.1.1. Количество повреждений в тепловой сети по годам и сценарии развития процесса в зависимости от ситуации

В качестве основных требований надежности систем теплоснабжения приняты следующие критерии:

- вероятность безотказной работы (Р)-способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12 °С , в промышленных зданиях ниже плюс 80 °С, более числа раз, установленного нормативами .Математическое значение вероятности отказа не более 14 раз за 100 лет.;

- коэффициент готовности (качества) системы (Кг)-вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 20-22°С будет поддерживаться в течение всего отопительного периода.;

- живучесть системы (Ж)-способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 час)остановов.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты для:

-источника теплоты Рит=0,97; -тепловых сетей Ртс=0,90; -потребителя теплоты Рпт=0,99;

- СЦТ в целом Р сцт=0,90х0,97х0,99=0,86; -коэффициент готовности системы теплоснабжения Кг=0,97.

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:

- предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказе;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и трубопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или туннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе (Кг) принимается 0,86.

Для расчета показателей готовности следует определять (учитывать):

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при котором обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Показатель вероятности безотказной работы существующей СЦТ (Кг) не превышает 0,8, что свидетельствует о невысокой надежности снабжения потребителей теплом и горячей водой.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов — полностью не работоспособна. Переход из одного состояния в другой обусловливается отказами или восстановлением элементов системы и описывается вектором состояний, который изменяется случайным образом. С каждым состоянием системы сопоставляют расчетный максимальный часовой расход теплоты через нее, дающий численную оценку степени выполнения задачи и являющийся характеристикой качества ее функционирования. Математическое ожидание этой характеристики есть показатель качества.

9.2. Оценка перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

Отсуствуют данные о перебоях теплоснабжения потребителей.

9.3. Оценка перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Отсуствуют данные об объемах недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии. Оценка недоотпуска тепла требует проведения обследования потребителей.

9.4 Оценка перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Отсуствуют данные о средневзвешенной величине отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

9.5. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Основные предложения известны и приводятся в Правилах, методиках рекомендация по повышению надежности систе5мп теплоснабжения и теплопотребления. К их числу относятся:

9.5.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

9.5.2. Установка резервного оборудования

9.5.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии;

9.5.4. Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа;

9.5.5. Устройство резервных насосных станций;

9.5.5. Установка баков-аккумуляторов и др.

Для проведения оценки и выбора решения необходим анализ ситуации, который может быть ошибочен в условиях неполноты собранных данных.

Глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

10.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

### Состав проектов

Проект №1.

План текущего ремонта на 2013 год ЗАО «Фрязинская Теплосеть»

Проектом предусмотрено выполнение 10 мероприятий:

- Ремонт и чистка котлов

- Ремонт насосного оборудования

- Ремонт дымососов и вентиляторов

- Ремонт электрооборудования

- Ремонт КИПиА

- Ремонт тепловых сетей

- Ремонт запорной арматуры

- Ремонт зданий и помещений

- Гидравлическое испытание и опрессовка  тепловых сетей

- Ремонт газового оборудования

Общая стоимость работ составляет 2650 тыс. руб. Выполнение работ предусматривается в течение 4-х кварталов 2013 г. Стоимость работ по мероприятиям и кварталам представлена в табл. 10.1.2

Проект №2.

План капитального ремонта на 2013 год ЗАО «Фрязинская Теплосеть»

Проектом предусмотрено выполнение 5 мероприятий:

- Ремонт котла ДКВР -10/13 № 4

- Капитальный ремонт тепловых сетей  в районе ул. Полевая, 8-10 от УТ-222А до УТ-222 (2Ду125мм-61м в ППУ изоляции)

- Капитальный ремонт тепловых сетей в районе ЦТП №6 от УТ-265 до УТ-264 (2Ду250мм – 21,5м в ППУ изоляции).

- Капитальный ремонт тепловых сетей УТ265 - Пр. Мира,20А – (отопление 2Ду150мм – 53; ГВС - Ду100мм, Ду80мм - 53мм в ППУ изоляции ).

- Капитальный ремонт тепловой сети в районе ЦТП №14 от УТ-143 до УТ-145А (2Ду200мм – 211,9м;2Ду150мм – 143м; 2Ду100мм – 46м в ППУ изоляции).

Общая стоимость работ составляет 9916,8 тыс. руб. Выполнение работ предусматривается в течение 4-х кварталов 2013 г. Стоимость работ по мероприятиям и кварталам представлена в табл.10.1.2

Проект №3.

Инвестиционный проект развитияЗАО «Фрязинская Теплосеть» на 2013 год

Проектом предусмотрено выполнение 5 мероприятий:

- Диспетчеризация объектов (котельная №13 и ЦТП) (9 штук)

- Монтаж системы АТС (кот.№15,гараж, УТС), компьютерная сеть УТС, кот. №15.

- Модернизация операторной котельной №15 (приобретение монитора, компьютера, мастер Скада).

- Техническое перевооружение котельной №14(Реконструкция ХВО котельной – трубопровод и теплообменник)

- Приобретение и монтаж  автоматических выключателей ВА55-41 630А в  кот.№15 (3шт.)

Общая стоимость работ составляет 2308,0 тыс. руб. Предусмотрено привлечение подрядной организации для выполнения Выполнение работ предусматривается в течение 4-х кварталов 2013 г.

Стоимость работ по мероприятиям и кварталам представлена в табл. 10.1.2

Проект №4.

Ремонты котлов ЗАО «Фрязинская Теплосеть» в 2014 г.

Проектом предусмотрено выполнение 2 мероприятий:

- Ремонт котла №2 ДКВР -10/13 на котельной №13.

- Ремонт котла №3 ДКВР -10/13 на котельной №13.

Общая стоимость выполнения работ составляет 7800 тыс. руб. Выполнение работ предусматривается в течение 2 и 3 кварталов 2014 г. расчетный срок окупаемости - 46 месяцев.

Стоимость работ по мероприятиям и кварталам, ожидаемыей экономический эффект и срок окупаемости проекта представлены в табл. 10.1.3

Реконструкция тепловых сетей

Удельные затраты на реконструкцию тепловых сетей различных диаметров приведены в таблице 10.1.1 и на рисунке 10.1.1.

Таблица 10.1.1

Средние удельные затраты на реконструкцию тепловых сетей

| Условный диаметр, Dy | Стоимость перекладки тепловых сетей, тыс. руб./п.м. (с учетом НДС) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Надземная | Канальная без замены лотков |
| 500 | 34,6 | 58,5 |
| 400 | 30 | 47,1 |
| 350 | 25 | 42 |
| 300 | 20 | 37,3 |
| 250 | 15 | 35,5 |
| 200 | 12 | 27,2 |
| 150 | 10 | 25,5 |
| 100 | 8 | 19,4 |
| 80 | 6 | 18,4 |
| 70 | 5 | 17 |
| 50 и менее | 4 | 15 |

Средние удельные затраты на реконструкцию тепловых сетей

Вариант средних нормативов для Гатчины приведен на рис.10.1.1:

Условный диаметр трубопроводов, мм

Рис. 10.1.1 Средние удельные затраты на реконструкцию тепловых сетей

Мероприятия по переводу системы горячего водоснабжения на закрытую схему

Организация закрытой схемы теплоснабжения посредством строительства КТП или реконструкции ЦТП подразумевает реконструкцию значительной доли распределительных и внутриквартальных сетей. При переводе на зарытую схему горячего водоснабжения замена магистральных тепловых сетей имеет ограниченную необходимость.

Сведения о планируемых работах и инвестициях г. приведены в табл. 10.1.2 - 10.1.7

| Табл. 10.1.2 Планируемые ремонты котлов ЗАО «Фрязинская Теплосеть» в 2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия, его техническая сущность | Ожидаемый энергетический эффект |  | Необходимые затраты, тыс.руб | Срок окупаемости, лет | Сроки проведения мероприятия |
|  |  | в натуральном выражении | в денежном выражении, тыс. руб |  |  |  |
| 1 | Ремонт котла №2 ДКВР -10/13 на котельной №13. | 24500 м3 газа | 84 | 3 900 | 46 месяцев | 2 квартал |
| 2 | Ремонт котла №3 ДКВР -10/13 на котельной №13. | 24500м3 газа | 84 | 3 900 | 46 месяцев | 3 квартал |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 10.1.3 # План текущего ремонта на 2013 год по ЗАО «Фрязинская Теплосеть» (в ценах IV квартала 2012 года) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование работ | Стоимость, тыс. руб. | ## по кварталам |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | Ремонт и чистка котлов | 90 | 5 | 40 | 40 | 5 |
| 2 | Ремонт насосного оборудования | 120 | 10 | 50 | 60 | - |
| 3 | Ремонт дымососов и вентиляторов | 60 | - | 30 | 30 | - |
| 4 | Ремонт электрооборудования | 80 | 5 | 35 | 40 | - |
| 5 | Ремонт КИПиА | 220 | 10 | 90 | 100 | 20 |
| 6 | Ремонт тепловых сетей | 1300 | 50 | 600 | 600 | 50 |
| 7 | Ремонт запорной арматуры | 40 | 5 | 20 | 15 | - |
| 8 | Ремонт зданий и помещений | 600 | 100 | 200 | 200 | 100 |
| 9 | Гидравлическое испытание и опрессовка тепловых сетей | 60 | - | 20 | 40 | - |
| 10 | Ремонт газового оборудования | 80 | 5 | 30 | 40 | 5 |
| ИТОГО: |  | 2650 | 190 | 1115 | 1165 | 180 |
| Справка Главного инженера ЗАО «Фрязинская Теплосеть» П.И. Ревункова |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 10.1.4 Программные мероприятия «Обеспечения развития г. Фрязино как Наукограда Российской Федерации на 2013-2017 годы» ЗАО «Фрязинская Теплосеть», (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Всего по источникам финансирования |  | Финансирование выполнения проекта по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реконструкция тепловых сетей от ж/д №2а по ул. Советская до школы №1. | 5,744 | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | И |  | 5,744 |  |  |  |
| 2. | Реконструкция котельной №13. | 140,0 | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | И |  |  | 70,0 | 70,0 |  |
| 3. | Реконструкция тепловых сетей от УТ-299 до УТ-300 по ул. 60 лет СССР (вынос сетей из зоны строительства детского сада). | 14,429 | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 14,429 |  |  |  |  |
|  |  |  | И |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция тепловых сетей от кот.№14 до ул. Нахимова,17. | 35,0 | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | И | 45 | 45 |  |  |  |
| 5. | Реконструкция котельной №11. | 80,0 | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | И |  |  |  | 40,0 | 40,0 |
| 6. | Реконструкция внутренней системы газоснабжения котельной №15. | 80,0 | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | И |  |  |  | 40,0 | 40,0 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 10.1.5 План капитального ремонта на 2013 год по ЗАО «Фрязинская Теплосеть» (в ценах IV квартала 2012 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ## Наименование объектов | Наименование работ | Стоимость тыс. руб., без НДС | Источник финансирования |  | ## Выполнение по кварталам |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет (целевые) | Собственные средства | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ## Котельная № 13 | Ремонт котла ДКВР -10/13 № 4 | 3400,0 |  | 3400,0 |  |  | 3400,0 |  |
| 2. | ## УТС | Капитальный ремонт тепловых сетей в районе ул. Полевая, 8-10 от УТ-222А до УТ-222 (2Ду125мм-61м в ППУ изоляции) | 1132,3 |  | 1132,3 |  | 1132,3 |  |  |
| 3 |  | Капитальный ремонт тепловых сетей в районе ЦТП №6 от УТ-265 до УТ-264 (2Ду250мм – 21,5м в ППУ изоляции). | 629,8 |  | 629,8 |  |  | 629,8 |  |
| 4 |  | Капитальный ремонт тепловых сетей УТ265 - Пр. Мира,20А – (отопление 2Ду150мм – 53; ГВС - Ду100мм, Ду80мм - 53мм в ППУ изоляции ). | 1132,7 |  | 1132,7 |  |  | 1132,7 |  |
| 5 |  | Капитальный ремонт тепловой сети в районе ЦТП №14 от УТ-143 до УТ-145А (2Ду200мм – 211,9м;2Ду150мм – 143м; 2Ду100мм – 46м в ППУ изоляции). | 3622,0 |  | 3622,0 |  | 3622,0 |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 9916,8 |  | 9916,8 |  | 4754,3 | 5162,5 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Табл. 10.1.6 План капитальных вложений на 2013 год по ЗАО «Фрязинская Теплосеть» (в ценах IV квартала 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Сумма, тыс. руб. | Исполнитель |  | Источник финансирования |  | Срок исполнения работ |  |  |  | Стоимость, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | Хоз. способ | Подр. способ | Собств. Средств | Инвестор | 1 | 2 | 3 | 4 | Проектные работы | Оборудование | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Диспетчеризация объектов (котельная №13 и ЦТП)(9 штук) | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 300,0 |  | 1300,0 | 200,0 |
| 2. | Монтаж системы АТС (кот.№15,гараж, УТС), компьютерная сеть УТС, кот. №15. | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 90,0 | 10,0 |
| 3. | Модернизация операторной котельной №15 (приобретение монитора, компьютера, мастер Скада). | 75,0 | 75,0 |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |  | 50,0 | 25,0 |
| 4. | Техническое перевооружение котельной №14(Реконструкция ХВО котельной – трубопровод и теплообменник) | 523,0 |  | 523,0 |  | 523,0 |  | 333,0 | 190,0 |  |  | 460,0 | 63,0 |
| 5. | Приобретение и монтаж автоматических выключателей ВА55-41 630А в кот.№15 (3шт.) | 110,0 | 110,0 |  | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  |  | 100,0 | 10,0 |
| ИТОГО: |  | 2308,0 | 1785,0 | 523,0 | 1785,0 | 523,0 | 400,0 | 918,0 | 690,0 | 300,0 |  | 2000,0 | 308,0 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10.1.7

Оценка потребности в финансовых средствах для реализации мероприятий по обеспечению надежности системы теплоснабжения с учетом роста нагрузок до 01.01.2028 г

| № | Мероприятия | Цели реализации | Натуральные показатели | Объем финансирования мероприятий по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |  |
|  | Техническое перевооружение котельной №14 | Обеспечение надежности | Замена котлов, оборудования | 20985,8 |  |  |  |  |  |  |  | 20985,75 |
|  | Техническое перевооружение котельной №13 | Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения | Замена котлов, оборудования |  | 5000 | 65000 | 65712,78 |  |  |  |  | 135712,8 |
|  | Техническое перевооружение котельной №11 | Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения | Замена котлов, оборудования |  | 2000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 12000 |
|  | Техническое перевооружение котельной №15 | Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения | Реконструкция котельной |  | 3000 | 54000 | 54000 |  |  | 126000 |  | 237000 |
|  | Перекладка тепловых сетей от УТ-11 до УТ-12 по ул. Ленина с учетом перспективы строительства районов. | Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя | 2dу300-132,5м |  | 16600,5 |  |  |  |  |  |  | 16600,5 |
|  | Перекладка тепловых сетей от УТ-8 до УТ-11 по ул. Ленина с учетом перспективы строительства районов. | Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя | 2dу400-186 м 2dу350-99 м |  | 20485,3 |  |  |  |  |  |  | 20485,3 |
|  | Перекладка тепловых сетей УТ-74 до УТ-72А по ул. Станционная с учетом перспективы строительства здания магазина. | Увеличение диаметра трубопровода для увеличения пропускной способности трубопровода | 2dу80-95м |  |  | 1467,1 |  |  |  |  |  | 1467,1 |
|  | Проектирование и строительство тепловой сети к жилому району по ул. Клубная с учетом подключения ж/д и зданий по ул. Горького, Нахимова. | Переключение квартала с котельной №13 на котельную №14 с учетом перспективного строительства | 2dу400-30м 2dу300-85м 2dу250-895м |  |  | 24914,3 |  |  |  |  |  | 24914,3 |
|  | Проектирование и строительство тепловой сети до границ земельного участка 2-х жилых домов по ул. Вокзальная. | Увеличение диаметра трубопровода для увеличения пропускной способности трубопровода | 2dу250-124м 2dу125-50м 2dу100-90м |  |  | 10596,7 | 10596,8 |  |  |  |  | 21193,5 |
|  | Перекладка тепловых сетей УТ-177 до УТ-163 по ул. Центральная с учетом перспективы. | Увеличение диаметра трубопровода для увеличения пропускной способности трубопровода | 2dу150-175м |  |  |  | 1547,2 |  |  |  |  | 1547,2 |
|  | Перекладка тепловых сетей от УТ-43 до УТ-44 с учетом перспективы строительства ж/д вокзала и гостиницы | Увеличение диаметра трубопровода для увеличения пропускной способности трубопровода | 2dу250-380м 2dу125-130м 2dу15-25м |  | 25244,3 |  |  |  |  |  |  | 25244,3 |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей от УТ-201 к ж/д №1 по ул.Садовая | Переключение жилого дома с пристроенной котельной №6 на котельную №14 с учетом перспективного строительства | 2dу125-140,4м 2dу100-46м |  | 1517,6 |  |  |  |  |  |  | 1517,6 |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей от УТ-107А до УТ-305 в районе ЦГБ. | Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя | 2dу250-129,5м |  |  | 4707,4 |  |  |  |  |  | 4707,4 |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей от УТ-227 до УТ-222 по ул. Полевая. | Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя | 2dу200-20,5м 2dу150-39м 2dу125-61м |  | 1903,5 |  |  |  |  |  |  | 1903,5 |
|  | Перекладка тепловых сетей от котельной №11 до границы земельного участка строительства на Окружном проезде. | Увеличение диаметра трубопровода для увеличения пропускной способности трубопровода | 2dу250-177 м |  |  | 14471,2 |  |  |  |  |  | 14471,2 |
|  | Реконструкция теплотрассы от котельной №14 до УТ 86 по ул. Нахимова. | Увеличение диаметра трубопровода для увеличения пропускной способности трубопровода с учетом перспективы строительства | 2dу300-1236м 2dу250-300м |  |  |  |  | 27305,7 | 5852,2 |  |  | 33157,9 |
|  | Реконструкция ЦТП | Повышение надежности теплоснабжения |  | 0 | 3531,3 | 3637,24 | 3746,36 | 3858,75 | 3974,51 | 21734,25 | 19854,54 | 60336,94 |
|  | Строительство котельной в районе Ленинской Слободы. | Обеспечение надежности системы теплоснабжения, для частичного снятия нагрузки с котельных №№13,15 | мощностью 60 МВт |  |  |  |  |  |  | 8000 | 110000 | 118000 |
|  | Текущий ремонт тепловых сетей | Обеспечение надежности системы теплоснабжения | dу50 – dу300мм | 1800,0 | 1908,0 | 2022,0 | 2144,0 | 2272,0 | 2409,0 | 14395,0 | 14951,0 | 41901 |
|  | ИТОГО: |  |  | 22785,75 | 81190,5 | 185815,9 | 142747,1 | 33436,45 | 12235,71 | 170129,2 | 144805,5 | 793146,3 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Общая потребность в финансовых средствах для реализации мероприятий по обеспечению надежности системы теплоснабжения с учетом роста нагрузок до 01.01.2028 г. составляет 793146,3 тыс. руб. в ценах 2013 г. В среднем на год финансирование за период 2013-2027 г. включительно составляет 52,9 млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В качестве основных источников инвестиций для проведения ремонтов, реконструкции существующих объектов и предусмотрено использование прибыли ЗАО «Фрязинская теплосеть» и софинансирование из средств муниуипального округа Фрязино.

В случае возникновения потребностей в дополнительных финансовых средствах для инвестиций в объекты, максштапбы которых требуют дополнительных финансовых средств, предусмотрена возможность софинансирования из бюджета Московской области. Привлечение кредитных средств рассматривается .

10.3. Расчеты эффективности инвестиций

### Оценка эффектов (по KPI)

Выбор реализуемого проектного решения и его оценка проводится на основании прогнозов инвестиций в строительство жилых и общественных фондов. В зависимости от инвестиционных программ выбираются комплексные варианты, включающие модернизацию котельных и тепловых сетей, интенсификацию теплосбережения, установку локальных тепловых мощностей на стороне потребителя, строительство новой котельной и тепловых сетей.

При проведении сравнительного анализа проводится оценка и сопоставление:

- Средневзвешенного срока службы котлоагрегатов, лет

- Потери установленной тепловой мощности (до располагаемой)

- Средневзвешенный удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии

- Затраты топлива на выработку тепловой и электрической энергии

- Оценка рисков нарушения теплоснабжения и надежности теплоснабжения

- себестоимость тепловой энергии

- Оценка качества предоставляемых услуг

- Доступность предоставляемых услуг

### Оценка эффективности инвестиций

На основании предварительных оценок проводится выбор наиболее предпочтительных вариантов развития системы теплоснабжения в зависимости от реализации инвестиционной программы строительства жилого и общественного фонда и проводится оценка экономической эффективности основного и альтернативного инвестиционного проектов развития системы теплоснабжения г. Фрязино.

Ежегодно с привязкой к бюджетному процессу и инвестиционной программе строительства жилых и общественных зданий формируются текущие праметры тарифно-балансовых моделей развития системы теплоснабжения городского округа Фрязино, в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схеме теплоснабжения (утв. совместным приказом минэнерго И Минрегиона россииот 29.12.2012 Г. №565/667):

Индексы-дефляторы МЭР;

Баланс тепловой мощности;

Баланс тепловой энергии;

Топливный баланс;

Баланс теплоносителей;

Балансы электрической энергии;

Балансы холодной воды питьевого качества;

Тарифы на покупные энергоносители и воду;

Производственные расходы товарного отпуска;

Производственная деятельность;

Инвестиционная деятельность;

Финансовая деятельность;

Проекты схемы теплоснабжения.

Показатель «Индексы-дефляторы МЭР» предназначен для использовании индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы- теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации на 2012-2014 годы;

временно определенные показатели долгосрочного прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

В показателе «Балансы тепловой мощности» рекомендуется формировать перспективные балансы тепловой мощности в каждой зоне действия и для предприятия в целом существующих, реконструируемых, модернизируемых и планируемых к строительству котельных, обеспечивающих приросты спроса на тепловую мощность.

В показателе «Балансы тепловой энергии» рекомендуется формировать перспективные балансы тепловой энергии в каждой зоне действия и для предприятия в целом существующих, реконструируемых, модернизируемых и планируемых к строительству котельных, обеспечивающих приросты спроса на тепловую мощность.

В показателе «Топливный баланс» рекомендуется формировать перспективную потребность в топливе различного вида для каждой зоны действия источника тепловой энергии и для предприятия в целом.

В показателе «Балансы теплоносителей» рекомендуется формировать перспективную потребность в теплоносителе (в общем виде в виде горячей воды и пара, различных термодинамических параметров) для каждой зоны действия источника тепловой энергии и источниках обеспечения расходной части теплоносителя. -

В показателе «Балансы электрической энергии» рекомендуется формировать перспективную потребность в электроэнергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, КРП и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения.

В показателе «Балансы холодной воды питьевого качества» рекомендуется формировать перспективную потребность в холодной воде питьевого качества, производимую или покупаемую теплоснабжающим предприятием для технологических целей функционирования котельных, тепловых сетей, ЦТП.

В показателе «Тарифы на покупные энергоносители и воду» рекомендуется формировать перспективные цены на покупаемые предприятием первичные энергоресурсы и воду. Для формирования целевых показателей роста тарифов рекомендуется использовать прогнозные индексы дефляторы устанавливаемые Минэкономразвития России.

В показателе «Производственные расходы товарного отпуска» рекомендуется устанавливать по материалом тарифных дел в двух модельных базах

- с применением индексов-дефляторов МЭР и с учетом изменения балансов, установленных в описанных выше показателях в зависимости от планируемых к реализации проектов схемы теплоснабжения. По результатам моделирования рекомендуется устанавливать перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения.

В показателях «Производственная деятельность», «Инвестиционная

деятельность» и «Финансовая деятельность» рекомендуется формировать потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации. .

Ежегодно подготавливается «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» в которую также рекомендуется включать следующие сведения.

описание используемых индексов-дефляторов и их применение;

результаты перспективных балансовых соотношений;

финансовые потребности проектов, групп проектов, рекомендуемых схемой теплоснабжения к включению в инвестиционную программу предприятия;

результаты расчетов производственных расходов товарного отпуска;

расчеты дефицита собственных средств на реализацию проектов схемы теплоснабжения;

предложения по покрытию дефицита собственных средств на реализацию проектов схемы теплоснабжения из тарифных и привлеченных источников;

расчеты перспективной цены на тепловую энергию;

коррекцию проектов схемы теплоснабжения, в случае невозможности обеспечения покрытия дефицита собственных средств;

рекомендуемое по результатам расчетов сценарий реализации проектов схемы теплоснабжения.

При этом проводятся оценки коммерческой, социально-экономической и бюджетной эффективности в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция, утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК 477).

10.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

В настоящее время на основании расчетов проводится определение текущих инвестиций и денежных поступлений, прогнозный расчет тарифов на тепловую энергию для отопления и ГВС.

Определяется оценка доступности услуг теплоснабжения для населения, прогноз влияния на развитие малого и среднего предпринимательства, а также наполнение бюджета

Глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ -190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

  - размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие ЗАО «Фрязинская теплосеть» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

  - В эксплуатационной ответственности ЗАО «Фрязинская теплосеть» находятся все магистральные тепловые сети города.

  - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия ЗАО «Фрязинская теплосеть» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

  - Предприятие ЗАО «Фрязинская теплосеть» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а)	заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в)	осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией городского округа Фрязино организацию ЗАО «Фрязинская теплосеть».

В рамках требований Федерального закона 190 «О теплоснабжении» предлагается рассмотреть возможность приведения ресурсов, документов и отношений собственности ЗАО «Фрязинская теплосеть» в соответствии с требованиями ФЗ-190 к единой компании теплоснабжения городского округа Фрязино.

Приложение

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В Г. ФРЯЗИНО

При оценке существующего положения учитывались выбросы 17 наиболее крупных предприятий округа, реально оказывающих воздействие на атмосферу, а также выбросы по транспортным магистралям округа. Данные получены от предприятий на основании «Разрешений на выброс» за 2007-2008 гг. и томов ПДВ в результате проведенного анкетирования. Перечень предприятий и характеристики их выбросов приведены в таблице П.1:

| Таблица П.1. Источники выбросов в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятий | Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  | Кол-во выбрасываемых ингредиентов |  |
|  |  | Твердые вещества |  | Газообразные и жидкие вещества |  | Всего |  |  |  |
|  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год |  |  |
| 17 | ЗАО «Фрязинская Теплосеть» (в т.ч. 8 котельных) | 0,055 | 0,134 | 13,423 | 202,416 | 13,478 | 202,55 | 19 |
| Итого по городу: |  | 9,312 | 24,615 | 25,613 | 423,028 | 62,015 | 447,642 |  |
| Генплан г. Фрязино Табл.7.1.1, с.138 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица П.2. Выбросы вредных веществ от автотранспорта (существующее положение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование магистрали | Сумм. интенсивность, ед/час | Выбросы вредных веществ, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CO |  | -O |  | -O2 |  | CxHy |  | сажа |  | SO2 |  | Формальдегид | Ббенз(а)пирен |
| ИТОГО 15,947 г/с |  | 10,046 | 3,624 |  | 0,451 |  | 1,566 |  | 0,0285 |  | 0,202 |  | 0,0291 |  | 1,34*10-6 |
| 161,061 т/год |  | 101,465 | 26,602 |  | 4,555 |  | 15,817 |  | 0,288 |  | 2,040 |  | 0,294 |  | 1,35*10-5 |
| Генплан г. Фрязино Табл.7.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На объектах производственно-хозяйственного комплекса образуются различные  по количеству и составу отходы производства и потребления.

Основные сведения по видам и объемам образования промышленных отходов получены из опросных листов промпредприятий, часть определялась по “Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления”. Общие показатели по видам и количеству образующихся промышленных отходов представлены в таблице П3:

| Табл. П3 Виды и количество отходов промпредприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промпредприятие | Кол-о наименований отходов, (шт) | Наиболее значимые отходы по массе | Всего, т/год | Использовано, т/год | Передано другим, т/год |
| ЗАО «Фрязинская Теплосеть» | 15 | Мусор бытовых помещений, лом черных металлов, смет с территории, строительный мусор, отработанные масла | 57,992 | - | 11,186 |
| Генплан г. Фрязино Табл.7.5.1, с.164 |  |  |  |  |  |

Больше всего отходов образуется на ФГУ «НП Предприятие «Исток» - 2865,723 т/г, меньше всего – на ООО «Спецстройдеталь-2» - 0,944 т/г. Наиболее значимые по массе - ТБО и смет с территорий.

В общем количестве отходов преобладают нетоксичные  отходы 4 и 5 классов вредностей. Наиболее токсичные отходы 1 класса опасности представлены отходами солей мышьяка, отходами несортированного бериллия (ФГУ «НП Предприятие «Исток») и  люминесцентными лампами практически на всех предприятиях. Отходы второго класса вредности представлены свинцовыми аккумуляторами, электролитом, отработанными маслами, отходами фоторезиста (ФГУП НИИ «Платан»). В общей массе промышленных отходов по округу (5186,773 т/г) отходы 1 и 2 класса составляют 0,15%.

К числу наиболее полно используемых отходов относятся люминесцентные лампы (МП Щелковского района «По санитарной очистке, сбору и переработке вторсырья»), аккуму-ляторы и кислотный электролит (ООО «Старт-эко» г. Подольск), отработанные покрышки (ОАО «ЭКО-РТИ-Холдинг» г. Сергиев Посад), лом черных и цветных металлов (ООО «Ломбард-Сервис»).

Вывоз отходов с территорий промплощадок осуществляется, в основном,  на  полигон «Сабурово». Наиболее значительные объемы отходов вывозят на этот полигон ФГУ «НП Предприятие «Исток», ФГУП «НПП «Циклон-Тест», ЗАО «Махариши Продактс», МУП «Элекросеть», МУП ГЖУ г. Фрязино, МУП «Теплосеть», ФГУП НИИ «Платан», ООО «Исток-строй», МУП «Водоканал», МУП ПО «Городское хозяйство» г. Фрязино, ОАО «Фрязинское ДРСУ», ООО «СЭТ».

На полигон «Саларьево» отходы вывозит  ООО «Спецстройдеталь-2»,  ОАО Ком-пания «Май», на  полигон «Тимохово» - ООО «Бэкап Трейдинг», на  полигон «Царево» - ФГУ «НП Предприятие «Исток».

Частично, промотходы вывозятся на ОАО «ЭкоПолигон-Щелково» (ФГУ «НП Пред-приятие «Исток», МУП «Элекросеть», МУП ГЖУ г. Фрязино, ФГУП НИИ «Платан», МУП «Водоканал», МУП ПО «Городское хозяйство» г. Фрязино).

ОАО «Экопром» г. Пушкино принимает отходы ФГУ «НП Предприятие «Исток».

Районный полигон «Сабурово», куда вывозится основная масса бытовых отходов, рас-положен в Щелковском районе в 0,5 км юго-восточнее д. Сабурово, занимает площадь 14,92 га.  Вместимость – 1664000 т. Эксплуатация полигона по проекту ЗАО «Спецэкология» (2003 г) возможна до 31.12.2009 года. В дальнейшем полигон должен быть закрыт, так как по новой редакции Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-ция предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона 1000 м не выдер-жана.

Согласно СТП Щелковского муниципального района должна быть разработана схема захоронения и утилизации ТБО. Предположительным местом размещения нового районного полигона является территория к северо-востоку от с.Петровское.

В целом состояние окружающей среды городского округа Фрязино в настоящее время можно охарактеризовать как  удовлетворительное.

К одной из наиболее существенных экологических проблем округа можно отнести транзитный автотранспорт. следующий по Фряновскому шоссе (пр-т Мира).  Выбросы от него приводят к образованию зоны загазованности до 75 м. Этим же транспортным потоком обусловлена и обширная зона акустического дискомфорта, которая достигает 286 м.

В зоне акустического дискомфорта от железной дороги располагается жилая застройка западной части округа, требующая также разработки шумозащитных мероприятий.

Влияние производственных объектов Фрязино на воздушный бассейн – не превышает нормативных уровней, однако СЗЗ предприятий соблюдаются не всегда. В СЗЗ ООО «Исток-строй», ТОО СК «Спецстрой-2», ОАО ФДРСУ попадает часть жилой застройки, что противоречит существующим нормативам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Согласно предоставленным данным, качество городских водоемов (оз. Большое, р. Любосеевка, Барские пруды) в большинстве случаев соответствует параметрам качества, уста-новленным для водоемов рыбохозяйственного назначения. Исключение составляют отдельные периоды времени, когда уровень микробного загрязнения воды может превышать  ПДК.  Данные аномалии обусловлены отсутствием бытовой канализации в усадебной застройке, прилегающей к водоёмам. Учитывая большое количество хозяйственных объектов, расположенных в пределах водоохранных зон и отсутствие единой системы ливневой канализации как таковой,  во время паводков и половодья возможно значительное негативное воздействие на состояние поверхностных водоемов.

На перспективу, ухудшение экологической обстановки в городском округе Фрязино может быть обусловлено дальнейшим освоением территории под жилую и промышленную застройку, а также строительством новых улиц и дорог. В связи с этим, в генеральном плане предлагается ряд комплексных мер, направленных на сохранение, а в перспективе - улучшение сложившейся ситуации.

Для охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения предусмотрено создание единой системы ливневой канализации, с перехватом и очисткой поверхностного стока на 3-х проектируемых локальных очистных сооружениях до рыбохозяйственных норм.

Компактное решение промышленной зоны даёт возможность для проектирования единой СЗЗ всей промзоны в целом. Для предприятий, в СЗЗ которых попадает жилая застройка, необходимо разработать проекты сокращения СЗЗ и согласовать их в установленном порядке.

В зонах шумового дискомфорта необходимо предусмотреть использование акустических экранов и окон с повышенной звукоизоляцией, что позволит обеспечить комфортные условия проживания соответствующие санитарным нормам.

Увеличение общей площади зелённых насаждений, в том числе и вдоль автомагистралей, позволит улучшить состояние воздушного бассейна.

В целом, при выполнении намеченных в генеральном плане мероприятий, возможно существенное улучшение состояния окружающей среды, и как следствие - создание благоприятных условий для проживания населения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 16

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к разработке схем теплоснабжения»

- "Методические рекомендациях по разработке схем теплоснабжения" Утверждены совместным Приказом Минэнерго и Госстроя от 29.12.2012 №565/667

- Генерального плана городского округа Фрязино (М.:ГУП МО «НИиПИ градостроительства», 2009 г., т.2 – 176 с.)

- СН 531-80 Инструкция о составе, порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВ

- «Требования к схемам теплоснабжения»

- «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»,

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ»,

- ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

- СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»

- Генеральный план развития г.о. Фрязино до 2020 года;

- Программа комплексного социально-экономического развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2008-2012 годы

- график ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства в г.о. Фрязино (Приложение № 3 к решению Совета депутатов города Фрязино  от 24.12.2009 № 461);

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 323 "Об организации в министерстве энергетики российской федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных"

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 N 325 (ред. от 10.08.2012) "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя" (вместе с "Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя") (Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2009 N 13513)

- Приказ Министерства энергетики РФ от 4 сентября 2008 г. N 66 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях" (с изменениями и дополнениями)

Генеральный план городского округа Фрязино, ГУП МО «НИиПИ градостроительства»,2009, 176 с. - с.109