Утверждена Постановлением : Руководителя     администрации   г. Фрязино  от 12.12.2013 № 710

Схема сетей водоснабжения

г. Фрязино М.О. на 2014 – 2024 годы

# 1. ПАСПОРТ

# Схем сетей водоснабжения г.Фрязино на 2014-2024 годы

| Наименование | Схемы сетей водоснабжения г.Фрязино на 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| Заказчик схемы | Администрация г. Фрязино Московской области |
| Разработчики схемы | ООО "Центр-Аудит" |
| Основная цель схемы | Описание сетей водоснабжения, нагрузок, модернизации, реконструкции и развития услуг водоснабжения в условиях увеличения нагрузки в связи с присоединением новых потребителей. |
| Основные задачи | Обеспечение возможности подключения строящихся и реконструируемых объектов к системам водоснабжения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, объектов социальной инфраструктуры, повышения качества оказываемых услуг по водоснабжению ;обеспечение стабильности работы систем водоснабжения . |
| Сроки реализации | 2014 – 2024 годы |
| Источники финансирования | Бюджетное финансирование из местного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | *Повышение надежности функционирования систем водоснабжения. Обеспечение надежного снабжения холодной водой жилых домов городского округа. *Обеспечение водоснабжением строящегося жилья. * Обеспечение возможности подключения дополнительных нагрузок. *Сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг. |

2. Схемы водоснабжения.

2.1 Общие положения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и разработаны схемы водоснабжения г.Фрязино  на 2014-2024 годы». Схемы  разработаны с целью обеспечения потребностей строящихся и реконструируемых объектов, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятий.

Схемы водоснабжения  разработаны и направлены на реализацию  комплексной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры в г.Фрязино Московской области..

Реализация схем водоснабжения  позволит обеспечить:

-  повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения .

- формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения  населения ,учреждений , предприятий и организаций;

- создание условий,  необходимых для  развития и модернизации систем водоснабжения ;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства по г.Фрязино Московской области;

-  ростом мощности систем водоснабжения , связанным с увеличением  числа новых пользователей, новым строительством;

- повышение эффективности управления объектами водоснабжения .

Достижение поставленных задач в условиях развития городского округа и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов инженерно-технического обеспечения.

В данной  Схеме  представлен полный комплекс необходимых к выполнению мероприятий.

2.2.  Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования..

Источником водоснабжения городского округа Фрязино являются артезианские воды Гжельско-Ассельского, Подольско-Мячковского и Касимовского водоносных горизонтов. Качество воды из Касимовского водоносного горизонта соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Использование воды данного качества согласовано ЦГСЭН г.о. Фрязино.

Эксплуатационные запасы подземных вод трёх водоносного горизонтов для городского округа Фрязино утверждены протоколом ГКЗ № 1163 от 19.04.2006 г в объёме 33,039 тыс. куб.  м/сут,  из которых 13,645 тыс. куб. м/сут – на Гжельско-Ассельский водоносный горизонт, 18,742 тыс. куб. м/сут – на Касимовский водоносный горизонт и 0,652 тыс. куб. м/сут – на Подольско-Мячковский водоносный горизонт.

Централизованным водоснабжением охвачен весь жилой фонд городского округа.

Общее  фактическое водопотребление за 2012 г по г.о. Фрязино составляет ~19,4 тыс. м3/сутки, в том числе ~9,2 тыс. м3/сутки потребляется населением, ~5,8 тыс м3/сутки потребляют основные предприятия, ~9,2 тыс. м3/сутки потребляют бюджетные и коммунально-бытовые организации, ~1 тыс м3/сутки составляют потери при транспортировке и ~1,69 тыс.м3/сутки – перспективное водоснабжение.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения г.о. Фрязино состоит из 4 водозаборных узлов (14 скважин , общим дебетом 30 тыс.м3/сут, 9 из которых эксплуатируют Гжельско-Ассельский, 5 – Касимовский и 1 – Подольско-Мячковский водоносные горизонты), состоящих на балансе МУП «Водоканал». Срок амортизации большинства скважин давно истек. Один водозаборный узел, состоящий из 2 скважин, состоит на балансе ООО "Источник". Один водозаборный узел, состоящий из 2 скважин, состоит на балансе ЗАО "КВЗУ".

В городе создана единая система водоснабжения, позволяющая при необходимости устранить дефицит воды в отдельных микрорайонах.

В состав водозаборных узлов, эксплуатируемых МУП «Водоканал» входят:

-  14  артезианских скважин, из которых находятся в эксплуатации –12 скважин, 2 скважины в ремонте ;

-  4 насосные станции второго подъема, предназначенные для водоснабжения городского округа;

-   17 насосных станций третьего подъема;

-   11  резервуаров хранения воды;

-   75,62 км водопроводных сетей диаметром от 32 до 400 мм.

Износ водопроводных сетей на сегодняшний день составляет 46,2%. Первоочередному ремонту либо перекладке подлежат трубопроводы по улицам Вокзальная, Ленина, Попова, Горького, Нахимова, Пушкинская.

Перечень и характеристика существующих водозаборных узлов представлены в таблице .

Перечень и характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица  .

| №№ пп | Название узла и его местоположение | Состав водозаборного узла | Марка насосного оборудования | Производительность м3/ч | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ №1 ул. Садовая Производительность узла 3800 м3/сутки | 2 артскважины скв. 1 – 1962г. Н= 51,5 м скв. 1а – 2000г.Н= 120 м, насосная станция II-го подъема, 1 резервуар V=1000 м3., 2 резервуар V=500 м3 | ЭЦВ10-120-60 ЭЦВ12-160-100 | 120 160 | глубина загр.–49 м глубина загр.–96 м 1скв. – рабочая 1скв. - резервная |
| 2 | ВЗУ ООО "Источник" ул. Дудкина Производительность узла 3800 м3/сут. | 2 артскважины скв.3-1963г. Н=96,0 м, скв 3а-2006 г, Н=120 м насосная станция II-го подъема, 1 резервуар V=500 м3 | ЭЦВ12-160-100 ЭЦВ12-160-100 | 160 160 | глубина загр.–92 м глубина загр.–98 м |
| 3 | ВЗУ №3 ФГУП НПП «Исток» Производительность узла 9600 м3/сутки | 4 артскважны скв.4 – 1939 г. Н= 64,4 м скв.5 – 1939 г. Н= 59,4 м скв.6 – 1962 г. Н= 58,8 м скв.7 – 1963 г. Н= 56,8 м насосная станция II-го подъема, 2 резервуара V=300 м3, 2 резервуара V=600 м3, 1 резервуар V=3000 м3 | ЭЦВ12-160-65 демонтирован ЭЦВ12-160-65 ЭЦВ12-160-65 | 160 - 160 160 | глубина загр.– 54 м не работает глубина загр.– 55 м глубина загр.– 51 м |
| 4 | ВЗУ №4 Окружной проезд Производительность узла 11134 м3/сутки | 5 артскважин скв.8 – 1963 г. Н=105 м скв.9 – 1964 г. Н=60,7 м скв.10 – 1976 г. Н=132 м скв.10а – 1982 г. Н=132 м скв 14 -1963 г Н=111 м насосная станция II-го подъема, 2 резервуара V=1500 м3, 1 резервуар V=3000 м3. | ЭЦВ12-160-100 ЭЦВ10-120-60 ЭЦВ12-160-100 ЭЦВ10-63-110 ЭЦВ12-160-100 | 160 120 160 63 160 | глубина загр. – 96 м глубина загр. – 58 м глубина загр. – 96 м глубина загр. – 110 м глубина загр. – 90 м |
| 5 | ВЗУ №5 ФИРЭ РАН Производительность узла 9000 м3/сут. | 3 артскважины скв.12-1973 г., Н=59.3 м скв.13-1972 г., Н=59.5 м скв. 15-2001 г., Н=75 м Насосная станция II подъёма, 2 резервуара V=500 м3 | ЭЦВ12-160-65 ЭЦВ12-160-65 ЭЦВ12-160-65 | 160 160 160 | глуб.загр.-54 м глуб.загр.-56 м глуб.загр.-56 м |
| 6 | ВЗУ «Каблуково» Производительность узла 32000 м3/сут. | Пробурены 23 скв., насосная станция II подъёма, 2 резервуара V=10000 м3, электролизная | ЭЦВ 10-63-150, ЭЦВ 10-120-60 |  | 1 взу в обслуживании |

Таблица  - Диаметры и протяженность водопроводных сетей.

| №№ | Наименование участков | Диаметр,мм | Длина | Год строительства | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (по улицам) |  |  |  |  |
|  | ВЗУ-1 | 250 | 700 | 1963 | чугун |
|  | ВЗУ-3 | 300 | 650 | 1985 | чугун |
|  | ВЗУ-4 | 400 | 300 | 1964 | чугун |
|  |  | 300 | 3050 | 1970 | чугун |
|  |  | 400 | 2700 | 1990 | чугун |
|  |  | 300 | 550 | 1990 | чугун |
|  | ВЗУ-5 | 250 | 1836 | 1979 | чугун |
|  |  | 250 | 264 | 2007 | ПНД |
|  | Итого |  | 10050 |  |  |
| 1 | Центральная часть города | 32 | 285 | 1938 | сталь |
|  |  | 40 | 938 | 1945 | сталь |
|  |  | 50 | 1590 | 1940 | сталь |
|  |  | 76 | 260 | 1953 | сталь |
|  |  | 89 | 121 | 1955 | сталь |
|  |  | 100 | 875 | 1938 | чугун |
|  |  | 100 | 2090 | 1945 | чугун |
|  |  | 100 | 402 | 1978 | чугун |
|  |  | 100 | 91 | 2003 | сталь |
|  |  | 100 | 90 | 2004 | сталь |
|  |  | 100 | 30 | 2005 | сталь |
|  |  | 100 | 85 | 2006 | сталь |
|  |  | 100 | 35 | 2009 | сталь |
|  |  | 150 | 1425 | 1940 | чугун |
|  |  | 150 | 152 | 2009 | ПНД |
|  |  | 200 | 1604 | 1950 | чугун |
|  |  | 200 | 2024 | 1953 | чугун |
|  |  | 200 | 423 | 1987 | чугун |
|  |  | 200 | 65 | 2001 | сталь |
|  |  | 250 | 891 | 1955 | чугун |
|  |  | 300 | 180 | 1955 | чугун |
|  |  | 300 | 1250 | 2009 | чугун |
|  | Итого |  | 14906 |  |  |
| 2 | Кварталы №№23,25,32 | 100 | 602 | 1955 | сталь |
|  |  | 100 | 2359 | 1955 | чугун |
|  |  | 100 | 645 | 1958 | чугун |
|  |  | 100 | 142 | 2005 | ПНД |
|  |  | 150 | 5571 | 1957 | чугун |
|  |  | 150 | 1503 | 1958 | чугун |
|  |  | 200 | 179 | 1958 | сталь |
|  |  | 200 | 1493 | 1958 | чугун |
|  |  | 250 | 2500 | 1972 | сталь |
|  |  | 300 | 15 | 1959 | чугун |
|  |  | 300 | 1539 | 2009 | ПНД |
|  | Итого |  | 16548 |  |  |
| 3 | Предзаводская зона | 100 | 325 | 1958 | чугун |
|  | Ул.Вокзальная |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 320 | 2009 | ПНД |
|  |  | 150 | 1035 | 1958 | чугун |
|  |  | 200 | 468 | 2007 | ПНД |
|  |  | 250 | 1772 | 1972 | сталь |
|  |  | 300 | 263 | 1965 | сталь |
|  |  | 300 | 728 | 2007 | ПНД |
|  | Итого |  | 4911 |  |  |
| 4. | Микрорайон №№1,3 | 100 | 1511 | 1960 | чугун |
|  |  | 100 | 1612 | 1960 | чугун |
|  |  | 100 | 477 | 1987 | чугун |
|  |  | 150 | 2629 | 1960 | чугун |
|  |  | 200 | 1153 | 1962 | чугун |
|  |  | 200 | 159 | 1979 | чугун |
|  |  | 250 | 107 | 1961 | сталь |
|  |  | 250 | 2484 | 1961 | чугун |
|  |  | 300 | 572 | 1963 | чугун |
|  |  | 300 | 460 | 1964 | чугун |
|  |  | 300 | 212 | 2001 | чугун |
|  | Итого |  | 11376 |  |  |
| 5. | Микрорайон №№2,4,6 | 100 | 5071 | 1965 | чугун |
|  |  | 100 | 121 | 2003 | сталь |
|  |  | 100 | 50 | 2005 | сталь |
|  |  | 100 | 306 | 2006 | сталь |
|  |  | 100 | 309 | 2003 | Сталь |
|  |  | 100 | 127 | 2006 | сталь |
|  |  | 100 | 156 | 2007 | ПНД |
|  |  | 100 | 411 | 2008 | чугун |
|  |  | 150 | 5491 | 1970 | чугун |
|  |  | 150 | 1938 | 1975 | чугун |
|  |  | 150 | 255 | 1991 | чугун |
|  |  | 150 | 188 | 2003 | чугун |
|  |  | 200 | 350 | 1978 | чугун |
|  |  | 200 | 113 | 1978 | сталь |
|  |  | 200 | 83 | 2003 | сталь |
|  |  | 200 | 267 | 2007 | ПНД |
|  |  | 250 | 431 | 1980 | чугун |
|  |  | 250 | 398 | 2009 | ПНД |
|  |  | 300 | 531 | 1982 | сталь |
|  | Итого |  | 16596 |  |  |
|  | Общая протяженность |  | 75,6 км |  |  |

Наличие  резервуаров, адрес  их  установки, объем  резервуаров, высота

| №№ | Адрес установки | Объем,м³ | Высота |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ-1 ул.Садовая,д.18,стр.1 | 1х500 1х1000 | 5 5 |
| 2 | ВЗУ-3 ул.Вокзальная,д.2а(территория ФГУП «НПП «Исток» | 2х600=1200 2х300=600 1х3000=3000 | 5 5 |
| 3 | ВЗУ-4 Окружной проезд, д.2,стр.1 | 2х1500=3000 1х3000=3000 | 5 5 |
| 4 | ВЗУ-5 пл.Введенского,д.1,стр.1 | 2х500=1000 | 5 |
| 5 | ООО "Источник" г.Фрязино ул.Дудкина стр 1 | 1х500=500 | 5 |
| 6 | ВЗУ «Каблуково» г.Фрязино,Окружной проезд д.33 | 1х10000=10000 | 5 |

Система очистки воды отсутствует, так как качество поднимаемой воды соответствует нормам СаНПиН.

Характеристика электрических сетей, питающих объекты  водоснабжения  г.Фрязино.

Объекты  водоснабжения   снабжаются электрической энергией от трансформаторных подстанций следующих организаций:  МУП «Электросеть» г.Фрязино, ФГНП «НПП ИСТОК», ОАО «Электонприбор-Энерго», напряжением 0,4 кв.

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности проходит по кабельным наконечникам питающих кабелей. Питающие кабельные линии проложены в земле. К каждому объекту проложено два кабеля.

Категория надежности электроснабжения каждого объекта – II.

Защиты вводных распределительных устройств устанавливаются в соответствии с разрешенными мощностями каждого объекта при равномерных нагрузках по фазам.

Расшифровка потребления электроэнергии источниками водоснабжения г.Фрязино.

МУП "Водоканал"

| №№ п/п | Наименование оборудования | Мощность оборудования | Коэффициент использования | Продолжитель-ность работы | Продолжитель-ность работы | Расход электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт |  | часов в день | дней в году | кВт.ч |
| 1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2 | ВЗУ № 1 |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 | Эл.двиг. 4АМН28М | 55,00 | 1,0 | 10,0 | 124,50 | 68 475,00 |
| 4 | Эл.двиг. АО2-92-2-УЗ | 55,00 | 1,0 | 10,0 | 124,50 | 68 475,00 |
| 5 | Эл.двиг. 4АМН28М | 55,00 | 1,0 | 10,0 | 124,50 | 68 475,00 |
| 6 | Эл.двиг.скв. ПЭДВ-32-219 | 32,00 | 1,0 | 12,0 | 180 | 69 120,00 |
| 7 | Эл.двиг.скв. ПЭДВ-65-270 | 65,00 | 1,0 | 24,0 | 300 | 468 000,00 |
| 8 | Эл.двиг.дренаж. | 5,50 | 1,0 | 2,0 | 5,5 | 60,50 |
| 9 | ВЗУ № 3 |  |  |  |  | 0,00 |
| 10 | Эл.двиг. СКВ ПЭДВ-65 | 65,00 | 1,0 | 24,0 | 365 | 569 400,00 |
| 11 | Эл.двиг. | 200,00 | 1,0 | 9,0 | 118 | 212 400,00 |
| 12 | Эл.двиг. | 200,00 | 1,0 | 9,0 | 118 | 212 400,00 |
| 13 | Эл.двиг. | 200,00 | 1,0 | 9,0 | 119 | 214 200,00 |
| 14 | ВЗУ № 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | Эл.двиг. А1024М | 160,00 | 1,0 | 14,0 | 108 | 241 920,00 |
| 16 | Эл.двиг. А1024М | 160,00 | 1,0 | 14,0 | 108 | 241 920,00 |
| 17 | Эл.двиг. А1024М | 160,00 | 1,0 | 14,0 | 109 | 244 160,00 |
| 18 | Эл.двиг.скв. ПЭДВ-32-219 | 32,00 | 1,0 | 12,0 | 194,5 | 74 688,00 |
| 19 | Эл.двиг.скв. ПЭДВ-45-270 | 45,00 | 1,0 | 12,0 | 200 | 108 000,00 |
| 20 | Эл.двиг.скв. ПЭДВ-45-270 | 45,00 | 1,0 | 24,0 | 365 | 394 200,00 |
| 21 | Эл.двиг.скв. ПЭДВ-65-270 | 65,00 | 1,0 | 24,0 | 365 | 569 400,00 |
| 22 | Эл.двиг.дренаж. | 4,00 | 1,0 | 1,0 | 27,5 | 110,00 |
| 23 | ВЗУ № 5 |  |  |  |  |  |
| 24 | Эл.двиг. АО2 | 55,00 | 1,0 | 24,0 | 101 | 133 320,00 |
| 25 | Эл.двиг. 5АН | 55,00 | 1,0 | 24,0 | 101 | 133 320,00 |
| 26 | Эл.двиг. АО2 | 55,00 | 1,0 | 24,0 | 101 | 133 320,00 |
| 27 | Эл.двиг. 5АН | 55,00 | 1,0 | 24,0 | 101 | 133 320,00 |
| 28 | Эл.двиг.скв. ПЭДВ-45-270 | 45,00 | 1,0 | 24,0 | 365 | 394 200,00 |
| 29 | Эл.двиг.скв. ПЭДВ-45-270 | 45,00 | 1,0 | 24,0 | 365 | 394 200,00 |
|  | Итого | Х | Х | Х | Х | 5 147 083,50 |
|  | Объем поднятой воды, м3 |  |  |  |  | 5421600,00 |
|  | Удельный расход электроэнергии на 1 м3, кВт.ч. |  |  |  |  | 0,95 |

ООО "Источник"

|  | Расчет расхода электроэнергии в отчетном периоде - 2012 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование оборудования | Мощность оборудования | Коэффициент использования | Продолжитель-ность работы | Продолжитель-ность работы | Расход электроэнергии |
|  |  | кВт |  | часов в день | дней в году | кВт.ч |
| 1 | Эл.двигатель ПЭД-65-270 | 65 | 1,0 | 24,0 | 365 | 569 376,28 |
| 2 | Эл.двигатель АО-2 | 55 | 1,0 | 17,0 | 182,00 | 170 149,98 |
| 3 | Эл.двигатель АО-2 | 55 | 1,0 | 17,0 | 185,00 | 172 874,27 |
|  | Итого | Х | Х | Х | Х | 912 400,52 |
|  | Объем поднятой воды, м3 |  |  |  |  | 1 397 380,00 |
|  | Удельный расход электроэнергии на 1 м3, кВт.ч. |  |  |  |  | 0,65 |

ОАО "Каблуковский водозаборный узел"

| №№ п/п | Наименование оборудования | Мощность оборудования | Коэффициент использования | Продолжитель-ность работы | Продолжитель-ность работы | Расход электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт |  | часов в день | дней в году | кВт.ч |
| 1 | Насос ЭЦВ 10-63-150 | 45,00 | 0,8 | 24,0 | 366 | 316 224,00 |
| 2 | Насос ЭЦВ 10-120-60 | 32,00 | 0,8 | 24,0 | 366,00 | 224 870,40 |
| 3 | Насос Д-320 | 90,00 | 0,8 | 8,5 | 366,00 | 223 728,48 |
|  | Итого | Х | Х | Х | Х | 764 822,88 |
|  | Объем поднятой воды, м3 |  |  |  |  | 912500 |
|  | Удельный расход электроэнергии на 1 м3, кВт.ч. |  |  |  |  | 0,838 |

3. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление.

Данная схема водопроводной сети хозяйственного–питьевого назначения  предполагает на расчетный срок (10 лет)  обеспечение централизованным водоснабжением

всех потребителей воды на территории г.о.Фрязино.

Для водоснабжения г.о.Фрязино  предлагается:

- расширение существующих сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- планируется  установка приборов учета потребления воды хозяйственного –питьевого назначения.  Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире (индивидуальному жилому дому). Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве;

- увеличение радиуса водопроводной сети хозяйственного -питьевого назначения  не планируется так. как увеличение радиуса водопроводной сети не предусмотрено генеральным планом г.о.Фрязино. Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения

-замена силового оборудования насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким

КПД. Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

Расчет водопотребления. Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Нормы водопотребления утверждены Постановлением Главы города Фрязино № 406 от 06.08.2004 г  и соответствуют следующим показателям , представленным в Таблице:

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ

| № п/п | Группы многоквартирных домов и жилья домов | Единица измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водопотребление и водоотведение |  |  |  |
| 1. | Дома свыше 12 этажей, оборудованные водопроводом, канализацией, ванными, с центральным горячим водоснабжением: |  |  |
|  | холодное водоснабжение | куб, к в месяц на 1 человека | 7,45 3,5 |
|  | . горячее водоснабжение |  |  |
|  | водоотведение |  | 10,95 |
| 2. | Дома до 12 этажей, оборудованные водопроводом, канализацией, ванными, с центральным горячим водоснабжением: |  |  |
|  | холодное водоснабжение | куб, и в месяц на ! человека | 4.41 |
|  | горячее водоснабжение |  | 3,19 |
|  | водоотведение |  | 7,6 |
| 3. | Дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ванными, с газовыми водонагревателями: |  |  |
|  | Холодное водоснабжение | ч в месяц на 1 человека | 7,6 |
|  | водоотведение |  | 7,6 |
| 4, | Дома, оборудованные водопроводом канализацией, без ванн: |  |  |
|  | Холодное водоснабжение | куб. м в месяц на 1 человека | 3,8 |
|  | водоотведение |  |  |
| 5. | Дома оборудованные водопроводом, без канализации: |  |  |
|  | холодное водоснабжение | куб. и в месяц на 1 человека | 2,13 |
| 6. | Дома, оборудованные умывальниками, мойками и душами, с центральным горячим водоснабжением: |  |  |
|  | холодное водоснабжение | куб. м в месяц на 1 человека | 3,35 |
|  | горячее водоснабжение |  | 2,58 |
|  | водоотведение |  | 5,93 |
| 7. | Общежития, оборудованные водопроводом, канализацией, с центральным горячим водоснабжением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах. |  |  |
|  | холодное водоснабжение | куб. м в месяц на 1 человека | 1,82 |
|  | Горячее водоснабжение |  | 2.43 |
|  | водоотведение |  | 4,25 |
| Водопотребление н водоотведение |  |  |  |
| Общежития, оборудованные водопроводом, канализацией, с центральным горячим водоснабжением, с общими душевыми: |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  | куб. м в месяц на 1 человека | 1,06 |
| горячее водоснабжение |  |  | 1,52 |
| водоотведение |  |  | 2,58 |
| Общежития, оборудованные водопроводом, канализацией, с центральным горячим водоснабжением, с душами при всех жилых комнатах: |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  | куб. м в месяц на 1 человека | 1,52 |
| горячее водоснабжение |  |  | 1,82 |
| водоотведение |  |  | 3.34 |
| Средний норматив водопотребления и водоотведения |  | куб, м в месяц на 1 человека | 7.6 |

Нормы расхода  питьевой воды для предприятий и организаций по городу Фрязино .

| № п/п | Наименование потребителя | Единица измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Больницы,санатории,д/отдыха,пансионаты,поликлиники,гостиницы,аптеки,СЭС,амбулатории,детские ясли-сады,предприятия общественного питания,бани, дминистративные,административно-хозяйственные учреждения,ателье,дома культуры,клубы,кинотеатры,парикмахерские,предприятия торговли,бытового обслуживания и др. | 1 работающий л/сутки | 25 |
| 2. | Умывальник в кабинете главного врача | 1 час | 40 |
| 3. | Детские ясли-сады с круглосуточным пребыванием, Тоже с дневным пребыванием | 1 реб/сутки | 100 75 |
| 4 | Учебные заведения и общеобразовательные школы | 1 преподаватель и 1 ученик | 20 |
| 5 | Уборка зала помещений | 1 м2 | 5 |
| 6 | Предприятия общественного питания: -для приготовления пищи А) реализуемое в обеденном зале Б) продаваемое на дом -выпускающее полуфабрикаты: А) мясные Б) рыбные В) овощные Г) кулинарные | 1 блюдо 1 тонна | 14 12 6700 6400 4400 7700 |
| 7 | Парикмахерские | 1 раб.место в смену | 56 |
| 8 | Прачечные: -механизированные -немеханизированные | 1 кг сухого белья | 65 50 |
| 9 | Мойка в магазине | 1 час | 120 |
| 10 | Водоразборный кран или мойка в столовой, кафе, чайных, кондитерских | 1 час | 250 |
| 11 | Гаражи: -на легковой автомобиль -на грузовой автомобиль -на мотоцикл | 1 автомобиль 1 мотоцикл | 400 600 25 |
| 12 | Умывальник | 1 процедура | 5 |
| 13 | Смыв унитаза | 1 процедура | 8 |
| 14 | Мойка кухонная | 1 процедура | 10 |
| 15 | Питьевой фонтанчик | 1 час | 72 |
| 16 | Писсуар | "__" | 36 |
| 17 | Лабораторная мойка со смесителем или с водоразборным краном -в фотоателье | 1 час 1 кран/час | 180 250 |

Пояснительная записка к схеме водопроводной сети хозяйственного – питьевого назначения

г.о.Фрязино включает в себя 1 населенный пункт: г.Фрязино.

Жилой фонд г.о.Фрязино  представлен одноэтажными ,многоэтажными жилыми домами .

В г.о.Фрязино  существует  централизованная система  хозяйственно-питьевого  водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей. Водоснабжение  г.о.Фрязино осуществляется  из 18 артезианских скважин. Водоснабжение осуществляется путем отбора воды  из подземных источников. Артезианские скважины  снабжены  установленными погружными насосами. Из скважин вода подается в резервуары  с последующей подачей воды  в разводящую сеть. Обеспечением жителей  г.о.Фрязино водой и канализационными услугами занимается МУП "Водоканал", ООО "Источник", ОАО "КВЗУ". Протяженность водопроводных сетей составляет 74,93 км.

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Единица измерения | Отчетный период 2012 год |  | Предшествующий период 2013 год |  | Регулируемый период 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план c 01.09.2012 по 31.12.2012 | факт за год | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| 1 | Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 5626,38 | 5421,60 | 5626,38 | 5582,92 | 5582,92 | 5493,75 |
| 1.2 | Объем воды, полученной со стороны | тыс. м3 | 2429,50 | 2311,08 | 2429,50 | 2244,00 | 2244,00 | 2244,00 |
| 1.3 | Объем воды, используемой на технологические нужды | тыс. м3 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 1.4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 8055,88 | 7732,68 | 8055,88 | 7826,92 | 7826,92 | 7737,75 |
| 1.6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 651,48 | 620,59 | 726,48 | 632,96 | 632,96 | 625,75 |
| 1.7 | Объем реализации воды всего, в т.ч. | тыс. м3 | 7404,40 | 7112,09 | 7329,40 | 7193,96 | 7193,96 | 7112,00 |
| 1.7.1 | отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | населению | тыс. м3 | 4661,30 | 3370,03 | 4593,30 | 2981,40 | 2981,40 | 3368,00 |
| 1.7.3 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 507,40 | 368,10 | 500,40 | 311,20 | 311,20 | 366,90 |
| 1.7.4 | прочим потребителям | тыс. м3 | 2235,70 | 3373,96 | 2235,70 | 3901,36 | 3901,36 | 3377,10 |
| 1.7.5 | собственные нужды предприятия | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатели качества услуг водоснабжения (на конец периода) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | уровень потерь в сетях | тыс. м3/км. | 8,74 | 8,21 | 9,75 | 8,45 | 8,45 | 8,27 |
|  | - суммарный годовой объем потерь | тыс. м3 | 651,48 | 620,59 | 726,48 | 632,96 | 632,96 | 625,75 |
|  | - суммарная протяженность водопроводных сетей | км. | 74,500 | 75,620 | 74,500 | 74,930 | 74,930 | 75,620 |
| 2.1.2 | износ систем водоснабжения | % | 41,4% | 42,7% | 42,6% | 42,6% | 42,6% | 46,2% |
|  | - стоимость основных производственных фондов | тыс.руб. | 87540,65 | 87847,43 | 83900,37 | 83900,37 | 83900,37 | 88862,63 |
|  | - износ основных производственных фондов | тыс.руб. | 36233,03 | 37547,51 | 35699,78 | 35699,78 | 35699,78 | 41017,2487 |
| 2.1.3 | аварийность систем водоснабжения | ед./км. | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - суммарное годовое количество аварий | шт. |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 1,50 | 0,90 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| 2.2 | Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса | человек | 53400,00 | 53400,00 | 53400,00 | 53400,00 | 53400,00 | 53400,00 |
| 2.2.2 | годовое количество часов предоставления услуг | час | 8784,00 | 8784,00 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 2.3 | Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Расход электроэнергии на 1 куб.м. воды, в том числе: | кВт.ч. | 1,085 | 0,949 | 1,085 | 1,039 | 1,039 | 1,056 |
|  | подъем воды | кВт.ч. | 0,521 | 0,000 | 0,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | очистка воды | кВт.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортировка воды | кВт.ч. | 0,564 | 0,949 | 0,564 | 1,039 | 1,039 | 1,056 |
| 2.3.2 | охват абонентов приборами учета воды, в том числе: | % | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
|  | - население | % | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
|  | - бюджетные организации | % | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
|  | - прочие потребители | % | 59,03 | 59,03 | 59,03 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| 2.4 | Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | коэффициент использования установленной производственной мощности |  | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
|  | - среднесуточный объем производства | м3 | 15372,62 | 14813,11 | 15414,74 | 15295,67 | 15295,67 | 15051,37 |
|  | - установленная мощность используемого оборудования | тыс. м3/сут. | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 |
|  | - фактическая мощность | тыс. м3/сут. | 15,37 | 14,81 | 15,41 | 15,30 | 15,30 | 15,05 |
| 2.4.2 | коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих |  | 0,13 | 0,29 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | численность работников, в том числе: | человек | 175,50 | 90,00 | 175,50 | 175,50 | 175,50 | 175,50 |
|  | - основные производственные рабочие и ремонтный персонал | человек | 137,50 | 59,50 | 137,50 | 137,50 | 137,50 | 137,50 |
|  | - цеховый персонал | человек | 19,50 | 13,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
|  | - АУП | человек | 18,50 | 17,00 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |

|  | Таблица: Баланс водоснабжения г.о.Фрязино на 01.01.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  |  |  | Ед измерения, тыс.куб.м | Уд.вес % отношение | Примечание |  |
| 1 | Подъем воды |  |  |  | 7732,68 | 100 | факт 2012 |  |
| 2 | Расход на собственные нужды (технологические нужды) |  |  |  | 3,70 | 0,048% | факт 2012 |  |
| 3 | Объем воды, поданный в сеть |  |  |  | 7728,98 | 99,95% | факт 2012 |  |
| 4 | Потери воды в сетях |  |  |  | 620,59 | 8,03% | факт 2012 |  |
| 5 | Реализация |  |  |  | 7108,39 | 91,93% | факт 2012 |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА   ВОДОЗАБОРА

| Наименование | Производите | Год |  |  | Состав сооружений |  |  |  |  | Наличие | состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | льность | ввода |  | Оборудование и |  | их характеристика(текстовый) |  |  |  | РЗУдип |  |
|  | тмЗ/сут | в эксплу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип водозабора | Проектн./фак |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % износа |
|  | тич | атаци ю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сква | Марка | Производ. | Напор | Мощное | Число |  |  |  |
|  |  |  | жин | насоса | мЗ/час | м | ть | оборот | КОЛ-80 |  | Хорошее |
|  |  |  | ы |  |  |  | в кВт | мин | ШТ |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВЗУ-1 |  | 1962 | 1 | ЭЦВ10- | 60 | 60 | 32 | 1500 | 1 |  |  |
| ул.Садовая,д.18,стр.1 |  |  |  | 120/60 |  |  |  |  |  | - |  |
| Подземный (сквзжины- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хорошее |
| №1,1а) | 3,8/1,853 |  |  | ЭЦВ12- | 120 | 100 | 65 | 1500 | 1 |  |  |
| РЧВ-1х500мЗ;1х1000мЗ |  | 2000 | 1а | 160/100 |  |  |  |  |  |  | 68,3 |
| 1Д315-50-3 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь-5 989 тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗУ-3 |  | 1939 | 4 | ЭЦВ12- | 140 | 65 | 45 | 1500 | 1 |  |  |
| Ул,Вокзальная,д.2а(тер.ФГУП |  |  |  | 160/65 |  |  |  |  |  |  |  |
| «НПП «Исток» |  | 1939 | 5 | ЭЦВ12- | 140 | 65 | 45 | 1500 | 1 |  | Хорошее |
| Подземный(скважины |  |  |  | 160/100 |  |  |  |  |  |  |  |
| №№4,5,6,7} | 9,6/4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 94,2 |
| РЧВ 2к600 |  | 1962 | 6 | ЭЦВ12- | 120 | 100 | 65 | 1500 | 1 |  |  |
| 2x300 |  |  |  | 160/100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8НДВ-4 шт |  | 1963 | 7 | ЭЦВ12- | 140 | 65 | 65 | 1500 | 1 |  |  |
| Площадь-8 124 1** |  |  |  | 160/100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗУ-4 |  | 1963 | 8 | ЭЦВ12- | 120 | 100 | 65 | 1500 | 1 |  |  |
| Окружной np-д, д,2,стр,1 |  |  |  | 160/100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземный(скважины | 11,134/4,5 | 1964 | 9 | ЭЦ810- | 90 | 60 | 45 | 1500 | 1 |  | Хорошее |
| №№8,9Д0Д0аД4) |  |  |  | 120/60 |  |  |  |  |  | - |  |
| РЧВ2х1500 |  | 1976 | 10 | ЭЦВ12- | 140 | 100 | 65 | 1500 | 1 |  | 94,3 |
| 1x3000 |  |  |  | 160/100 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1Д 50063/5001 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д320~50а-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Д630-906-2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь-19 016 м2 |  | 1982 | 10а | ЭЦВ10-65/110 | 60 | 110 | 45 | 1500 | 1 |  |  |
|  |  | 1963 | 14 | ЭЦВ12- 160/100 | 140 | 100 | 65 | 1500 | 1 |  |  |
| ВЗУ-5 |  | 1973 | 12 | ЭЦВ12- | 120 | 65 | 45 | 1500 | 1 |  |  |
| Пл.Введенского,д.1,стр,1 |  |  |  | 160/65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземный(скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| №№12,13,15) |  | 1972 | 13 | ЭЦВ12- | 120 | 65 | 45 | 1500 | 1 |  | Хорошее |
| РЧВ-2х500 | 9/4,362 |  |  | 160/65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Д320-50а-4 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь-17 072 м1 |  | 2001 | 15 | ЭЦВ12-160/65 | 140 | 100 | 45 | 1500 | 1 | - | 70,6 |

Прогнозные балансы водоснабжения на перспективное прогнозирование с 2013 г-2024 гг.

| Наименование | Ожидаемое выполнение по годам т.куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды всего | 7565,99 | 7457,19 | 7348,40 | 7239,60 | 7239,60 | 7239,60 | 7239,60 | 7239,60 | 7239,60 | 7239,60 | 7239,60 | 7239,60 |
| в т.ч.: собств.насосами | 5321,99 | 5213,19 | 5104,40 | 4995,60 | 4995,60 | 4995,60 | 4995,60 | 4995,60 | 4995,60 | 4995,60 | 4995,60 | 4995,60 |
| покупка | 2244,00 | 2244,00 | 2244,00 | 2244,00 | 2244,00 | 2244,00 | 2244,00 | 2244,00 | 2244,00 | 2244,00 | 2244,00 | 2244,00 |
| Реализация всего | 6954,13 | 6854,13 | 6754,13 | 6654,13 | 6654,13 | 6654,13 | 6654,13 | 6654,13 | 6654,13 | 6654,13 | 6654,13 | 6654,13 |
| в т.ч.: Население | 3295,19 | 3195,19 | 3095,19 | 2995,19 | 2995,19 | 2995,19 | 2995,19 | 2995,19 | 2995,19 | 2995,19 | 2995,19 | 2995,19 |
| бюджетные | 360,72 | 360,72 | 360,72 | 360,72 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| прочие | 3298,23 | 3298,23 | 3298,23 | 3298,23 | 360,72 | 360,72 | 360,72 | 360,72 | 360,72 | 360,72 | 360,72 | 360,72 |

Реализация водоснабжения г.о.Фрязино за 2012 год по группам потребителей.

тыс.куб.м

| Наименование | январь |  | февраль |  | март |  | 1 квартал |  | апрель |  | май |  | июнь |  | 2 квартал |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | 3 квартал |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 4 квартал |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Подъем воды г.о. Фрязино-всего | 667,04 | 653,64 | 660,08 | 663,63 | 670,96 | 679,60 | 1 998,08 | 1 996,87 | 666,39 | 645,99 | 660,84 | 639,16 | 662,04 | 620,07 | 1 989,27 | 1 905,22 | 617,57 | 603,11 | 655,34 | 633,93 | 668,06 | 638,26 | 1 940,97 | 1 875,30 | 662,46 | 649,17 | 650,62 | 659,73 | 814,48 | 646,39 | 2 127,55 | 1 955,29 | 8 055,88 | 7 732,68 |
| МУП Водоканал | 461,27 | 445,78 | 467,58 | 474,97 | 465,18 | 488,31 | 1 394,03 | 1 409,06 | 467,25 | 450,96 | 455,06 | 440,93 | 462,90 | 432,53 | 1 385,21 | 1 324,42 | 411,80 | 415,31 | 449,56 | 444,49 | 468,92 | 441,35 | 1 330,28 | 1 301,15 | 456,69 | 445,87 | 451,48 | 473,38 | 608,70 | 467,72 | 1 516,87 | 1 386,97 | 5 626,39 | 5 421,60 |
| ЗАО " КВЗУ" | 93,00 | 77,50 | 87,00 | 72,50 | 93,00 | 77,50 | 273,00 | 227,50 | 90,00 | 75,00 | 93,00 | 77,50 | 90,00 | 75,00 | 273,00 | 227,50 | 93,00 | 77,50 | 93,00 | 76,20 | 90,00 | 75,00 | 276,00 | 228,70 | 93,00 | 77,50 | 90,00 | 75,00 | 93,00 | 77,50 | 276,00 | 230,00 | 1 098,00 | 913,70 |
| ООО " Источник" | 112,78 | 130,36 | 105,50 | 116,16 | 112,78 | 113,79 | 331,06 | 360,31 | 109,14 | 120,03 | 112,78 | 120,73 | 109,14 | 112,54 | 331,06 | 353,30 | 112,78 | 110,30 | 112,78 | 113,24 | 109,14 | 121,91 | 334,69 | 345,45 | 112,78 | 125,80 | 109,14 | 111,35 | 111,78 | 101,17 | 333,69 | 338,32 | 1 330,50 | 1 397,38 |
| Технич. Нужды | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,93 | 0,93 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,93 | 0,93 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,93 | 0,93 | 0,31 | 0,31 | 308,33 | 308,33 | 308,33 | 308,33 | 924,99 | 924,99 | 927,77 | 927,77 |
| Подано | 666,73 | 653,33 | 659,77 | 663,32 | 670,65 | 679,29 | 1 997,16 | 1 995,95 | 666,08 | 645,68 | 660,53 | 638,85 | 661,73 | 619,76 | 1 988,35 | 1 904,30 | 617,26 | 602,80 | 655,03 | 633,62 | 667,75 | 637,95 | 1 940,04 | 1 874,38 | 662,15 | 648,86 | 342,29 | 351,40 | 506,15 | 338,06 | 1 202,56 | 1 030,30 | 7 128,11 | 6 804,92 |
| Потери % | 8,087 | 8,0748 | 8,087 | 8,082 | 8,087 | 8,079 | 8,087 | 8,079 | 8,087 | 8,071 | 8,087 | 8,040 | 8,087 | 7,780 | 8,087 | 7,966 | 8,087 | 7,765 | 8,087 | 8,072 | 8,087 | 8,069 | 8,087 | 7,972 | 8,087 | 8,080 | 8,0870 | 8,0835 | 8,087 | 8,079 | 8,087 | 8,081 | 32,35 | 32,10 |
| Реализац. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| част.сект. | 5,50 | 5,34 | 5,20 | 4,68 | 5,60 | 4,95 | 16,30 | 14,97 | 4,90 | 4,79 | 5,10 | 7,22 | 8,50 | 7,13 | 18,50 | 19,13 | 6,55 | 6,42 | 5,80 | 6,67400 | 5,65 | 6,44 | 18,00 | 19,54 | 5,98 | 5,86 | 5,60 | 5,35 | 6,50 | 5,08 | 18,08 | 16,29 | 70,88 | 69,93 |
| ГЖУ | 240,30 | 235,49 | 235,60 | 243,67 | 240,50 | 281,79 | 716,40 | 760,95 | 351,54 | 249,50 | 316,40 | 245,02 | 312,26 | 247,43 | 980,20 | 741,94 | 237,18 | 232,44 | 246,40 | 242,59 | 242,22 | 239,35 | 725,80 | 714,38 | 244,44 | 239,55 | 235,00 | 247,14 | 289,60 | 244,47 | 769,04 | 731,16 | 3 191,44 | 2 948,43 |
| бюджетн. | 39,60 | 38,78 | 38,20 | 29,92 | 43,20 | 33,21 | 121,00 | 101,90 | 44,90 | 30,65 | 46,40 | 31,91 | 45,80 | 31,51 | 137,10 | 94,07 | 26,08 | 25,56 | 28,40 | 24,33 | 35,80 | 26,03 | 90,28 | 75,92 | 32,20 | 31,54 | 30,40 | 33,22 | 45,80 | 32,26 | 108,40 | 97,02 | 456,78 | 368,91 |
| коммунальные | 146,20 | 143,32 | 144,50 | 143,42 | 143,90 | 140,77 | 434,60 | 427,52 | 25,00 | 136,26 | 27,80 | 127,26 | 22,30 | 91,85 | 75,10 | 355,36 | 105,28 | 103,18 | 117,80 | 120,64 | 122,30 | 127,67 | 345,38 | 351,49 | 142,00 | 139,18 | 135,00 | 132,51 | 168,00 | 146,85 | 445,00 | 418,54 | 1 300,08 | 1 552,91 |
| хозр.жил. | 32,70 | 32,10 | 39,90 | 30,59 | 44,30 | 29,81 | 116,90 | 92,49 | 38,60 | 28,03 | 45,70 | 30,78 | 42,40 | 29,33 | 126,70 | 88,15 | 26,19 | 25,67 | 30,70 | 30,23 | 35,61 | 27,25 | 92,50 | 83,14 | 30,66 | 30,05 | 29,00 | 29,34 | 35,61 | 26,72 | 95,27 | 86,11 | 431,37 | 349,88 |
| пром. | 133,60 | 130,92 | 127,30 | 141,57 | 123,50 | 119,37 | 384,40 | 391,86 | 131,40 | 128,78 | 136,00 | 124,33 | 153,60 | 144,18 | 421,00 | 397,28 | 144,70 | 141,80 | 150,74 | 135,99 | 147,60 | 141,09 | 443,04 | 418,88 | 135,33 | 132,63 | 145,00 | 143,65 | 175,04 | 124,73 | 455,37 | 401,00 | 1 703,81 | 1 609,03 |
| прочие | 15,20 | 14,91 | 16,00 | 16,15 | 15,70 | 14,80 | 46,90 | 45,86 | 16,16 | 15,85 | 18,00 | 14,29 | 12,14 | 13,55 | 46,30 | 43,69 | 13,90 | 13,62 | 15,00 | 14,41 | 18,00 | 15,06 | 46,90 | 43,09 | 17,38 | 17,03 | 18,00 | 15,16 | 28,06 | 14,06 | 63,44 | 46,25 | 203,54 | 178,89 |
| полив | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 12,00 | 6,96 | 11,50 | 6,87 | 23,50 | 13,83 | 7,75 | 7,57 | 7,50 | 7,91 | 6,85 | 3,87 | 22,10 | 19,36 | 0,90 | 0,88 |  | 0,04 |  | 0,00 | 0,90 | 0,91 | 46,50 | 34,10 |
| Итого | 613,10 | 600,86 | 606,70 | 610,00 | 616,70 | 624,70 | 1 836,50 | 1 835,55 | 612,50 | 593,85 | 607,40 | 587,77 | 608,50 | 571,83 | 1 828,40 | 1 753,45 | 567,63 | 556,28 | 602,34 | 582,76 | 614,03 | 586,76 | 1 784,00 | 1 725,80 | 608,89 | 596,72 | 598,00 | 606,40 | 748,61 | 594,17 | 1 955,50 | 1 797,28 | 7 404,40 | 7 112,08 |
| в т.ч. Население | 278,50 | 272,93 | 280,70 | 278,94 | 290,40 | 316,54 | 849,60 | 868,40 | 395,04 | 282,32 | 367,20 | 283,02 | 363,16 | 283,88 | 1 125,40 | 849,22 | 269,92 | 264,54 | 282,90 | 279,49 | 283,48 | 273,04 | 836,30 | 817,06 | 281,98 | 276,34 | 269,60 | 281,86 | 331,71 | 276,27 | 883,29 | 834,47 | 3 694,59 | 3 369,16 |
| прочие | 334,60 | 327,93 | 326,00 | 331,06 | 326,30 | 308,15 | 986,90 | 967,15 | 217,46 | 311,54 | 240,20 | 304,75 | 245,34 | 287,94 | 703,00 | 904,23 | 297,71 | 291,74 | 319,44 | 303,27 | 330,55 | 313,72 | 947,70 | 908,73 | 326,91 | 320,38 | 328,40 | 324,54 | 416,90 | 317,90 | 1 072,21 | 962,81 | 3 709,81 | 3 742,93 |

Фактическое распределение нагрузки водоснабжения м3/ч г.о.Фрязино за 2012 год

| Наименование | январь |  |  |  | Отклонение факта от плана ,уд.показатель |  | февраль |  |  |  | Отклонение факта от плана ,уд.показатель |  | март |  |  |  | Отклонение факта от плана ,уд.показатель |  |  | апрель |  |  |  | Отклонение факта от плана ,уд.показатель |  | май |  |  |  | Отклонение факта от плана ,уд.показатель |  | июнь |  |  |  | Отклонение факта от плана ,уд.показатель |  | июль |  |  |  | Отклонение факта от плана ,уд.показатель |  | август |  |  |  | Отклонение факта от плана ,уд.показатель |  | сентябрь |  |  |  | Отклонение факта от плана ,уд.показатель |  | октябрь |  |  |  | Отклонение факта от плана ,уд.показатель |  |  | ноябрь |  |  |  |  | Отклонение факта от плана ,уд.показатель |  |  | декабрь |  |  |  |  | Отклонение факта от плана ,уд.показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план (макс) |  | факт |  |  |  | план (макс) |  | факт |  |  |  | план (макс) |  | факт |  |  |  |  | план (макс) |  | факт |  |  |  | план (макс) |  | факт |  |  |  | план (макс) |  | факт |  |  |  | план (макс) |  | факт |  |  |  | план (макс) | факт |  |  |  |  | план (макс) |  | факт |  |  |  | план (макс) | факт |  |  |  | план (макс) |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |
| Реализац. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| част.сект. |  | 7,39 |  | 7,18 |  | 0,97 |  | 7,47 |  | 6,72 |  | 0,90 |  | 7,53 |  | 6,65 |  | 0,88 | 6,81 |  | 6,65 |  | 0,98 |  | 10,00 |  | 9,70 |  | 0,97 |  | 11,81 |  | 9,90 |  | 0,84 |  | 11,81 |  | 8,64 |  | 0,73 |  | 11,81 |  |  | 8,97110 | 0,75991 |  | 11,81 |  | 8,94 |  | 0,76 |  | 11,81 |  | 7,88 |  | 0,67 |  |  | 11,81 |  |  | 7,43 |  | 0,63 |  |  | 11,81 |  |  | 6,82 |  | 0,58 |  |
| ГЖУ |  | 322,98 |  | 316,52 |  | 0,98 |  | 338,51 |  | 350,11 |  | 1,03 |  | 390,00 |  | 378,75 |  | 0,97 | 488,25 |  | 346,52 |  | 0,71 |  | 425,27 |  | 329,33 |  | 0,77 |  | 433,69 |  | 343,65 |  | 0,79 |  | 318,79 |  | 312,42 |  | 0,98 |  | 331,18 |  |  | 326,06 | 0,98454 |  | 336,42 |  | 332,43 |  | 0,99 |  | 328,55 |  | 321,98 |  | 0,98 |  |  | 389,25 |  |  | 343,25 |  | 0,88 |  |  | 389,25 |  |  | 328,59 |  | 0,84 |  |
| бюджетн. |  | 53,23 |  | 52,12 |  | 0,98 |  | 54,89 |  | 42,98 |  | 0,78 |  | 58,06 |  | 44,63 |  | 0,77 | 62,36 |  | 42,57 |  | 0,68 |  | 62,37 |  | 42,89 |  | 0,69 |  | 63,61 |  | 43,76 |  | 0,69 |  | 35,05 |  | 34,36 |  | 0,98 |  | 38,17 |  |  | 32,70 | 0,85668 |  | 49,72 |  | 36,15 |  | 0,73 |  | 43,28 |  | 42,39 |  | 0,98 |  |  | 49,72 |  |  | 46,14 |  | 0,93 |  |  | 61,56 |  |  | 43,36 |  | 0,70 |  |
| коммунальные |  | 207,61 |  | 192,64 |  | 0,93 |  | 207,61 |  | 206,07 |  | 0,99 |  | 207,61 |  | 189,21 |  | 0,91 | 207,61 |  | 189,24 |  | 0,91 |  | 207,61 |  | 171,05 |  | 0,82 |  | 207,61 |  | 127,57 |  | 0,61 |  | 207,61 |  | 138,69 |  | 0,67 |  | 207,61 |  |  | 162,15 | 0,78099 |  | 207,61 |  | 177,32 |  | 0,85 |  | 207,61 |  | 187,07 |  | 0,90 |  |  | 207,61 |  |  | 184,04 |  | 0,89 |  |  | 207,61 |  |  | 197,38 |  | 0,95 |  |
| хозр.жил. |  | 43,95 |  | 43,14 |  | 0,98 |  | 57,33 |  | 43,95 |  | 0,77 |  | 59,54 |  | 40,06 |  | 0,67 | 53,61 |  | 38,93 |  | 0,73 |  | 61,42 |  | 41,38 |  | 0,67 |  | 58,89 |  | 40,74 |  | 0,69 |  | 35,20 |  | 34,50 |  | 0,98 |  | 41,26 |  |  | 40,63 | 0,98453 |  | 49,46 |  | 37,84 |  | 0,77 |  | 41,21 |  | 40,38 |  | 0,98 |  |  | 41,21 |  |  | 40,75 |  | 0,99 |  |  | 47,86 |  |  | 35,92 |  | 0,75 |  |
| пром. |  | 179,57 |  | 175,97 |  | 0,98 |  | 210,00 |  | 203,41 |  | 0,97 |  | 165,99 |  | 160,45 |  | 0,97 | 182,50 |  | 178,86 |  | 0,98 |  | 182,80 |  | 167,11 |  | 0,91 |  | 213,33 |  | 200,25 |  | 0,94 |  | 194,49 |  | 190,59 |  | 0,98 |  | 202,61 |  |  | 182,78 | 0,90214 |  | 205,00 |  | 195,96 |  | 0,96 |  | 181,90 |  | 178,26 |  | 0,98 |  |  | 201,39 |  |  | 199,52 |  | 0,99 |  |  | 235,27 |  |  | 167,64 |  | 0,71 |  |
| прочие |  | 20,43 |  | 20,04 |  | 0,98 |  | 25,00 |  | 23,21 |  | 0,93 |  | 21,10 |  | 19,90 |  | 0,94 | 22,44 |  | 22,02 |  | 0,98 |  | 24,19 |  | 19,21 |  | 0,79 |  | 16,86 |  | 18,82 |  | 1,12 |  | 18,68 |  | 18,31 |  | 0,98 |  | 20,16 |  |  | 19,36 | 0,96039 |  | 25,00 |  | 20,92 |  | 0,84 |  | 23,36 |  | 22,89 |  | 0,98 |  |  | 25,00 |  |  | 21,05 |  | 0,84 |  |  | 37,72 |  |  | 18,90 |  | 0,50 |  |
| полив |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,13 |  | 9,36 |  | 0,58 |  | 15,97 |  | 9,54 |  | 0,60 |  | 10,42 |  | 10,18 |  | 0,98 |  | 10,08 |  |  | 10,64 | 1,05511 |  | 9,51 |  | 5,37 |  | 0,56 |  | 1,21 |  | 1,18 |  | 0,97 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 835,17 |  | 807,61 |  | 0,97 |  | 900,80 |  | 876,43 |  | 0,97 |  | 909,85 |  | 839,65 |  | 0,92 | 1 023,59 |  | 824,80 |  | 0,81 |  | 989,79 |  | 790,02 |  | 0,80 |  | 1 021,78 |  | 794,21 |  | 0,78 |  | 832,05 |  | 747,69 |  | 0,90 |  | 862,89 |  |  | 783,28 | 0,90775 |  | 894,53 |  | 814,95 |  | 0,91 |  | 838,92 |  | 802,04 |  | 0,96 |  |  | 925,99 |  |  | 842,23 |  | 0,91 |  |  | 991,07 |  |  | 798,61 |  | 0,81 |  |
| в т.ч. Население |  | 374,33 |  | 366,84 |  | 0,98 |  | 403,30 |  | 400,77 |  | 0,99 |  | 457,07 |  | 425,46 |  | 0,93 | 548,67 |  | 392,11 |  | 0,71 |  | 496,69 |  | 380,41 |  | 0,77 |  | 504,39 |  | 394,28 |  | 0,78 |  | 365,80 |  | 355,56 |  | 0,97 |  | 384,25 |  |  | 375,66 | 0,97764 |  | 397,68 |  | 379,22 |  | 0,95 |  | 382,77 |  | 371,43 |  | 0,97 |  |  | 442,26 |  |  | 391,48 |  | 0,89 |  |  | 448,92 |  |  | 371,33 |  | 0,83 |  |
| прочие |  | 460,84 |  | 440,77 |  | 0,96 |  | 497,50 |  | 475,66 |  | 0,96 |  | 452,78 |  | 414,19 |  | 0,91 | 474,92 |  | 432,69 |  | 0,91 |  | 493,10 |  | 409,61 |  | 0,83 |  | 517,39 |  | 399,92 |  | 0,77 |  | 466,26 |  | 392,13 |  | 0,84 |  | 478,64 |  |  | 407,63 | 0,85164 |  | 496,85 |  | 435,73 |  | 0,88 |  | 456,15 |  | 430,62 |  | 0,94 |  |  | 483,73 |  |  | 450,75 |  | 0,93 |  |  | 542,16 |  |  | 427,28 |  | 0,79 |  |

Фактическое распределение нагрузки водоснабжения  м3/ч г.о.Фрязино за 2013 год

|  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план нагрузка м3/ч | факт нагрузка м3/ч | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | план | факт | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | план | факт | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | план | факт | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | план | факт | Отклонение факта от плана ,уд.показатель |
| Реализац. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| част.сект. | 6,42 | 6,31 | 0,98 | 7,07 | 6,93 | 0,98 | 7,53 | 7,38 | 0,98 | 7,28 | 7,14 | 0,98 | 9,91 | 8,69 | 0,88 |
| ГЖУ | 344,33 | 337,44 | 0,98 | 375,04 | 367,54 | 0,98 | 339,27 | 332,49 | 0,98 | 353,13 | 346,06 | 0,98 | 336,05 | 330,11 | 0,98 |
| бюджетн. | 43,70 | 42,83 | 0,98 | 45,16 | 44,26 | 0,98 | 42,07 | 41,23 | 0,98 | 44,44 | 43,55 | 0,98 | 43,76 | 42,90 | 0,98 |
| коммунальные | 186,41 | 182,69 | 0,98 | 192,75 | 188,90 | 0,98 | 185,17 | 181,47 | 0,98 | 189,68 | 185,89 | 0,98 | 174,54 | 162,94 | 0,93 |
| хозр.жил. | 38,59 | 37,81 | 0,98 | 44,21 | 43,33 | 0,98 | 36,03 | 35,31 | 0,98 | 37,42 | 36,67 | 0,98 | 42,22 | 37,10 | 0,88 |
| пром. | 172,81 | 169,36 | 0,98 | 202,75 | 198,69 | 0,98 | 169,46 | 166,08 | 0,98 | 199,71 | 195,72 | 0,98 | 170,51 | 181,00 | 1,06 |
| прочие | 20,39 | 19,98 | 0,98 | 21,62 | 21,19 | 0,98 | 19,03 | 18,65 | 0,98 | 21,85 | 21,41 | 0,98 | 19,60 | 20,14 | 1,03 |
| полив част. сект. | 0,00 | 0,07 |  |  |  |  | 0,05 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 9,56 | 4,14 | 0,43 |
| полив садов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |  |
| Итого | 812,65 | 796,49 | 0,98 | 888,62 | 870,84 | 0,98 | 798,63 | 782,60 | 0,98 | 853,50 | 836,42 | 0,98 | 806,14 | 790,21 | 0,98 |
| в т.ч. Население | 389,34 | 381,63 | 0,98 | 426,32 | 417,80 | 0,98 | 382,89 | 375,18 | 0,98 | 397,82 | 389,86 | 0,98 | 397,73 | 380,05 | 0,96 |
| прочие | 423,31 | 414,86 | 0,98 | 462,29 | 453,04 | 0,98 | 415,74 | 407,42 | 0,98 | 455,68 | 446,57 | 0,98 | 408,41 | 410,16 | 1,00 |

| Наименование | Прогнозные нагрузки по годам,куб.м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды всего | 863,70 | 851,28 | 838,86 | 824,18 | 824,18 | 826,44 | 826,44 | 826,44 | 826,44 | 826,44 | 826,44 | 826,44 |
| в т.ч.: собств.насосами | 607,53 | 595,11 | 582,69 | 568,72 | 568,72 | 570,27 | 570,27 | 570,27 | 570,27 | 570,27 | 570,27 | 570,27 |
| покупка | 256,16 | 256,16 | 256,16 | 255,46 | 255,46 | 256,16 | 256,16 | 256,16 | 256,16 | 256,16 | 256,16 | 256,16 |
| Реализация всего | 793,85 | 782,43 | 771,02 | 757,53 | 757,53 | 759,60 | 759,60 | 759,60 | 759,60 | 759,60 | 759,60 | 759,60 |
| в т.ч.: Население | 376,16 | 364,75 | 353,33 | 340,98 | 340,98 | 341,92 | 341,92 | 341,92 | 341,92 | 341,92 | 341,92 | 341,92 |
| бюджетные | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,07 | 40,98 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,10 |
| прочие | 376,51 | 376,51 | 376,51 | 375,48 | 41,07 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 |

Объемные показатели по водоснабжению, тыс. мЗ год

| Потребители | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Население | 4801,26 | 4703,91 | 4661,56 | 4584,92 | 3368,25 |
| Прочие | 2938,25 | 2799,28 | 2742,92 | 2609,95 | 3743,84 |
| Техническая вода. |  |  |  |  |  |
| всего |  |  |  |  |  |
| Итого водопровод | 7739,51 | 7503,19 | 7404,49 | 7193,96 | 7112,09 |

Динамику и структуру жилого фонда можно представить следующим образом:

Динамика численности населения населенного пункта на перспективу и расчетный срок.

тыс. человек

| Район | 2010г. | 2015г. | 2016г. | 2017. | 2018. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г.о.Фрязино | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 |

По городу Фрязино планируются  к строительству следующие объекты, перечисленные в Таблице.

| ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАГРУЗКИ ПО ГОРОДУ ФРЯЗИНО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект | Присоединяемая нагрузка, м3/сут | Год ввода | Этажность | Мероприятие |
|  |  | Qо |  |  |  |
| 1 | ООО "Пластика окон" | 100 | 2016 |  | Реконструкция КНС «Московская» |
| 2 | ООО "Исток-строй"общежитие 9-этаж | 30 | 2014 | 9 | Реконструкция КНС «Московская» |
|  | ИТОГО | 130 |  |  |  |
| 3 | 9-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | 144 | 2015 год | 9 | Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 4 | 9-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | 144 | 2015 год | 9 | Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 5 | Здание магазина по ул. Станционная, д. 7 | 10 | 2014 год |  | Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 6 | Здание магазина по ул. Горького ВИКО СЕРВИС | 15 | 2015 год |  | Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 7 | Здание СоюзКапиталНедвижимость по ул. Горького | 15 | 2014 год |  | Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 8 | 5-ти этажный ж/д ул. Пионерская поз.21 квартал 9 | 80 | 2017 год | 5 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 9 | 5-ти этажный ж/д ул. Октябрьская поз.22 квартал 9 | 80 | 2016 год | 5 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 10 | 5-ти этажный ж/д ул. Центральная поз.24 квартал 9 | 80 | 2016 год | 5 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 11 | 5-ти этажный ж/д ул. Пионерская поз.25 квартал 9 | 80 | 2016 год | 5 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 12 | 5-ти этажный ж/д ул. Центральная поз.26 квартал 9 | 80 | 2016 год | 5 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 13 | Здание бывшей школы №1 - жилой 9-ти этажный дом | 150 | 2015 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 14 | 9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.7 квартал 12 | 40 | 2015 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 15 | 9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.8 квартал 12 | 80 | 2015 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 16 | 9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.10 квартал 12 | 40 | 2015 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 17 | 9-ти этажный 3-х секц.ж/д ул. Клубная поз.5-2 квартал 12 | 120 | 2016 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 18 | 9-ти этажный 3-х секц.ж/д ул. Клубная поз.1-2 квартал 13 | 120 | 2016 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 19 | 9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.3 квартал 13 | 40 | 2016 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 20 | Многофункциональный торговый комплекс по ул. Центральная | 15 | 2016 год |  | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
|  | ИТОГО | 1333 |  |  |  |
| 21 | Административно-деловой центр по пр.Мира 2-ая очередь | 11 | 2016 |  | Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
|  | микрорайон №5 |  |  |  |  |
| 22 | 9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 125 | 2016 год | 9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 23 | 9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 125 | 2017 год | 9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 24 | 9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 125 | 2017 год | 9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 25 | 9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 125 | 2017 год | 9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 26 | 6-8-9-ти этажный 9-ти секционный ж/д ул. Полевая | 450 | 2017 год | 6-8-9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 27 | 6-8-9-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая | 300 | 2017 год | 6-8-9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 28 | 6-8-9-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая | 300 | 2017 год | 6-8-9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 29 | 6-8-9-ти этажный 4-ти секционный ж/д ул. Полевая | 200 | 2017 год | 6-8-9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 30 | Детское дошкольное учреждение на 180 мест | 40 | 2017 год |  | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 31 | Школа на 33 класса | 150 | 2017 год |  | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
|  | ИТОГО | 1951 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ | 3414 |  |  |  |

Характеристика водозабора МУП  «Водоканал».

Условия водопользования согласно выданной лицензии на право пользования недрами для эксплуатации подземных вод на участках в г. Фрязино  Московской области.

МУП «Водоканал», далее именуемый как «Недропользователь» владеет четырнадцатью  скважинами, сгруппированными в четыре водозаборных узла (ВЗУ),эксплуатирующими гжельско-ассельский, касимовский , подольско-мячковский водоносные горизонты. Расстояние между ВЗУ 0,7 -2,8 км.

Гжельско-ассельский водоносный горизонт вскрыт 7 скважинами глубиной 59,5 -106 м. Касимовский горизонт эксплуатируется 5 скважинами глубиной 116-136 м.Подольско-мячковский водоносный горизонт эксплуатируется 2 скважинами. Глубина залегания 134 м. «Недропользователь» имеет право добывать пресные подземные воды из гжельско-ассельского, касимовского, подольско-мячковского водоносных горизонтов для водоснабжения населения, предприятий и организаций г.Фрязино.

Суммарный водоотбор не должен превышать 9276,3 тыс.м3/год (25414 м3/сут).

«Недропользователь» должен расходовать воду на следующие виды водопользования в объемах, не превышающих указанных ниже значений:

- на хозяйственно-питьевые нужды населения                   12831 м3/сут;

- на хозяйственно-питьевые нужды госбюджетных организаций      1285 м3/сут;

- на нужды коммунально-бытовых предприятий                                   231 м3/сут;

-на хозяйственно-бытовые нужды прочих предприятий и организаций 673 м3/сут;

-на производственные нужды прочих предприятий и организаций  8278 м3/сут;

- на хозяйственно-питьевые нужды МУП «Водоканал»                  4 м3/сут;

-на производственные нужды МУП «Водоканал»                             14 м3/сут.

Структура жилого фонда

| Степень благоустройства | Норма на 1 чел., мЗ/сутки | Доля в жилом фонде, тыс. |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел/% |
| Общее количество населения в жилых' домах, питающиеся от уличных водоразборов | 30 | 3 чел. |
| Общее количество населения в жилых | 70 | 350 чел. |
| домах с водопроводом и выгребной канализацией |  |  |
| Общее количество населения в жилых | 110 | 17 чел. |
| домах с водопроводом канализацией и без ванн |  |  |
| Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, канализацией и с ваннами | 250 | 390 чел. |
| Водопровод, ванна, выгребная яма | 250 | 337 чел. |

| Степень благоустройства | Норма на 1 чел.. мЗ/сутки | Доля в жилом фонде, тыс. |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел/% |
| Общее количество населения в жилых | 250 | 10 |
| домах с водопроводом, ваннами с |  |  |
| водонагревателями на твердом топливе |  |  |
| Общее количество населения в жилых | 250 | 15 |
| домах с водопроводом, ваннами с |  |  |
| водонагревателями на газовом топливе |  |  |
| Общее количество населения в жилых |  |  |
| домах с централизованным ГВС. оборудованные | 250 | 75 |
| ваннами |  |  |
| Обшее количество населения в жилых |  | 100 |
| домах с централизованным ГВС (для домов | 360 |  |
| свыше 12 этажей и повышенными требованиями |  |  |
| к благоустройству) |  |  |

Доходы

| Виды деятельности | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача населению |  |  |  |  |  |
| питьевой воды | 4801,26 | 4703,91 | 4661,56 | 4584,91 | 3368,25 |
| в том числе по приборам учета | 981,5 | 1045,1 | 1204,3 | 1228,6 | 1307,8 |
| -технической воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по приборам учета |  |  |  |  |  |
| Подача хозяйствующим |  |  |  |  |  |
| Субъектам |  |  |  |  |  |
| - питьевой воды | 2938,25 | 2799,28 | 2742,92 | 2609,94 | 3743,84 |
| в том числе по приборам учета | 2192,6 | 1809,5 | 1877,5 | 1752,6 | 1727,28 |
| - технической воды |  |  |  |  |  |
| в том числе по приборам учета |  |  |  |  |  |

Потери водоснабжения по г.о.Фрязино.

Таблица 1 - Диаметры и протяженность водопроводных сетей.

| №№ | Наименование участков | Диаметр,мм | Длина | Год строительства | Материал труб | Норма естественной убыли | Расчет норм естественной убыли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (по улицам) |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЗУ-1 | 250 | 700 | 1963 | чугун | 93 | 570,276 |
|  | ВЗУ-3 | 300 | 650 | 1985 | чугун | 102 | 580,788 |
|  | ВЗУ-4 | 400 | 300 | 1964 | чугун | 117 | 307,476 |
|  |  | 300 | 3050 | 1970 | чугун | 102 | 2725,236 |
|  |  | 400 | 2700 | 1990 | чугун | 117 | 2767,284 |
|  |  | 300 | 550 | 1990 | чугун | 102 | 491,436 |
|  | ВЗУ-5 | 250 | 1836 | 1979 | чугун | 93 | 1495,7525 |
|  |  | 250 | 264 | 2007 | ПНД | 42 | 97,13088 |
|  | Итого |  | 10050 |  |  |  |  |
| 1 | Центральная часть города | 32 | 285 | 1938 | сталь | 16,8 | 41,94288 |
|  |  | 40 | 938 | 1945 | сталь | 16,8 | 138,04358 |
|  |  | 50 | 1590 | 1940 | сталь | 16,8 | 233,99712 |
|  |  | 76 | 260 | 1953 | сталь | 16,8 | 38,26368 |
|  |  | 89 | 121 | 1955 | сталь | 16,8 | 17,807328 |
|  |  | 100 | 875 | 1938 | чугун | 42 | 321,93 |
|  |  | 100 | 2090 | 1945 | чугун | 42 | 768,9528 |
|  |  | 100 | 402 | 1978 | чугун | 42 | 147,90384 |
|  |  | 100 | 91 | 2003 | сталь | 16,8 | 13,392288 |
|  |  | 100 | 90 | 2004 | сталь | 16,8 | 13,24512 |
|  |  | 100 | 30 | 2005 | сталь | 16,8 | 4,41504 |
|  |  | 100 | 85 | 2006 | сталь | 16,8 | 12,50928 |
|  |  | 100 | 35 | 2009 | сталь | 16,8 | 5,15088 |
|  |  | 150 | 1425 | 1940 | чугун | 63 | 786,429 |
|  |  | 150 | 152 | 2009 | ПНД | 25,2 | 33,554304 |
|  |  | 200 | 1604 | 1950 | чугун | 84 | 1180,2874 |
|  |  | 200 | 2024 | 1953 | чугун | 84 | 1489,3402 |
|  |  | 200 | 423 | 1987 | чугун | 84 | 311,26032 |
|  |  | 200 | 65 | 2001 | сталь | 33,6 | 19,13184 |
|  |  | 250 | 891 | 1955 | чугун | 93 | 725,87988 |
|  |  | 300 | 180 | 1955 | чугун | 102 | 160,8336 |
|  |  | 300 | 1250 | 2009 | чугун | 102 | 1116,9 |
| 2 | Кварталы №№23,25,32 | 100 | 602 | 1955 | сталь | 16,8 | 88,595136 |
|  |  | 100 | 2359 | 1955 | чугун | 42 | 867,92328 |
|  |  | 100 | 645 | 1958 | чугун | 42 | 237,3084 |
|  |  | 100 | 142 | 2005 | ПНД | 16,8 | 20,897856 |
|  |  | 150 | 5571 | 1957 | чугун | 63 | 3074,5235 |
|  |  | 150 | 1503 | 1958 | чугун | 63 | 829,47564 |
|  |  | 200 | 179 | 1958 | сталь | 33,6 | 52,686144 |
|  |  | 200 | 1493 | 1958 | чугун | 84 | 1098,6091 |
|  |  | 250 | 2500 | 1972 | сталь | 42 | 919,8 |
|  |  | 300 | 15 | 1959 | чугун | 102 | 13,4028 |
|  |  | 300 | 1539 | 2009 | ПНД | 51 | 687,56364 |
|  | Итого |  | 16548 |  |  |  |  |
| 3 | Предзаводская зона | 100 | 325 | 1958 | чугун | 42 | 119,574 |
|  | Ул.Вокзальная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 320 | 2009 | ПНД | 16,8 | 47,09376 |
|  |  | 150 | 1035 | 1958 | чугун | 63 | 571,1958 |
|  |  | 200 | 468 | 2007 | ПНД | 33,6 | 137,74925 |
|  |  | 250 | 1772 | 1972 | сталь | 42 | 651,95424 |
|  |  | 300 | 263 | 1965 | сталь | 51 | 117,49788 |
|  |  | 300 | 728 | 2007 | ПНД | 51 | 325,24128 |
|  | Итого |  | 4911 |  |  |  |  |
| 4. | Микрорайон №№1,3 | 100 | 1511 | 1960 | чугун | 42 | 555,92712 |
|  |  | 100 | 1612 | 1960 | чугун | 42 | 593,08704 |
|  |  | 100 | 477 | 1987 | чугун | 42 | 175,49784 |
|  |  | 150 | 2629 | 1960 | чугун | 63 | 1450,8925 |
|  |  | 200 | 1153 | 1962 | чугун | 84 | 848,42352 |
|  |  | 200 | 159 | 1979 | чугун | 84 | 116,99856 |
|  |  | 250 | 107 | 1961 | сталь | 42 | 39,36744 |
|  |  | 250 | 2484 | 1961 | чугун | 93 | 2023,6651 |
|  |  | 300 | 572 | 1963 | чугун | 102 | 511,09344 |
|  |  | 300 | 460 | 1964 | чугун | 102 | 411,0192 |
|  |  | 300 | 212 | 2001 | чугун | 102 | 189,42624 |
|  | Итого |  | 11376 |  |  |  |  |
| 5. | Микрорайон №№2,4,6 | 100 | 5071 | 1965 | чугун | 42 | 1865,7223 |
|  |  | 100 | 121 | 2003 | сталь | 16,8 | 17,807328 |
|  |  | 100 | 50 | 2005 | сталь | 16,8 | 7,3584 |
|  |  | 100 | 306 | 2006 | сталь | 16,8 | 45,033408 |
|  |  | 100 | 309 | 2003 | Сталь | 16,8 | 45,474912 |
|  |  | 100 | 127 | 2006 | сталь | 16,8 | 18,690336 |
|  |  | 100 | 156 | 2007 | ПНД | 16,8 | 22,958208 |
|  |  | 100 | 411 | 2008 | чугун | 42 | 151,21512 |
|  |  | 150 | 5491 | 1970 | чугун | 63 | 3030,3731 |
|  |  | 150 | 1938 | 1975 | чугун | 63 | 1069,5434 |
|  |  | 150 | 255 | 1991 | чугун | 63 | 140,7294 |
|  |  | 150 | 188 | 2003 | чугун | 63 | 103,75344 |
|  |  | 200 | 350 | 1978 | чугун | 84 | 257,544 |
|  |  | 200 | 113 | 1978 | сталь | 33,6 | 33,259968 |
|  |  | 200 | 83 | 2003 | сталь | 33,6 | 24,429888 |
|  |  | 200 | 267 | 2007 | ПНД | 33,6 | 78,587712 |
|  |  | 250 | 431 | 1980 | чугун | 93 | 351,12708 |
|  |  | 250 | 398 | 2009 | ПНД | 42 | 146,43216 |
|  |  | 300 | 531 | 1982 | сталь | 51 | 237,22956 |
|  | Общая протяженность |  | 75600 |  |  |  |  |

- Наличие  резервуаров, адрес  их  установки, объем  резервуаров, высота

| №№ | Адрес установки | Объем,м³ | Высота |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ-1 ул.Садовая,д.18,стр.1 | 1х500 1х1000 | 5 5 |
| 2 | ВЗУ-3 ул.Вокзальная,д.2а(территория ФГУП «НПП «Исток» | 2х600=1200 2х300=600 1х3000=3000 | 5 5 |
| 3 | ВЗУ-4 Окружной проезд, д.2,стр.1 | 2х1500=3000 1х3000=3000 | 5 5 |
| 4 | ВЗУ-5 пл.Введенского,д.1,стр.1 | 2х500=1000 | 5 |
| 5 | ООО "Источник" г.Фрязино ул.Дудкина стр 1 | 1х500=500 | 5 |
| 6 | ВЗУ «Каблуково» г.Фрязино,Окружной проезд д.33 | 1х10000=10000 | 5 |

РАСЧЕТ НЕУЧТЕННЫХ   РАСХОДОВ   И  ПОТЕРЬ  ВОДЫ В КОММУНАЛЬНЫХ

СИСТЕМАХ ПОДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ

|  | Расчет потерь на 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма, куб.м | Vi (скорость) | t | q | K1 | K2 |  | n | k | V | mi | qi | мю |
| 1. | Технологические расходы | 516331,2053 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1.1 | промывка сетей | 93151,79387 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | промывка сетей( профилактическая) | 9472,1928 | 1,5 | 4 | 2800 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | дезинфекция водопроводных сетей | 28924,81085 | * | * | * | 2 | 10 | 0,785 | * | * | * | * | * | * |
|  | промывка водопроводных сетей после капитального ремонта | 6026,1096 | 1,5 | 4 | 2800 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | дезинфекция водопроводных сетей после капитального ремонта | 21497,24391 | * | * | * | 2 | 10 | 0,785 | * | * | * | * | * | * |
|  | промывка новых водопроводных сетей | 5734,1928 | 1,5 | 4 | 2800 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | дезинфекция новых водопроводных сетей | 21497,24391 | * | * | * | 2 | 10 | 0,785 | * | * | * | * | * | * |
| 1.2 | Собственные нужды насосных станций | 10950 | * | * | * | * | * | * | 150 | 0,2 | * | * | * | * |
| 1.3 | Чистка резервуаров | 51000 | * | * | * | * | * | * | * | * | 25500 | * | * | * |
| 1.4 | Расходы на противопожарные нужды | 323731,86 | * | 3 | * | * | * | * | 1938,53 | * | 5 | 1938 | 15 |  |
|  | тушение пожаров | 323731,86 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Организационно-учетные расходы | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | абоненты |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Потери и утечки воды из емкостных сооружений | 37497,5514 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | потери при повреждениях |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | коррозийные свищи, трещины | 230,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,6 |
|  | трещины в трубах | 144 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | переломы и разрывы труб | 4608 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | опорожнение при устранении переломов | 2144,6514 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | скрытын утечки из емкостных сооружений | 30370,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Потери воды за счет естественнойубыли | 146269,8092 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Итого сумма объемов воды | 662601,0144 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Динамика потерь воды за период с 2010 по 2012 годы.

| Наименование | 2010 г |  | Изменение факта от плана |  | 2011 г |  | Изменение факта от плана |  | 2012 г |  | Изменение факта от плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | абсолютное | удельное изменение | план | факт | абсолютное | удельное изменение | план | факт | абсолютное | удельное изменение |
| Технологический расход воды | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 3,7 | 3,7 | 0,00 | 0 | 3,70 | 3,70 | 0 | 0 |
| Потери в сетях водоснабжения | 680,92 | 651,28 | -29,63 | 96% | 658,92 | 628,43 | -30,49 | 95% | 651,48 | 620,60 | -30,8 | 95% |

Основными показателями качества услуг водоснабжения являются:

- соответствие объема отпущенной воды запланированным показателям;

- бесперебойность водоснабжения;

- соответствие качества отпускаемой воды ГОСТам и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

- По данным химического анализа СЭС вода, поднимаемая  Предприятиями  вода соответствует требованиям ГОСТ 4011-72, что свидетельствует о том, что Предприятиями  уделяется  большое внимание  качественным показателям поднимаемой воды.

Таблица: Анализ показателей качества услуг по водоснабжению

| № п/п | Наименование | 2010 г. | 2011 г. | % отклонения показателей к предыдущему периоду | 2012 г. | % отклонения показателей к предыдущему периоду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | 147 шт | 147 шт | 100 | 144 шт | 98 |
| 2 | Наличие контроля качества услуг | Договор с 28.12.1998 г. |  |  |  |  |
| 3 | Отклонение фактического количества проб на скважинах предприятия к нормативному | 100 % | 100 % |  | 99% |  |
| 4 | Нормативное количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть | 20 шт | 20 шт |  | 20 шт |  |
| 5 | Количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов | 139 шт | 139 шт |  | 136 шт |  |
| 6 | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб | 100 % | 100 % |  | 100% |  |
| 7 | Продолжительность предоставления услуг | 365 дн | 366 дн |  | 365 дн |  |
| 8 | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 24 | 24 |  | 24 |  |
| 9 | Количество аварий на участке водоснабжения | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Протяженность сетей | 70.945 км | 73,978 км |  | 74,14 км |  |
| 11 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | 0,014 ед/км | 0 ед/км |  | 0 ед/км |  |
| 12 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | 1,23 км. | 0,6 км |  | 1,5 км |  |
| 13 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | 1,73 % | 0,81 % |  | 2,02 % |  |

5. Перечень основных мероприятий по реализации  схем водоснабжения  в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

План мероприятий по реконструкции объектов ВКХ г.Фрязино

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Сметная стоимость т, руб. | Сроки реализации | Источник формирования расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бурение скважины на ВЗУ-5 |  | 1 | 6 000 | 2017 г | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоснабжения |
| 2 | Прокладка водовода Ду=300 мм от пр-да Десантников по проспекту Мира до уд.Садовой | п/м | 1300 | 35 000 | 2019 г | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоснабжения |
| 3 | Бурение 2-х скважин на ВЗУ №3 | шт. | 2 | 13 000 | 2020 г | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоснабжения - |
| 4. | Капитальный ремонт скважин с заменой глубинных насосов на ВЗУ ООО "Источник" | шт | 1 | 150 | 2014-2024 гг | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоснабжения |
| 5 | Капитальный ремонт задвижек ООО "Источник" | шт | 2 | 30 | 2015-2019 гг | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоснабжения |
| 6 | Капитальный ремонт зданий и сооружений ВЗУ ООО "Источник" | шт | 1 | 120 | 2015,2021 гг | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоснабжения |
| 7 | Капитальный ремонт оборудования насосных станций ООО "Источник" | шт | 1 | 150 | 2017-2019 гг | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоснабжения |
| 8 | Ремонт задвижек МУП Водоканал | шт | 150 | 2000 | 2014-2024 гг | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоснабжения |
| 9 | Ремонт насосного оборудования ОАО КВЗУ | шт | 4 | 600 | 2014-2024 гг | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоснабжения |
| 10 | Капитальный ремонт задвижек ОАО КВЗУ | шт | 5 | 250 | 2014-2024 гг | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоснабжения |
| 11 | Капитальный ремонт оборудования насосных станций ОАО КВЗУ | шт | 7 | 450 | 2014-2024 гг | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоснабжения |
| 12 | Капитальный ремонт электрооборудования насосных станций МУП "Водоканал" | шт | 5 | 1000 | 2014-2024 гг | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоснабжения |
| 13 | Капитальный ремонт колодцев МУП "Водоканал" | шт | 150 | 1600 | 2014-2024 гг | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоснабжения |
| 14 | Капитальный ремонт зданий и сооружений ВНС, ВЗУ МУП "Водоканал" | шт | 10 | 2000 | 2014-2024 гг | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоснабжения |
| 15 | Промывка и прочистка водопроводных сетей МУП "Водоканал" | км | 20 | 21000 | 2014-2024 гг | Текущий и капитальный ремонт, амортизация тариф на услуги водоснабжения |
| 16 | Капитальный ремонт пожарных гидрантов МУП "Водоканал" | шт | 100 | 10000 | 2014-2024 гг | Текущий и капитальный ремонт, амортизация тариф на услуги водоснабжения |
| 17 | Капитальный ремонт глубинных насосов МУП "Водоканал" | шт | 20 | 900 | 2014-2024 гг | Текущий и капитальный ремонт, амортизация тариф на услуги водоснабжения |
| 18 | Реконструкция сетей водоснабжения на участке ул. Московская 500 м. диаметр 215 в МУП "Водоканал" | км | 0,5 | 5500 | 2015-2016 гг | Текущий и капитальный ремонт, амортизация тариф на услуги водоснабжения |
| 19 | Реконструкция сетей водоснабжения на участке ул. Барские пруды 200 м. диаметр 150 | км | 0,2 | 1800 | 2017 г | Текущий и капитальный ремонт, амортизация тариф на услуги водоснабжения |
| 20 | Реконструкция сетей водоснабжения на участке ул. Проспект Мира 1 км. диаметр 150 - 300 | км | 1 | 9500 | 2018-2020 гг | Текущий и капитальный ремонт, амортизация тариф на услуги водоснабжения |
| 21 | Перекладка водопровода от ул. Попова до ул.Центральной по ул.Ленина Ду=300мм; L- 290 п.м. | км | 0,290 | 3611 | 2017 | Текущий и капитальный ремонт, амортизация тариф на услуги водоснабжения |
| 22 | Реконструкция ВЗУ-4 | шт | 1 | 6944 | 2015-2016 гг | Текущий и капитальный ремонт, амортизация тариф на услуги водоснабжения |
| Итого: 121605 |  |  |  |  |  |  |

План мероприятий по реконструкции объектов ВКХ г.Фрязино для подключения новых абонентов

| № | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед изм | Цели реализации программы | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам |  |  |  | Финансо вые потребно сти Всего т.руб. | Источни ки финанси рования | Реализация мероприятий по годам в т.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской Ду=225мм; L-720 п.м. Горизонтальное бурение с учетом топосъемки и проекта | п.м | Увеличение пропускной способности коммуникаций. Снижение уровня износа инженерных коммуникаций. Сокращение количества аварий и повреждений | 720 |  |  |  |  | 10 125,0 | Плата за подключение |  |  | 10 125,0 |  |
| 2. | Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции Ду=300мм L-650 п.м. Горизонтальное бурение с учетом топосъемки и проекта | п.м | Увеличение пропускной способности коммуникаций. Снижение уровня износа инженерных коммуникаций. Сокращение количества аварий и повреждений | 650 |  |  |  |  | 16 250,0 | Плата за подключение |  |  | 16 250,0 |  |
| 3. | Прокладка водопровода от ВЗУ-4 до памятника И.И.Иванову на пр-кте Мира Ду-300-400мм. L-3500 п.м. с учетом топосъемки и проекта | п.м | Увеличение пропускной способности коммуникаций. Снижение уровня износа инженерных коммуникаций. Сокращение количества аварий и повреждений | 3500 |  |  |  |  | 76 562,5 | Плата за подключение | 2 562,5 | 28 000,0 | 13 000,0 | 33 000,0 |
| 4. | Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не L-3000м с учетом топосъемки и проекта | п.м | Увеличение пропускной способности коммуникаций. Снижение уровня износа инженерных коммуникаций. Сокращение количества аварий и повреждений | 3000 |  |  |  |  | 56 250,0 | Плата за подключение |  |  |  | 56 250,0 |
|  | ИТОГО по разделу «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  | 159 187,5 |  | 2 562,5 | 28 000,0 | 39 375,0 | 89 250,0 |

- Схема водоснабжения разрабатывается на срок   10 лет с 2014 г по 2024 г.

Настоящая схема подлежит утверждению в органах местного самоуправления и предназначена для использования всеми органами власти, хозяйствующими субъектами ,оказывающими услуги водоснабжения .

- Развитие централизованных систем холодного водоснабжения осуществляется  в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой  водоснабжения  , которая подлежит ежегодной корректировки при ее необходимости. Целью разработки схем водоснабжения  является определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения г.о.Фрязино.

- Схема водоснабжения  утверждается и ежегодно актуализируется в срок до 1 апреля текущего года.

- Гарантирующим поставщиком водоснабжения на территории г.о.Фрязино считать МУП "Водоканал".

- По состоянию на 01.10.2013 г  данных о наличии бесхозных  сетей  водоснабжения на территории г.о. Фрязино отсутствуют.

- Уполномоченные органы ежегодно осуществляют актуализацию схемы водоснабжения , в порядке, предусмотренном для утверждения схем водоснабжения , в том числе, с учетом:

- необходимости обеспечения технической возможности подключения к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения  объектов заявителей;

- ввода в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения ;

- вывода из эксплуатации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения ;

- изменения условий водоснабжения, связанных с действием непредвиденных климатических и природных факторов.

- Ежегодная актуализация схемы водоснабжения, в том числе проведение публичных слушаний, осуществляется в порядке, предусмотренном в отношении проведения публичных слушаний при утверждении таких схем.

2.8. Приложение к Схеме.

| 1 | Приложение 1 | Графическая Схема сетей водоснабжения и водоотведения | 1 лист |
| --- | --- | --- | --- |

Разработал :

Генеральный директор ООО "Центр-Аудит"__________________Бойкова С.В.

Согласовано:

заместитель Руководителя администрации ____________________ Рыбников В. М.