Утверждена Постановлением : Руководителя     администрации   г. Фрязино  от _12.12.2013__№_710_

Схема сетей водоотведения

г. Фрязино М.О. на 2014 – 2024 годы

# 1. ПАСПОРТ

# Схем сетей водоотведения г.Фрязино на 2014-2024 годы

| Наименование | Схемы сетей водоотведения г.Фрязино на 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| Заказчик схемы | Администрация г. Фрязино Московской области |
| Разработчики схемы | ООО "Центр-Аудит" |
| Основная цель схемы | Описание сетей водоотведения, нагрузок, модернизации, реконструкции и развития услуг водоотведения в условиях увеличения нагрузки в связи с присоединением новых потребителей. |
| Основные задачи | Обеспечение возможности подключения строящихся и реконструируемых объектов к системам водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, объектов социальной инфраструктуры, повышения качества оказываемых услуг по водоснабжению ;обеспечение стабильности работы систем водоотведения . |
| Сроки реализации | 2014 – 2024 годы |
| Источники финансирования | Бюджетное финансирование из местного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | *Повышение надежности функционирования систем водоотведения . Обеспечение надежного снабжения холодной водой жилых домов городского округа. *Обеспечение водоснабжением строящегося жилья. * Обеспечение возможности подключения дополнительных нагрузок. *Сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг. |

2. Схемы водоотведения.

2.1 Общие положения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и разработаны схемы водоотведения г.Фрязино  на 2014-2024 годы». Схемы  разработаны с целью обеспечения потребностей строящихся и реконструируемых объектов, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятий.

Схемы водоотведения  разработаны и направлены на реализацию  комплексной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры в г.Фрязино Московской области..

Реализация схем водоотведения  позволит обеспечить:

-  повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоотведения .

- формирование условий для бесперебойного и качественного водоотведения  населения ,учреждений , предприятий и организаций;

- создание условий,  необходимых для  развития и модернизации систем водоотведения ;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства по г.Фрязино Московской области;

-  ростом мощности систем водоотведения , связанным с увеличением  числа новых пользователей, новым строительством;

- повышение эффективности управления объектами водоотведения .

Достижение поставленных задач в условиях развития городского округа и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов инженерно-технического обеспечения.

В данной  Схеме  представлен полный комплекс необходимых к выполнению мероприятий.

2.2.  Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования..

В городском округе Фрязино централизованная система канализации принимает стоки от жилой застройки и промышленных предприятий.

Канализование осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов, имеющей в своем составе шесть канализационных насосных станций (КНС) на очистные сооружения полной биологической очистки ЗАО «Экоаэросталкер» «Д.У.», производительностью 350 тыс. куб. м/сутки.

Западная часть Центрального планировочного района (ул. Пушкинская, Попова, Нахимова, Матросова) канализуется сетью самотечных коллекторов в КНС № 1, по ул. Пушкинской. Далее сточные воды по напорно-самотечным коллекторам поступают в приемный резервуар КНС № 2, расположенной по ул. Московской.

Стоки северо-западной части Центрального планировочного района (пр-д Введенского, пл. Введенского, ул. Озерная) самотечными коллекторами подаются на КНС №6 «АТК-7», по ул. Озерной и далее, напорно-самотечным коллектором, в приемный резервуар КНС №  2, по ул. Московской.

Частный сектор Центрального планировочного района городского округа не канализован. Стоки от многоэтажных зданий этого района, учебных заведений поступают на КНС №5, по Окружному пр-ду, и далее в приемный резервуар КНС № 2.

Стоки центральной части округа собираются в приемном резервуаре КНС № 2 по ул Московской и, вместе со всеми вышеуказанными стоками, перекачиваются двумя напорными коллекторами диаметром 450 мм и одним напорным коллектором диаметром 600 мм на очистные сооружения ЗАО «Экоаэросталкер» «Д.У.».

Сточные воды канализованной части Юго-Восточного планировочного района и  близлежащих населенных пунктов поступают по напорно-самотечным коллекторам в приемный резервуар КНС № 4 «Чижово» и далее, по двум напорным коллекторам диаметром 600 мм, перекачиваются на очистные сооружения.

Состояние напорных и ряда самотечных коллекторов неудовлетворительное, требуется их перекладка.

Фактическое общее водоотведение  по городскому округу Фрязино составляет ~ 18,89 тысяч куб. м/сутки. Протяженность канализационных сетей, находящихся на балансе МУП «Водоканал», составляет ~ 77,9 километров. Изношенность канализационных сетей – 55,3%.

Характеристика городских канализационных станций представлена в таблице .

Канализационные станции городского округа Фрязино

Таблица .

| №№ п/п | Номер станции и ее местоположение (владелец) | Год строи- тельс- тва | Производи-тельность, тыс.м3/сут |  | Обору- дование станции | Коли- чество на-сосов шт. | Диаметры трубопроводов, мм |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект- ная | Факти- чекая |  |  | Подво- дящего | Напор-ного |  |
| 1 | КНС №1 ул. Пушкинская | 1960 | 4,0 | 2,0 | ФГ216/24 | 2 | 300 | 2х250 | Требуется реконструкция |
| 2 | КНС №2 ул. Москов- ская | 1960 | 10,0 | 10,0 | ФГ450/22,5 ФГ800/33 | 1 3 | 600 | 2х450 600 | Требуется реконструкция |
| 3 | КНС №3 пр. Мира, ул. Луговая | 1963 | 4,0 | 4,0 | ФГ450/22,5 | 3 | 2х300 | 300 | Состояние удовлетворительное |
| 4 | КНС №4 «Чижово» | 1968 | 8,0 | 10 | ФГ8003 | 3 | 500 400 | 2х600 | Требуетя реконструкция |
| 5 | КНС №5 Окружной проезд | 1975 | 4,0 | 1,5 | СМ150-125- -315/4 ФГ214 | 1 1 | 200 | 2х200 | Состояние удовлетворительное |
| 6 | КНС №6 ул. Озерная | 1960 | 4,0 | 1 | СМ150-125- -315/4 ФГ216/24 | 1 1 | 200 | 2х200 |  |
| 7 | КНС № 7 Проспект Мира | 2010 | 2 | 1,4 | GRUNDFOS 0.72 ВН | 2 | 200 | 2х200 | Состояние удовлетворительное |

Расчетное водоотведение

Нормы водоотведения от жилой застройки, согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов на пожаротушение и полив. Коэффициент суточной неравномерности принят в размере:

Ксут..max = 1,3

Водоотведение от существующих и проектируемых предприятий определено исходя из расчетного водопотребления, за вычетом расходов воды, используемой на подпитку оборотных систем водоснабжения. Количество воды для подпитки оборотной системы проектируемых предприятий взято в количестве 10% от общего водопотребления. Результаты суммарного расчета расходов сточных вод по городскому округу Фрязино сведены в таблицу .

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Единица измерения | Отчетный период 2012 год |  | План 2013 год |  | Регулируемый период 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план c 01.09.2012 по 31.12.2012 | факт за год | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| 1 | Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Принято сточных вод | тыс. м3 | 7182,10 | 6913,09 | 7182,10 | 7024,28 | 7024,28 | 6913,00 |
| 1.2 | Технологические нужды предприятия | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 7182,10 | 6913,09 | 7070,19 | 7024,28 | 7024,28 | 6913,00 |
| 1.5.1 | принято от других канализаций | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | населению | тыс. м3 | 4619,00 | 4518,78 | 4546,02 | 4546,02 | 4546,02 | 4516,00 |
| 1.5.3 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 506,90 | 473,27 | 493,17 | 493,17 | 493,17 | 470,20 |
| 1.5.4 | прочим потребителям | тыс. м3 | 2056,20 | 1921,04 | 2031,00 | 1985,09 | 1985,09 | 1926,80 |
| 1.5.5 | собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Показатели качества услуг водоотведения (на конец периода) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | уровень потерь в сетях | тыс. м3/км. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - суммарный годовой объем потерь | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - суммарная протяженность канализационных сетей | км. | 77,200 | 77,900 | 77,200 | 77,407 | 77,407 | 77,900 |
| 2.1.2 | износ систем водоотведения и очистки сточных вод | % | 55,0% | 54,9% | 55,0% | 55,3% | 55,3% | 57,8% |
|  | - стоимость основных производственных фондов | тыс.руб. | 81596,47 | 85542,03 | 81596,47 | 81220,30 | 81220,30 | 86507,57 |
|  | - износ основных производственных фондов | тыс.руб. | 44900,01 | 46921,19 | 44900,01 | 44879,29 | 44879,29 | 49991,99 |
| 2.1.3 | аварийность систем водоотведения | ед./км. | 0,00 | 0,00013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - суммарное годовое количество аварий | шт. | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 0,50 | 0,20 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Таблица : Характеристика оборудования  по участку «Водоотведение».

| № пп | КНС | Этап очистки | Марка насоса | Мощность электродвигателя, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГКНС "Пушкинская" | первичная обработка | ФГ 216/24 | 45 |
|  |  | первичная обработка | ФГ 216/24 | 45 |
| 2 | ГКНС "Московская" | вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7" | ФГ800-33 | 132 |
|  |  | вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7" | ФГ 800/33 | 132 |
|  |  | вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7" | ФГ 800/33 | 132 |
|  |  | вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7" | ФГ 800/33 | 132 |
| 3 | ГКНС "Микрорайон" | первичная обработка | ФГ450-22,5 | 75 |
|  |  | первичная обработка | ФГ450-22,5 | 75 |
|  |  | первичная обработка | ФГ450-22,5 | 75 |
| 4 | ГКНС "Чижово" | первичная обработка | ФГ800-26,5 | 125 |
|  |  | первичная обработка | ФГ800-26,5 | 125 |
|  |  | первичная обработка | ФГ800-26,5 | 125 |
| 5 | ГКНС "Окружная" | первичная обработка | СМ 150-125-315 | 45 |
|  |  | первичная обработка | СМ 150-125-315 | 45 |
|  |  | Первична я обработка | СМ 150-125-315 | 45 |
| 6 | ГКНС "АТК-7" | первичная обработка | СМ 150-125-315 | 45 |
|  |  | первичная обработка | СМ 150-125-315 | 45 |

Таблица 2 - Диаметры и протяженность канализационных сетей.

| № п/п | Диаметр канализационных сетей (мм) | Протяженность сетей (м) |
| --- | --- | --- |
|  | Напорные коллектора |  |
| 1 | 250 | 1500 |
| 2 | 250 | 180 |
| 3 | 300 | 1600 |
| 4 | 450 | 8000 |
| 5 | 600 | 10000 |
| 7 | 1000 | 3500 |
|  | Хозфекальная канализация |  |
| 1 | 150 | 20296 |
| 2 | 200 | 11999 |
| 3 | 250 | 4858 |
| 4 | 300 | 5623 |
| 5 | 350 | 508 |
| 6 | 400 | 1586 |
| 7 | 500 | 2043 |
| 8 | 600 | 70 |
| 9 | 700 | 102 |
| 10 | 800 | 3500 |
|  | Итого | 75995 |

Наибольший удельный вес в общем объеме потребляемых услуг занимает население – 62,6%,  предприятия и организации коммунального комплекса, бюджетные организации составляют – 14,2%, доля промышленных предприятий равна 23,2%.

Характеристика электрических сетей, питающих объекты  водоотведения  г.Фрязино.

Объекты  водоотведения   снабжаются электрической энергией от трансформаторных подстанций следующих организаций:  МУП «Электросеть» г.Фрязино, ФГНП «НПП ИСТОК», ОАО «Электонприбор-Энерго», напряжением 0,4 кв.

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности проходит по кабельным наконечникам питающих кабелей. Питающие кабельные линии проложены в земле. К каждому объекту проложено два кабеля.

Категория надежности электроснабжения каждого объекта – II.

Защиты вводных распределительных устройств устанавливаются в соответствии с разрешенными мощностями каждого объекта при равномерных нагрузках по фазам.

Расшифровка потребления электроэнергии источниками водоотведения г.Фрязино.

МУП "Водоканал"

|  | Расчет расхода электроэнергии в отчетном периоде - 2012 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование оборудования | Мощность оборудования | Коэффициент использования | Продолжитель-ность работы | Продолжитель-ность работы | Расход электроэнергии |
|  |  | кВт |  | часов в день | дней в году | кВт.ч |
| 1 | КНС "Московская" |  |  |  |  |  |
| 2 | Эл.двигатель 4А | 125 | 1,0 | 8,0 | 120,00 | 120 000,00 |
| 3 | Эл.двигатель 4А | 125 | 1,0 | 8,0 | 120,00 | 120 000,00 |
| 4 | Эл.двигатель ОА | 75 | 1,0 | 11,0 | 105,00 | 86 625,00 |
| 5 | Эл.двигатель 4А | 132 | 1,0 | 8,0 | 120,00 | 126 720,00 |
| 6 | Эл.двиг.дренаж. | 5 | 1,0 | 2,0 | 134,00 | 1 340,00 |
| 7 | КНС "Микрорайон" |  |  |  |  |  |
| 8 | Эл.двигатель ОА | 75 | 1,0 | 9,0 | 120,00 | 81 000,00 |
| 9 | Эл.двигатель ОА | 75 | 1,0 | 9,0 | 120,00 | 81 000,00 |
| 10 | Эл.двигатель ОА | 75 | 1,0 | 9,0 | 120,00 | 81 000,00 |
| 11 | КНС "Пушкинская" |  |  |  |  |  |
| 12 | Эл.двигатель 4А | 30 | 1,0 | 8,0 | 182,00 | 43 680,00 |
| 13 | Эл.двигатель 4А | 30 | 1,0 | 7,7 | 184,00 | 42 559,20 |
| 14 | КНС "Чижовская" |  |  |  |  |  |
| 15 | Эл.двиг. А-1026М | 125 | 1,0 | 15,0 | 100,00 | 187 500,00 |
| 16 | Эл.двиг. А-1026М | 125 | 1,0 | 15,0 | 100,00 | 187 500,00 |
| 17 | Эл.двиг. А-1026М | 132 | 1,0 | 18,0 | 120,00 | 285 120,00 |
| 18 | Эл.двигатель 4АМ | 11 | 1,0 | 5,0 | 24,00 | 1 320,00 |
| 19 | Эл.двигатель 4АМ | 11 | 1,0 | 7,0 | 17,00 | 1 309,00 |
| 20 | КНС "АТК-7" |  |  |  |  |  |
| 21 | Эл.двиг. 5А | 30 | 1,0 | 2,0 | 182,00 | 10 920,00 |
| 22 | Эл.двиг. 5А | 30 | 1,0 | 2,0 | 182,00 | 10 920,00 |
| 23 | Эл.двиг.дренаж. | 5 | 1,0 | 2,0 | 144,00 | 1 440,00 |
| 24 | КНС "Окружной проезд" |  |  |  |  |  |
| 25 | Эл.двигатель 4А | 30 | 1,0 | 4,5 | 122,00 | 16 470,00 |
| 26 | Эл.двигатель 4А | 30 | 1,0 | 4,5 | 122,00 | 16 470,00 |
| 27 | Эл.двигатель 4А | 30 | 1,0 | 4,5 | 122,00 | 16 470,00 |
| 28 | Эл.двиг.дренаж. | 5 | 1,0 | 2,0 | 133,00 | 1 330,00 |
| 29 | Эл.двиг.дренаж. | 5 | 1,0 | 2,0 | 134,00 | 1 340,00 |
|  | Итого | Х | Х | Х | Х | 1 522 033,20 |
|  | Объем стоков, м3 |  |  |  |  | 6 913 090,00 |
|  | Удельный расход электроэнергии на 1 м3, кВт.ч. |  |  |  |  | 0,22 |

3. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения и потребления воды и удельное водопотребление.

Данная схема водопроводной сети хозяйственного–питьевого назначения  предполагает на расчетный срок (10 лет)  обеспечение централизованным водоотведением всех  стоков на территории г.о.Фрязино.

Для водоотведения г.о.Фрязино  предлагается:

- расширение существующих сетей централизованного водоотведения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоотведения;

Расчет водоотведения. Централизованная система водоотведения населенных пунктов должна обеспечивать потребности в отведении стоков  в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Нормы на  водоотведение  приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены стоки  на хозяйственно-питьевые нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Нормы водопотребления утверждены Постановлением Главы города Фрязино № 406 от 06.08.2004 г  и соответствуют следующим показателям , представленным в Таблице:

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ

| № п/п | Группы многоквартирных домов и жилья домов | Единица измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водопотребление и водоотведение |  |  |  |
| 1. | Дома свыше 12 этажей, оборудованные водопроводом, канализацией, ванными, с центральным горячим водоснабжением: |  |  |
|  | холодное водоснабжение | куб, к в месяц на 1 человека | 7,45 3,5 |
|  | . горячее водоснабжение |  |  |
|  | водоотведение |  | 10,95 |
| 2. | Дома до 12 этажей, оборудованные водопроводом, канализацией, ванными, с центральным горячим водоснабжением: |  |  |
|  | холодное водоснабжение | куб, и в месяц на ! человека | 4.41 |
|  | горячее водоснабжение |  | 3,19 |
|  | водоотведение |  | 7,6 |
| 3. | Дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ванными, с газовыми водонагревателями: |  |  |
|  | Холодное водоснабжение | ч в месяц на 1 человека | 7,6 |
|  | водоотведение |  | 7,6 |
| 4, | Дома, оборудованные водопроводом канализацией, без ванн: |  |  |
|  | Холодное водоснабжение | куб. м в месяц на 1 человека | 3,8 |
|  | водоотведение |  |  |
| 5. | Дома оборудованные водопроводом, без канализации: |  |  |
|  | холодное водоснабжение | куб. и в месяц на 1 человека | 2,13 |
| 6. | Дома, оборудованные умывальниками, мойками и душами, с центральным горячим водоснабжением: |  |  |
|  | холодное водоснабжение | куб. м в месяц на 1 человека | 3,35 |
|  | горячее водоснабжение |  | 2,58 |
|  | водоотведение |  | 5,93 |
| 7. | Общежития, оборудованные водопроводом, канализацией, с центральным горячим водоснабжением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах. |  |  |
|  | холодное водоснабжение | куб. м в месяц на 1 человека | 1,82 |
|  | Горячее водоснабжение |  | 2.43 |
|  | водоотведение |  | 4,25 |
| Водопотребление н водоотведение |  |  |  |
| Общежития, оборудованные водопроводом, канализацией, с центральным горячим водоснабжением, с общими душевыми: |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  | куб. м в месяц на 1 человека | 1,06 |
| горячее водоснабжение |  |  | 1,52 |
| водоотведение |  |  | 2,58 |
| Общежития, оборудованные водопроводом, канализацией, с центральным горячим водоснабжением, с душами при всех жилых комнатах: |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  | куб. м в месяц на 1 человека | 1,52 |
| горячее водоснабжение |  |  | 1,82 |
| водоотведение |  |  | 3.34 |
| Средний норматив водопотребления и водоотведения |  | куб, м в месяц на 1 человека | 7.6 |

Нормы расхода  питьевой воды для предприятий и организаций по городу Фрязино .

| № п/п | Наименование потребителя | Единица измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Больницы,санатории,д/отдыха,пансионаты,поликлиники,гостиницы,аптеки,СЭС,амбулатории,детские ясли-сады,предприятия общественного питания,бани, дминистративные,административно-хозяйственные учреждения,ателье,дома культуры,клубы,кинотеатры,парикмахерские,предприятия торговли,бытового обслуживания и др. | 1 работающий л/сутки | 25 |
| 2. | Умывальник в кабинете главного врача | 1 час | 40 |
| 3. | Детские ясли-сады с круглосуточным пребыванием, Тоже с дневным пребыванием | 1 реб/сутки | 100 75 |
| 4 | Учебные заведения и общеобразовательные школы | 1 преподаватель и 1 ученик | 20 |
| 5 | Уборка зала помещений | 1 м2 | 5 |
| 6 | Предприятия общественного питания: -для приготовления пищи А) реализуемое в обеденном зале Б) продаваемое на дом -выпускающее полуфабрикаты: А) мясные Б) рыбные В) овощные Г) кулинарные | 1 блюдо 1 тонна | 14 12 6700 6400 4400 7700 |
| 7 | Парикмахерские | 1 раб.место в смену | 56 |
| 8 | Прачечные: -механизированные -немеханизированные | 1 кг сухого белья | 65 50 |
| 9 | Мойка в магазине | 1 час | 120 |
| 10 | Водоразборный кран или мойка в столовой, кафе, чайных, кондитерских | 1 час | 250 |
| 11 | Гаражи: -на легковой автомобиль -на грузовой автомобиль -на мотоцикл | 1 автомобиль 1 мотоцикл | 400 600 25 |
| 12 | Умывальник | 1 процедура | 5 |
| 13 | Смыв унитаза | 1 процедура | 8 |
| 14 | Мойка кухонная | 1 процедура | 10 |
| 15 | Питьевой фонтанчик | 1 час | 72 |
| 16 | Писсуар | "__" | 36 |
| 17 | Лабораторная мойка со смесителем или с водоразборным краном -в фотоателье | 1 час 1 кран/час | 180 250 |

Пояснительная записка к схеме водопроводной сети хозяйственного – питьевого назначения

г.о.Фрязино включает в себя 1 населенный пункт: г.Фрязино.

Жилой фонд г.о.Фрязино  представлен одноэтажными ,многоэтажными жилыми домами .

В г.о.Фрязино  существует  централизованная система    водоотведения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей. Водоотведение  г.о.Фрязино осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов, имеющей в своем составе шесть канализационных насосных станций (КНС) .

|  | Таблица: Баланс водоотведения г.о.Фрязино на 01.01.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  |  |  | Ед измерения, тыс.куб.м | Уд.вес % отношение | Примечание |  |
| 1 | Принято сточных вод |  |  |  | 6913,09 | 100 | факт 2012 |  |
| 2 | Объем реализации услуг |  |  |  | 6913,09 | 100% | факт 2012 |  |

Прогнозные балансы водоотведения на перспективное прогнозирование с 2013 г-2024 гг.

| Наименование | Ожидаемое выполнение по годам т.куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Реализация всего | 6748,40 | 6648,40 | 6548,40 | 6448,40 | 6448,4 | 6448,4 | 6448,4 | 6448,4 | 6448,4 | 6448,4 | 6448,4 | 6448,4 |
| в т.ч.: Население | 4411,13 | 4311,13 | 4211,13 | 4111,13 | 4111,3 | 4111,3 | 4111,3 | 4111,3 | 4111,3 | 4111,3 | 4111,3 | 4111,3 |
| бюджетные | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| прочие | 1875,28 | 1875,28 | 1875,28 | 1875,28 | 1875,28 | 1875,28 | 1875,28 | 1875,28 | 1875,28 | 1875,28 | 1875,28 | 1875,28 |

Реализация водоотведения г.о.Фрязино за 2012 год по группам потребителей.

куб.м

|  | январь |  | февраль |  | март |  | 1 квартал |  | апрель |  | май |  | июнь |  | 2 квартал |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | 3 квартал |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| част.сект. | 2,50 | 2,45 | 2,50 | 2,28 | 2,80 | 2,43 | 7,80 | 7,16 | 2,39 | 2,35 | 2,50 | 3,37 | 3,21 | 3,17 | 8,10 | 8,88 | 2,77 | 2,72 | 2,50 | 3,06 | 3,21 | 2,59 | 8,48 | 8,37 | 2,94 | 2,88 | 2,50 | 2,40 | 3,21 | 2,22 | 33,03 | 31,91 |
| ГЖУ | 366,00 | 358,70 | 361,30 | 371,41 | 370,00 | 337,08 | 1 097,30 | 1 067,19 | 351,34 | 346,35 | 316,20 | 335,79 | 312,06 | 304,78 | 979,60 | 986,91 | 322,33 | 315,88 | 331,55 | 332,18 | 327,37 | 326,69 | 981,25 | 974,75 | 334,17 | 327,48 | 325,06 | 338,74 | 331,55 | 336,83 | 4 048,93 | 4 031,92 |
| бюджетн. | 39,20 | 38,43 | 38,20 | 43,68 | 37,00 | 42,12 | 114,40 | 124,23 | 44,80 | 41,48 | 46,40 | 42,44 | 45,80 | 41,29 | 137,00 | 125,22 | 34,88 | 34,18 | 37,20 | 30,51 | 40,80 | 33,93 | 112,88 | 98,63 | 44,72 | 43,83 | 37,20 | 41,13 | 40,80 | 40,24 | 487,00 | 473,27 |
| коммун. | 38,70 | 37,89 | 36,50 | 38,50 | 37,00 | 38,15 | 112,20 | 114,55 | 38,71 | 38,08 | 46,50 | 37,29 | 36,00 | 37,38 | 121,21 | 112,76 | 37,93 | 37,17 | 50,48 | 37,39 | 54,95 | 36,99 | 143,36 | 111,55 | 38,98 | 38,20 | 45,48 | 38,10 | 59,95 | 38,37 | 521,18 | 453,52 |
| хозр.жил. | 43,30 | 42,46 | 39,90 | 40,27 | 40,00 | 38,35 | 123,20 | 121,08 | 38,60 | 37,52 | 45,70 | 40,82 | 42,40 | 34,51 | 126,70 | 112,85 | 34,48 | 33,79 | 38,99 | 38,66 | 42,40 | 35,58 | 115,87 | 108,02 | 40,15 | 39,35 | 38,99 | 38,61 | 42,40 | 35,05 | 487,31 | 454,95 |
| пром. | 102,90 | 100,89 | 109,00 | 111,80 | 112,70 | 88,90 | 324,60 | 301,59 | 100,07 | 98,07 | 109,00 | 94,12 | 119,73 | 113,05 | 328,80 | 305,24 | 113,16 | 110,89 | 119,64 | 104,60 | 119,50 | 110,26 | 352,30 | 325,75 | 104,22 | 102,14 | 109,64 | 112,38 | 149,00 | 93,85 | 1 368,56 | 1 240,95 |
| прочие | 18,30 | 17,91 | 17,10 | 19,16 | 15,00 | 18,41 | 50,40 | 55,48 | 20,09 | 19,68 | 24,00 | 17,45 | 15,00 | 18,17 | 59,09 | 55,30 | 19,89 | 19,49 | 20,99 | 21,09 | 22,00 | 19,19 | 62,88 | 59,78 | 20,75 | 20,34 | 20,99 | 18,13 | 22,00 | 17,55 | 236,11 | 226,57 |
| Итого | 610,90 | 598,73 | 604,50 | 627,09 | 614,50 | 565,45 | 1 829,90 | 1 791,27 | 596,00 | 583,53 | 590,30 | 571,28 | 574,20 | 552,35 | 1 760,50 | 1 707,16 | 565,44 | 554,13 | 601,35 | 567,49 | 610,23 | 565,24 | 1 777,02 | 1 686,86 | 585,93 | 574,21 | 579,86 | 589,49 | 648,91 | 564,11 | 7 182,12 | 6 913,10 |
| население | 411,80 | 403,62 | 403,70 | 413,96 | 412,80 | 377,86 | 1 228,30 | 1 195,43 | 392,33 | 386,21 | 364,40 | 379,97 | 357,67 | 342,46 | 1 114,40 | 1 108,64 | 359,58 | 352,39 | 373,04 | 373,90 | 372,98 | 364,86 | 1 105,60 | 1 091,15 | 377,26 | 369,71 | 366,55 | 379,75 | 377,16 | 374,10 | 4 569,27 | 4 518,78 |
| прочие | 199,10 | 195,11 | 200,80 | 213,14 | 201,70 | 187,59 | 601,60 | 595,84 | 203,67 | 197,32 | 225,90 | 191,31 | 216,53 | 209,89 | 646,10 | 598,52 | 205,86 | 201,74 | 228,31 | 193,60 | 237,25 | 200,37 | 671,42 | 595,71 | 208,67 | 204,50 | 213,31 | 209,73 | 271,75 | 190,02 | 2 612,85 | 2 394,32 |

Реализация водоотведения г.о.Фрязино за 2011 год по группам потребителей.

| Реализация | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 2011 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| част.сект. | 2 800,00 | 2 734,80 | 2 700,00 | 2 403,00 | 2 800,00 | 2 714,30 | 2 310,00 | 2 262,00 | 3 800,00 | 3 339,00 | 2 890,00 | 2 526,00 | 3 100,00 | 3 032,00 | 3 000,00 | 2 893,00 | 3 200,00 | 2 780,00 | 2 800,00 | 2 744,00 | 2 500,00 | 2 482,00 | 2 800,00 | 2 806,60 | 34 700,00 | 32 716,70 |
| ГЖУ | 358 000,00 | 350 870,10 | 310 000,00 | 350 133,10 | 346 300,00 | 339 392,50 | 339 720,00 | 332 928,00 | 355 400,00 | 336 214,00 | 285 380,00 | 300 226,00 | 328 800,00 | 322 191,00 | 326 200,00 | 351 765,00 | 346 400,00 | 332 419,00 | 342 300,00 | 335 539,50 | 345 400,00 | 338 478,20 | 395 360,00 | 348 122,70 | 4 079 260,00 | 4 038 279,10 |
| бюджетн. | 45 900,00 | 44 975,60 | 41 000,00 | 37 449,00 | 43 200,00 | 42 306,00 | 44 840,00 | 43 946,00 | 52 000,00 | 45 466,00 | 50 660,00 | 44 889,00 | 35 300,00 | 34 608,00 | 36 200,00 | 32 697,00 | 43 400,00 | 35 436,00 | 46 400,00 | 45 523,00 | 45 100,00 | 44 182,70 | 53 900,00 | 41 695,40 | 537 900,00 | 493 173,70 |
| коммун. | 39 600,00 | 38 764,00 | 36 400,00 | 39 274,00 | 39 200,00 | 38 477,00 | 39 660,00 | 38 866,00 | 26 000,00 | 38 176,00 | 32 340,00 | 38 366,00 | 38 300,00 | 37 529,00 | 40 000,00 | 37 485,00 | 39 200,00 | 37 391,00 | 38 700,00 | 37 941,00 | 39 400,00 | 38 599,00 | 39 540,00 | 38 453,00 | 448 340,00 | 459 321,00 |
| хозр.жил. | 44 600,00 | 43 701,00 | 40 900,00 | 39 127,00 | 44 300,00 | 43 394,00 | 39 520,00 | 38 729,00 | 62 480,00 | 38 180,00 | 50 000,00 | 38 291,00 | 38 100,00 | 37 312,00 | 39 400,00 | 38 693,00 | 41 300,00 | 38 923,00 | 40 100,00 | 39 341,00 | 41 500,00 | 40 974,00 | 91 800,00 | 38 356,00 | 574 000,00 | 475 021,00 |
| пром. | 114 800,00 | 112 540,00 | 116 400,00 | 119 812,00 | 105 200,00 | 103 114,00 | 112 250,00 | 110 004,00 | 118 600,00 | 100 214,00 | 124 150,00 | 118 622,00 | 111 100,00 | 108 918,00 | 128 500,00 | 116 336,00 | 118 600,00 | 106 824,00 | 93 500,00 | 91 660,00 | 114 600,00 | 112 276,00 | 152 300,00 | 110 728,00 | 1 410 000,00 | 1 311 048,00 |
| прочие | 20 600,00 | 20 211,00 | 16 500,00 | 16 783,50 | 17 900,00 | 17 539,50 | 17 730,00 | 17 375,30 | 23 670,00 | 16 959,30 | 18 000,00 | 19 947,30 | 18 900,00 | 18 489,30 | 17 100,00 | 18 008,30 | 17 900,00 | 16 109,30 | 16 600,00 | 16 030,30 | 20 900,00 | 20 215,70 | 23 670,00 | 17 052,50 | 229 470,00 | 214 721,30 |
| Итого | 626 300,00 | 613 796,50 | 563 900,00 | 604 981,60 | 598 900,00 | 586 937,30 | 596 030,00 | 584 110,30 | 641 950,00 | 578 548,30 | 563 420,00 | 562 867,30 | 573 600,00 | 562 079,30 | 590 400,00 | 597 877,30 | 610 000,00 | 569 882,30 | 580 400,00 | 568 778,80 | 609 400,00 | 597 207,60 | 759 370,00 | 597 214,20 | 7 313 670,00 | 7 024 280,80 |
| население | 405 400,00 | 397 305,90 | 353 600,00 | 391 663,10 | 393 400,00 | 385 500,80 | 381 550,00 | 373 919,00 | 421 680,00 | 377 733,00 | 338 270,00 | 341 043,00 | 370 000,00 | 362 535,00 | 368 600,00 | 393 351,00 | 390 900,00 | 374 122,00 | 385 200,00 | 377 624,50 | 389 400,00 | 381 934,20 | 489 960,00 | 389 285,30 | 4 687 960,00 | 4 546 016,80 |
| прочие | 220 900,00 | 216 490,60 | 210 300,00 | 213 318,50 | 205 500,00 | 201 436,50 | 214 480,00 | 210 191,30 | 220 270,00 | 200 815,30 | 225 150,00 | 221 824,30 | 203 600,00 | 199 544,30 | 221 800,00 | 204 526,30 | 219 100,00 | 195 760,30 | 195 200,00 | 191 154,30 | 220 000,00 | 215 273,40 | 269 410,00 | 207 928,90 | 2 625 710,00 | 2 478 264,00 |

| Реализация | январь |  | февраль |  | март |  | 1 квартал |  | апрель |  | май |  | июнь |  | 2 квартал |  | 1-ое полугодие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| част.сект. | 2 200,00 | 2 159,00 | 2 260,00 | 2 211,60 | 2 460,00 | 2 414,00 | 6 920,00 | 6 784,60 | 2 620,00 | 2 571,40 | 3 430,00 | 2 921,00 | 3 230,00 | 2 200,00 | 9 280,00 | 7 692,40 | 16 200,00 | 14 477,00 |
| ГЖУ | 350 610,00 | 343 602,30 | 343 900,00 | 337 024,20 | 344 490,00 | 337 602,20 | 1 039 000,00 | 1 018 228,70 | 346 580,00 | 339 647,60 | 333 640,00 | 332 553,40 | 298 250,00 | 332 550,00 | 978 470,00 | 1 004 751,00 | 2 017 470,00 | 2 022 979,70 |
| бюджетн. | 40 070,00 | 39 273,90 | 38 250,00 | 37 487,70 | 38 110,00 | 37 346,50 | 116 430,00 | 114 108,10 | 39 560,00 | 38 771,80 | 43 310,00 | 45 310,90 | 42 140,00 | 42 140,00 | 125 010,00 | 126 222,70 | 241 440,00 | 240 330,80 |
| коммун. | 39 350,00 | 38 563,00 | 39 660,00 | 38 871,00 | 39 510,00 | 38 723,00 | 118 520,00 | 116 157,00 | 39 450,00 | 38 658,00 | 38 050,00 | 37 726,00 | 38 140,00 | 37 240,00 | 115 640,00 | 113 624,00 | 234 160,00 | 229 781,00 |
| хозр.жил. | 38 810,00 | 38 035,00 | 39 740,00 | 38 945,50 | 35 520,00 | 34 810,00 | 114 070,00 | 111 790,50 | 35 770,00 | 35 058,10 | 41 650,00 | 36 424,10 | 35 220,00 | 34 290,00 | 112 640,00 | 105 772,20 | 226 710,00 | 217 562,70 |
| пром. | 97 620,00 | 95 672,90 | 105 840,00 | 103 721,00 | 95 810,00 | 93 898,00 | 299 270,00 | 293 291,90 | 145 550,00 | 142 631,10 | 96 040,00 | 102 704,00 | 115 350,00 | 114 290,00 | 356 940,00 | 359 625,10 | 656 210,00 | 652 917,00 |
| прочие | 18 560,00 | 18 479,20 | 17 410,00 | 17 062,80 | 17 260,00 | 16 915,10 | 53 230,00 | 52 457,10 | 19 120,00 | 18 740,30 | 14 800,00 | 18 643,50 | 15 540,00 | 15 500,00 | 49 460,00 | 52 883,80 | 102 690,00 | 105 340,90 |
| Итого | 587 220,00 | 575 785,30 | 587 060,00 | 575 323,80 | 573 160,00 | 561 708,80 | 1 747 440,00 | 1 712 817,90 | 628 650,00 | 616 078,30 | 570 920,00 | 576 282,90 | 547 870,00 | 578 210,00 | 1 747 440,00 | 1 770 571,20 | 3 494 880,00 | 3 483 389,10 |
| население | 391 620,00 | 383 796,30 | 385 900,00 | 378 181,30 | 382 470,00 | 374 826,20 | 1 159 990,00 | 1 136 803,80 | 384 970,00 | 377 277,10 | 378 720,00 | 371 898,50 | 336 700,00 | 369 040,00 | 1 100 390,00 | 1 118 215,60 | 2 260 380,00 | 2 255 019,40 |
| прочие | 195 600,00 | 191 989,00 | 201 160,00 | 197 142,50 | 190 690,00 | 186 882,60 | 587 450,00 | 576 014,10 | 243 680,00 | 238 801,20 | 192 200,00 | 204 384,40 | 211 170,00 | 209 170,00 | 647 050,00 | 652 355,60 | 1 234 500,00 | 1 228 369,70 |

Основными показателями качества услуг является следующее:

-соответствие объема сточных вод запланированным показателям;

-бесперебойное снабжение услугами водоотведение,отсутствие аварий.

Таблица: Химический анализ очищенных стоков.

| № п/п | Наименование Ингредиентов | Результат КХА | Норма ПДК | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Температура, град С | 0 | 0 | 0 |
| 2.. | Реакция среды, ед.рН | 7,56 | 06.сен | Нет |
| 3. | Запах, баллы при 20 С | З (затхлый) | 01.фев | Превышает на 1 |
| 4. | Цвет | зеленоватый | Не нормал | Не нормал |
| 5. | Прозрачность, см | 4,5 | 15 | Отклонение 10,5 |
| 6. | Растворенный кислород | 4 | Больше 4 | Нет |
| 7. | БПК 5 | 2 | 2 | нет |
| 8. | ХПК | 0 | 15 | Нет |
| 9. | Взвешенные вещества | 42,67 | +0,75 к фону |  |
| 10. | Сухой остаток | 0 | 1000 | Нет |
| 11. | Хлориды | 0 | 300 | Нет |
| 12. | Сульфаты | 0 | 0 | Нет |
| 13. | Азот аммонийный | 0,2 | 0,4 | нет |
| 14. | Нитрит-ион | 0,02 | 0,08 | Нет |
| 15. | Нитрат-ион | 1,21 | 40 | Нет |

Проанализировав  Протоколы, можно сделать вывод, что результаты химического анализа свидетельствуют о соответствии ПДК по таким показателя как запах, цвет, взвешенные вещества, АПАВ, ХПК, БПК.

Динамику и структуру жилого фонда можно представить следующим образом:

Динамика численности населения населенного пункта на перспективу и расчетный срок.

тыс. человек

| Район | 2010г. | 2015г. | 2016г. | 2017. | 2018. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г. Фрязино | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 |

По городу Фрязино планируются  к строительству следующие объекты, перечисленные в Таблице.

| ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАГРУЗКИ ПО ГОРОДУ ФРЯЗИНО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект | Присоединяемая нагрузка, м3/сут | Год ввода | Этажность | Мероприятие |
|  |  | Qо |  |  |  |
| 1 | ООО "Пластика окон" | 100 | 2016 |  | Реконструкция КНС «Московская» |
| 2 | ООО "Исток-строй"общежитие 9-этаж | 30 | 2014 | 9 | Реконструкция КНС «Московская» |
|  | ИТОГО | 130 |  |  |  |
| 3 | 9-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | 144 | 2015 год | 9 | Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 4 | 9-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | 144 | 2015 год | 9 | Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 5 | Здание магазина по ул. Станционная, д. 7 | 10 | 2014 год |  | Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 6 | Здание магазина по ул. Горького ВИКО СЕРВИС | 15 | 2015 год |  | Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 7 | Здание СоюзКапиталНедвижимость по ул. Горького | 15 | 2014 год |  | Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 8 | 5-ти этажный ж/д ул. Пионерская поз.21 квартал 9 | 80 | 2017 год | 5 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 9 | 5-ти этажный ж/д ул. Октябрьская поз.22 квартал 9 | 80 | 2016 год | 5 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 10 | 5-ти этажный ж/д ул. Центральная поз.24 квартал 9 | 80 | 2016 год | 5 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 11 | 5-ти этажный ж/д ул. Пионерская поз.25 квартал 9 | 80 | 2016 год | 5 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 12 | 5-ти этажный ж/д ул. Центральная поз.26 квартал 9 | 80 | 2016 год | 5 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 13 | Здание бывшей школы №1 - жилой 9-ти этажный дом | 150 | 2015 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 14 | 9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.7 квартал 12 | 40 | 2015 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 15 | 9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.8 квартал 12 | 80 | 2015 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 16 | 9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.10 квартал 12 | 40 | 2015 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 17 | 9-ти этажный 3-х секц.ж/д ул. Клубная поз.5-2 квартал 12 | 120 | 2016 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 18 | 9-ти этажный 3-х секц.ж/д ул. Клубная поз.1-2 квартал 13 | 120 | 2016 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 19 | 9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.3 квартал 13 | 40 | 2016 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 20 | Многофункциональный торговый комплекс по ул. Центральная | 15 | 2016 год |  | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
|  | ИТОГО | 1333 |  |  |  |
| 21 | Административно-деловой центр по пр.Мира 2-ая очередь | 11 | 2016 |  | Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
|  | микрорайон №5 |  |  |  |  |
| 22 | 9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 125 | 2016 год | 9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 23 | 9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 125 | 2017 год | 9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 24 | 9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 125 | 2017 год | 9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 25 | 9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 125 | 2017 год | 9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 26 | 6-8-9-ти этажный 9-ти секционный ж/д ул. Полевая | 450 | 2017 год | 6-8-9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 27 | 6-8-9-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая | 300 | 2017 год | 6-8-9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 28 | 6-8-9-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая | 300 | 2017 год | 6-8-9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 29 | 6-8-9-ти этажный 4-ти секционный ж/д ул. Полевая | 200 | 2017 год | 6-8-9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 30 | Детское дошкольное учреждение на 180 мест | 40 | 2017 год |  | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 31 | Школа на 33 класса | 150 | 2017 год |  | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
|  | ИТОГО | 1951 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ | 3414 |  |  |  |

Структура жилого фонда

| Степень благоустройства | Норма на 1 чел., мЗ/сутки | Доля в жилом фонде, тыс. |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел/% |
| Общее количество населения в жилых' домах, питающиеся от уличных водоразборов | 30 | 3 чел. |
| Общее количество населения в жилых | 70 | 350 чел. |
| домах с водопроводом и выгребной канализацией |  |  |
| Общее количество населения в жилых | 110 | 17 чел. |
| домах с водопроводом канализацией и без ванн |  |  |
| Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, канализацией и с ваннами | 250 | 390 чел. |
| Водопровод, ванна, выгребная яма | 250 | 337 чел. |

| Степень благоустройства | Норма на 1 чел.. мЗ/сутки | Доля в жилом фонде, тыс. |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел/% |
| Общее количество населения в жилых | 250 | 10 |
| домах с водопроводом, ваннами с |  |  |
| водонагревателями на твердом топливе |  |  |
| Общее количество населения в жилых | 250 | 15 |
| домах с водопроводом, ваннами с |  |  |
| водонагревателями на газовом топливе |  |  |
| Общее количество населения в жилых |  |  |
| домах с централизованным ГВС. оборудованные | 250 | 75 |
| ваннами |  |  |
| Обшее количество населения в жилых |  | 100 |
| домах с централизованным ГВС (для домов | 360 |  |
| свыше 12 этажей и повышенными требованиями |  |  |
| к благоустройству) |  |  |

Доходы

5. Перечень основных мероприятий по реализации  схем водоотведения  в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

План мероприятий по реконструкции объектов водоотведения  г. Фрязино

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Сметная стоимость т, руб. | Сроки реализации | Источник формирования расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Прокладка напорного коллектора Ду=800 мм от КНС "Чижово" до камеры гашения "Соколовская" | п/м | 5000 | 32467 | 2018 г | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоотведения |
| 2 | Реконструкция КНС "Чижово" | шт | 1 | 60000 | 2013-2024 г | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоотведения |
| 3 | Прокладка напорного коллектора Ду=800 мм от камеры переключения "РТС" до камеры гашения напорного коллектора КНС "Соколовская" | п/м. | 2000 | 12987 | 2014-2024 г | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоотведения - |
| 4. | Реконструкция КНС "Пушкинская" | шт | 1 | 14000 | 2015-2024 гг | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоотведения |
| 5 | Реконструкция КНС "Московская" | шт | 1 | 70000 | 2013-2024 гг | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоотведения |
| 6 | Промывка и прочистка канализационных сетей 1 км. | км | 1 | 1046 | Ежегодно 2014-,2024 гг | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоотведения |
| 7 | Капитальный ремонт колодцев | шт | 20 | 266 | Ежегодно 2014-2024 гг | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоотведения |
| 8 | Перекладка коллектора, Ду=800 мм, протяженностью 200м, от камеры гашения ЛЭП, до камеры переключения РТС | км | 0,2 | 4770 | 2016 | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоотведения |
| 9 | Перекладка коллектора, Ду=1000 мм, протяженностью 300м, от камеры гашения ЛЭП, до камеры переключения РТС | км | 0,3 | 8370 | 2016-2017 гг | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоотведения |
| 10 | Перекладка напорного коллектора, Ду=4000 мм, протяженностью 400м, от КНС «Московская» | км | 0,4 | 6860 | 2015 | Текущий и капитальный ремонт, тариф на услуги водоотведения |

План мероприятий по реконструкции объектов канализования  г.Фрязино для подключения новых абонентов

| № | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед изм | Цели реализации программы | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам |  |  |  | Финансо вые потребно сти Всего т.руб. | Источни ки финанси рования | Реализация мероприятий по годам в т.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер» с Ду=600 мм на Ду=800 мм, L-2650 п/м В т.ч. 500 м - горизонтальное бурение с учетом топосъемки и проекта | п.м | Увеличение пропускной способности коммуникаций. Снижение уровня износа инженерных коммуникаций. Сокращение количества аварий и повреждений | 2650 | * | 344,5 | 742 | 1563,5 | 66 130,25 | Плата за подключение |  | 8 130,25 | 18 000,0 | 40 000,0 |
| 2. | Реконструкция КНС «Чижово» по адресу: ул. Барские пруды, д. 9.стр. 1 |  | Увеличение производительности. Обеспечение уровня надежности системы, сокращение количества аварий и повреждений | 1 | * | * | * | 1 | 36 664,5 | Плата за подключение |  |  |  | 36 664,5 |
| 3. | Реконструкция КНС «Московская» по ул. Московской, д.1 ,стр. 1. |  | Обеспечение уровня надежности системы, сокращение количества аварий и повреждений | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 54 062,78 |  | 3 062,78 | 24 000,0 | 27 000,0 |  |
| 4. | Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово» Ду=300мм-1500п.м. ДУ=600-300п.м | п.м | Увеличение производительности. Обеспечение уровня надежности системы, сокращение количества аварий и повреждений | 1800 | * | * | * | 1800 | 25 110,7 | Плата за подключение |  |  |  | 25 110,7 |
|  | ИТОГО по разделу «ВОДООТВЕДЕНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  | 181 968,23 |  | 3 062,78 | 32 130,25 | 45 000,0 | 101 775,2 |

- Схема водоотведения разрабатывается на срок   10 лет с 2014 г по 2024 г.

Настоящая схема подлежит утверждению в органах местного самоуправления и предназначена для использования всеми органами власти, хозяйствующими субъектами ,оказывающими услуги водоотведения . Гарантирующим поставщиком услуг водоотведения на территории г..Фрязино является МУП "Водоканал".

- Развитие централизованных систем холодного водоотведения осуществляется  в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой  водоотведения  , которая подлежит ежегодной корректировки при ее необходимости. Целью разработки схем водоотведения  является определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоотведения г..Фрязино.

- Схема водоотведения  утверждается и ежегодно актуализируется в срок до 1 апреля текущего года.

- Уполномоченные органы ежегодно осуществляют актуализацию схемы водоотведения , в порядке, предусмотренном для утверждения схем водоотведения , в том числе, с учетом:

- необходимости обеспечения технической возможности подключения к централизованным системам горячего водоотведения, холодного водоотведения  объектов заявителей;

- ввода в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы горячего водоотведения, холодного водоотведения ;

- вывода из эксплуатации объектов централизованной системы горячего водоотведения, холодного водоотведения ;

- изменения условий водоотведения, связанных с действием непредвиденных климатических и природных факторов.

- Ежегодная актуализация схемы водоотведения, в том числе проведение публичных слушаний, осуществляется в порядке, предусмотренном в отношении проведения публичных слушаний при утверждении таких схем.

2.8. Приложение к Схеме.

| 1 | Приложение 1 | Графическая Схема сетей водоотведения | 1 лист |
| --- | --- | --- | --- |

Разработал :

Генеральный директор ООО "Центр-Аудит"__________________Бойкова С.В.

Согласовано:

заместитель Руководителя администрации ____________________ Рыбников В. М.