Городской округ Фрязино

Московской области

Утверждена Распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от «___» ____________ 2019 г. № _____

Схема теплоснабжения городского округа Фрязино Московской области на период с 2019 по 2034 гг.

Схема теплоснабжения

(утверждаемая часть)

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений»

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Генеральный директор                                                                  А. Х. Регинский

подпись

2019 г.

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДского округа	7

Общие положения и принятые нормативы	7

1.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	10

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	18

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	22

2.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	22

2.1.	Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	22

2.1.1.	Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	22

2.1.2.	Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	24

2.2.	Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии	26

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	27

2.4.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	27

2.5.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	50

2.6.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	50

2.7.	Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	50

2.8.	Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	50

2.9.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	50

2.10.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	50

2.11.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	51

2.12.	Радиусы эффективного теплоснабжения	51

3.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	54

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	55

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	72

4.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Города	72

4.1	Описание сценариев развития теплоснабжения города	72

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города	77

5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	81

Общие положения	81

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	81

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	82

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	84

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	86

5.5.	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	86

5.6.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	86

5.7.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	86

5.8.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	86

5.9.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	87

6.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	87

Общие положения	87

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	88

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	88

6.3.1	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	88

6.3.2	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	98

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	101

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	101

6.5.	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	110

6.6.	Строительство и реконструкция насосных станций	154

6.7.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	154

7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	154

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	154

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	158

8.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	163

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	163

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	177

8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	177

8.4.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	177

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	177

9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	177

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	177

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	183

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	187

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	187

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	187

10.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	189

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	189

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	189

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	190

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	193

10.3.1	Порядок определения ЕТО	193

10.3.2	Критерии определения ЕТО	193

10.3.3	Обязанности ЕТО	194

10.3.4	Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО	194

10.3.5	Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО	194

10.3.5.1	Определение ЕТО в зонах теплоснабжения № 01-07	194

10.3.5.2	Предложения по зонам теплоснабжения №№ 08-09	195

10.3.5.3	Предложения по зонам индивидуального теплоснабжения	195

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	198

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	198

11.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	200

12.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	202

13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	203

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	203

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	203

13.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	203

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	204

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	204

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	204

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	205

14.	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	205

15.	Ценовые (тарифные) последствия	206

ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДского округа

- Общие положения и принятые нормативы

В данной главе и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы теплоснабжения принимаются версия актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Фрязино на период до 2029 года.

Необходимость разработки проекта новой Схемы теплоснабжения после разработки нового Генерального плана обусловлена п. 12 ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г.):

«12. Актуализация схемы теплоснабжения не осуществляется в случае утверждения генерального плана в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке, изменения срока, на который утвержден генеральный план, либо в случае, если срок действия схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) составляет менее 5 лет. В указанных случаях разрабатывается проект новой схемы теплоснабжения».

Срок действия новой Схемы теплоснабжения обусловлен п. 7 и 8 того же документа:

«7. Проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана соответствующего поселения, городского округа, города федерального значения (далее - генеральный план), за исключением случая, указанного в пункте 8 настоящего документа.

8. В случае если на дату принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения срок действия генерального плана составляет менее 5 лет либо отсутствует утвержденный в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральный план, то проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет».

При последующих актуализациях расчетный срок меняться не должен, что обусловлено п. 10 того же документа:

«10. Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего документа. Конечной датой периода, на который разрабатывается (утверждается) проект актуализированной схемы теплоснабжения, является конечная дата периода действия схемы теплоснабжения».

Таким образом, в настоящей актуализации выполняется уточнение перспективного потребления тепловой мощности и энергии по 2034 г., с выделением следующих этапов:

- 2019-2024 гг. (включительно, с ежегодным прогнозом);

- 2025-2029 гг. (5-летний период);

- 2030-2034 гг. (до окончания действия Генерального плана).

Обосновывающие материалы по расчёту прогноза перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей приведены в Книге 2.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 №276):

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

При составлении перспективного спроса были учтены существующие Требования в части уменьшения удельных показателей потребления коммунальных ресурсов. Учтены Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 (в том числе с учетом изменений согласно ПП РФ от 20.05.2017 г. №603 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. №18»), областью применения которых являются только многоквартирные дома. Кроме того, учтены нормативы по Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», который предъявляет необходимость уменьшения нормативов для всех без исключения групп перспективных потребителей.

Для понимания на рисунках ниже представлены тренды нормативов для характерных категорий перспективных потребителей:

- 12-этажный многоквартирный дом – на рисунке 1-1;

- 5-этажное общественное здание – на рисунке 1-2 (в базовой версии «ужесточение» нормативов не учитывалось);

- 1-этажное здание сервисного обслуживания – на рисунке 1-3 (в базовой версии «ужесточение» нормативов не учитывалось).

Рисунок 1-1 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере жилого 12-этажного многоквартирного дома

Рисунок 1-2 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере 5-этажного общественного здания

Рисунок 1-3 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере 1-этажного здания сервисного обслуживания

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Площадь строительных фондов, предусмотренных под развитие системы культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения.

Увеличение строительных фондов в существующих зонах теплоснабжения от существующих котельных несущественно. Основное изменение строительных фондов будет происходить за счёт перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение нового населения, а также существующего населения города, проживающего в радиусах санитарно-защитных зон производственных объектов.

Проектируемая жилая застройка муниципального образования представлена индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией городского округа, а также малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными жилыми домами.

Выбытие жилищного фонда

Таблица 1.1-1 - Перечень жилых домов, подлежащих сносу в период с 2020 по 2024 год

|  | При строительстве 9 квартала кадастр. 50:44:0010209 снос следующих домов от котельной №14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ул. Октябрьская д.1 | 0,057874 |  |  |  | 0,057874 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ул. Октябрьская д.3 | 0,030591 |  |  |  | 0,030591 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ул. Октябрьская д.5 | 0,057830 |  |  |  | 0,057830 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ул. Пионерская д.4 | 0,032407 |  |  |  | 0,032407 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | ул. Пионерская д.6 | 0,030946 |  |  |  | 0,030946 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | ул. Пионерская д.8 | 0,033213 |  |  |  | 0,033213 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | ул. Пионерская д.10 | 0,033460 |  |  |  | 0,033460 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | ул. Советская д.8 | 0,056007 |  |  |  | 0,056007 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | ул. Советская д.10 | 0,033133 |  |  |  | 0,033133 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | ул. Советская д.12 | 0,060390 |  |  |  | 0,060390 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | ул. Центральная д.3 | 0,056735 |  |  |  | 0,056735 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | ул. Центральная д.7 | 0,076619 |  |  |  | 0,076619 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 0,559205 |  |  |  | 0,559205 |  |  |  |  |  |  |
|  | При строительстве 5 квартала кадастр. снос следующих домов от котельной №13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ул. Вокзальная д.7 | 0,072034 |  |  |  |  | 0,072034 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ул. Вокзальная д.9 | 0,073811 |  |  |  |  | 0,073811 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ул. Институтская д.21 | 0,204511 |  |  |  |  | 0,204511 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ул. Институтская д.23 | 0,072094 |  |  |  |  | 0,072094 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | ул. Институтская д.25 | 0,080655 |  |  |  |  | 0,080655 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | ул. Институтская д.27 | 0,075860 |  |  |  |  | 0,075860 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | ул. Институтская д.29 | 0,108354 |  |  |  |  | 0,108354 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | ул. Институтская д.29 (кафе) | 0,024728 |  |  |  |  | 0,024728 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | ул. Ленина д.4 | 0,042633 |  |  |  |  | 0,042633 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | ул. Ленина д.4а (Нар.суд) | 0,065021 |  |  |  |  | 0,065021 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | ул. Ленина д.6 | 0,042857 |  |  |  |  | 0,042857 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | ул. Центральная д.22 | 0,110688 |  |  |  |  | 0,110688 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | ул. Центральная д.24 | 0,070758 |  |  |  |  | 0,070758 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | ул. Центральная д.26 | 0,084495 |  |  |  |  | 0,084495 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | ул. Центральная д.28 | 0,073225 |  |  |  |  | 0,073225 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | ул. Центральная д.30 | 0,137731 |  |  |  |  | 0,137731 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 1,339455 |  |  |  |  | 1,339455 |  |  |  |  |  |
|  | При строительстве 4 квартала кадастр. снос следующих домов от котельной №14 и 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ул. Центральная д.14 | 0,072556 |  |  |  |  |  | 0,072556 |  |  |  | кот.14 |
|  | 2 | ул. Институтская д.19 | 0,197536 |  |  |  | 0 |  | 0,197536 |  |  |  | кот.15 |
|  | 3 | ул. Центральная д.20 | 0,126174 |  |  |  | 0 |  | 0,126174 |  |  |  | кот.15 |
|  |  | ИТОГО | 0,396266 |  |  |  |  |  | 0,396266 |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка квартала в границах улиц Школьная, Институтская, Московская, Новый проезд снос следующих домов от котельной №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Новый проезд д.1 | 0,056836 |  |  |  | 0 |  | 0,056836 |  |  |  |  |
|  | 2 | Новый проезд д.2 | 0,056814 |  |  |  | 0 |  | 0,056814 |  |  |  |  |
|  | 3 | Новый проезд д.3 | 0,058005 |  |  |  | 0 |  | 0,058005 |  |  |  |  |
|  | 4 | Новый проезд д.4 | 0,058004 |  |  |  | 0 |  | 0,058004 |  |  |  |  |
|  | 5 | Новый проезд д.5 | 0,057864 |  |  |  | 0 |  | 0,057864 |  |  |  |  |
|  | 6 | Новый проезд д.6 | 0,057405 |  |  |  | 0 |  | 0,057405 |  |  |  |  |
|  | 7 | Новый проезд д.7 | 0,057711 |  |  |  | 0 |  | 0,057711 |  |  |  |  |
|  | 8 | Новый проезд д.8 | 0,057405 |  |  |  | 0 |  | 0,057405 |  |  |  |  |
|  | 9 | Новый проезд д.9 | 0,057555 |  |  |  | 0 |  | 0,057555 |  |  |  |  |
|  | 10 | Новый проезд д.10 | 0,056763 |  |  |  | 0 |  | 0,056763 |  |  |  |  |
|  | 11 | Новый проезд д.11 | 0,056891 |  |  |  | 0 |  | 0,056891 |  |  |  |  |
|  | 12 | ул. Школьная д.2 | 0,103583 |  |  |  | 0 |  | 0,103583 |  |  |  |  |
|  | 13 | ул. Школьная д.4 | 0,041904 |  |  |  | 0 |  | 0,041904 |  |  |  |  |
|  | 14 | ул. Школьная д.6 | 0,042521 |  |  |  | 0 |  | 0,042521 |  |  |  |  |
|  | 15 | ул. Школьная д.8 | 0,106451 |  |  |  | 0 |  | 0,106451 |  |  |  |  |
|  | 16 | ул. Московская д.1 | 0,105713 |  |  |  | 0 |  | 0,105713 |  |  |  |  |
|  | 17 | ул. Московская д.1а | 0,040819 |  |  |  | 0 |  | 0,040819 |  |  |  |  |
|  | 18 | ул. Институтская д.4 | 0,106875 |  |  |  | 0 |  | 0,106875 |  |  |  |  |
|  | 19 | ул. Институтская д.6 | 0,041197 |  |  |  | 0 |  | 0,041197 |  |  |  |  |
|  | 20 | ул. Институтская д.6а | 0,128802 |  |  |  | 0 |  | 0,128802 |  |  |  |  |
|  | 21 | ул. Институтская 8а, Налог.инсп. | 0,147806 |  |  |  | 0,000967 |  | 0,148773 |  |  |  |  |
|  | 22 | ул. Институтская 8а, Налоговая гараж | 0,011001 |  |  |  | 0 |  | 0,011001 |  |  |  |  |
|  | 23 | ул. Московская д.2/1 ИПВор.В.М. | 0,029458 |  |  |  | 0,000095 |  | 0,029553 |  |  |  |  |
|  | 24 | ул. Московская д.2/2 Кафе ИПКик.Э.Р. | 0,023663 |  |  |  | 0,000813 |  | 0,024476 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 1,561046 |  |  |  | 0,001875 |  | 1,562921 |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка территории в/ч 42795 снос следующих объектов от котельной №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | В/ч КПП (в/ч 42795) | 0,021356 |  |  |  | 0,000019 |  | 0,021375 |  |  |  |  |
|  | 2 | В/ч Казарма (в/ч 42795) | 0,075105 |  |  |  | 0,005774 |  | 0,080879 |  |  |  |  |
|  | 3 | В/ч Сушилка в казарме (В летний период) |  |  |  |  | 0,005740 |  | 0,005740 |  |  |  |  |
|  | 4 | В/ч Клуб (в/ч 42795) | 0,034483 |  |  |  |  |  | 0,034483 |  |  |  |  |
|  | 5 | В/ч Баня (в/ч 42795) | 0,002726 |  |  |  | 0,026650 |  | 0,029376 |  |  |  |  |
|  | 6 | В/ч Д/с (в/ч 42795) | 0,019728 |  |  |  |  |  | 0,019728 |  |  |  |  |
|  | 7 | В/ч Столовая (в/ч 42795) | 0 |  |  |  | 0,004442 |  | 0,004442 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 0,153398 |  |  |  | 0,042625 |  | 0,196023 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по котельной №13 | 1,339455 |  |  | - | - |  | 1,339455 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по котельной №14 | 0,785159 |  |  | - | 0,042625 |  | 0,827784 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по котельной №15 | 1,884756 |  |  | - | 0,001875 |  | 1,886631 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 4,009370 |  |  | - | 0,044500 |  | 4,053870 |  |  |  |  |

Перечень перспективных потребителей на расчетный срок схемы теплоснабжения представлен в таблице ниже:

Таблица 1.1-2 – Реестр перспективных потребителей

| Основание | № п/п | Название объекта | Адрес | Год подключения | Теплоисточник | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
| Реестр ТУ | 1 | Здание административно-делового назначения | МО, г.Фрязино, ул.Барские пруды, д.1, офис 4 | 2019 | Котельная №15 | 0,230 | 0,045 | 0,108 | 0,275 | 0,34 |
| Реестр ТУ | 2 | Многоквартирные дома, расположенные на з/у с кадастровым номером 50:44:0010209:275 (квартал 9) | МО, г.Фрязино, з/у 50:44:0010209:275 | 2020 | Котельная №14 | 3,794 | 0,504 | 1,210 | 4,298 | 5,00 |
| Реестр ТУ | 3 | Образовательное учреждение | МО, г.Фрязино, ул.Барские пруды, д.15 | 2020 | Котельная №15 | 1,163 | 0,153 | 0,367 | 1,316 | 1,53 |
| Реестр ТУ | 4 | Здание летной школы | МО, г.Фрязино, Окружной проезд, д.2 | 2020 | Котельная №11 | 1,429 | 0,179 | 0,430 | 1,608 | 1,86 |
| Уточнение базовой версии | 6 | Магазин Станционная 7 | Станционная 7 | 2021 | Котельная №13 | 0,04 | 0,00 | 0,000 | 0,04 | 0,04 |
| Уточнение базовой версии | 8 | Магазины ул.60 лет СССР 3б | ул.60 лет СССР 3б | 2022 | Котельная №15 | 0,20 | 0,04 | 0,100 | 0,24 | 0,30 |
| Уточнение базовой версии | 9 | МОУ СОШ №5 | ул. Нахимова, д.23А | 2021 | Котельная №13 | 0,00 | 0,03 | 0,062 | 0,03 | 0,06 |
| Уточнение базовой версии | 10 | прихрамовый духовно-просветительский центр | ул. Нахимова | 2023 | Котельная №13 | 0,25 | 0,00 | 0,000 | 0,25 | 0,25 |
| Уточнение базовой версии | 11 | Пристройка к Школе №2 | ул. Комсомольская | 2024 | Котельная №13 | 0,12 | 0,00 | 0,000 | 0,12 | 0,12 |
| Уточнение базовой версии | 12 | Здание бытового обслуживания по ул.Нахимова | ул. Нахимова | 2025 | Котельная №13 | 0,31 | 0,04 | 0,099 | 0,35 | 0,41 |
| Уточнение базовой версии | 15 | 17-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | ул. Вокзальная | 2026 | Котельная №13 | 0,47 | 0,15 | 0,369 | 0,62 | 0,84 |
| Уточнение базовой версии | 16 | Детский сад на 140 мест в районе МОУ СОШ №5 | ул. Нахимова | 2024 | Котельная №13 | 1,01 | 0,05 | 0,125 | 1,06 | 1,13 |
| Уточнение базовой версии | 17 | Здание СоюзКапиталНедвижимость по ул. Вокзальная | ул. Вокзальная | 2025 | Котельная №13 | 0,40 | 0,01 | 0,020 | 0,41 | 0,42 |
| Уточнение базовой версии | 18 | Крытый каток | ул. Вокзальная | 2022 | Котельная №13 | 0,39 | 0,21 | 0,495 | 0,60 | 0,89 |
| Уточнение базовой версии | 19 | Здание бывшей школы №1 - жилой 9-ти этажный дом | ул. Центральная | 2022 | Котельная №14 | 0,337 | 0,158 | 0,379 | 0,495 | 0,716 |
| Уточнение базовой версии | 20 | 17-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | ул. Вокзальная | 2026 | Котельная №13 | 0,466 | 0,154 | 0,369 | 0,620 | 0,835 |
| Уточнение базовой версии | 23 | Оздор.развл.центр Полевая 16а.б.в | Полевая 16а.б.в | 2024 | Котельная №15 | 0,099 | 0,013 | 0,030 | 0,111 | 0,129 |
| Уточнение базовой версии | 25 | Жилая застройка квартал 5 в границах улиц Ленина, Центральная, Вокзальная, Институтская | квартал 5 | 2025 | Котельная №13 | 4,904 | 1,266 | 3,038 | 6,170 | 7,942 |
| Уточнение базовой версии | 26 | Ж.д.станция пассажирская | Ж.д.станция пассажирская | 2024 | Котельная №13 | 0,241 | 0,020 | 0,047 | 0,261 | 0,288 |
| Уточнение базовой версии | 28 | Жилая застройка квартала №4 в границах улиц Ленина, Институтская, Центральная, Школьная | квартал №4 | 2026 | Котельная №13 | 1,530 | 0,506 | 1,215 | 2,036 | 2,745 |
| Уточнение базовой версии | 30 | Административно-деловой центр по пр.Мира 2-ая очередь | пр.Мира | 2026 | Котельная №15 | 0,304 | 0,038 | 0,090 | 0,342 | 0,394 |
| Уточнение базовой версии | 31 | застройка в/ч 42795 | в/ч 42795 | 2024 | Новая БМК | 2,475 | 0,655 | 1,572 | 3,130 | 4,047 |
| Уточнение базовой версии | 32 | Пристройка к Школе №1 на 15 классов | ул. Школьная | 2024 | Котельная №15 | 0,698 | 0,168 | 0,404 | 0,866 | 1,102 |
| Уточнение базовой версии | 33 | Реконструкция Школы №3 с пристройкой | ул. Дудкина | 2025 | Котельная №13 | 0,741 | 0,185 | 0,444 | 0,926 | 1,186 |
| Уточнение базовой версии | 34 | Пристройка к Школе №4 | ул. Луговая | 2023 | Котельная №14 | 0,275 | 0,070 | 0,167 | 0,345 | 0,442 |
| Уточнение базовой версии | 35 | микрорайон №5 | микрорайон №5 | 2025 | Котельная №15 | 5,852 | 1,481 | 3,555 | 7,333 | 9,407 |
| Уточнение базовой версии | 36 | Жилая застройка квартала в границах улиц Школьная, Институтская, Московская, Новый проезд | в границах улиц Школьная, Институтская, Московская, Новый проезд | 2026 | Котельная №15 | 4,436 | 1,450 | 3,480 | 5,886 | 7,916 |
| Уточнение базовой версии | 38 | Реконструкция МДОУ по адресу Институтская, 10а | Институтская, 10а | 2022 | Котельная №13 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
| Уточнение базовой версии | 39 | Здание автомастерской | Котельный проезд | 2020 | Котельная №15 | 0,333 | 0,036 | 0,087 | 0,370 | 0,420 |

В таблице 1.1-3 указаны прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления городского округа Фрязино.

Таблица 2.2-3 - Прогнозы жилой площади строительных фондов городского округа Фрязино.

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2018-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | тыс. м2 | 1418,2 | 1427,0 | 1435,8 | 1444,7 | 1453,5 | 1462,3 | 1471,1 | 1481,2 | 1491,2 | 1501,3 | 1511,3 | 1521,4 | 1531,4 | 1541,5 | 1551,5 | 1561,6 | 1571,6 |  |
| -многоквартирная | тыс. м2 | 1398,2 | 1407,0 | 1415,8 | 1424,7 | 1433,5 | 1442,3 | 1451,1 | 1461,2 | 1471,2 | 1481,3 | 1491,3 | 1501,4 | 1511,4 | 1521,5 | 1531,5 | 1541,6 | 1551,6 |  |
| -индивидуальная | тыс. м2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | тыс. м2 | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 153,4 |
| -многоквартирная | тыс. м2 | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 153,4 |
| -индивидуальная | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность до 2034 г. показан в таблице 2.4-1.

Таблица 2.4-1 - Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого строительства, Гкал/час

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная №8 - АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная №9 - АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная №10 - АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная №11 - АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,41 | 4,41 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,05 | 4,05 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная №13 - АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 35,44 | 34,80 | 35,05 | 36,49 | 44,35 | 47,62 | 47,62 | 47,62 | 47,62 | 47,62 | 47,62 | 47,62 | 47,62 | 47,62 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,14 | 31,29 | 31,54 | 32,91 | 39,27 | 41,73 | 41,73 | 41,73 | 41,73 | 41,73 | 41,73 | 41,73 | 41,73 | 41,73 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,30 | 3,51 | 3,51 | 3,58 | 5,08 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,70 | 0,25 | 1,44 | 7,86 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,49 | 0,25 | 1,37 | 6,36 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,21 | 0,00 | 0,07 | 1,50 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №14 - АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 29,54 | 29,54 | 34,54 | 34,54 | 34,48 | 34,82 | 34,63 | 34,63 | 34,63 | 34,63 | 34,63 | 34,63 | 34,63 | 34,63 | 34,63 | 34,63 | 34,63 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 25,24 | 25,24 | 29,03 | 29,03 | 28,81 | 29,09 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4,30 | 4,30 | 5,51 | 5,51 | 5,67 | 5,74 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 0,34 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №15 - АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 84,35 | 84,68 | 86,58 | 86,58 | 86,83 | 86,43 | 87,41 | 94,74 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 70,98 | 71,21 | 72,71 | 72,71 | 72,91 | 72,51 | 73,31 | 79,16 | 82,34 | 82,34 | 82,34 | 82,34 | 82,34 | 82,34 | 82,34 | 82,34 | 82,34 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 13,36 | 13,47 | 13,88 | 13,88 | 13,92 | 13,92 | 14,10 | 15,58 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,34 | 1,90 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,98 | 7,33 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,23 | 1,50 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,80 | 5,85 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,11 | 0,40 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,18 | 1,48 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 154,66 | 155,00 | 163,76 | 163,83 | 163,37 | 163,56 | 165,78 | 180,97 | 188,91 | 188,91 | 188,91 | 188,91 | 188,91 | 188,91 | 188,91 | 188,91 | 188,91 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 133,28 | 133,51 | 140,23 | 140,27 | 139,40 | 139,53 | 141,54 | 153,75 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 21,38 | 21,49 | 23,53 | 23,56 | 23,96 | 24,03 | 24,24 | 27,23 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,34 | 8,76 | 0,06 | 1,44 | 0,59 | 2,42 | 15,19 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,23 | 6,72 | 0,04 | 1,03 | 0,52 | 2,17 | 12,21 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,11 | 2,04 | 0,03 | 0,41 | 0,07 | 0,25 | 2,98 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,40 | 0,15 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

На 2019-2034 годы централизованного теплоснабжения в зонах индивидуальной жилой застройки не предусмотрено.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В проекте нового Генерального плана имеется ряд перспективных потребителей, которые могут быть классифицированы как производственные объекты.

Существующие же промышленные предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии города.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

На территории городского округа в период до 2034 года будет осуществляться строительство нежилых зданий и сооружений: помещений сервисного обслуживания, цехов, складов, ангаров, подземных автостоянок. Представленная категория зданий относится к объектам коммунально-складского назначения и характеризуется значительным объемом отапливаемых помещений.

Температурный режим в этих зданиях может быть различен: значение температуры воздуха внутри помещения варьируется в пределах 16-19 °C в производственных цехах, для паркинга значение достигает 10 °С. Температурный режим в складских помещениях определяется характеристиками хранящегося внутри содержимого.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  - Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

    - Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время, большая часть застроенной территории ГО Фрязино охвачена зоной централизованного теплоснабжения. С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла. Снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

Основными потребителями являются: жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. Общественно-деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения. Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций ГО Фрязино представлены на рисунке ниже.

Рисунок 2.1.1-1 - Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

    - Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Проектом Схемы теплоснабжения предусматривается перераспределение зон действия источников тепловой энергии. Описание принятых решений подробно представлено в разделах 6 и 11. Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены на рисунке ниже.

Рисунок 2.1.2-1 - Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

  - Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городском округе Фрязино сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой. Одно-, двухэтажные индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение таких зданий осуществляется посредством применения индивидуальных газовых и твердотопливных котлов. Основными видами топлива индивидуальной и малоэтажной жилой застройки являются газ и печное топливо (уголь, дрова). Помимо зон индивидуального теплоснабжения малоэтажной жилой застройки, на территории города существуют зоны централизованного теплоснабжения от котельных.

Единичная нагрузка таких потребителей не превышает 0,02 Гкал/ч, а, следовательно, установка приборов учета тепловой энергии для таких потребителей не является обязательной в соответствии с ФЗ №261.

Сочетание малой договорной нагрузки в сумме с отсутствием приборов учета и малой плотностью нагрузок, создает определенные трудности в теплоснабжении данной категории потребителей.

Низкая плотность нагрузок в зонах смешанного теплоснабжения индивидуальных домов приводит к необходимости прокладки трубопроводов тепловых сетей большой протяженности, но малых диаметров, что затрудняет наладку таких ответвлений и увеличивает удельные тепловые потери.

Схемой теплоснабжение рекомендуются методы экономического стимулирования перехода индивидуальных потребителей на собственные источники тепловой энергии.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Актуальной проблемой повышения эффективности управления режимами централизованного теплоснабжения является уточнение фактических характеристик теплопотребления: значений фактических полезных нагрузок и тепловых потерь, снижения нагрузок и отпусков в результате повышения энергоэффективности. Уточнённые параметры фактического потребления должны быть положены в основу актуализации балансов тепловой мощности (энергии) и перспективной тепловой нагрузки (перспективного отпуска) в каждой зоне действия источников тепловой энергии.

В процессе внесения перспективных потребителей, в электронной модели определены основные зоны, в которых прогнозируется убыль строительных фондов. Суммарные нагрузки выбывающих объектов ежегодно представлены в Главе 2.

Величина полезного отпуска, отпуска в сеть, потерь и прочих балансовых показателей в части тепловой энергии принята согласно материалам тарифных решений на 2019 г., которые размещены на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области. Следует отметить, что показатели полезного отпуска, как и балансы тепловой энергии должны ежегодно уточняться, в процессе актуализации Схемы теплоснабжения.

Все балансы тепловой мощности составляются в соответствии с расчетными нагрузками в системе теплоснабжения, что обусловлено пп. «з» п. 7 Требований к Схемам теплоснабжения.

Все расчеты производятся в соответствии со средней ГВС. Вместе с тем, разработчиком Схемы теплоснабжения при расчете перспективных гидравлических режимов, оценке достаточности резерва тепловой мощности принят во внимание п. 5.5 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), где также сказано, что в расчете должна учитываться среднесуточная нагрузка ГВС.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии составляются для каждого вида теплоносителя в отдельности.

Существующие и перспективные балансы тепловой энергии составлены для каждого источника и отражают:

- сведения об установленной, располагаемой мощности и мощности источника тепловой энергии «нетто» (с указанием тепловой нагрузки, расходуемой на собственные и хозяйственные нужды тепловых сетей);

- подключенную нагрузку потребителей, потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя к потребителям.

  - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

В таблице 2.4-1 представлены балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение существующих и перспективных объектов, и тепловой нагрузки Городского округа Фрязино с определением резервов (дефицитов). Анализ балансов показал, что после технического перевооружения существующих источников, котельные будут иметь резервы тепловой мощности.

Таблица 2.4-1 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная №8 - АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Потери располагаемой мощности | % | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 86,4% | 86,4% | 86,4% | 86,4% | 86,4% | 86,4% | 86,4% | 86,4% | 86,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 88,4% | 88,4% | 88,4% | 88,4% | 88,4% | 88,4% | 88,4% | 88,4% | 88,4% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Потери располагаемой мощности | % | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 86,4% | 86,4% | 86,4% | 86,4% | 86,4% | 86,4% | 86,4% | 86,4% | 86,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 88,4% | 88,4% | 88,4% | 88,4% | 88,4% | 88,4% | 88,4% | 88,4% | 88,4% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери располагаемой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная №9 - АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 21,6% | 21,6% | 21,6% | 21,6% | 21,6% | 21,6% | 21,6% | 21,6% | 21,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 33,4% | 33,4% | 33,4% | 33,4% | 33,4% | 33,4% | 33,4% | 33,4% | 33,4% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 21,6% | 21,6% | 21,6% | 21,6% | 21,6% | 21,6% | 21,6% | 21,6% | 21,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 33,4% | 33,4% | 33,4% | 33,4% | 33,4% | 33,4% | 33,4% | 33,4% | 33,4% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери располагаемой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная №10 - АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Потери располагаемой мощности | % | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 12,2% | 12,2% | 12,2% | 12,2% | 12,2% | 12,2% | 12,2% | 12,2% | 12,2% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 25,4% | 25,4% | 25,4% | 25,4% | 25,4% | 25,4% | 25,4% | 25,4% | 25,4% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Потери располагаемой мощности | % | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 12,2% | 12,2% | 12,2% | 12,2% | 12,2% | 12,2% | 12,2% | 12,2% | 12,2% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 25,4% | 25,4% | 25,4% | 25,4% | 25,4% | 25,4% | 25,4% | 25,4% | 25,4% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери располагаемой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная №11 - АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| Потери располагаемой мощности | % | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 5,25 | 5,25 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,23 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,77 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,41 | 4,41 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 4,21 | 4,21 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 7,04 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | -1,68 | -1,68 | -1,68 | -1,68 | -1,68 | -1,68 | -1,80 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 7,3% | 7,3% | -32,1% | -32,1% | -32,1% | -32,1% | -32,1% | -32,1% | -34,5% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -1,80 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 19,9% | 19,9% | -14,2% | -14,2% | -14,2% | -14,2% | -14,2% | -14,2% | -34,5% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| Потери располагаемой мощности | % | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 5,25 | 5,25 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,23 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,77 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,41 | 4,41 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,05 | 4,05 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 4,21 | 4,21 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 7,04 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,45 | 3,45 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 5,48 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,79 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,77 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | -1,68 | -1,68 | -1,68 | -1,68 | -1,68 | -1,68 | -1,80 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 7,3% | 7,3% | -32,1% | -32,1% | -32,1% | -32,1% | -32,1% | -32,1% | -34,5% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -1,80 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 19,9% | 19,9% | -14,2% | -14,2% | -14,2% | -14,2% | -14,2% | -14,2% | -34,5% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери располагаемой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная №13 - АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 32,82 | 32,82 | 32,82 | 32,82 | 32,82 | 32,82 | 32,82 | 32,82 | 32,82 |
| Потери располагаемой мощности | % | -8,0% | -8,0% | -8,0% | -8,0% | -8,0% | -8,0% | -8,0% | -8,0% | -8,0% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,17 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 32,69 | 32,69 | 32,69 | 32,69 | 32,70 | 32,70 | 32,69 | 32,65 | 32,65 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,92 | 2,87 | 2,89 | 3,00 | 3,92 | 3,92 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 35,44 | 34,80 | 35,05 | 36,49 | 47,62 | 47,62 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 33,04 | 32,45 | 32,68 | 34,02 | 44,40 | 44,40 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -5,60 | -5,60 | -5,60 | -5,66 | -4,97 | -5,24 | -6,81 | -18,89 | -18,89 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -17,1% | -17,1% | -17,1% | -17,3% | -15,2% | -16,0% | -20,8% | -57,9% | -57,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,35 | 0,25 | 0,02 | -1,33 | -11,75 | -11,75 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | -0,9% | -0,9% | -0,9% | -1,1% | 0,8% | 0,1% | -4,1% | -36,0% | -36,0% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 32,82 | 32,82 | 32,82 | 32,82 | 32,82 | 32,82 | 32,82 | 32,82 | 32,82 |
| Потери располагаемой мощности | % | -8,0% | -8,0% | -8,0% | -8,0% | -8,0% | -8,0% | -8,0% | -8,0% | -8,0% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,124 | 0,125 | 0,130 | 0,170 | 0,17 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 32,69 | 32,69 | 32,69 | 32,69 | 32,70 | 32,70 | 32,69 | 32,65 | 32,65 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,92 | 2,87 | 2,89 | 3,00 | 3,92 | 3,92 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 35,44 | 34,80 | 35,05 | 36,49 | 47,62 | 47,62 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,14 | 31,29 | 31,54 | 32,91 | 41,73 | 41,73 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,30 | 3,51 | 3,51 | 3,58 | 5,89 | 5,89 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,70 | 0,25 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,49 | 0,25 | 1,37 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,21 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 33,04 | 32,45 | 32,68 | 34,02 | 44,40 | 44,40 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 27,29 | 27,29 | 27,29 | 27,32 | 26,60 | 26,81 | 27,97 | 35,47 | 35,47 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,81 | 2,98 | 2,98 | 3,04 | 5,01 | 5,01 |
| потери в сети | Гкал/ч | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,92 | 2,87 | 2,89 | 3,00 | 3,92 | 3,92 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -5,60 | -5,60 | -5,60 | -5,66 | -4,97 | -5,24 | -6,81 | -18,89 | -18,89 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -17,1% | -17,1% | -17,1% | -17,3% | -15,2% | -16,0% | -20,8% | -57,9% | -57,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,35 | 0,25 | 0,02 | -1,33 | -11,75 | -11,75 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | -0,9% | -0,9% | -0,9% | -1,1% | 0,8% | 0,1% | -4,1% | -36,0% | -36,0% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери располагаемой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №14 - АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 |
| Потери располагаемой мощности | % | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 32,29 | 32,29 | 32,27 | 32,27 | 32,27 | 32,27 | 32,27 | 32,27 | 32,27 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4,15 | 4,15 | 4,85 | 4,85 | 4,84 | 4,89 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 29,54 | 29,54 | 34,54 | 34,54 | 34,48 | 34,82 | 34,63 | 34,63 | 34,63 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 29,26 | 29,26 | 34,21 | 34,21 | 34,15 | 34,49 | 34,30 | 34,30 | 34,30 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -1,40 | -1,40 | -7,13 | -7,13 | -7,05 | -7,45 | -7,22 | -7,22 | -7,22 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -4,3% | -4,3% | -22,1% | -22,1% | -21,9% | -23,1% | -22,4% | -22,4% | -22,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 3,03 | 3,03 | -1,94 | -1,94 | -1,88 | -2,22 | -2,03 | -2,03 | -2,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 9,4% | 9,4% | -6,0% | -6,0% | -5,8% | -6,9% | -6,3% | -6,3% | -6,3% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 |
| Потери располагаемой мощности | % | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,133 | 0,132 | 0,132 | 0,13 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 32,29 | 32,29 | 32,27 | 32,27 | 32,27 | 32,27 | 32,27 | 32,27 | 32,27 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4,15 | 4,15 | 4,85 | 4,85 | 4,84 | 4,89 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 29,54 | 29,54 | 34,54 | 34,54 | 34,48 | 34,82 | 34,63 | 34,63 | 34,63 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 25,24 | 25,24 | 29,03 | 29,03 | 28,81 | 29,09 | 28,93 | 28,93 | 28,93 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4,30 | 4,30 | 5,51 | 5,51 | 5,67 | 5,74 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 0,34 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 29,26 | 29,26 | 34,21 | 34,21 | 34,15 | 34,49 | 34,30 | 34,30 | 34,30 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 21,45 | 21,45 | 24,68 | 24,68 | 24,49 | 24,72 | 24,59 | 24,59 | 24,59 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3,65 | 3,65 | 4,68 | 4,68 | 4,82 | 4,88 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| потери в сети | Гкал/ч | 4,15 | 4,15 | 4,85 | 4,85 | 4,84 | 4,89 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -1,40 | -1,40 | -7,13 | -7,13 | -7,05 | -7,45 | -7,22 | -7,22 | -7,22 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -4,3% | -4,3% | -22,1% | -22,1% | -21,9% | -23,1% | -22,4% | -22,4% | -22,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 3,03 | 3,03 | -1,94 | -1,94 | -1,88 | -2,22 | -2,03 | -2,03 | -2,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 9,4% | 9,4% | -6,0% | -6,0% | -5,8% | -6,9% | -6,3% | -6,3% | -6,3% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери располагаемой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №15 - АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 |
| Потери располагаемой мощности | % | -1,3% | -1,3% | -1,3% | -1,3% | -1,3% | -1,3% | -1,3% | -1,3% | -1,3% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,39 | 0,39 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 90,87 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 90,85 | 90,81 | 90,81 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4,42 | 4,43 | 4,53 | 4,53 | 4,55 | 4,53 | 4,58 | 5,20 | 5,20 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 84,35 | 84,68 | 86,58 | 86,58 | 86,83 | 86,43 | 87,41 | 99,40 | 99,40 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 76,11 | 76,42 | 78,13 | 78,13 | 78,35 | 77,99 | 78,87 | 89,70 | 89,70 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,10 | 1,75 | -0,26 | -0,26 | -0,52 | -0,10 | -1,13 | -13,80 | -13,80 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 2,3% | 1,9% | -0,3% | -0,3% | -0,6% | -0,1% | -1,2% | -15,2% | -15,2% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 14,75 | 14,45 | 12,73 | 12,73 | 12,51 | 12,87 | 11,98 | 1,11 | 1,11 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 16,2% | 15,9% | 14,0% | 14,0% | 13,8% | 14,2% | 13,2% | 1,2% | 1,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 |
| Потери располагаемой мощности | % | -1,3% | -1,3% | -1,3% | -1,3% | -1,3% | -1,3% | -1,3% | -1,3% | -1,3% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,39 | 0,39 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 90,87 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 90,85 | 90,81 | 90,81 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4,42 | 4,43 | 4,53 | 4,53 | 4,55 | 4,53 | 4,58 | 5,20 | 5,20 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 84,35 | 84,68 | 86,58 | 86,58 | 86,83 | 86,43 | 87,41 | 99,40 | 99,40 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 70,98 | 71,21 | 72,71 | 72,71 | 72,91 | 72,51 | 73,31 | 82,34 | 82,34 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 13,36 | 13,47 | 13,88 | 13,88 | 13,92 | 13,92 | 14,10 | 17,06 | 17,06 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,34 | 1,90 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,23 | 1,50 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,11 | 0,40 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 76,11 | 76,42 | 78,13 | 78,13 | 78,35 | 77,99 | 78,87 | 89,70 | 89,70 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 60,34 | 60,53 | 61,80 | 61,80 | 61,97 | 61,64 | 62,31 | 69,99 | 69,99 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 11,36 | 11,45 | 11,79 | 11,79 | 11,83 | 11,83 | 11,98 | 14,51 | 14,51 |
| потери в сети | Гкал/ч | 4,42 | 4,43 | 4,53 | 4,53 | 4,55 | 4,53 | 4,58 | 5,20 | 5,20 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,10 | 1,75 | -0,26 | -0,26 | -0,52 | -0,10 | -1,13 | -13,80 | -13,80 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 2,3% | 1,9% | -0,3% | -0,3% | -0,6% | -0,1% | -1,2% | -15,2% | -15,2% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 14,75 | 14,45 | 12,73 | 12,73 | 12,51 | 12,87 | 11,98 | 1,11 | 1,11 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 16,2% | 15,9% | 14,0% | 14,0% | 13,8% | 14,2% | 13,2% | 1,2% | 1,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери располагаемой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 162,42 | 162,42 | 162,42 | 162,42 | 162,42 | 162,42 | 162,42 | 162,42 | 162,42 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 |
| Потери располагаемой мощности | % | -0,9% | -0,9% | -0,9% | -0,9% | -0,9% | -0,9% | -0,9% | -0,9% | -0,9% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,77 | 0,78 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 163,23 | 163,23 | 163,19 | 163,19 | 163,19 | 163,19 | 163,18 | 163,09 | 163,09 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 11,94 | 11,96 | 12,95 | 12,96 | 12,91 | 12,96 | 13,10 | 14,64 | 14,76 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 154,66 | 155,00 | 163,76 | 163,83 | 163,37 | 163,56 | 165,78 | 188,91 | 188,91 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 143,40 | 143,71 | 152,15 | 152,21 | 151,77 | 151,98 | 154,02 | 175,22 | 176,28 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -3,37 | -3,73 | -13,53 | -13,60 | -13,08 | -13,33 | -15,70 | -40,46 | -40,59 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -2,1% | -2,3% | -8,3% | -8,3% | -8,0% | -8,2% | -9,6% | -24,8% | -24,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 19,83 | 19,52 | 11,04 | 10,98 | 11,42 | 11,21 | 9,17 | -12,13 | -13,19 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 12,1% | 12,0% | 6,8% | 6,7% | 7,0% | 6,9% | 5,6% | -7,4% | -8,1% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 162,42 | 162,42 | 162,42 | 162,42 | 162,42 | 162,42 | 162,42 | 162,42 | 162,42 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 |
| Потери располагаемой мощности | % | -0,9% | -0,9% | -0,9% | -0,9% | -0,9% | -0,9% | -0,9% | -0,9% | -0,9% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,77 | 0,78 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 163,23 | 163,23 | 163,19 | 163,19 | 163,19 | 163,19 | 163,18 | 163,09 | 163,09 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 11,94 | 11,96 | 12,95 | 12,96 | 12,91 | 12,96 | 13,10 | 14,64 | 14,76 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 154,66 | 155,00 | 163,76 | 163,83 | 163,37 | 163,56 | 165,78 | 188,91 | 188,91 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 133,28 | 133,51 | 140,23 | 140,27 | 139,40 | 139,53 | 141,54 | 159,39 | 159,39 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 21,38 | 21,49 | 23,53 | 23,56 | 23,96 | 24,03 | 24,24 | 29,53 | 29,53 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,34 | 8,76 | 0,06 | 1,44 | 0,59 | 2,42 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,23 | 6,72 | 0,04 | 1,03 | 0,52 | 2,17 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,11 | 2,04 | 0,03 | 0,41 | 0,07 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,40 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 143,40 | 143,71 | 152,15 | 152,21 | 151,77 | 151,98 | 154,02 | 175,22 | 176,28 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 113,29 | 113,48 | 119,20 | 119,23 | 118,49 | 118,60 | 120,31 | 135,48 | 136,30 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 18,17 | 18,27 | 20,00 | 20,02 | 20,37 | 20,43 | 20,61 | 25,10 | 25,21 |
| потери в сети | Гкал/ч | 11,94 | 11,96 | 12,95 | 12,96 | 12,91 | 12,96 | 13,10 | 14,64 | 14,76 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -3,37 | -3,73 | -13,53 | -13,60 | -13,08 | -13,33 | -15,70 | -40,46 | -40,59 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -2,1% | -2,3% | -8,3% | -8,3% | -8,0% | -8,2% | -9,6% | -24,8% | -24,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 19,83 | 19,52 | 11,04 | 10,98 | 11,42 | 11,21 | 9,17 | -12,13 | -13,19 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 12,1% | 12,0% | 6,8% | 6,7% | 7,0% | 6,9% | 5,6% | -7,4% | -8,1% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери располагаемой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная АО «НПП «Исток» им. Шокина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 105,15 | 105,15 | 105,15 | 105,15 | 105,15 | 105,15 | 105,15 | 105,15 | 105,15 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 98,84 | 98,84 | 98,84 | 98,84 | 98,84 | 98,84 | 98,84 | 98,84 | 98,84 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 28,4% | 28,4% | 28,4% | 28,4% | 28,4% | 28,4% | 28,4% | 28,4% | 28,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 61,16 | 61,16 | 61,16 | 61,16 | 61,16 | 61,16 | 61,16 | 61,16 | 61,16 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 38,2% | 38,2% | 38,2% | 38,2% | 38,2% | 38,2% | 38,2% | 38,2% | 38,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 105,15 | 105,15 | 105,15 | 105,15 | 105,15 | 105,15 | 105,15 | 105,15 | 105,15 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 98,84 | 98,84 | 98,84 | 98,84 | 98,84 | 98,84 | 98,84 | 98,84 | 98,84 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| потери в сети | Гкал/ч | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 28,4% | 28,4% | 28,4% | 28,4% | 28,4% | 28,4% | 28,4% | 28,4% | 28,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 61,16 | 61,16 | 61,16 | 61,16 | 61,16 | 61,16 | 61,16 | 61,16 | 61,16 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 38,2% | 38,2% | 38,2% | 38,2% | 38,2% | 38,2% | 38,2% | 38,2% | 38,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери располагаемой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная АО «Газпромнефть МЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 41,7% | 41,7% | 41,7% | 41,7% | 41,7% | 41,7% | 41,7% | 41,7% | 41,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 49,7% | 49,7% | 49,7% | 49,7% | 49,7% | 49,7% | 49,7% | 49,7% | 49,7% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 41,7% | 41,7% | 41,7% | 41,7% | 41,7% | 41,7% | 41,7% | 41,7% | 41,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 49,7% | 49,7% | 49,7% | 49,7% | 49,7% | 49,7% | 49,7% | 49,7% | 49,7% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери располагаемой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 166,69 | 166,69 | 166,69 | 166,69 | 166,69 | 166,69 | 166,69 | 166,69 | 166,69 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 108,73 | 108,73 | 108,73 | 108,73 | 108,73 | 108,73 | 108,73 | 108,73 | 108,73 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 102,21 | 102,21 | 102,21 | 102,21 | 102,21 | 102,21 | 102,21 | 102,21 | 102,21 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 48,18 | 48,18 | 48,18 | 48,18 | 48,18 | 48,18 | 48,18 | 48,18 | 48,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 28,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 64,48 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 38,7% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 166,69 | 166,69 | 166,69 | 166,69 | 166,69 | 166,69 | 166,69 | 166,69 | 166,69 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 108,73 | 108,73 | 108,73 | 108,73 | 108,73 | 108,73 | 108,73 | 108,73 | 108,73 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 107,69 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 102,21 | 102,21 | 102,21 | 102,21 | 102,21 | 102,21 | 102,21 | 102,21 | 102,21 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 91,53 | 91,53 | 91,53 | 91,53 | 91,53 | 91,53 | 91,53 | 91,53 | 91,53 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| потери в сети | Гкал/ч | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 48,18 | 48,18 | 48,18 | 48,18 | 48,18 | 48,18 | 48,18 | 48,18 | 48,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 28,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 64,48 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 38,7% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери располагаемой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

  - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 2.4-1.

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и подключенной нагрузки на расчетный период спрогнозированы с учетом повышения энергетической эффективности существующих систем теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия существующих источников тепловой энергии детально рассмотрены в Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Городского округа Фрязино.

  - Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии приведены в таблице 2.4-1.

  - Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь приведены в таблице 2.4-1.

  - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей приведены в таблице 2.4-1.

  - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности приведены в таблице 2.4-1.

  - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 2.4-1.

  - Радиусы эффективного теплоснабжения

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика определения радиуса эффективного теплоснабжения, разработанная НП «Российское теплоснабжение» и размещенная на общедоступном интернет-ресурсе «Ростепло.Ру» по адресу: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/sto_1806.zip. В соответствии с данными, приведенными на том же портале (http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=1464943089), указанная методика получила одобрение Экспертного совета при Минстрое России.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

,,……

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для основных источников теплоснабжения ГО Фрязино приводятся в таблице 2.5-1.

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.

Таблица 2.5-1 - Эффективный радиус теплоснабжения основных источников ГО Фрязино

| № п/п | Источник тепловой энергии | Количество обонентов | Площадь теплоснабжения | Подключенная нагрузка потребителей | Среднее число абонентов на 1 км2 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети | Теплоплотность района | Радиус оптимального теплоснабжения | Предельный радиус действия тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qподкл | B | Δτ | П | Rопт | Rпред |
|  |  | шт. | км2 | Гкал/ч | шт./км2 | °С | Гкал/ч·км2 | км | км |
| 1 | Котельная №8 | 1 | 0,100 | 0,15 | 10,00 | 25 | 1,5 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | Котельная №9 | 1 | 0,100 | 0,509 | 10,00 | 25 | 5,1 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Котельная №10 | 1 | 0,100 | 0,332 | 10,00 | 25 | 3,3 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Котельная №11 | 23 | 1,560 | 4,41 | 14,74 | 35 | 2,8 | 1,80 | 1,94 |
| 5 | Котельная №13 | 158 | 3,031 | 35,459 | 52,13 | 35 | 11,7 | 4,75 | 5,13 |
| 6 | Котельная №14 | 156 | 2,662 | 32,372 | 58,60 | 35 | 12,2 | 5,25 | 5,67 |
| 7 | Котельная №15 | 520 | 6,667 | 83,648 | 78,00 | 35 | 12,5 | 8,65 | 9,34 |
| 8 | Котельная АО «НПП «Исток» им. Шокина | 3 | 1,020 | 105,15 | 2,94 | 60 | 103,0 | 2,67 | 2,88 |
| 9 | Котельная АО «Газпромнефть МЗСМ» | 5 | 0,293 | 3,58 | 17,09 | 45 | 12,2 | 1,54 | 1,66 |

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции ветхих и малонадежных тепловых сетей;

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, определяемый Схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п.6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Производительность ВПУ для тепловых сетей соответствуют требованиям 
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети, п. 6.16.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в разделе 7 Книги 6.

Перспективные балансы производительности ВПУ рассчитаны на основании прогнозного значения объема теплоносителя, необходимого для качественного и надежного теплоснабжения потребителей. Объемы тепловых сетей по СЦТ представлены в Книге 6 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Городского округа Фрязино.

Существующая производительность водоподготовительных установок соответствует требованиям систем теплоснабжения. Так как схема теплоснабжения закрытая, при увеличении нагрузки на котельные, производительность ВПУ не изменится.

Принцип расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах отражен в Разделе 7 Книги 1.

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41- 02-2003 «Тепловые сети».

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети.

Перспективные балансы теплоносителя в тепловых сетях в зависимости от планируемых тепловых нагрузок, принятых температурных графиков и перспективных планов по строительству (реконструкции) тепловых сетей по этапам до 2034 г. представлены в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1-1 - Перспективные балансы теплоносителя

| Наименование | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 11,3 | 11,3 | 0,0 | 411,6 | 411,6 | 411,6 | 411,6 | 411,6 | 411,6 | 411,6 | 411,6 | 411,6 | 411,6 | 411,6 | 411,6 | 411,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | ВПУ отсутствует на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | ВПУ отсутствует на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 333,6 | 333,6 | 474,3 | 474,3 | 474,3 | 474,3 | 474,3 | 474,3 | 474,3 | 474,3 | 474,3 | 474,3 | 474,3 | 474,3 | 474,3 | 474,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 87,1 | 81,7 | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 2676,4 | 2676,4 | 2676,4 | 2681,1 | 1273,5 | 1292,2 | 1401,3 | 1995,6 | 2243,5 | 2243,5 | 2243,5 | 2243,5 | 2243,5 | 2243,5 | 2243,5 | 2243,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 28,8 | 28,8 | 28,7 | 28,2 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Доля резерва | % | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 96,2 | 96,1 | 95,8 | 94,0 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 2234,6 | 2234,6 | 2613,2 | 2613,2 | 1730,6 | 1756,7 | 1741,9 | 1741,9 | 1741,9 | 1741,9 | 1741,9 | 1741,9 | 1741,9 | 1741,9 | 1741,9 | 1741,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 14,3 | 7,9 | 4,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 2,2 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 11,0 | 5,5 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 20,8 | 11,4 | 6,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 41,8 | 42,0 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,3 | 42,3 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 45,7 | 52,1 | 55,4 | 59,2 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| Доля резерва | % | 76,1 | 86,8 | 92,4 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 6381,1 | 6406,6 | 6550,4 | 6138,7 | 6157,0 | 6127,1 | 6201,0 | 6755,8 | 7108,7 | 7108,7 | 7108,7 | 7108,7 | 7108,7 | 7108,7 | 7108,7 | 7108,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 38,6 | 22,2 | 13,5 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 5,5 | 5,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 2,1 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 31,0 | 15,5 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 56,0 | 32,1 | 19,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 112,7 | 113,1 | 113,4 | 113,5 | 113,6 | 113,7 | 113,8 | 113,9 | 114,1 | 114,2 | 114,3 | 114,4 | 114,5 | 114,7 | 114,8 | 114,9 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 141,4 | 157,8 | 166,5 | 174,8 | 174,8 | 174,7 | 174,2 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 |
| Доля резерва | % | 78,6 | 87,7 | 92,5 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 96,8 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
| Котельная АО «НПП «Исток» им. Шокина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 7954,8 | 7954,8 | 7954,8 | 7954,8 | 7954,8 | 7954,8 | 7954,8 | 7954,8 | 7954,8 | 7954,8 | 7954,8 | 7954,8 | 7954,8 | 7954,8 | 7954,8 | 7954,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Доля резерва | % | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| Котельная АО «Газпромнефть МЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 270,8 | 270,8 | 270,8 | 270,8 | 270,8 | 270,8 | 270,8 | 270,8 | 270,8 | 270,8 | 270,8 | 270,8 | 270,8 | 270,8 | 270,8 | 270,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Доля резерва | % | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Новая БМК (40 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2237,1 | 2237,1 | 2543,9 | 2543,9 | 2543,9 | 2543,9 | 2543,9 | 2543,9 | 2543,9 | 2543,9 | 2543,9 | 2543,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 67,0 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в разделе 7 Книги 6.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду.

В первую очередь, подпитка в тепловые сети в аварийных режимах осуществляется из баков-аккумуляторов или иных расширительных баков, предназначенных для запаса воды.

Кроме того, согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей»

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Города

  - Описание сценариев развития теплоснабжения города

Согласно ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«82. Для описания предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии схемы теплоснабжения и предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей" рекомендуется выполнить разработку мастер-плана схемы теплоснабжения. Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику схемы теплоснабжения нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа тарифных (ценовых) последствий и анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

83. Мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:
решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";

- решений о теплофикационных турбоагрегатах не прошедших конкурентный отбор мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 437 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности";

- решений по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решений по строительству объектов генерации тепловой энергии, утвержденных в программах газификации поселение, городских округов.
По результатам разработки мастер-плана схемы теплоснабжения рекомендуется формировать 2-3 варианта размещения объектов генерации с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и объектов генерации тепловой энергии на территории поселения, городского округа. В каждом из включенных в мастер-план схемы теплоснабжения вариантов размещения объектов генерации рекомендуется формировать предлагаемый профиль теплоэнергетического оборудования».

- В настоящее время на территории муниципального образования не эксплуатируются источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

- Согласно Требованиям к Схемам теплоснабжения схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В настоящее время актуальными являются программы:

- федерального значения - СиПР ЕЭС на 2019 - 2025 гг.;

- регионального значения - СиПР электроэнергетики Московской области на 2020-2024 гг.

В программах развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

Перспектива развития объектов электроэнергетики на отдаленный период предопределена Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 г., утвержденной Постановлением Правительства РФ от 09.06.2017 г. №1209-р.

Ни в одном из нормативных документов, не предписано глобальное изменение режимно-балансовой ситуации в Московской области, в связи со строительством ТЭЦ на территории города Фрязино.

- На сегодняшний день некоторые котельные, осуществляющие деятельность на территории городского округа Фрязино уже полностью, или частично исчерпали весь резерв тепловой мощности и уже сейчас нуждаются в реконструкции с увеличеием тепловой мощности. Но ситуация с обеспечением таких котельных природным газом на перспективу создает серьезные проблемы в решении этого вопроса, в основном финансовые. Питающая магистраль газоснабжения не способна пропустить требуемое количество природного газа в перспективе и требуется ее реконструкция. В связи с этим газоснабжающая организация выставляет дорогостоящие технические условия на подключение, чтобы подать необходимое количество газа.

В настоящее время утверждена и реализуется Развитие газификации в Московской области до 2025 года, утв. Постановления Правительства Московской области от 20.12.2004 г. №778/50 (в ред. Постановления Правительства Московской области от 21.05.2019 № 280/16).

Программой газификации не предусматриваются мероприятия, применительно к развитию системы газоснабжения городского округа Фрязино.

В связи со сложившейся ситуацией теплоснабжающая организация обязана заложить средства на увеличение пропускной способности сетей газоснабжения помимо капитальных затрат на реконструкцию источника тепловой энергии. Поэтому теплоснабжающей организации необходимо искать дополнительные возможности реализации указанных мероприятий либо разрабатывать альтернативные варианты покрытия дефицитов тепловой энергии.

В Актуализация проекте актуализации Схемы теплоснабжения городского округа Фрязино на 2020 год в перспективе развития системы теплоснабжения предусматривается 2 варианта развитя:

- Вариант покрытия дефицитов тепловой мощности за счет реконструкции существующих источников тепловой энергии и увеличении пропускной способности тепловых сетей при сохранении существующих зон теплоснабжения.

- Вариант со строительство нового источника теплоснабжения (БМК 40 Гкал/ч) и переключение на него существующих и перспективных нагрузок (перераспределение зон теплоснабжения) без реконструкции существующих источников тепловой энергии с увеличением мощности

Вариант 1.

Перспективные зоны теплоснабжения в результате реализации мероприятий по варианту 1 представлены ниже на рисунке.

Рисунок 4.1-1 – Перспективные зоны теплоснабжения при реализации мероприятий по варианту 1

Мероприятия на источниках теплоснабжения по варианту 1 приведены ниже:

- Реконструкция котельной №13 с увеличннием тепловой мощности до 60 Гкал/ч. Мероприятие необходимо выполнить в ближайшие годы, так как уже сейчас на котельной существует дефицит мощности.

- Реконструкция котельной №14 с увеличением тепловой мощности до 49 Гкал/ч (установка дополнительного котла мощностью 15 Гкал/ч).

- Реконструкция котельной №15 с увеличением тепловой мощности до 105 Гкал/ч (установка дополнительного котла мощностью 15 Гкал/ч). Данное мероприятие является безальтернативным и включено в список мероприятий варианта 2

Мероприятия на тепловых сетях теплоснабжения по варианту 1 приведены ниже:

- Реконструкция участка с увеличением диаметра с 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм протяженностью 35 м от котельной №13 до УТ-6.

- Реконструкция участка с увеличением диаметра с 2Ду 300 мм на 2Ду 400 мм протяженностью 360 м от УТ-6 до УТ-57.

- Реконструкция участка с увеличением диаметра с 2Ду 300 мм на 2Ду 400 мм протяженностью 160 м от УТ-10 до УТ-54

Вариант 2.

Перспективные зоны теплоснабжения в результате реализации мероприятий по варианту 2 представлены ниже на рисунке.

Рисунок 4.1-2 – Перспективные зоны теплоснабжения при реализации мероприятий по варианту 2

Мероприятия на источниках теплоснабжения по варианту 2 приведены ниже:

- Реконструкция котельной №15 с увеличением тепловой мощности до 105 Гкал/ч (установка дополнительного котла мощностью 15 Гкал/ч). Данное мероприятие является безальтернативным и включено в список мероприятий варианта 2.

- Строительство новой БМК-40 Гкал/ч с переключением части нагрузки котельной №13 (17,045 Гкал/ч) и котельной №14 (11,602 Гкал/ч)

Мероприятия на тепловых сетях теплоснабжения по варианту 2 приведены ниже:

- Строительство участка тепловой сети 2Ду 400 мм протяженностью 70 м от новой БМК (40 Гкал/ч) до тепловой новой камеры рядом с котельной.

- Строительство участка тепловой сети 2Ду 300 мм протяженностью 275 м от новой тепловой камеры рядом с БМК (40 Гкал/ч) до УТ 57 в контур котельной №13

- Строительство участка тепловой сети 2Ду 300 мм протяженностью 370 м от новой тепловой камеры рядом с БМК (40 Гкал/ч) до УТ 14 в контур котельной №13.

- Строительство участка тепловой сети 2Ду 300 мм протяженностью 760 м от новой тепловой камеры рядом с БМК (40 Гкал/ч) до УТ 403А в контур котельной №14.

- Реконструкция участка с увеличением диаметра с 2Ду 150 мм на 2Ду 200 мм от УТ 17 до УТ 8А (контур котельной №14).

Кроме того, для перевода контуров котельных №№ 13 и 14 на новую БМК 40 Гкал/ч необходимо произвести ряд переключений на тепловых сетях:

- Закрытие запорной арматуры в УТ-57 в районе ул. Чкалова в сторону УТ-6.

- Закрытие запорной арматуры в УТ-61 в районе ул. Попова в сторону УТ-59.

- Закрытие запорной арматуры в УТ-11Б в районе ул. Ленина в сторону УТ-12.

- Закрытие запорной арматуры в УТ-403А в районе ул. Рабочая в сторону УТ-274.

- Закрытие запорной арматуры в УТ-6 в районе ул. Лесная в сторону УТ-5.

- Открыть задвижку в УТ-17 в районе ул. Ленина в сторону УТ-18Б.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города

В таблице ниже представлены результаты сравнительной оценки реализации вариантов по всем рассмотренным критериям.

Таблица 3.3-1 Результаты сравнения вариантов по критериям

| Номер критерия | Наименование | Сохранение существующего распределения | Перевод нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность источника тепловой энергии | +/- | +/- |
| 2 | Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации | +/- | +/- |
| 3 | Ценовые (тарифные) последствия по системе теплоснабжения | + | - |
| 4 | Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - | - |
| 5 | Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий | - | + |

Рекомендуемый вариант в Схеме теплоснабжения является вариант №2 с переводом нагрузки на новую БМК 40 Гкал/ч.

Основными критериями выбора варианта являются:

- Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

- С точки зрения ценовых последствий, 1 вариант имеет некоторое преимущество. Однако разница несущественная -2,1%, учитывая возможный эффект от повышения качества теплоснабжения.

- Несмотря на более благоприятные ценовые (тарифные) последствия по системе теплоснабжения вариант 1 является технически нереализуем, ввиду различных особенностей, связанных с отсутствием площадок для размещения дополнительных мощностей, а также высокая плата за подключение к сетям газоснабжения.

.

С точки зрения ценовых последствий, 1 вариант имеет некоторое преимущество. Однако разница несущественная -2,1%, учитывая возможный эффект от повышения качества теплоснабжения.

Рисунок 4.2-1 – Динамика суммарной НВВ и цены на тепловую энергию в зоне ЕТО №01 по вариантам развития

Ценовые последствия по зонам теплоснабжения на базе рассматриваемых источников представлены в Приложении 1. На рисунке ниже представлено сравнение суммарной НВВ по рассматриваемым котельным. Если рассматривать только зоны, по которым запланированы мероприятия, то видно преимущество 1 варианта.

Рисунок 3.2.3-1 – Динамика суммарной НВВ по вариантам развития

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- Общие положения

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в Книге 7.

В результате реализации предложенных мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Приводимые ниже предложения распределены по группам проектов, структура которых представлена ниже:

1) 	Группа проектов 11 - новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

2)	 Группа проектов 12 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

3) 	Группа проектов 13 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4)	 Группа проектов 14 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в связи с физическим износом оборудования;

5)	 Группа проектов 15 – реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6)	 Группа проектов 16 - строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

7) 	Группа проектов 17 - реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии;

8)	 Группа проектов 18 - новое строительство теплоисточников для обеспечения существующих потребителей;

9) 	Группа проектов 19 - реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Согласно предоставленным данным жилая застройка в зонах действия котельных не планируется. Существующая индивидуальная жилая застройка имеет индивидуальные источники теплоснабжения, основным топливом которых является газ и дрова.

Все планируемые к строительству и реконструкции здания в городском округе Фрязино расположены в границах радиуса эффективного теплоснабжения, рассчитанного в разделе 2. В виду малой плотности существующей индивидуальной и малоэтажной жилой застройки теплоснабжение от котельных Городского округа Фрязино рассматривать нецелесообразно. Теплоснабжение данной застройки может быть предусмотрено от настенных газовых колов или котлов на твердом топливе. Решение о выборе оборудования для автономного теплоснабжения должно приниматься на стадии проектирования.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В настоящее время источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют.

По ряду котельных возможен на различных этапах дефицит тепловой мощности, в связи с подключением перспективных нагрузок, с учетом подключения к системе теплоснабжения новых зданий и сооружений.

Следует отметить, указанные ниже мероприятия подлежат ежегодной актуализации, ввиду существенного количества факторов, влияющих на планы подключения потребителей. Все котельные находятся в эксплуатационной ответственности АО «Теплосеть». По прочим котельным зоны ЕТО №01, а также котельным прочих теплоснабжающих организаций, прогнозное подключение потребителей к тепловым сетям не приведет к необходимости наращивания установленной мощности или снижения (ликвидации) ограничений использования установленной мощности.

Перспективные балансы тепловой мощности представлены в Книге 7.

Таблица 5.2-1 План мероприятий по реконструкции действующих котельных, с целью подключения перспективных потребителей

| № в рамках группы проектов | Наименование мероприятия | Год реализации ПИР и ПСД | Год реализации СМР и закупки оборудования | Стоимость мероприятия, в ценах на год реализации (без НДС), млн. руб. | Обоснование и основные эффекты от проведения предлагаемых мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №15: 1. Увеличение установленной мощности котельной №15 с 90 Гкал/час до 105 Гкал/час путем установки дополнительного котла. 2. Выполнение мероприятий по энергосбережению. 3. Модернизация системы ХВО. | 2022 | 2023 | 7,159 | 1. Увеличение установленной мощности оборудования на 15 Гкал/ч, обеспечение возможности подключения новых потребителей. 2. Снижение эксплуатационных расходов, оптимизация загрузки оборудования. 3. Обеспечения надёжности теплоснабжения, сокращение физического износа. |
| 2 | Котельная №11: 1. Увеличение установленной мощности котельной №11 с 5,27 Гкал/час до 8,02 Гкал/час путем установки дополнительного котла. 2. Выполнение мероприятий по энергосбережению. 3. Модернизация системы ХВО. | 2020 | 2020 | 44,153 | 1. Увеличение установленной мощности оборудования на 2,75 Гкал/ч, обеспечение возможности подключения новых потребителей. 2. Снижение эксплуатационных расходов, оптимизация загрузки оборудования. 3. Обеспечения надёжности теплоснабжения, сокращение физического износа. |
| ИТОГО |  |  |  | 51,312 |  |

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Как показано в Главе 1, при производстве тепловой энергии на котельных имеется ряд проблем, в целом связанных с 2 основными факторами:

- Существенный физический и моральный износ оборудования (средневзвешенный срок службы оборудования котельных АО «Теплосеть» составляет на начало 2019 г. – 25 лет);

- Неэффективность производства (неоптимальная загрузка оборудования, отсутствие автоматизации).

Предложенные мероприятия позволяют в целом сохранить на существующем уровне степень износа котельных. В дальнейшем предлагается меньше мероприятий, их перечень и количество подлежат уточнению при последующих актуализациях.

Таблица 5.3-1 План мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии

| № в рамках группы проектов | Наименование мероприятия | Год реализации ПИР и ПСД | Год реализации СМР и закупки оборудования | Стоимость мероприятия, в ценах на год реализации (без НДС), млн. руб. | Обоснование и основные эффекты от проведения предлагаемых мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №13: 1. Реконструкция котельной с заменой всех котлов на новые («Термотехник» ТТ100 (4 шт)). Мощность котельной после модернизации составит 34,4 Гкал/ч. 2. Выполнение мероприятий по энергосбережению | 2021 | 2021 | 17,944 | 1. Вывод из эксплуатации морально и физически устаревших котлов 2. Снижение эксплуатационных расходов. 3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. |
| 2 | Котельная №9: 1. Проведение работ по устранению ограничения на использование установленной тепловой мощности и заменой морально и физически устаревшего оборудования и капитальный ремонт котлов. 2. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной. 3. Выполнение мероприятий по энергосбережению | 2024 | 2025 | 0,785 | 1. Снижение эксплуатационных расходов. 2. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. |
| 3 | Котельная №10: 1. Проведение работ по устранению ограничения на использование установленной тепловой мощности и заменой морально и физически устаревшего оборудования и капитальный ремонт котлов. 2. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной. 3. Выполнение мероприятий по энергосбережению | 2023 | 2024 | 2,625 | 1. Снятие ограничения на использование установленной тепловой мощности. 2. Снижение эксплуатационных расходов. 3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. |
| ИТОГО |  |  |  | 21,354 |  |

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В настоящее время источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют.

Муниципальные котельные, расположенные на территории города, не имеют избыточных мощностей, а, следовательно, их консервация не предполагается

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Строительство новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии разрабатываемой схемой теплоснабжения не предусматривается. Реализация комбинированной выработки тепловой и электрической энергии возможно в ходе нового строительства с учетом проектных технико-экономических решений в рамках обеспечения собственных нужд

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В настоящее время источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Проектом Схемы теплоснабжения не предусматривается корректировка утвержденных температурных графиков.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно требованиям СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для расчетной температуры наружного воздуха минус 34°C при отказе наибольшего по мощности теплогенератора требуется обеспечить выдачу тепловой мощности на уровне не ниже 88% от расчетной нагрузки. При этом учитывается возможность резервирования теплоснабжения потребителей за счет других теплоисточников, имеющих доступ к тепловым сетям потребителя.

Исходя из перечня существующего оборудования, приведенного в Главе 1 и перечня оборудования после реконструкции, согласно Книге 7, а также перспективным балансам тепловой мощности, можно сделать однозначный вывод о том, что требуемый уровень надежности обеспечивается на всем периоде действия Схемы теплоснабжения.

Значения перспективной установленной мощности по каждому источнику тепловой энергии представлены в Книге 7.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на территории городского округа отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на территории городского округа не предусмотрен.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

- Общие положения

Стремление оптимизировать затраты теплоснабжающих организаций на развитие и реконструкцию, а также перекладки тепловых сетей для поддержания надёжности, задача максимально снизить тарифные последствия для потребителей обусловило поиск таких решений, в которых бы предложенные в проекте Схемы теплоснабжения мероприятия совмещали бы в себе различные цели:

- предлагаемые к строительству новые тепломагистрали, предназначенные для обеспечения тепловой энергией новых потребителей, одновременно бы повышали системную надёжность и способствовали повышению эффективности теплоснабжения существующих потребителей, например, в результате их переключения с котельных на источники комбинированной выработки тепловой энергии;

- предлагаемые в проекте Схемы теплоснабжения перекладки тепловых сетей, предназначенные для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, были бы минимизированы за счёт возможных переключений зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности источников, и одновременно бы повышали бы надежность теплоснабжения существующих потребителей за счёт вывода из эксплуатации старых участков;

- предложения по строительству тепловых сетей, при которых осуществляется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, совмещали бы в себе цель перспективного повышения эффективности теплоснабжения и снижения тарифной нагрузки для потребителей.

Приводимые ниже предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей распределены по группам проектов согласно с Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154.

Структура проектов представлена ниже:

Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

2)	Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

3)	Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

4)	Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

5)	Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

6)	Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

7)	Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций;

8)	Группа проектов 8 - строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности.

В качестве обоснования технического решения, включаемого в планы по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, представляются теплогидравлические расчеты, выполненные с использованием разработанной электронной модели Схемы теплоснабжения города.

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Книге 8 и Книге 11. Решения принимались на основе расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения, описание которой приведено в Книге 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» и соответствующих приложениях.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В схеме теплоснабжения реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не рассматривается в силу ряда причин:

● находящиеся на близком расстоянии котельные не имеют достаточного резерва мощности для компенсации дефицитов сторонних источников с учетом тепловых потерь при транспортировке.

Для компенсации дефицитов мощностей существующих источников в Схеме теплоснабжения предлагается их модернизация и реконструкция (смотри Книгу 7).

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

    - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Финансовые затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей для подключения новых потребителей ложатся на самих застройщиков в границах земельных участков.

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов № 2 и направлены на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

Состав группы проектов № 2 «Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения» для магистральных и распределительных сетей существующих и перспективных источников тепловой энергии, приведён в таблице 6.3.1-1.

Таблица 6.3.1-1 Состав группы проектов № 2 (Подключение к существующим источникам теплоснабжения)

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ИТОГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство теплотрассы для подключения здания от УТ-259 до точки подключения на границе з/у застройщика (бесканальная подземная прокладка трубопровода 2Ду=80мм,длиной 40м | Котельная №15 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,089 | 40 | Бесканальная | 0,8 | 2019 | 2019 | 0,05 | 0,5 | 0,22 | 0,77 |
| 2 | Строительство теплотрассы для подключения здания от УТ-179 до точки подключения на границе з/у застройщика (бесканальная подземная прокладка трубопровода 2Ду=2000мм,длиной 275м | Котельная №14 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,219 | 275 | Бесканальная | 31,3 | 2019 | 2020 | 2,19 | 21,92 | 9,44 | 33,55 |
| 3 | Строительство теплотрассы до точки подключения на границе з/у застройщика (бесканальная подземная прокладка трубопровода в ППУ 2Ду=125мм,длиной 17м | Котельная №15 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,133 | 17 | Бесканальная | 0,6 | 2019 | 2020 | 0,04 | 0,4 | 0,17 | 0,61 |
| 4 | Строительство теплотрассы до точки подключения на границе з/у застройщика (бесканальная подземная прокладка трубопровода в ППУ 2Ду=150мм,длиной 11м) | Котельная №11 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,076/0,045 | 72,3 | Бесканальная | 0,3 | 2019 | 2020 | 0,02 | 0,2 | 0,08 | 0,3 |
| 5 | Строительство теплотрассы до точки подключения на границе з/у застройщика (надземная прокладка трубопровода в ППУ Ду70мм- прямая, Ду40- обратная длиной 72,3м, подземная бесканальная прокладкатрубопровода в ППУ Ду70мм- прямая, Ду40- обратная длиной 6м ) | Котельная №13 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,057 | 65 | Бесканальная | 1,3 | 2020 | 2021 | 0,1 | 0,95 | 0,41 | 1,46 |
| 6 | Строительство теплотрассы для подключения здания СТО с мойкой от УТ 1503 а до точки подключения на границе земельного участка застройщика (бесканальная подземная прокладка трубопровода диаметром 2Ду 80 мм длиной 255 м) | Котельная №15 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,089 | 255 | Бесканальная | 2,5 | 2019 | 2020 | 0,18 | 1,76 | 0,76 | 2,7 |
| 7 | Строительству участка тепловой сети для подключения Магазины ул.60 лет СССР 3б | Котельная №13 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,108 | 50 | Бесканальная | 0,6 | 2021 | 2022 | 0,05 | 0,49 | 0,21 | 0,75 |
| 8 | Строительству участка тепловой сети для подключения МОУ СОШ №5 | Котельная №13 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,057 | 42 | Бесканальная | 0,8 | 2020 | 2021 | 0,06 | 0,62 | 0,27 | 0,95 |
| 9 | Строительству участка тепловой сети для подключения прихрамовый духовно-просветительский центр | Котельная №13 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,133 | 35 | Бесканальная | 0,5 | 2022 | 2023 | 0,04 | 0,4 | 0,17 | 0,61 |
| 10 | Строительству участка тепловой сети для подключения Пристройка к Школе №2 | Котельная №13 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,108 | 25 | Бесканальная | 0,3 | 2023 | 2024 | 0,03 | 0,28 | 0,12 | 0,43 |
| 11 | Строительству участка тепловой сети для подключения Здание бытового обслуживания по ул.Нахимова | Котельная №13 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,108 | 25 | Бесканальная | 0,3 | 2024 | 2025 | 0,03 | 0,29 | 0,13 | 0,45 |
| 12 | Строительству участка тепловой сети для подключения 17-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | Котельная №13 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,133 | 35 | Бесканальная | 0,5 | 2025 | 2026 | 0,05 | 0,47 | 0,2 | 0,72 |
| 13 | Строительству участка тепловой сети для подключения Детский сад на 140 мест в районе МОУ СОШ №5 | Котельная №13 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,159 | 60 | Бесканальная | 0,9 | 2023 | 2024 | 0,08 | 0,81 | 0,35 | 1,24 |
| 14 | Строительству участка тепловой сети для подключения Здание СоюзКапиталНедвижимость по ул. Вокзальная | Котельная №13 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,133 | 25 | Бесканальная | 0,3 | 2024 | 2025 | 0,03 | 0,32 | 0,14 | 0,49 |
| 15 | Строительству участка тепловой сети для подключения Крытый каток | Котельная №14 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,133 | 50 | Бесканальная | 0,7 | 2021 | 2022 | 0,05 | 0,54 | 0,23 | 0,82 |
| 16 | Строительству участка тепловой сети для подключения Здание бывшей школы №1 - жилой 9-ти этажный дом | Котельная №13 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,133 | 45 | Бесканальная | 0,6 | 2021 | 2022 | 0,05 | 0,48 | 0,21 | 0,74 |
| 17 | Строительству участка тепловой сети для подключения 17-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | Котельная №15 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,133 | 50 | Бесканальная | 0,7 | 2025 | 2026 | 0,07 | 0,67 | 0,29 | 1,03 |
| 18 | Строительству участка тепловой сети для подключения Оздор.развл.центр Полевая 16а.б.в | Котельная №13 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,108 | 45 | Бесканальная | 0,6 | 2023 | 2024 | 0,05 | 0,5 | 0,21 | 0,76 |
| 19 | Строительству участка тепловой сети для подключения Жилая застройка квартал 5 в границах улиц Ленина, Центральная, Вокзальная, Институтская | Котельная №13 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,325 | 250 | Бесканальная | 6,7 | 2024 | 2025 | 0,65 | 6,36 | 2,74 | 9,75 |
| 20 | Строительству участка тепловой сети для подключения Ж.д.станция пассажирская | Котельная №13 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,133 | 70 | Бесканальная | 0,9 | 2023 | 2024 | 0,09 | 0,85 | 0,37 | 1,31 |
| 21 | Строительству участка тепловой сети для подключения Жилая застройка квартала №4 в границах улиц Ленина, Институтская, Центральная, Школьная | Котельная №15 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,159 | 200 | Бесканальная | 3 | 2025 | 2026 | 0,31 | 2,99 | 1,29 | 4,59 |
| 22 | Строительству участка тепловой сети для подключения Административно-деловой центр по пр.Мира 2-ая очередь | Новая БМК (40 Гкал/ч) | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,133 | 20 | Бесканальная | 0,3 | 2025 | 2026 | 0,03 | 0,27 | 0,11 | 0,41 |
| 23 | Строительству участка тепловой сети для подключения застройка в/ч 42795 | Котельная №15 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,219 | 300 | Бесканальная | 5,4 | 2023 | 2024 | 0,49 | 4,85 | 2,09 | 7,43 |
| 24 | Строительству участка тепловой сети для подключения Пристройка к Школе №1 на 15 классов | Котельная №13 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,159 | 35 | Бесканальная | 0,5 | 2023 | 2024 | 0,05 | 0,47 | 0,2 | 0,72 |
| 25 | Строительству участка тепловой сети для подключения Реконструкция Школы №3 с пристройкой | Котельная №14 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,159 | 35 | Бесканальная | 0,5 | 2024 | 2025 | 0,05 | 0,5 | 0,22 | 0,77 |
| 26 | Строительству участка тепловой сети для подключения Пристройка к Школе №4 | Котельная №15 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,133 | 30 | Бесканальная | 0,4 | 2022 | 2023 | 0,03 | 0,34 | 0,15 | 0,52 |
| 27 | Строительству участка тепловой сети для подключения микрорайон №5 | Котельная №15 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,325 | 250 | Бесканальная | 6,7 | 2024 | 2025 | 0,65 | 6,36 | 2,74 | 9,75 |
| 28 | Строительству участка тепловой сети для подключения Жилая застройка квартала в границах улиц Школьная, Институтская, Московская, Новый проезд | Котельная №13 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,325 | 250 | Бесканальная | 6,7 | 2025 | 2026 | 0,68 | 6,66 | 2,87 | 10,21 |
| 29 | Строительству участка тепловой сети для подключения Реконструкция МДОУ по адресу Институтская, 10а | Котельная №13 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 0,076 | 50 | Бесканальная | 1 | 2021 | 2022 | 0,08 | 0,79 | 0,34 | 1,21 |
| Итого |  |  |  |  | 2701 |  | 75,7 |  |  | 6,28 | 62,04 | 26,73 | 95,05 |

    - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №3 и направлены на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения городского округа созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии.

Состав группы проектов №3 приведен в таблице 6.3-1.

Таблица 6.3-1 - Состав группы проектов №3

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ИТОГО Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От УТ 9 до точки подключения ж/д 1 по ул. Вокзальная | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 0,133 | 76 | Бесканальная | 1,1 | 2020 | 2021 | 0,08 | 0,83 | 0,36 | 1,27 |
| 2 | От УТ 8 до УТ 10 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 0,426 | 186 | Бесканальная | 16,0 | 2020 | 2021 | 1,21 | 12,00 | 5,17 | 18,38 |
| 3 | От УТ 33 до УТ 43 по ул. Вокзальная | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 0,325 | 124 | Бесканальная | 3,6 | 2020 | 2021 | 0,27 | 2,71 | 1,17 | 4,14 |
| 4 | От УТ 43 до УТ 43Б по ул. Вокзальная | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 0,325 | 127 | Бесканальная | 3,7 | 2020 | 2021 | 0,28 | 2,77 | 1,19 | 4,24 |
| 5 | От УТ 43А до УТ 44А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 0,325 | 222 | Бесканальная | 6,5 | 2021 | 2022 | 0,52 | 5,16 | 2,22 | 7,91 |
| 6 | Реконструкция участка с увеличением диаметра от УТ 44 до УТ 48 по ул. Вокзальная | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 0,325 | 275 | Канальная | 16,1 | 2021 | 2022 | 1,30 | 12,84 | 5,53 | 19,66 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1010 |  | 47,06 |  |  | 3,66 | 36,31 | 15,64 | 55,61 |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей системы теплоснабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения, входящие в группу проектов №4, на территории ГО Фрязино не предусмотрены.

На основании требований СП 124.13330.2012 п.5.5 при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должно обеспечиваться допустимое снижение подачи теплоты.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мастер-планом схемы теплоснабжения предлагаются основные направления развития систем теплоснабжения на территории городского округа. Мероприятия на тепловых сетях соответствуют рекомендуемым в рассматриваемых вариантах техническим и технологическим решениям в части развития источников тепловой энергии, в том числе предусматривают мероприятия, обеспечивающие возможность изменения существующих зон теплоснабжения от источников тепловой энергии.

Для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей и осуществления выполнения мероприятий на источниках разработаны соответствующие варианты строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Поскольку для ряда локальных котельных характерны большие затраты на выработку тепловой энергии, для повышения эффективности системы теплоснабжения городского округа Фрязино при минимизации затрат было сделано технико-экономическое обоснование вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации локальных котельных со строительством новых более эффективных блочно-модульных котельных.

При выборе котельных использовалась характеристика отношения подключенной тепловой нагрузки локальной котельной к расстоянию до ближайшей камеры системы централизованного теплоснабжения. Окупаемость проектов по централизации котельных рассчитывалась с учетом капитальных затрат на прокладку тепловых сетей от системы централизованного теплоснабжения к локальной котельной, сокращение операционных затрат, связанных со снижением расхода топлива, и сокращение затрат на обслуживание (эксплуатационный персонал).

Группа проектов включает следующие проекты:

- перевод нагрузки контура котельной №15 в контур котельной №8:

- Строительство участка тепловой сети 2Ду 250 мм протяженностью 10 м от котельной №8 до ЦТП №11.

- Реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра с 2Ду 100 мм на 2Ду 200 мм от ЦТП №11 до тепловой камеры 107.

Графическое изображение переключаемой зоны приведено на рисунке

Рисунок 6.4-1 – Переключение нагрузки контура котельной №15 в контур котельной №8

- Покрытие дефицита на котельных №№ 13 и 14 путем переключения части нагрузки на новую БМК 40 Гкал/ч:

- Строительство участка тепловой сети 2Ду 400 мм протяженностью 70 м от новой БМК (40 Гкал/ч) до тепловой новой камеры рядом с котельной.

- Строительство участка тепловой сети 2Ду 300 мм протяженностью 275 м от новой тепловой камеры рядом с БМК (40 Гкал/ч) до УТ 57 в контур котельной №13

- Строительство участка тепловой сети 2Ду 300 мм протяженностью 370 м от новой тепловой камеры рядом с БМК (40 Гкал/ч) до УТ 14 в контур котельной №13.

- Строительство участка тепловой сети 2Ду 300 мм протяженностью 760 м от новой тепловой камеры рядом с БМК (40 Гкал/ч) до УТ 403А в контур котельной №14.

- Реконструкция участка с увеличением диаметра с 2Ду 150 мм на 2Ду 200 мм от УТ 17 до УТ 8А (контур котельной №14).

В графическом виде мероприятия по переводу нагрузки контуров котельных №№ 13 и 14 на новую БМК 40 Гкал/ч приведены ниже на рисунке:

Рисунок 6.4-2 – Зоны теплоснабжения (существующее положение)

Рисунок 6.4-3 – Мероприятия по переводу контуров котельных №№ 13 и 14 на новую БМК 40 Гкал/ч (перспективное положение)

Кроме того, для перевода контуров котельных №№ 13 и 14 на новую БМК 40 Гкал/ч необходимо произвести ряд переключений на тепловых сетях:

- Закрытие запорной арматуры в УТ-57 в районе ул. Чкалова в сторону УТ-6.

- Закрытие запорной арматуры в УТ-61 в районе ул. Попова в сторону УТ-59.

- Закрытие запорной арматуры в УТ-11Б в районе ул. Ленина в сторону УТ-12.

- Закрытие запорной арматуры в УТ-403А в районе ул. Рабочая в сторону УТ-274.

- Закрытие запорной арматуры в УТ-6 в районе ул. Лесная в сторону УТ-5.

- Открыть задвижку в УТ-17 в районе ул. Ленина в сторону УТ-18Б.

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №5 и направлены на повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт ликвидации котельных.

Состав группы проектов № 5 «Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных» приведён в таблице 6.4-1.

Таблица 6.4-1 - Состав группы проектов № 5

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ИТОГО Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети от новой БМК-10 МВТ вместо котельной №8 до ЦТП №11 | Новая БМК (10 МВт) вместо котельной №8 | АО «Теплосеть» | 0 | 0,273 | 10 | Надземная | 0,2 | 2020 | 2021 | 0,01 | 0,15 | 0,06 | 0,23 |
| 2 | Реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра от ЦТП №11 до тепловой камеры 107 | Новая БМК (10 МВт) вместо котельной №8 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 0,219 | 9 | Надземная | 0,2 | 2020 | 2021 | 0,01 | 0,12 | 0,05 | 0,19 |
| 3 | Строительство участка тепловой сети от новой БМК (40 Гкал/ч) до тепловой новой камеры рядом с котельной | Новая БМК (40 Гкал/ч) | АО «Теплосеть» | 0 | 0,426 | 70 | Надземная | 5,3 | 2021 | 2022 | 0,42 | 4,21 | 1,81 | 6,44 |
| 4 | Реконструкция участка с увеличением диаметра от УТ 17 до УТ 8А | Новая БМК (40 Гкал/ч) | АО «Теплосеть» | 0,159 | 0,219 | 395 | Бесканальная | 7,7 | 2021 | 2022 | 0,62 | 6,15 | 2,65 | 9,41 |
| 5 | Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с БМК (40 Гкал/ч) до УТ 57 | Новая БМК (40 Гкал/ч) | АО «Теплосеть» | 0 | 0,325 | 275 | Надземная | 6,3 | 2021 | 2022 | 0,50 | 5,00 | 2,15 | 7,65 |
| 6 | Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с БМК (40 Гкал/ч) до УТ 14 | Новая БМК (40 Гкал/ч) | АО «Теплосеть» | 0 | 0,325 | 370 | Надземная | 8,4 | 2021 | 2022 | 0,68 | 6,72 | 2,90 | 10,30 |
| 7 | Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с БМК (40 Гкал/ч) до УТ 403А | Новая БМК (40 Гкал/ч) | АО «Теплосеть» | 0 | 0,325 | 760 | Надземная | 17,3 | 2021 | 2022 | 1,39 | 13,81 | 5,95 | 21,15 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1889 |  | 45,36 |  |  | 3,65 | 36,15 | 15,57 | 55,37 |

  - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В Главе 8 обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения представлен весь перечень необходимых мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей.

Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения определены на основании данных о дате прокладки, реконструкции и капитального ремонта участков тепловых сетей и срока полезного использования. Срок полезного использования тепловых сетей определен на основании норм амортизации, используемых теплоснабжающими и теплосетевыми организациями ГО Фрязино при расчете амортизационных отчислений и (или) арендной платы, и составляет 25 лет.

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №6 и направлены на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжениях.

Состав мероприятий на тепловых сетях теплоснабжающих организаций ГО Фрязино приведен ниже в таблице 6.5-1.

Таблица 6.5-1 - Состав мероприятий на тепловых сетях теплоснабжающих организаций ГО Фрязино

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ИТОГО Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №11-УТ-1101А | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 8,8 | Надземная | 0,1 | 2023 | 2024 | 0,01 | 0,12 | 0,05 | 0,19 |
| 2 | УТ-1101А-УТ-1101 | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 31,1 | Надземная | 0,5 | 2023 | 2024 | 0,04 | 0,43 | 0,18 | 0,66 |
| 3 | УТ-1101-УТ-1106 | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 248,5 | Надземная | 2,9 | 2023 | 2024 | 0,26 | 2,57 | 1,11 | 3,94 |
| 4 | УТ-1101А-опуск, врезка ф150 ППУ | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 94 | Надземная | 1,4 | 2023 | 2024 | 0,13 | 1,29 | 0,56 | 1,98 |
| 5 | опуск, врезка ф150 ППУ-УТ-1105 | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 22 | Надземная | 0,3 | 2032 | 2033 | 0,04 | 0,42 | 0,18 | 0,65 |
| 6 | УТ-1105-УТ-1107 | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 158 | Надземная | 2,2 | 2032 | 2033 | 0,28 | 2,69 | 1,16 | 4,14 |
| 7 | УТ-1105-УТ-1103 | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 2 | Надземная | 0,023 | 2032 | 2033 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 8 | УТ-1103-УТ-1102 | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 13 | Надземная | 0,1 | 2032 | 2033 | 0,02 | 0,19 | 0,08 | 0,29 |
| 9 | УТ-1102-опуск | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 65 | Надземная | 0,7 | 2023 | 2024 | 0,07 | 0,67 | 0,29 | 1,03 |
| 10 | опуск-УТ-1104 | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 29 | Надземная | 0,3 | 2023 | 2024 | 0,03 | 0,30 | 0,13 | 0,46 |
| 11 | Котельная №11-УТ-1113 | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 150,8 | Надземная | 2,7 | 2027 | 2028 | 0,31 | 2,95 | 1,27 | 4,53 |
| 12 | Котельная №11-УТ-1113 (ГВС) | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 150,8 | Надземная | 2,1 | 2027 | 2028 | 0,23 | 2,20 | 0,95 | 3,38 |
| 13 | УТ-1113-ж/д Окружной проезд, 6 | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 23 | Надземная | 0,2 | 2027 | 2028 | 0,03 | 0,26 | 0,11 | 0,40 |
| 14 | УТ-1113-ж/д Окружной проезд, 6 (ГВС) | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 23 | Надземная | 0,2 | 2027 | 2028 | 0,03 | 0,26 | 0,11 | 0,40 |
| 15 | УТ-1113-УТ-1116 | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 35 | Надземная | 0,6 | 2027 | 2028 | 0,07 | 0,68 | 0,29 | 1,05 |
| 16 | УТ-1113-УТ-1116 (ГВС) | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 35 | Надземная | 0,5 | 2027 | 2028 | 0,05 | 0,51 | 0,22 | 0,79 |
| 17 | УТ-1116-пер.д-в 200х150+под.1,5+1,5 | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 19 | Надземная | 0,3 | 2027 | 2028 | 0,04 | 0,37 | 0,16 | 0,57 |
| 18 | пер.диам.200х150-оп.в районе УТ-1117 | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 35,7 | Надземная | 0,5 | 2027 | 2028 | 0,06 | 0,59 | 0,25 | 0,90 |
| 19 | УТ-1116-опуск в районе УТ-1117 (ГВС) | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 54,7 | Надземная | 0,6 | 2027 | 2028 | 0,07 | 0,67 | 0,29 | 1,03 |
| 20 | подъем-УТ-1114 | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 64,6 | Надземная | 1,0 | 2027 | 2028 | 0,11 | 1,06 | 0,46 | 1,63 |
| 21 | подъем-УТ-1114 (ГВС) | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 64,6 | Надземная | 0,7 | 2027 | 2028 | 0,08 | 0,80 | 0,34 | 1,22 |
| 22 | УТ-1114-ж/д Окружной проезд, 10 | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 18,5 | Надземная | 0,2 | 2027 | 2028 | 0,02 | 0,21 | 0,09 | 0,32 |
| 23 | УТ-1114-ж/д Окружной проезд, 10(ГВС) | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 18,5 | Надземная | 0,2 | 2027 | 2028 | 0,02 | 0,21 | 0,09 | 0,32 |
| 24 | УТ-1114-УТ-1115 | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 52,9 | Надземная | 0,8 | 2027 | 2028 | 0,09 | 0,87 | 0,37 | 1,33 |
| 25 | УТ-1114-УТ-1115 (ГВС) | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 52,9 | Надземная | 0,6 | 2027 | 2028 | 0,06 | 0,60 | 0,26 | 0,93 |
| 26 | УТ-1115-ж/д Окружной проезд, 4 | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 34 | Надземная | 0,4 | 2027 | 2028 | 0,04 | 0,39 | 0,17 | 0,60 |
| 27 | УТ-1115-ж/д Окружной проезд, 4 (ГВС) | Котельная №11 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 34 | Надземная | 0,4 | 2027 | 2028 | 0,04 | 0,39 | 0,17 | 0,60 |
| 28 | КОТ.№13 - УТ-6 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,426 | 25 | Надземная | 2,0 | 2028 | 2029 | 0,24 | 2,27 | 0,98 | 3,49 |
| 29 | УТ-6 - т.А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,426 | 14,4 | Надземная | 1,2 | 2028 | 2029 | 0,14 | 1,31 | 0,56 | 2,01 |
| 30 | т.А - УТ-8 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,426 | 38 | Надземная | 3,1 | 2028 | 2029 | 0,36 | 3,45 | 1,49 | 5,30 |
| 31 | УТ-6 - т.Б | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 5 | Надземная | 0,1 | 2028 | 2029 | 0,01 | 0,14 | 0,06 | 0,21 |
| 32 | т.Б - УТ-57 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 358,1 | Надземная | 8,9 | 2028 | 2029 | 1,03 | 9,84 | 4,24 | 15,10 |
| 33 | УТ-57 - УТ-74 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 56,4 | Надземная | 1,4 | 2028 | 2029 | 0,16 | 1,55 | 0,67 | 2,38 |
| 34 | УТ-8-УТ-9 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,426 | 29 | Бесканальная | 2,5 | 2020 | 2020 | 0,19 | 1,75 | 0,75 | 2,69 |
| 35 | УТ-9-УТ-25 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 40 | Бесканальная | 0,5 | 2023 | 2024 | 0,05 | 0,48 | 0,21 | 0,74 |
| 36 | УТ-25-УТ-26 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 36 | Бесканальная | 0,5 | 2023 | 2024 | 0,04 | 0,43 | 0,19 | 0,66 |
| 37 | УТ-9-пер. диам-в 300х400 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 99 | Бесканальная | 2,9 | 2023 | 2024 | 0,26 | 2,60 | 1,12 | 3,99 |
| 38 | УТ-10-УТ-40А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 17,8 | Бесканальная | 0,5 | 2030 | 2031 | 0,06 | 0,61 | 0,26 | 0,94 |
| 39 | УТ-40А-ж/д Попова, 5А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 7,5 | Бесканальная | 0,2 | 2030 | 2031 | 0,02 | 0,19 | 0,08 | 0,29 |
| 40 | УТ-40А-УТ-40 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 13,3 | Бесканальная | 0,4 | 2030 | 2031 | 0,05 | 0,46 | 0,20 | 0,70 |
| 41 | УТ-40-УТ-39 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 24,2 | Бесканальная | 0,7 | 2030 | 2031 | 0,09 | 0,83 | 0,36 | 1,28 |
| 42 | УТ-39-ж/д Попова, 4А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 6,5 | Бесканальная | 0,1 | 2030 | 2031 | 0,02 | 0,16 | 0,07 | 0,25 |
| 43 | УТ-39-УТ-38 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 59,2 | Бесканальная | 1,7 | 2030 | 2031 | 0,21 | 2,04 | 0,88 | 3,13 |
| 44 | УТ-38-ж/д Попова, 3А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 5,5 | Бесканальная | 0,1 | 2030 | 2031 | 0,01 | 0,14 | 0,06 | 0,21 |
| 45 | УТ-38-УТ-37 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 38,7 | Бесканальная | 1,1 | 2030 | 2031 | 0,14 | 1,33 | 0,57 | 2,04 |
| 46 | УТ-37-ж/д Попова, 2А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 4,5 | Бесканальная | 0,1 | 2030 | 2031 | 0,01 | 0,11 | 0,05 | 0,17 |
| 47 | УТ-37-УТ-54 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 9,5 | Бесканальная | 0,3 | 2030 | 2031 | 0,03 | 0,33 | 0,14 | 0,50 |
| 48 | УТ-54-УТ-36 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 32,7 | Бесканальная | 1,0 | 2030 | 2031 | 0,12 | 1,12 | 0,48 | 1,73 |
| 49 | УТ-36-ж/д Попова, 21А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 14 | Бесканальная | 0,3 | 2030 | 2031 | 0,04 | 0,35 | 0,15 | 0,54 |
| 50 | УТ-36-УТ-35 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 13,5 | Бесканальная | 0,4 | 2030 | 2031 | 0,05 | 0,46 | 0,20 | 0,71 |
| 51 | УТ-35-т. А (врезка на д/с №3) | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 1,8 | Бесканальная | 0,1 | 2030 | 2031 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,10 |
| 52 | т. А (врезка на д/с №3) | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 1 | Бесканальная | 0,021 | 2030 | 2031 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 53 | т.А-д/с №3 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 46,6 | Бесканальная | 1,0 | 2030 | 2031 | 0,12 | 1,18 | 0,51 | 1,81 |
| 54 | УТ-54-УТ-30 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 63 | Бесканальная | 0,9 | 2030 | 2031 | 0,11 | 1,09 | 0,47 | 1,67 |
| 55 | УТ-30-УТ-30А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 7 | Бесканальная | 0,1 | 2030 | 2031 | 0,01 | 0,11 | 0,05 | 0,17 |
| 56 | УТ-30А-ж/д Вокзальная, 25 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 11 | Бесканальная | 0,2 | 2030 | 2031 | 0,03 | 0,28 | 0,12 | 0,43 |
| 57 | УТ-30А-переход диаметров 100/80 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 2 | Бесканальная | 0,027 | 2030 | 2031 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| 58 | Переход диам-в 100/80-УТ-31 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 71 | Бесканальная | 0,9 | 2030 | 2031 | 0,11 | 1,02 | 0,44 | 1,56 |
| 59 | УТ-31-УТ-32 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 31 | Бесканальная | 0,4 | 2020 | 2020 | 0,03 | 0,26 | 0,11 | 0,41 |
| 60 | УТ-32-ж/д Вокзальная, 23 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 11 | Бесканальная | 0,2 | 2020 | 2020 | 0,02 | 0,16 | 0,07 | 0,25 |
| 61 | УТ-32-ж/д Вокзальная, 21 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 21 | Бесканальная | 0,5 | 2020 | 2020 | 0,03 | 0,31 | 0,14 | 0,48 |
| 62 | УТ-28-УТ-29 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 33 | Бесканальная | 0,4 | 2020 | 2020 | 0,03 | 0,28 | 0,12 | 0,43 |
| 63 | УТ-29-ж/д Вокзальная, 29 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 14 | Бесканальная | 0,3 | 2020 | 2020 | 0,02 | 0,21 | 0,09 | 0,32 |
| 64 | УТ-29-ж/д Вокзальная, 27 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 18 | Бесканальная | 0,2 | 2020 | 2020 | 0,02 | 0,17 | 0,07 | 0,26 |
| 65 | УТ-11-раздевалка хоккейная | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 32,6 | Бесканальная | 0,7 | 2026 | 2027 | 0,08 | 0,73 | 0,31 | 1,12 |
| 66 | УТ-12-УТ-13 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 60,3 | Бесканальная | 1,8 | 2030 | 2031 | 0,22 | 2,07 | 0,89 | 3,18 |
| 67 | УТ-13-УТ-13А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 4,7 | Бесканальная | 0,1 | 2030 | 2031 | 0,01 | 0,12 | 0,05 | 0,18 |
| 68 | УТ-13-УТ-14 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 64,3 | Бесканальная | 1,9 | 2030 | 2031 | 0,23 | 2,21 | 0,95 | 3,40 |
| 69 | УТ-11А-УТ-55 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 70 | Бесканальная | 1,7 | 2033 | 2034 | 0,23 | 2,16 | 0,93 | 3,32 |
| 70 | УТ-55-УТ-55Б | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 4 | Бесканальная | 0,1 | 2033 | 2034 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,13 |
| 71 | УТ-55-УТ-64 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 8 | Бесканальная | 0,2 | 2033 | 2034 | 0,03 | 0,25 | 0,11 | 0,38 |
| 72 | УТ-64-врезка в черн.100, Попова,1 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 4 | Бесканальная | 0,1 | 2033 | 2034 | 0,01 | 0,11 | 0,05 | 0,17 |
| 73 | врезка ППУ 70-УТ-55А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 16 | Бесканальная | 0,2 | 2020 | 2020 | 0,02 | 0,15 | 0,06 | 0,23 |
| 74 | УТ-55А-ж/д Попова, 1 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 4 | Бесканальная | 0,1 | 2020 | 2020 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,09 |
| 75 | УТ-64-УТ-60 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 15 | Бесканальная | 0,4 | 2033 | 2034 | 0,05 | 0,46 | 0,20 | 0,71 |
| 76 | УТ-60-ж/д Горького,2 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 12 | Бесканальная | 0,2 | 2033 | 2034 | 0,03 | 0,25 | 0,11 | 0,39 |
| 77 | УТ-60-пер.диам.250/200 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 10 | Бесканальная | 0,2 | 2033 | 2034 | 0,03 | 0,31 | 0,13 | 0,47 |
| 78 | пер.диам.250/200-УТ-59 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 74 | Бесканальная | 1,4 | 2033 | 2034 | 0,19 | 1,86 | 0,80 | 2,86 |
| 79 | УТ-59-УТ-61 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 34 | Бесканальная | 0,7 | 2033 | 2034 | 0,09 | 0,86 | 0,37 | 1,31 |
| 80 | УТ-62-УТ-61 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 2 | Бесканальная | 0,048 | 2033 | 2034 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,09 |
| 81 | Теплосеть Ж/д Нахимова, 17 (до ответвления) | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 41,4 | Транзит подвалом | 0,5 | 2020 | 2021 | 0,04 | 0,36 | 0,15 | 0,54 |
| 82 | Теплосеть Ж/д Нахимова, 17 (транзитная) | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 38,7 | Транзит подвалом | 0,5 | 2020 | 2021 | 0,03 | 0,35 | 0,15 | 0,53 |
| 83 | Теплосеть Ж/д Нахимова, 17-23 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 27 | Канальная | 1,0 | 2020 | 2021 | 0,08 | 0,78 | 0,34 | 1,19 |
| 84 | Теплосеть УТ-74-УТ-76 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 51,7 | Бесканальная | 1,5 | 2029 | 2030 | 0,18 | 1,73 | 0,74 | 2,65 |
| 85 | Теплосеть УТ-76-УТ-77 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 1,5 | Бесканальная | 0,044 | 2029 | 2030 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,08 |
| 86 | Теплосеть УТ-77-УТ-73 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 52,5 | Бесканальная | 1,5 | 2029 | 2030 | 0,18 | 1,75 | 0,76 | 2,69 |
| 87 | Теплосеть УТ-73-УТ-58 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 127,7 | Бесканальная | 3,7 | 2029 | 2030 | 0,44 | 4,26 | 1,84 | 6,55 |
| 88 | Теплосеть УТ-58-переход диаметров 300х250 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 11,6 | Бесканальная | 0,3 | 2029 | 2030 | 0,04 | 0,39 | 0,17 | 0,59 |
| 89 | Теплосеть Переход диаметров 300х250-УТ-79 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 12,8 | Бесканальная | 0,3 | 2029 | 2030 | 0,04 | 0,35 | 0,15 | 0,54 |
| 90 | Теплосеть УТ-79-УТ-57 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 27 | Бесканальная | 0,6 | 2029 | 2030 | 0,08 | 0,74 | 0,32 | 1,14 |
| 91 | Теплосеть УТ-57-УТ-81 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 107,7 | Бесканальная | 2,6 | 2029 | 2030 | 0,31 | 2,96 | 1,27 | 4,54 |
| 92 | Теплосеть УТ-81-УТ-83 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 7,2 | Бесканальная | 0,2 | 2029 | 2030 | 0,02 | 0,20 | 0,09 | 0,30 |
| 93 | Теплосеть УТ-83-переход диаметров 250х200 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 60,3 | Бесканальная | 1,4 | 2029 | 2030 | 0,17 | 1,65 | 0,71 | 2,54 |
| 94 | Теплосеть Переход диаметров 250х200-УТ-86 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 2 | Бесканальная | 0,039 | 2029 | 2030 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,07 |
| 95 | Теплосеть УТ-86-УТ-86А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 27,5 | Бесканальная | 0,5 | 2029 | 2030 | 0,06 | 0,61 | 0,26 | 0,94 |
| 96 | Теплосеть УТ-86А-УТ-86Б | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 57 | Бесканальная | 1,1 | 2029 | 2030 | 0,13 | 1,27 | 0,55 | 1,95 |
| 97 | Теплосеть УТ-86Б-УТ-85-угол поворота (в районе ж/д ул. Нахимова, 21) | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 31 | Бесканальная | 0,6 | 2029 | 2030 | 0,07 | 0,69 | 0,30 | 1,06 |
| 98 | Теплосеть УТ-73-ж/д Горького, 12/1 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 38,7 | Бесканальная | 0,5 | 2029 | 2030 | 0,06 | 0,59 | 0,25 | 0,91 |
| 99 | УТ-43А-П-обр. в р-не УТ-44 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 120 | Бесканальная | 2,3 | 2020 | 2021 | 0,18 | 1,75 | 0,75 | 2,68 |
| 100 | УТ-43Б - УТ-43А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 88,5 | Бесканальная | 1,7 | 2020 | 2021 | 0,13 | 1,29 | 0,56 | 1,98 |
| 101 | УТ-43 - УТ-43Б | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 128 | Бесканальная | 2,5 | 2020 | 2021 | 0,19 | 1,87 | 0,80 | 2,86 |
| 102 | Угол поворота ППУ Ду200 - УТ-42А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 68 | Бесканальная | 1,3 | 2020 | 2021 | 0,10 | 0,99 | 0,43 | 1,52 |
| 103 | УТ-42А - УТ-42 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 3 | Бесканальная | 0,049 | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,06 |
| 104 | Г-обр-к в р-не ж/д Вокзал.,19-УТ-41 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 14,5 | Бесканальная | 0,2 | 2020 | 2021 | 0,02 | 0,18 | 0,08 | 0,27 |
| 105 | УТ-41 - ж/д Вокзальная,19 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 29 | Бесканальная | 0,5 | 2020 | 2021 | 0,04 | 0,35 | 0,15 | 0,54 |
| 106 | ж/д Вокзальная,19 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 35 | Бесканальная | 0,6 | 2020 | 2021 | 0,04 | 0,43 | 0,18 | 0,66 |
| 107 | ж/д Вокзальная,19-т.А (ответвление) | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 100 | Бесканальная | 1,5 | 2020 | 2021 | 0,11 | 1,09 | 0,47 | 1,67 |
| 108 | т.А(ответвл.) - ж/д Вокзальная,17 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 2,5 | Бесканальная | 0,041 | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| 109 | т.А (ответвление) - УТ-132 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 35 | Бесканальная | 0,6 | 2020 | 2021 | 0,04 | 0,43 | 0,18 | 0,66 |
| 110 | УТ-132 - ж/д Вокзальная,17А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 23 | Бесканальная | 0,5 | 2027 | 2028 | 0,05 | 0,53 | 0,23 | 0,81 |
| 111 | УТ-132 - Детская школа искусств | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 77,5 | Бесканальная | 1,7 | 2020 | 2021 | 0,13 | 1,25 | 0,54 | 1,91 |
| 112 | Т.А-УТ-33 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 142 | Бесканальная | 4,1 | 2029 | 2030 | 0,49 | 4,74 | 2,04 | 7,28 |
| 113 | П-обр. в р-не пожарки-надз. УТ-47 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 114 | Бесканальная | 2,2 | 2020 | 2021 | 0,17 | 1,66 | 0,72 | 2,55 |
| 114 | надземка-УТ-47 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 18 | Бесканальная | 0,4 | 2021 | 2022 | 0,03 | 0,28 | 0,12 | 0,43 |
| 115 | УТ-47-УТ-48 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 6 | Бесканальная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,14 |
| 116 | УТ-48-здание СТУ | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 7,5 | Бесканальная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,10 | 0,04 | 0,15 |
| 117 | здание СТУ (по зданию) | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 29 | Бесканальная | 0,5 | 2021 | 2022 | 0,04 | 0,38 | 0,16 | 0,58 |
| 118 | УТ-48-УТ-133 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 40 | Бесканальная | 0,7 | 2020 | 2021 | 0,05 | 0,49 | 0,21 | 0,75 |
| 119 | УТ-133-здание РСУ | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 12 | Бесканальная | 0,3 | 2020 | 2021 | 0,02 | 0,19 | 0,08 | 0,30 |
| 120 | УТ-133-УТ-114А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 10 | Бесканальная | 0,2 | 2020 | 2021 | 0,01 | 0,12 | 0,05 | 0,19 |
| 121 | УТ-114А-УТ-114 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 32 | Бесканальная | 0,5 | 2020 | 2021 | 0,04 | 0,39 | 0,17 | 0,60 |
| 122 | УТ-114-УТ-115 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 20 | Бесканальная | 0,3 | 2020 | 2021 | 0,02 | 0,24 | 0,11 | 0,37 |
| 123 | УТ-115-УТ-115А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 35 | Бесканальная | 0,6 | 2020 | 2021 | 0,04 | 0,43 | 0,18 | 0,66 |
| 124 | УТ-115А-теплый дом | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 13 | Бесканальная | 0,3 | 2020 | 2021 | 0,02 | 0,21 | 0,09 | 0,32 |
| 125 | УТ-115А-УТ-121 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 31 | Бесканальная | 0,5 | 2020 | 2021 | 0,04 | 0,38 | 0,16 | 0,58 |
| 126 | УТ-121-ж/д Центральная, 30 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 17 | Бесканальная | 0,4 | 2020 | 2021 | 0,03 | 0,27 | 0,12 | 0,42 |
| 127 | УТ-121-УТ-121А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 46 | Бесканальная | 0,8 | 2020 | 2021 | 0,06 | 0,56 | 0,24 | 0,86 |
| 128 | УТ-121А-ж/д Центральная, 28 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 11 | Бесканальная | 0,2 | 2020 | 2021 | 0,02 | 0,17 | 0,07 | 0,27 |
| 129 | УТ-121А-УТ-121Б | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 32 | Бесканальная | 0,4 | 2021 | 2022 | 0,03 | 0,31 | 0,13 | 0,48 |
| 130 | УТ-121Б-ж/д Центральная, 26 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 5 | Бесканальная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,13 |
| 131 | УТ-119-Ленина,4А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 4 | Бесканальная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,11 |
| 132 | УТ-121Б-УТ-120В | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 30 | Бесканальная | 0,6 | 2021 | 2022 | 0,05 | 0,51 | 0,22 | 0,79 |
| 133 | УТ-120В-ж/д Центральная, 24 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 11 | Бесканальная | 0,2 | 2021 | 2022 | 0,02 | 0,19 | 0,08 | 0,29 |
| 134 | УТ-120В-УТ-120Г | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 65 | Бесканальная | 1,4 | 2021 | 2022 | 0,11 | 1,11 | 0,48 | 1,70 |
| 135 | УТ-120Г-ж/д Центральная, 22 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 18 | Бесканальная | 0,4 | 2021 | 2022 | 0,03 | 0,31 | 0,13 | 0,47 |
| 136 | УТ-120Г-ж/д Ленина, 6 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 26 | Бесканальная | 0,6 | 2028 | 2029 | 0,06 | 0,62 | 0,27 | 0,95 |
| 137 | УТ-115-УТ-116 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 58 | Бесканальная | 0,8 | 2020 | 2021 | 0,06 | 0,58 | 0,25 | 0,89 |
| 138 | УТ-116-ж/д Институтская, 29 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 14 | Бесканальная | 0,3 | 2020 | 2021 | 0,02 | 0,22 | 0,10 | 0,34 |
| 139 | УТ-116-УТ-116А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 39 | Бесканальная | 0,5 | 2020 | 2021 | 0,04 | 0,39 | 0,17 | 0,60 |
| 140 | УТ-116А-ж/д Институтская, 27 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 13 | Бесканальная | 0,3 | 2021 | 2022 | 0,02 | 0,22 | 0,09 | 0,34 |
| 141 | УТ-116А-УТ-116Б | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 64 | Бесканальная | 0,9 | 2021 | 2022 | 0,07 | 0,68 | 0,29 | 1,04 |
| 142 | УТ-116Б-ж/д Институтская, 25 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 10 | Бесканальная | 0,2 | 2021 | 2022 | 0,02 | 0,17 | 0,07 | 0,26 |
| 143 | УТ-116Б-УТ-117А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 70 | Бесканальная | 0,9 | 2021 | 2022 | 0,08 | 0,74 | 0,32 | 1,14 |
| 144 | УТ-117А-ж/д Институтская, 23 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 15 | Бесканальная | 0,3 | 2021 | 2022 | 0,03 | 0,25 | 0,11 | 0,39 |
| 145 | УТ-117А-У-117 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 50 | Бесканальная | 0,6 | 2021 | 2022 | 0,05 | 0,49 | 0,21 | 0,74 |
| 146 | УТ-117-ж/д Институтская, 21 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 16 | Бесканальная | 0,3 | 2020 | 2021 | 0,03 | 0,26 | 0,11 | 0,39 |
| 147 | УТ-117-УТ-118А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 39 | Бесканальная | 0,8 | 2020 | 2021 | 0,06 | 0,62 | 0,27 | 0,96 |
| 148 | УТ-118А-ж/д Ленина, 4 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 10 | Бесканальная | 0,2 | 2020 | 2021 | 0,02 | 0,16 | 0,07 | 0,25 |
| 149 | УТ-118А-УТ-119 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 26 | Бесканальная | 0,6 | 2024 | 2025 | 0,05 | 0,53 | 0,23 | 0,81 |
| 150 | УТ-49 - УТ-50 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 23 | Бесканальная | 0,3 | 2020 | 2021 | 0,02 | 0,23 | 0,10 | 0,35 |
| 151 | УТ-50 - УТ-51 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 23 | Бесканальная | 0,3 | 2021 | 2022 | 0,02 | 0,25 | 0,11 | 0,38 |
| 152 | УТ-51 - УТ-52 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 6 | Бесканальная | 0,1 | 2020 | 2021 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,09 |
| 153 | УТ-52 - ж/д Вокзальная, 1 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 105 | Бесканальная | 2,1 | 2021 | 2022 | 0,17 | 1,65 | 0,71 | 2,53 |
| 154 | УТ-52 - П-образник | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 37 | Бесканальная | 0,5 | 2022 | 2023 | 0,04 | 0,39 | 0,17 | 0,59 |
| 155 | УТ-52 - УТ-52А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 35 | Бесканальная | 0,5 | 2021 | 2022 | 0,04 | 0,42 | 0,18 | 0,64 |
| 156 | УТ-52а (в камере) | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 2 | Бесканальная | 0,027 | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 157 | УТ-52а (в камере) | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 1,4 | Бесканальная | 0,017 | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 158 | УТ-52А - УТ-53 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 18 | Бесканальная | 0,4 | 2020 | 2021 | 0,03 | 0,27 | 0,11 | 0,41 |
| 159 | УТ-53 - ж/д Московская, 6 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 84 | Бесканальная | 1,0 | 2020 | 2021 | 0,08 | 0,77 | 0,33 | 1,18 |
| 160 | УТ-52А - УТ-93 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 53 | Бесканальная | 0,8 | 2021 | 2022 | 0,06 | 0,64 | 0,27 | 0,97 |
| 161 | УТ-93 - ж/д Московская, 5 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 13 | Бесканальная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,12 | 0,05 | 0,18 |
| 162 | УТ-93 - пер.диам-в ж/д Московская, 4 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 30 | Бесканальная | 0,4 | 2021 | 2022 | 0,03 | 0,29 | 0,13 | 0,45 |
| 163 | пер.диам-в - ж/д Московская, 4 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 28 | Бесканальная | 0,3 | 2022 | 2023 | 0,03 | 0,27 | 0,11 | 0,41 |
| 164 | УТ-51 - д/с № 1 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 34 | Бесканальная | 0,7 | 2028 | 2029 | 0,08 | 0,75 | 0,32 | 1,15 |
| 165 | УТ-49 - ж/д Институтская,10 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 10 | Бесканальная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,10 | 0,04 | 0,15 |
| 166 | ж/д Институтская,10 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 55 | Транзит подвалом | 0,6 | 2020 | 2021 | 0,04 | 0,43 | 0,19 | 0,66 |
| 167 | ж/д Институтская,10 - 8 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 12 | Бесканальная | 0,1 | 2022 | 2023 | 0,01 | 0,12 | 0,05 | 0,19 |
| 168 | УТ-49 - ж/д Институтская, 12 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 15 | Бесканальная | 0,2 | 2021 | 2022 | 0,02 | 0,18 | 0,08 | 0,28 |
| 169 | ж/д Институтская,12 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 35 | Транзит подвалом | 0,5 | 2020 | 2021 | 0,04 | 0,37 | 0,16 | 0,56 |
| 170 | ж/д Институтская, 12 во дворе | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 76,5 | Бесканальная | 1,2 | 2022 | 2023 | 0,10 | 0,98 | 0,42 | 1,50 |
| 171 | ж/д Институтская, 12 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 12 | Транзит подвалом | 0,2 | 2023 | 2024 | 0,02 | 0,15 | 0,07 | 0,23 |
| 172 | ж/д - Институтская, 12 - Ресторан | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 30 | Бесканальная | 0,5 | 2030 | 2031 | 0,06 | 0,53 | 0,23 | 0,82 |
| 173 | врезка ППУ Ду150 в УТ-44-УТ-44А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 74,5 | Бесканальная | 1,2 | 2020 | 2021 | 0,09 | 0,91 | 0,39 | 1,40 |
| 174 | УТ-44А-ж/д Вокзальная, 15 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 5 | Бесканальная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,13 |
| 175 | УТ-44А-УТ-46 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 92,5 | Бесканальная | 1,8 | 2022 | 2023 | 0,16 | 1,53 | 0,66 | 2,35 |
| 176 | УТ-46-УТ-122 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 23 | Бесканальная | 0,4 | 2022 | 2023 | 0,03 | 0,32 | 0,14 | 0,49 |
| 177 | УТ-122-УТ-122А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 113 | Бесканальная | 1,9 | 2022 | 2023 | 0,16 | 1,57 | 0,68 | 2,41 |
| 178 | УТ-122А-УТ-123 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 34 | Бесканальная | 0,6 | 2022 | 2023 | 0,05 | 0,47 | 0,20 | 0,72 |
| 179 | УТ-123-УТ-124 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 5 | Бесканальная | 0,1 | 2022 | 2023 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,09 |
| 180 | УТ-124-ж/д Центральная, 25 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 30 | Бесканальная | 0,6 | 2022 | 2023 | 0,06 | 0,55 | 0,24 | 0,84 |
| 181 | УТ-124-УТ-125 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 42 | Бесканальная | 0,6 | 2022 | 2023 | 0,05 | 0,48 | 0,20 | 0,73 |
| 182 | УТ-125-ж/д Спортивный проезд, 3 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 24 | Бесканальная | 0,3 | 2027 | 2028 | 0,04 | 0,34 | 0,15 | 0,53 |
| 183 | УТ-125-УТ-126 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 69 | Бесканальная | 0,9 | 2021 | 2022 | 0,07 | 0,73 | 0,32 | 1,12 |
| 184 | УТ-126-ж/д Спортивный проезд, 5 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 22 | Бесканальная | 0,5 | 2021 | 2022 | 0,04 | 0,38 | 0,16 | 0,58 |
| 185 | УТ-126-УТ-126А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 3 | Бесканальная | 0,040 | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| 186 | УТ-126А-УТ-127 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 38 | Бесканальная | 0,8 | 2021 | 2022 | 0,07 | 0,65 | 0,28 | 0,99 |
| 187 | УТ-127-ж/д Комсомольская, 28 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 25 | Бесканальная | 0,5 | 2021 | 2022 | 0,04 | 0,43 | 0,18 | 0,65 |
| 188 | УТ-127-ж/д Комсомольская, 26 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 66 | Бесканальная | 1,4 | 2021 | 2022 | 0,11 | 1,13 | 0,49 | 1,74 |
| 189 | УТ-123-УТ-123А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 22 | Бесканальная | 0,3 | 2021 | 2022 | 0,03 | 0,26 | 0,11 | 0,39 |
| 190 | УТ-123А-ж/д Центральная, 23 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 30 | Бесканальная | 0,6 | 2021 | 2022 | 0,05 | 0,51 | 0,22 | 0,77 |
| 191 | УТ-123А-УТ-131 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 55 | Бесканальная | 0,9 | 2021 | 2022 | 0,07 | 0,72 | 0,31 | 1,10 |
| 192 | УТ-131-ж/д Центральная, 21 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 22 | Бесканальная | 0,5 | 2021 | 2022 | 0,04 | 0,37 | 0,16 | 0,57 |
| 193 | УТ-131-УТ-130 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 20 | Бесканальная | 0,2 | 2021 | 2022 | 0,02 | 0,19 | 0,08 | 0,30 |
| 194 | УТ-130-ж/д Ленина, 12 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 16 | Бесканальная | 0,3 | 2021 | 2022 | 0,03 | 0,28 | 0,12 | 0,42 |
| 195 | УТ-130-УТ-130А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 54,5 | Бесканальная | 0,7 | 2021 | 2022 | 0,05 | 0,53 | 0,23 | 0,81 |
| 196 | УТ-130А-ж/д Ленина, 14 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 4 | Бесканальная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,11 |
| 197 | УТ-130А-УТ-130Б | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 58 | Бесканальная | 0,7 | 2021 | 2022 | 0,06 | 0,56 | 0,24 | 0,86 |
| 198 | УТ-130Б-ж/д Ленина, 16 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 13 | Бесканальная | 0,3 | 2021 | 2022 | 0,02 | 0,22 | 0,10 | 0,34 |
| 199 | УТ-130Б-ж/д Ленина, 18 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 47 | Бесканальная | 1,0 | 2021 | 2022 | 0,08 | 0,80 | 0,35 | 1,23 |
| 200 | УТ-122-ж/д Центральная, 27 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 4 | Бесканальная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,07 |
| 201 | УТ-14 - УТ-15 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 31,5 | Бесканальная | 0,9 | 2031 | 2032 | 0,12 | 1,12 | 0,48 | 1,71 |
| 202 | УТ-15 - УТ-15А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 1,9 | Бесканальная | 0,025 | 2031 | 2032 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| 203 | УТ-15 - УТ-16 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 72,9 | Бесканальная | 2,1 | 2031 | 2032 | 0,27 | 2,58 | 1,11 | 3,97 |
| 204 | УТ-16 - УТ16А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 2,5 | Бесканальная | 0,030 | 2031 | 2032 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,06 |
| 205 | УТ-16 - УТ-17 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 66,6 | Бесканальная | 1,9 | 2031 | 2032 | 0,25 | 2,36 | 1,02 | 3,62 |
| 206 | т/с по Ленина,23 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 58 | Транзит подвалом | 0,6 | 2020 | 2021 | 0,05 | 0,46 | 0,20 | 0,71 |
| 207 | ж/д Ленина, 23 - Велобаза | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 39 | Бесканальная | 0,5 | 2020 | 2021 | 0,04 | 0,35 | 0,15 | 0,54 |
| 208 | Велобаза | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 0,1 | 2020 | 2021 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,09 |
| 209 | Велобаза - школа №3 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 86 | Бесканальная | 1,0 | 2020 | 2021 | 0,08 | 0,78 | 0,34 | 1,20 |
| 210 | УТ-17-т.А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 46,5 | Бесканальная | 0,9 | 2030 | 2031 | 0,11 | 1,07 | 0,46 | 1,64 |
| 211 | т.А-УТ-133 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 14,4 | Бесканальная | 0,3 | 2030 | 2031 | 0,04 | 0,37 | 0,16 | 0,56 |
| 212 | УТ-133-Комсомольс.,19/1 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 105 | Бесканальная | 2,3 | 2030 | 2031 | 0,28 | 2,67 | 1,15 | 4,10 |
| 213 | т.А-УТ-134 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 145,2 | Бесканальная | 2,8 | 2030 | 2031 | 0,35 | 3,34 | 1,44 | 5,13 |
| 214 | УТ-134-с/к "Олимп" | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 103 | Бесканальная | 1,4 | 2030 | 2031 | 0,17 | 1,62 | 0,70 | 2,49 |
| 215 | УТ-17-УТ-18 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 22 | Бесканальная | 0,4 | 2031 | 2032 | 0,05 | 0,52 | 0,22 | 0,80 |
| 216 | т.Г-УТ-19 ППМИ канал | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 94 | Бесканальная | 1,5 | 2027 | 2028 | 0,17 | 1,65 | 0,71 | 2,53 |
| 217 | УТ-1-опуск | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 90 | Бесканальная | 1,5 | 2024 | 2025 | 0,14 | 1,40 | 0,60 | 2,14 |
| 218 | Надземка Ду100 к УТ-2 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 35 | Бесканальная | 0,5 | 2025 | 2026 | 0,05 | 0,46 | 0,20 | 0,71 |
| 219 | УТ-2-УТ-3 | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 11 | Бесканальная | 0,1 | 2020 | 2021 | 0,01 | 0,11 | 0,05 | 0,17 |
| 220 | УТ-3-т.А | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 14,6 | Бесканальная | 0,3 | 2033 | 2034 | 0,04 | 0,41 | 0,17 | 0,62 |
| 221 | т.А-т.Б | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 32,2 | Бесканальная | 0,7 | 2033 | 2034 | 0,09 | 0,90 | 0,39 | 1,37 |
| 222 | т.Б-офис (Станционная, 1А) | Котельная №13 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 35,3 | Бесканальная | 0,8 | 2033 | 2034 | 0,10 | 0,98 | 0,42 | 1,51 |
| 223 | УТ-19 - ж/д Комсомольская, 20 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 18 | Бесканальная | 0,4 | 2029 | 2030 | 0,05 | 0,44 | 0,19 | 0,68 |
| 224 | УТ-19 - ж/д Комсомольская, 20А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 16 | Бесканальная | 0,2 | 2030 | 2031 | 0,03 | 0,28 | 0,12 | 0,42 |
| 225 | ж/д Комсомольская, 20А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 11,5 | Транзит подвалом | 0,2 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,14 | 0,06 | 0,21 |
| 226 | ж/д Комсомольская, 20А - УТ-19А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 87,5 | Бесканальная | 1,3 | 2022 | 2023 | 0,11 | 1,09 | 0,47 | 1,66 |
| 227 | надземка к ж/д Центральная, 15А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 3 | Надземная | 0,034 | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| 228 | ж/д Центральная, 15А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 15 | Транзит подвалом | 0,2 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,14 | 0,06 | 0,21 |
| 229 | ж/д Центральная, 15А - 15 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 33 | Бесканальная | 0,7 | 2020 | 2021 | 0,05 | 0,53 | 0,23 | 0,81 |
| 230 | УТ-21 - УТ-22 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 16 | Бесканальная | 0,2 | 2020 | 2021 | 0,01 | 0,15 | 0,06 | 0,22 |
| 231 | УТ-22 - ж/д Центральная, 19 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 36 | Бесканальная | 0,8 | 2021 | 2022 | 0,06 | 0,62 | 0,27 | 0,95 |
| 232 | ж/д Ленина, 11 до ответвления | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 24 | Транзит подвалом | 0,3 | 2022 | 2023 | 0,02 | 0,23 | 0,10 | 0,36 |
| 233 | ж/д Ленина, 11 после ответвления | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 24 | Транзит подвалом | 0,3 | 2020 | 2021 | 0,02 | 0,21 | 0,09 | 0,32 |
| 234 | ж/д Ленина, 11 - УТ-23 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 8 | Бесканальная | 0,2 | 2022 | 2023 | 0,01 | 0,15 | 0,06 | 0,22 |
| 235 | УТ-23 - д/с №2 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 29 | Бесканальная | 0,6 | 2021 | 2022 | 0,05 | 0,50 | 0,21 | 0,76 |
| 236 | ж/д Ленина, 11 - УТ-24 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 31 | Бесканальная | 0,4 | 2026 | 2027 | 0,04 | 0,43 | 0,18 | 0,66 |
| 237 | УТ-24 - ж/д Ленина, 13 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 20 | Бесканальная | 0,4 | 2026 | 2027 | 0,05 | 0,45 | 0,19 | 0,68 |
| 238 | УТ-24 - т/с к ж/д Ленина, 15 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 50 | Бесканальная | 1,1 | 2020 | 2021 | 0,08 | 0,81 | 0,35 | 1,23 |
| 239 | УТ-19А-ввод ГВС д/с №2 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 43 | Бесканальная | 0,9 | 2021 | 2022 | 0,07 | 0,74 | 0,32 | 1,13 |
| 240 | Котельная №14-пер.диам-в 400х300 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,426 | 20 | Надземная | 1,6 | 2020 | 2021 | 0,12 | 1,23 | 0,53 | 1,88 |
| 241 | УТ-211Б-здание МУ МВД | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 41 | Надземная | 0,5 | 2024 | 2025 | 0,05 | 0,47 | 0,20 | 0,72 |
| 242 | УТ-211-УТ-192 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 27,7 | Надземная | 0,7 | 2020 | 2021 | 0,05 | 0,51 | 0,22 | 0,79 |
| 243 | УТ-192-УТ-193 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,377 | 42 | Надземная | 3,1 | 2020 | 2021 | 0,24 | 2,34 | 1,01 | 3,58 |
| 244 | УТ-193-УТ-186 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,377 | 57 | Надземная | 4,2 | 2020 | 2021 | 0,32 | 3,18 | 1,37 | 4,86 |
| 245 | УТ-186-ж/д Советская, 15А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 6 | Бесканальная | 0,1 | 2028 | 2029 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,12 |
| 246 | УТ-186-УТ-185 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 65 | Бесканальная | 1,9 | 2032 | 2033 | 0,25 | 2,37 | 1,02 | 3,64 |
| 247 | УТ-185-ж/д Советская, 13А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 9,5 | Бесканальная | 0,2 | 2032 | 2033 | 0,03 | 0,25 | 0,11 | 0,39 |
| 248 | УТ-185-УТ-184 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 77 | Бесканальная | 2,2 | 2032 | 2033 | 0,29 | 2,81 | 1,21 | 4,32 |
| 249 | УТ-184-ж/д Советская, 11А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 13,5 | Бесканальная | 0,3 | 2032 | 2033 | 0,04 | 0,36 | 0,16 | 0,56 |
| 250 | УТ-184-УТ-183 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 24 | Бесканальная | 0,7 | 2032 | 2033 | 0,09 | 0,88 | 0,38 | 1,35 |
| 251 | УТ-183-т.Г | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 11 | Бесканальная | 0,2 | 2032 | 2033 | 0,03 | 0,30 | 0,13 | 0,46 |
| 252 | т.Г-д/с №4 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 1 | Бесканальная | 0,022 | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 253 | УТ-183-УТ-182 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 2,5 | Бесканальная | 0,1 | 2032 | 2033 | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,14 |
| 254 | УТ-182-УТ-182А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 15 | Бесканальная | 0,3 | 2032 | 2033 | 0,04 | 0,40 | 0,17 | 0,62 |
| 255 | УТ-182А-ж/д Советская, 7А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 10 | Бесканальная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,10 | 0,04 | 0,15 |
| 256 | УТ-182-УТ-181 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 51,5 | Бесканальная | 1,2 | 2032 | 2033 | 0,16 | 1,55 | 0,67 | 2,37 |
| 257 | УТ-181-ж/д Советская, 5А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 9 | Бесканальная | 0,2 | 2032 | 2033 | 0,03 | 0,24 | 0,10 | 0,37 |
| 258 | УТ-181-УТ-180 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 73,5 | Бесканальная | 1,8 | 2032 | 2033 | 0,23 | 2,21 | 0,95 | 3,39 |
| 259 | УТ-193-УТ-188 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 43 | Бесканальная | 0,7 | 2026 | 2027 | 0,08 | 0,73 | 0,31 | 1,12 |
| 260 | УТ-188-ж/д Луговая, 37 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 6 | Бесканальная | 0,1 | 2020 | 2021 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,08 |
| 261 | УТ-188-т.Д | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 24 | Бесканальная | 0,4 | 2026 | 2027 | 0,04 | 0,41 | 0,18 | 0,62 |
| 262 | т.Д-УТ-195 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 87 | Бесканальная | 1,9 | 2026 | 2027 | 0,20 | 1,93 | 0,83 | 2,96 |
| 263 | УТ-195-УТ-196 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 86 | Надземная | 1,0 | 2020 | 2021 | 0,08 | 0,77 | 0,33 | 1,19 |
| 264 | т.Д-УТ-189 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 30 | Бесканальная | 0,4 | 2026 | 2027 | 0,04 | 0,41 | 0,18 | 0,64 |
| 265 | УТ-274-УТ-275 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 55,9 | Надземная | 0,6 | 2023 | 2024 | 0,06 | 0,58 | 0,25 | 0,89 |
| 266 | УТ-275-УТ-276 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 71 | Надземная | 0,8 | 2023 | 2024 | 0,07 | 0,73 | 0,32 | 1,12 |
| 267 | УТ-275 - Промбаза | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 2 | Надземная | 0,024 | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 268 | УТ-276 - Электросеть | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 0,5 | Надземная | 0,006 | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 269 | УТ-276-УТ-277 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 267,7 | Надземная | 2,8 | 2024 | 2025 | 0,28 | 2,70 | 1,16 | 4,13 |
| 270 | УТ-180-т.А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 5 | Бесканальная | 0,1 | 2032 | 2033 | 0,01 | 0,10 | 0,04 | 0,16 |
| 271 | т.А-УТ-179А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 15,5 | Бесканальная | 0,3 | 2020 | 2021 | 0,02 | 0,19 | 0,08 | 0,29 |
| 272 | УТ-179А-ж/д Советская, 3Б | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 7,5 | Бесканальная | 0,1 | 2020 | 2021 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,10 |
| 273 | УТ-179А-УТ-199А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 38 | Бесканальная | 0,6 | 2020 | 2021 | 0,05 | 0,47 | 0,20 | 0,71 |
| 274 | УТ-199А-УТ-199 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 94 | Бесканальная | 1,5 | 2020 | 2021 | 0,12 | 1,15 | 0,50 | 1,76 |
| 275 | УТ-199-т.Б | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 61 | Бесканальная | 0,7 | 2027 | 2028 | 0,08 | 0,80 | 0,34 | 1,22 |
| 276 | т.Б-школа №4 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 2,5 | Бесканальная | 0,030 | 2027 | 2028 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| 277 | УТ-199-УТ-200 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 44 | Бесканальная | 0,7 | 2020 | 2021 | 0,05 | 0,54 | 0,23 | 0,82 |
| 278 | УТ-201-ж/д Луговая, 29А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 26 | Бесканальная | 0,6 | 2020 | 2021 | 0,04 | 0,42 | 0,18 | 0,64 |
| 279 | УТ-180-УТ-179 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 5,5 | Бесканальная | 0,1 | 2032 | 2033 | 0,02 | 0,17 | 0,07 | 0,25 |
| 280 | УТ-179-ж/д Советская, 3А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 4,5 | Бесканальная | 0,1 | 2032 | 2033 | 0,01 | 0,12 | 0,05 | 0,19 |
| 281 | УТ-179-УТ-178 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 1 | Бесканальная | 0,024 | 2032 | 2033 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| 282 | УТ-178-УТ-177 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 6 | Бесканальная | 0,1 | 2032 | 2033 | 0,01 | 0,12 | 0,05 | 0,19 |
| 283 | УТ-178-УТ-176 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 56 | Бесканальная | 1,1 | 2032 | 2033 | 0,14 | 1,37 | 0,59 | 2,10 |
| 284 | УТ-176-ж/д Центральная, 2А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 5 | Бесканальная | 0,1 | 2020 | 2021 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,09 |
| 285 | УТ-176-УТ-175 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 50 | Бесканальная | 1,2 | 2025 | 2026 | 0,12 | 1,19 | 0,51 | 1,83 |
| 286 | ж/д Центральная, 2А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 73 | Транзит подвалом | 1,1 | 2020 | 2021 | 0,08 | 0,83 | 0,36 | 1,28 |
| 287 | ж/д Центральная, 2А-УТ-206 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 21 | Бесканальная | 0,3 | 2020 | 2021 | 0,03 | 0,26 | 0,11 | 0,39 |
| 288 | УТ-206-д/с №5 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 15,5 | Бесканальная | 0,3 | 2022 | 2023 | 0,03 | 0,28 | 0,12 | 0,43 |
| 289 | УТ-206-УТ-205 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 97 | Бесканальная | 1,6 | 2021 | 2022 | 0,13 | 1,27 | 0,55 | 1,94 |
| 290 | УТ-205-УТ-204 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 11 | Бесканальная | 0,2 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,14 | 0,06 | 0,22 |
| 291 | УТ-204-ж/д Луговая, 27 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 8 | Бесканальная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,12 |
| 292 | УТ-204-ж/д пр. Мира, 3 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 65 | Бесканальная | 1,1 | 2021 | 2022 | 0,09 | 0,85 | 0,37 | 1,30 |
| 293 | ж/д Мира, 3 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 19 | Транзит подвалом | 0,3 | 2021 | 2022 | 0,02 | 0,23 | 0,10 | 0,35 |
| 294 | ж/д пр. Мира, 3-5 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 140,5 | Бесканальная | 1,9 | 2028 | 2029 | 0,22 | 2,08 | 0,90 | 3,19 |
| 295 | УТ-175 - ж/д Центральная, 4А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 6,5 | Бесканальная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,10 |
| 296 | УТ-175 - УТ-174 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 47 | Бесканальная | 1,1 | 2025 | 2026 | 0,12 | 1,12 | 0,48 | 1,72 |
| 297 | УТ-174 - УТ-173 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 4 | Бесканальная | 0,1 | 2025 | 2026 | 0,01 | 0,10 | 0,04 | 0,15 |
| 298 | УТ-174 - ж/д Центральная, 6А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 9 | Бесканальная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,13 |
| 299 | ж/д Центральная, 6А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 73 | Транзит подвалом | 0,8 | 2021 | 2022 | 0,06 | 0,62 | 0,27 | 0,95 |
| 300 | ж/д Центральная, 6А - 8А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 22 | Бесканальная | 0,5 | 2028 | 2029 | 0,05 | 0,52 | 0,23 | 0,80 |
| 301 | УТ-173 - ж/д Советская, 1А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 52,8 | Бесканальная | 0,7 | 2031 | 2032 | 0,09 | 0,86 | 0,37 | 1,31 |
| 302 | УТ-173 - УТ-172 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 127 | Бесканальная | 2,5 | 2025 | 2026 | 0,25 | 2,46 | 1,06 | 3,77 |
| 303 | УТ-172 - пр.Мира, 7 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 9 | Бесканальная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,10 | 0,04 | 0,15 |
| 304 | УТ-177-УТ-163 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 175 | Бесканальная | 2,9 | 2022 | 2023 | 0,25 | 2,43 | 1,05 | 3,72 |
| 305 | УТ-163-УТ-164 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 8 | Бесканальная | 0,1 | 2022 | 2023 | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,14 |
| 306 | УТ-164-УТ-149 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 37,5 | Бесканальная | 0,8 | 2021 | 2022 | 0,06 | 0,64 | 0,28 | 0,98 |
| 307 | УТ-149-ж/д Советская, 10 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 3 | Бесканальная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,08 |
| 308 | УТ-149-УТ-150 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 35 | Бесканальная | 0,8 | 2021 | 2022 | 0,06 | 0,60 | 0,26 | 0,92 |
| 309 | УТ-150-ж/д Советская, 12 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 4 | Бесканальная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,10 |
| 310 | УТ-150-УТ-151 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 26 | Бесканальная | 0,6 | 2021 | 2022 | 0,05 | 0,45 | 0,19 | 0,68 |
| 311 | УТ-151-ж/д Пионерская, 4 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 4 | Бесканальная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,11 |
| 312 | УТ-151-УТ-152 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 33 | Бесканальная | 0,4 | 2021 | 2022 | 0,03 | 0,32 | 0,14 | 0,49 |
| 313 | УТ-152-ж/д Пионерская, 6 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 4 | Бесканальная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,11 |
| 314 | УТ-16-УТ-187 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 66 | Бесканальная | 1,1 | 2033 | 2034 | 0,15 | 1,39 | 0,60 | 2,14 |
| 315 | т.В (у ж/д Центральная,3)-УТ-162 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 21 | Бесканальная | 0,3 | 2027 | 2028 | 0,04 | 0,37 | 0,16 | 0,57 |
| 316 | УТ-162-УТ-163 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 34 | Бесканальная | 0,6 | 2027 | 2028 | 0,06 | 0,60 | 0,26 | 0,92 |
| 317 | т.Б-ж/д Пионерская, 4/2 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 20 | Бесканальная | 0,2 | 2027 | 2028 | 0,03 | 0,26 | 0,11 | 0,40 |
| 318 | т.А-УТ-160 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 26,7 | Бесканальная | 0,4 | 2022 | 2023 | 0,04 | 0,37 | 0,16 | 0,57 |
| 319 | УТ-160-УТ-160А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 38 | Бесканальная | 0,8 | 2022 | 2023 | 0,07 | 0,69 | 0,30 | 1,06 |
| 320 | УТ-160А-УТ-159 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 5 | Бесканальная | 0,1 | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
| 321 | УТ-159-УТ-158 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 30 | Бесканальная | 0,6 | 2020 | 2021 | 0,05 | 0,48 | 0,21 | 0,74 |
| 322 | УТ-158-УТ-157 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 12 | Бесканальная | 0,3 | 2020 | 2021 | 0,02 | 0,19 | 0,08 | 0,29 |
| 323 | УТ-157-ж/д Октябрьская, 3 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 3 | Бесканальная | 0,1 | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
| 324 | УТ-157-УТ-156 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 35,5 | Бесканальная | 0,8 | 2020 | 2021 | 0,06 | 0,57 | 0,25 | 0,88 |
| 325 | УТ-156-ж/д Октябрьская, 5 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 6,5 | Бесканальная | 0,1 | 2020 | 2021 | 0,01 | 0,10 | 0,05 | 0,16 |
| 326 | УТ-156-УТ-155 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 28 | Бесканальная | 0,6 | 2020 | 2021 | 0,05 | 0,45 | 0,19 | 0,69 |
| 327 | УТ-155-ж/д Пионерская, 10 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 5 | Бесканальная | 0,1 | 2020 | 2021 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,12 |
| 328 | УТ-155-УТ-154 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 30 | Бесканальная | 0,6 | 2020 | 2021 | 0,05 | 0,48 | 0,21 | 0,74 |
| 329 | УТ-154-ж/д Пионерская, 8 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 5 | Бесканальная | 0,1 | 2020 | 2021 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,12 |
| 330 | УТ-408-надземка | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 98 | Канальная | 4,7 | 2020 | 2021 | 0,35 | 3,49 | 1,50 | 5,35 |
| 331 | надземка до УТ-191 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 191 | Надземная | 3,5 | 2021 | 2022 | 0,28 | 2,78 | 1,20 | 4,25 |
| 332 | УТ-319-до подземки | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 51 | Надземная | 0,9 | 2022 | 2023 | 0,08 | 0,79 | 0,34 | 1,21 |
| 333 | подземка до УТ-87 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 34 | Канальная | 1,6 | 2023 | 2024 | 0,15 | 1,46 | 0,63 | 2,24 |
| 334 | УТ-192-УТ-274А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 395 | Надземная | 7,2 | 2024 | 2025 | 0,70 | 6,83 | 2,94 | 10,46 |
| 335 | УТ-274А-УТ-274 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 20 | Надземная | 0,4 | 2020 | 2021 | 0,03 | 0,27 | 0,12 | 0,42 |
| 336 | УТ-274-УТ-403 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 195 | Надземная | 3,6 | 2021 | 2022 | 0,29 | 2,83 | 1,22 | 4,34 |
| 337 | УТ-403-УТ-4030 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 23 | Надземная | 0,4 | 2022 | 2023 | 0,04 | 0,36 | 0,15 | 0,55 |
| 338 | УТ-403-УТ-406 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 194 | Надземная | 3,5 | 2023 | 2024 | 0,32 | 3,19 | 1,37 | 4,88 |
| 339 | УТ-406-УТ-407 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 28 | Канальная | 0,7 | 2024 | 2025 | 0,07 | 0,70 | 0,30 | 1,08 |
| 340 | УТ-407-ж/д Рабочая, 6 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 5 | Канальная | 0,1 | 2020 | 2021 | 0,01 | 0,10 | 0,04 | 0,15 |
| 341 | УТ-407-т.А (надземка к ж/д №11) | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 8 | Канальная | 0,2 | 2021 | 2022 | 0,02 | 0,17 | 0,07 | 0,25 |
| 342 | т.А (надземка к ж/д №11)-шайба | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 9 | Надземная | 0,1 | 2022 | 2023 | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,14 |
| 343 | УТ-406-УТ-410 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 26 | Надземная | 0,5 | 2023 | 2024 | 0,04 | 0,43 | 0,18 | 0,65 |
| 344 | УТ-410-ж/д Рабочая, 4 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 62 | Канальная | 1,6 | 2024 | 2025 | 0,16 | 1,55 | 0,67 | 2,38 |
| 345 | ж/д Рабочая, 4 (до элеватора) | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 35 | Транзит подвалом | 0,4 | 2020 | 2021 | 0,03 | 0,28 | 0,12 | 0,43 |
| 346 | УТ-410-ж/д Рабочая, 2 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 36 | Канальная | 1,0 | 2021 | 2022 | 0,08 | 0,76 | 0,33 | 1,16 |
| 347 | УТ-410-УТ-409 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 129,5 | Канальная | 3,4 | 2022 | 2023 | 0,29 | 2,91 | 1,25 | 4,45 |
| 348 | УТ-409-ж/д Рабочая, 8 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 29,5 | Канальная | 0,8 | 2023 | 2024 | 0,07 | 0,70 | 0,30 | 1,08 |
| 349 | УТ-410-УТ-408 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 48 | Канальная | 2,3 | 2024 | 2025 | 0,22 | 2,17 | 0,93 | 3,32 |
| 350 | УТ-408-УТ-408Б | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 29 | Бесканальная | 0,6 | 2020 | 2021 | 0,05 | 0,47 | 0,20 | 0,72 |
| 351 | УТ-319-УТ-411 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 23 | Надземная | 0,2 | 2021 | 2022 | 0,02 | 0,19 | 0,08 | 0,30 |
| 352 | УТ-411А-ж/д Рабочая, 7 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 48,9 | Надземная | 0,6 | 2022 | 2023 | 0,05 | 0,50 | 0,22 | 0,77 |
| 353 | УТ-412-УТ-413 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 6 | Канальная | 0,2 | 2023 | 2024 | 0,01 | 0,14 | 0,06 | 0,22 |
| 354 | УТ-274А-КПП | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,032 | 19 | Надземная | 0,2 | 2024 | 2025 | 0,02 | 0,21 | 0,09 | 0,33 |
| 355 | УТ-403-УТ-404 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 56,5 | Надземная | 0,7 | 2020 | 2021 | 0,05 | 0,51 | 0,22 | 0,77 |
| 356 | УТ-404-казарма | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 28 | Надземная | 0,3 | 2021 | 2022 | 0,03 | 0,27 | 0,12 | 0,41 |
| 357 | УТ-404-УТ-405 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 41,9 | Надземная | 0,5 | 2022 | 2023 | 0,04 | 0,43 | 0,18 | 0,65 |
| 358 | УТ-405-баня (вв.1) | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,032 | 0,2 | Надземная | 0,002 | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | УТ-405А-баня (вв.2) | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,032 | 0,5 | Надземная | 0,006 | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 360 | УТ-405-д/с | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 69 | Канальная | 1,8 | 2020 | 2021 | 0,14 | 1,37 | 0,59 | 2,10 |
| 361 | УТ-403А-УТ-403Б | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 47,8 | Надземная | 0,6 | 2021 | 2022 | 0,05 | 0,46 | 0,20 | 0,70 |
| 362 | УТ-403Б-клуб (вв.1) | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,032 | 0,2 | Надземная | 0,002 | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | УТ-403Б-т.В(в стор. клуба вв.2) | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 21,5 | Надземная | 0,3 | 2023 | 2024 | 0,02 | 0,23 | 0,10 | 0,36 |
| 364 | т.В-клуб (вв.2) | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,032 | 24,6 | Надземная | 0,3 | 2024 | 2025 | 0,03 | 0,28 | 0,12 | 0,43 |
| 365 | УТ-4030-т.Г(пер.диам.в стор.штаба) | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 64,5 | Надземная | 0,7 | 2020 | 2021 | 0,06 | 0,55 | 0,24 | 0,85 |
| 366 | т.Г-штаб | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 7 | Надземная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,10 |
| 367 | ж/д Рабочая,4 (после элев. ) | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 35 | Транзит подвалом | 0,4 | 2022 | 2023 | 0,04 | 0,36 | 0,15 | 0,55 |
| 368 | ж/д Рабочая,4 (после элеватора) | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 26,5 | Бесканальная | 0,6 | 2022 | 2023 | 0,05 | 0,48 | 0,20 | 0,73 |
| 369 | 2-х трубная, 2Ду200, протяженность 63 м, надземная, в изоляциии мин. вата | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 63 | Надземная | 1,1 | 2020 | 2021 | 0,09 | 0,86 | 0,37 | 1,32 |
| 370 | 2-х трубная, 2Ду150, протяженность 25 м, по подвальному помещению, в изоляции мин. вата | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 25 | Транзит подвалом | 0,4 | 2020 | 2021 | 0,03 | 0,29 | 0,12 | 0,44 |
| 371 | 4-х трубная, 2Ду50, 2Ду40 протяженность 29 м, подземная, канальная, в изоляции мин. вата | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 29 | Канальная | 0,8 | 2021 | 2022 | 0,06 | 0,62 | 0,26 | 0,94 |
| 372 | 4-х трубная, 2Ду150, Ду125, Ду70, протяженность 17 м, надземная, в изоляциии мин. вата | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 17 | Надземная | 0,3 | 2021 | 2022 | 0,02 | 0,21 | 0,09 | 0,32 |
| 373 | 4-х трубная, 2Ду125, Ду80, Ду70, протяженность 3 м, надземная, в изоляциии мин. вата | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 3 | Надземная | 0,041 | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| 374 | 4-х трубная, 2Ду80, Ду80, Ду70, протяженность 16 м, подземная, канальная, в изоляции мин. вата | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 16 | Канальная | 0,6 | 2021 | 2022 | 0,04 | 0,44 | 0,19 | 0,68 |
| 375 | 4-х трубная, 2Ду125, 2Ду70, протяженность 103 м, по подвальному помещению, в изоляции мин. вата | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 103 | Транзит подвалом | 1,4 | 2021 | 2022 | 0,11 | 1,12 | 0,48 | 1,71 |
| 376 | 4-х трубная, 2Ду70, Ду40, Ду32, протяженность 28 м, подземная, канальная, в изоляции мин. вата | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 28 | Канальная | 0,7 | 2021 | 2022 | 0,06 | 0,59 | 0,25 | 0,90 |
| 377 | 4-х трубная, 2Ду50, 2Ду40, протяженность 54,5 м, подземная, канальная, в изоляции мин. вата | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 54,5 | Канальная | 1,4 | 2021 | 2022 | 0,12 | 1,16 | 0,50 | 1,77 |
| 378 | 4-х трубная, 2Ду125, Ду100, Ду80, протяженность 24 м, подземная, канальная, в изоляции мин. вата | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 24 | Канальная | 0,9 | 2020 | 2021 | 0,07 | 0,71 | 0,31 | 1,09 |
| 379 | 4-х трубная, 2Ду80, Ду80, Ду70, протяженность 74 м, подземная, канальная, в изоляции мин. вата | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 74 | Канальная | 2,6 | 2030 | 2031 | 0,32 | 3,03 | 1,30 | 4,65 |
| 380 | 4-х трубная, 2Ду80, Ду80, Ду70, протяженность 24 м, подземная, канальная, в изоляции мин. вата | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 24 | Канальная | 0,8 | 2020 | 2021 | 0,06 | 0,62 | 0,27 | 0,95 |
| 381 | 4-х трубная, 2Ду70, Ду80, Ду70, протяженность 40 м, по подвальному помещению, в изоляции мин. вата | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 40 | Транзит подвалом | 0,5 | 2020 | 2021 | 0,04 | 0,36 | 0,15 | 0,55 |
| 382 | 2-х трубная, 2Ду80, протяженность 13,5 м, подземная, бесканальная, в ППУ изоляции | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 13,5 | Бесканальная | 0,2 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,13 | 0,06 | 0,20 |
| 383 | 2-х трубная, 2Ду200, протяженность 153,6 м, подземная, бесканальная, в ППУ изоляции | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 153,6 | Бесканальная | 3,0 | 2029 | 2030 | 0,36 | 3,43 | 1,48 | 5,27 |
| 384 | УТ-211-опуск ППУ | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 17 | Надземная | 0,4 | 2020 | 2021 | 0,03 | 0,31 | 0,14 | 0,48 |
| 385 | опуск - УТ-212 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 36 | Бесканальная | 1,1 | 2031 | 2032 | 0,13 | 1,28 | 0,55 | 1,96 |
| 386 | УТ-212-УТ-2 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 50,5 | Бесканальная | 1,5 | 2031 | 2032 | 0,19 | 1,79 | 0,77 | 2,75 |
| 387 | УТ-2-УТ-3 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 60,5 | Бесканальная | 1,8 | 2031 | 2032 | 0,22 | 2,14 | 0,92 | 3,29 |
| 388 | УТ-3-переход диам.300х250 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,325 | 1,2 | Бесканальная | 0,035 | 2031 | 2032 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,07 |
| 389 | УТ-3-ж/д Лесная, 1 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 10 | Бесканальная | 0,1 | 2031 | 2032 | 0,02 | 0,18 | 0,08 | 0,27 |
| 390 | переход диам.300х250-УТ-4 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 0,8 | Бесканальная | 0,019 | 2031 | 2032 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,04 |
| 391 | УТ-4-УТ-9 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 47,3 | Бесканальная | 0,7 | 2031 | 2032 | 0,09 | 0,84 | 0,36 | 1,29 |
| 392 | УТ-9-ж/д Советская,12А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 8,4 | Бесканальная | 0,1 | 2031 | 2032 | 0,02 | 0,15 | 0,06 | 0,23 |
| 393 | УТ-9-ж/д Лесная, 2 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 13 | Бесканальная | 0,2 | 2031 | 2032 | 0,02 | 0,21 | 0,09 | 0,32 |
| 394 | УТ-4-УТ-5 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 60 | Бесканальная | 1,4 | 2031 | 2032 | 0,18 | 1,75 | 0,75 | 2,68 |
| 395 | УТ-5-ж/д Лесная,3 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 73,5 | Бесканальная | 1,0 | 2031 | 2032 | 0,12 | 1,19 | 0,51 | 1,83 |
| 396 | УТ-5-УТ-6 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,273 | 49 | Бесканальная | 1,2 | 2031 | 2032 | 0,15 | 1,43 | 0,61 | 2,19 |
| 397 | УТ-6-УТ-10 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 39 | Бесканальная | 0,6 | 2031 | 2032 | 0,07 | 0,69 | 0,30 | 1,06 |
| 398 | УТ-6-ж/д Октябрьская, 9 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 8 | Бесканальная | 0,1 | 2031 | 2032 | 0,01 | 0,14 | 0,06 | 0,22 |
| 399 | УТ-6-ж/д Лесная, 4 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 18 | Бесканальная | 0,2 | 2031 | 2032 | 0,03 | 0,27 | 0,11 | 0,41 |
| 400 | УТ-7-ж/д Лесная, 5 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,133 | 15 | Бесканальная | 0,2 | 2031 | 2032 | 0,03 | 0,27 | 0,11 | 0,41 |
| 401 | переход диам.250х200-УТ-8 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 65,5 | Бесканальная | 1,3 | 2031 | 2032 | 0,16 | 1,55 | 0,67 | 2,38 |
| 402 | УТ-8-УТ-8А | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 11,9 | Бесканальная | 0,2 | 2031 | 2032 | 0,02 | 0,24 | 0,10 | 0,36 |
| 403 | УТ-2-УТ-14 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 249,3 | Бесканальная | 4,9 | 2033 | 2034 | 0,66 | 6,27 | 2,70 | 9,63 |
| 404 | УТ-14-пер. диам. 200/150 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,219 | 7,4 | Бесканальная | 0,1 | 2033 | 2034 | 0,02 | 0,19 | 0,08 | 0,29 |
| 405 | пер. диам. 200/150-УТ-15 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 58,6 | Бесканальная | 1,0 | 2033 | 2034 | 0,13 | 1,24 | 0,53 | 1,90 |
| 406 | УТ-15-УТ-16 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 34 | Бесканальная | 0,6 | 2033 | 2034 | 0,08 | 0,72 | 0,31 | 1,10 |
| 407 | УТ-16-адм.-дел. Пионер.4/1 | Котельная №14 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 25 | Бесканальная | 0,3 | 2033 | 2034 | 0,04 | 0,43 | 0,19 | 0,66 |
| 408 | Котельная №15 - УТ-1501 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,63 | 48,7 | Бесканальная | 5,4 | 2028 | 2029 | 0,63 | 6,02 | 2,59 | 9,24 |
| 409 | УТ-1501 - пер.диам.700х600 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,72 | 225,2 | Надземная | 26,3 | 2028 | 2029 | 3,04 | 29,21 | 12,58 | 44,84 |
| 410 | пер.диам.700х600-опуск ППУ 600 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,63 | 437,4 | Надземная | 46,3 | 2023 | 2024 | 4,23 | 41,72 | 17,97 | 63,92 |
| 411 | опуск ППУ 600 - УТ - 242 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,63 | 34 | Бесканальная | 3,8 | 2028 | 2029 | 0,44 | 4,20 | 1,81 | 6,45 |
| 412 | УТ - 235 - УТ- 238 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,529 | 224,8 | Бесканальная | 22,1 | 2030 | 2031 | 2,73 | 26,07 | 11,23 | 40,03 |
| 413 | УТ -1502 - УТ-1502А | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 14 | Надземная | 0,2 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,13 | 0,06 | 0,20 |
| 414 | УТ-1502А - УТ- 1503 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 15 | Бесканальная | 0,2 | 2032 | 2033 | 0,03 | 0,25 | 0,11 | 0,38 |
| 415 | УТ - 1503 - пожарка | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 13 | Бесканальная | 0,2 | 2023 | 2024 | 0,01 | 0,14 | 0,06 | 0,22 |
| 416 | УТ-242 - УТ-249 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,426 | 302,5 | Бесканальная | 26,1 | 2028 | 2029 | 3,02 | 28,94 | 12,47 | 44,43 |
| 417 | УТ-103 - УТ-104А | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 55 | Бесканальная | 0,9 | 2021 | 2022 | 0,07 | 0,72 | 0,31 | 1,10 |
| 418 | УТ-102 - УТ-103 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 63 | Бесканальная | 0,8 | 2020 | 2021 | 0,06 | 0,63 | 0,27 | 0,96 |
| 419 | УТ-101 - УТ-102 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 22 | Бесканальная | 0,3 | 2022 | 2023 | 0,03 | 0,25 | 0,11 | 0,38 |
| 420 | УТ-103 - УТ-104 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 73 | Бесканальная | 1,6 | 2023 | 2024 | 0,14 | 1,42 | 0,61 | 2,17 |
| 421 | УТ-103-УТ-103А | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 8 | Бесканальная | 0,2 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,14 | 0,06 | 0,21 |
| 422 | УТ-104-ж/д Новый проезд, 9 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 12 | Бесканальная | 0,3 | 2020 | 2021 | 0,02 | 0,19 | 0,08 | 0,29 |
| 423 | надземка ж/д Новый проезд, 9 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 8 | Надземная | 0,1 | 2022 | 2023 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,12 |
| 424 | УТ-104-ж/д Новый проезд, 11 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 22 | Бесканальная | 0,5 | 2023 | 2024 | 0,04 | 0,42 | 0,18 | 0,64 |
| 425 | надземка ж/д Новый проезд, 11 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 8 | Надземная | 0,1 | 2021 | 2022 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,12 |
| 426 | УТ-101 - УТ-113 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 33 | Бесканальная | 0,4 | 2020 | 2021 | 0,03 | 0,30 | 0,13 | 0,46 |
| 427 | УТ-113-ж/д Новый проезд, 4 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 20 | Бесканальная | 0,4 | 2022 | 2023 | 0,04 | 0,36 | 0,15 | 0,55 |
| 428 | надземка ж/д Новый проезд, 4 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 3 | Надземная | 0,035 | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| 429 | УТ-113-ж/д Новый проезд, 2 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 10 | Бесканальная | 0,2 | 2021 | 2022 | 0,02 | 0,17 | 0,07 | 0,26 |
| 430 | надземка ж/д Новый проезд, 2 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 3 | Надземная | 0,035 | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 431 | УТ-113-переход диам-в 80х70 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 7,3 | Бесканальная | 0,1 | 2022 | 2023 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,12 |
| 432 | переход диам-в 80х70-УТ-113А | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 35 | Бесканальная | 0,8 | 2023 | 2024 | 0,07 | 0,68 | 0,29 | 1,04 |
| 433 | УТ-113А-ж/д Школьная, 1А | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 22,5 | Бесканальная | 0,5 | 2021 | 2022 | 0,04 | 0,39 | 0,17 | 0,59 |
| 434 | УТ-103А-надз.ж/д Новый проезд, 7 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 16 | Бесканальная | 0,3 | 2020 | 2021 | 0,03 | 0,25 | 0,11 | 0,39 |
| 435 | надземка ж/д Новый проезд, 7 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 5,8 | Надземная | 0,1 | 2022 | 2023 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,09 |
| 436 | УТ-103А-надз.ж/д Новый проезд, 5 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 10 | Бесканальная | 0,2 | 2023 | 2024 | 0,02 | 0,19 | 0,08 | 0,29 |
| 437 | надземка ж/д Новый проезд, 5 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 3 | Надземная | 0,035 | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 438 | УТ-102 - УТ-102А | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 17 | Бесканальная | 0,4 | 2020 | 2021 | 0,03 | 0,27 | 0,12 | 0,42 |
| 439 | УТ-102А-ж/д Новый проезд, 1 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 12 | Бесканальная | 0,3 | 2022 | 2023 | 0,02 | 0,22 | 0,09 | 0,33 |
| 440 | надземка ж/д Новый проезд, 1 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 3 | Надземная | 0,035 | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| 441 | УТ-102А-ж/д Новый проезд, 3 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 18 | Бесканальная | 0,4 | 2022 | 2023 | 0,03 | 0,32 | 0,14 | 0,49 |
| 442 | надземка ж/д Новый проезд, 3 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 3 | Надземная | 0,035 | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| 443 | УТ-101-ж/д Школьная, 2 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 83 | Бесканальная | 1,1 | 2020 | 2021 | 0,08 | 0,83 | 0,36 | 1,27 |
| 444 | т/с Школьная, 2 (по дому) | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 14 | Бесканальная | 0,2 | 2021 | 2022 | 0,02 | 0,15 | 0,06 | 0,23 |
| 445 | ж/д Школьная, 2-УТ-100 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 30 | Бесканальная | 0,4 | 2029 | 2030 | 0,04 | 0,42 | 0,18 | 0,64 |
| 446 | УТ-100-УТ-99 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 18 | Бесканальная | 0,4 | 2029 | 2030 | 0,05 | 0,44 | 0,19 | 0,68 |
| 447 | УТ-99-ж/д Школьная, 4 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 3 | Бесканальная | 0,1 | 2026 | 2027 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,10 |
| 448 | УТ-99-УТ-99А | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 46 | Бесканальная | 0,6 | 2026 | 2027 | 0,06 | 0,58 | 0,25 | 0,89 |
| 449 | УТ-99А-ж/д Школьная, 6 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 3 | Бесканальная | 0,1 | 2026 | 2027 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,10 |
| 450 | УТ-99А-ж/д Школьная, 8 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 50 | Бесканальная | 1,1 | 2026 | 2027 | 0,12 | 1,12 | 0,48 | 1,71 |
| 451 | УТ-109-ж/д Московская, 2 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 118 | Бесканальная | 1,9 | 2020 | 2021 | 0,15 | 1,44 | 0,62 | 2,21 |
| 452 | ж/д Московская, 2 (по дому) | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 12 | Бесканальная | 0,2 | 2021 | 2022 | 0,02 | 0,16 | 0,07 | 0,24 |
| 453 | ж/д Московская, 2-УТ-94 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,159 | 6 | Бесканальная | 0,1 | 2022 | 2023 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,13 |
| 454 | УТ-94-УТ-95 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 50,9 | Бесканальная | 0,7 | 2023 | 2024 | 0,06 | 0,61 | 0,26 | 0,94 |
| 455 | УТ-95-торговые повильоны | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 23 | Бесканальная | 0,3 | 2024 | 2025 | 0,03 | 0,27 | 0,11 | 0,41 |
| 456 | УТ-95-УТ-96А | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 41 | Бесканальная | 0,5 | 2021 | 2022 | 0,04 | 0,40 | 0,17 | 0,61 |
| 457 | УТ-96А-УТ-96 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 13 | Бесканальная | 0,3 | 2020 | 2021 | 0,02 | 0,21 | 0,09 | 0,32 |
| 458 | УТ-96-УТ-96Б | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 33 | Бесканальная | 0,7 | 2022 | 2023 | 0,06 | 0,60 | 0,26 | 0,92 |
| 459 | УТ-96Б-ж/д Московская, 1 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 3 | Бесканальная | 0,1 | 2023 | 2024 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,09 |
| 460 | УТ-96-УТ-97 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 14 | Бесканальная | 0,2 | 2024 | 2025 | 0,02 | 0,16 | 0,07 | 0,25 |
| 461 | УТ-97-ж/д Московская, 1А | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 3 | Бесканальная | 0,1 | 2024 | 2025 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,09 |
| 462 | УТ-97-УТ-98 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 40 | Бесканальная | 0,9 | 2025 | 2026 | 0,09 | 0,86 | 0,37 | 1,31 |
| 463 | УТ-98-ж/д Институтская, 6 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,045 | 3 | Бесканальная | 0,1 | 2025 | 2026 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,10 |
| 464 | УТ-98-ж/д Институтская, 4 | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 55 | Бесканальная | 1,2 | 2024 | 2025 | 0,12 | 1,12 | 0,48 | 1,72 |
| 465 | УТ-94-УТ-94В | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 26 | Бесканальная | 0,3 | 2026 | 2027 | 0,04 | 0,36 | 0,15 | 0,55 |
| 466 | УТ-94В (врезка в камере, черная труба) | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 3 | Бесканальная | 0,040 | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,06 |
| 467 | УТ-94В-УТ-94Б | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,108 | 68 | Бесканальная | 0,9 | 2026 | 2027 | 0,10 | 0,94 | 0,40 | 1,44 |
| 468 | УТ-94Б-ж/д Институтская, 8Б | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 6 | Бесканальная | 0,1 | 2026 | 2027 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,12 |
| 469 | УТ-94Б-УТ-94Д | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,076 | 14,5 | Бесканальная | 0,3 | 2026 | 2027 | 0,03 | 0,32 | 0,14 | 0,49 |
| 470 | УТ-94Д-переход диаметра | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,089 | 2,2 | Бесканальная | 0,027 | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 471 | Переход диаметра-налоговая | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 12 | Бесканальная | 0,3 | 2026 | 2027 | 0,03 | 0,27 | 0,12 | 0,41 |
| 472 | УТ-94Д-УТ-94Е | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 81,3 | Надземная | 1,0 | 2026 | 2027 | 0,10 | 1,01 | 0,44 | 1,55 |
| 473 | УТ-94Е-ж/д Институтская, 6А | Котельная №15 | АО «Теплосеть» | 0,057 | 22 | Бесканальная | 0,5 | 2022 | 2023 | 0,04 | 0,40 | 0,17 | 0,62 |
| Итого |  |  |  |  | 18849 |  | 469,93 |  |  | 47,63 | 462,35 | 199,16 | 709,14 |

  - Строительство и реконструкция насосных станций

Мероприятия данной группы проектов не предусматриваются.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения, условно можно разделить на две группы:

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

- мероприятия по строительству и реконструкции распределительных тепловых сетей с увеличением диаметров, для обеспечения нормативной надежности.

Проекты по реконструкции тепловых сетей без изменения диаметра рассмотрены в разделе 6.5.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Система централизованного теплоснабжения Городского округа Фрязино в основном работает по закрытой схеме ГВС. Применение открытой схемы ГВС существует у потребителей Городского округа Фрязино от котельных №№ 14 и 15.

Перевод существующих открытых систем горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения предусматривается за счет реконструкции ИТП.

Сравнительная технико-экономическая оценка решений по оборудованию ИТП представлена в разделе 1 Главы 9.

На основании проведенного маркетингового исследования типов и состава оборудования ИТП сформированы основные требования к перспективному оборудованию:

- Теплообменники должны быть кожухотрубными разборными.

- Теплопередающие трубки и корпус должны быть из нержавеющей стали.

- Теплообменники должны обладать минимальной металлоемкостью (кг/кВт).

- Теплообменники должны иметь минимальную тепловую инерцию (сек/град).

Современный ИТП должен обеспечивать решение следующих задач:

- регулировать количество тепловой энергии, подаваемой на отопление, не по температуре в подающем трубопроводе, а по температуре в «обратке» с настройкой под конкретное здание (качество отопления);

- регулировать циркуляцию ГВС (снижение теплосодержания до уровня утверждённого норматива);

- минимизировать погрешность коммерческих приборов учёта;

- снять проблему появления накипи в теплообменниках.

При этом тепловой пункт должен быть по стоимости существенно ниже применяемых сегодня, не занимать полезную площадь на уровне пола и быть дешёвым в эксплуатации за счёт дистанционного контроля или даже управления работой.

В наибольшей степени указанным требованиям, с учетом возможности решения отмеченных задач, соответствуют теплообменные аппараты JAD и ТТАИ.

Как показал опыт эксплуатации закрытых схем ГВС, улучшенные эксплуатационные характеристики имеют теплообменные аппараты JAD. Необходимость промывки таких аппаратов минимальна, в отличие от аппаратов ТТАИ (промываются ежегодно) и пластинчатых теплообменников. Аппараты JAD занимают небольшую площадь, однако высота помещения должна позволять установку аппаратов. В случае недостаточности высоты помещения предлагается рассматривать более компактные и легкие аппараты ТТАИ, которые можно установить в любом месте. Малый вес ТА ТТАИ (существенно меньше пластинчатых и JAD) и небольшие габариты теплообменников позволили располагать их на стенах, потолке или под лестницей, что, кроме экономии места, позволяет предотвратить проблемы при затоплении подвала.

В таблицах ниже представлены варианты закрытия схемы ГВС. Как показывает опыт эксплуатации, целесообразно проводить комплексную реконструкцию ИТП с закрытием ГВС и организацией независимой схемы. Однако данный вариант является более дорогостоящим, что показано на рисунке ниже. Представлено сравнение:

- Комплексная модернизация ИТП потребителей с организацией независимой схемы отопления, вентиляции и закрытием ГВС;

- Модернизация ИТП путем закрытия ГВС, при сохранении существующих схем отопления и вентиляции – согласно актуализированному проекту;

- Закрытие ГВС согласно базовой версии проекта.

Рисунок 7.1-1 Сравнительная оценка затрат по 3 сценариям

Финансирование мероприятий может осуществляться за счет 4 группы источников финансирования (рисунок 7.1-2).

Рисунок 7.1-2 – Источники финансирования мероприятий

Проблемы качества отопления и ГВС, регулирования температуры воздуха в отапливаемых помещениях и температуры воды, поступающей на нужны горячего водоснабжения, остро актуальны для потребителей СЦТ и имеют большое социальное значение. Поскольку они не разрешимы без АИТП, администрации муниципальных образований должны оказывать внедрению АИТП максимальное организационно-финансовое содействие.

В настоящее время подключение новых потребителей осуществляется, как правило, через АИТП. Однако практические примеры массовой реконструкции ИТП в существующем фонде редки. Это, прежде всего, города Набережные Челны и Казань.

Для реализации программы использовались средства фонда капитального ремонта, бюджетов Республики Татарстан и муниципалитета.

В 2014-2015 годах компанией «Татэнерго» был реализован первый этап программы. Были выведены 21 ЦТП и 23 километра сетей ГВС, установлены 264 индивидуальных тепловых пункта. Капитальные затраты на первый этап составили 148,3 млн руб. Эффект от реализации оправдал все ожидания – сэкономлены затраты на эксплуатацию ЦТП и сетей на 24 млн. руб. в год, существенно снижены потери тепловой энергии, экономия у потребителя за счет снижения потребления тепла достигла 25 %.

Во втором этапе реализации программы АО «Татэнерго» также приняло активное участие. 184 многоквартирных дома были оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами за счет средств АО «Татэнерго». При этом одним из источников финансирования являлась экономия операционных расходов по следующей схеме:

- На 3-сторонней встрече (Администрация города – Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам – АО «Татэнерго») пришли к соглашению о росте операционных расходов, в составе утвержденного тарифа на тепловую энергию, в пределах допустимого индекса роста, рассчитанного методом индексации;

- Ликвидируя ЦТП и сети ГВС, добились сокращения фактических операционных расходов;

- Сэкономленные деньги направлены на оборудование ИТП.

Однако, в условиях Городского округа Фрязино использование последнего источника невозможно.

Таким образом, для Городского округа Фрязино целесообразно использовать комбинированные источники финансирования мероприятий:

- Фонд капитального ремонта потребителей;

- Бюджетное финансирование (местный и республиканский бюджеты);

- Средства теплоснабжающей организации в составе тарифа на тепловую энергию (экономия расходов на производство ГВС);

- Энергосервисные контракты.

Механизм реализации следующий:

1. Администрация городского округа совместно с АО «Теплосеть» разрабатывает «Технико-экономическое и правовое обоснование переустройства на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) потребителей города и обследование инженерных систем с разработкой соответствующей документации, актуализации схемы водоснабжения и водоотведения» и утверждает её на городском уровне. В программе детально раскрываются целевые показатели, источники финансирования мероприятий;

2. Для проектирования, обслуживания ИТП создается новое энергосервисное предприятие (ЭП) с учредителем АО «Теплосеть». Функции ЭП дополняются контролем, поверкой и ремонтами приборов учета тепловой энергии (УТЭ), а также обеспечением связи контроллеров АИТП с системой управления высшего уровня. Все перечисленные функции НП должно выполнять при едином методическом сопровождении. Политика по схемам и компоновкам ИТП, их функциональности, подрядчикам оборудования АИТП, регламенту эксплуатационного обслуживания определяется АО «Теплосеть».

3. Администрация города поясняет потребителям необходимость и значимость реализации Программы, способствует получению согласия собственников жилья на установку в их домах, для обеспечения экономичного и качественного теплоснабжения, оборудования теплоснабжающей организации – ИТП. После получения согласия собственников большинства МКД, неприсоединившимся к программе установки АИТП МКД рассылаются уведомления, что в связи с реализуемой Администрацией программой повышения качества и экономичности системы централизованного теплоснабжения Городского округа Фрязино за счет установки ИТП, потребителям, не установившим АИТП, услуга по обеспечению ГВС будет с определенного времени прекращена.

4. ЭП осуществляет приемку, контроль реализации мероприятий по развитию схемы водоснабжения, электроснабжения города;

5. Для МКД, присоединившихся к программе установки АИТП, ЭП разрабатывает детальную программу установки, выполняет проектирование.

6. В соответствии с очередностью программы, АО «Теплосеть» может взять в долговременную аренду для размещения АИТП выделенные в МКД помещения (при использовании предлагаемого к внедрению компактного теплообменного оборудования для размещения АИТП в среднем будет достаточно не более 5 кв. м).

7. ЭП осуществляет закупку оборудования, строительно-монтажные работы по каждому ИТП, сдает его в эксплуатацию и начинает эксплуатационное обслуживание на подряде АО «Теплосеть».

Затраты на реконструкцию тепломагистралей холодного водоснабжения должны быть уточнены в Схеме водоснабжения города. Источником финансирования могут являться составляющие тарифа на холодную воду.

В таблицах ниже представлены капитальные затраты по 2 сценариям.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, проектом актуализированной Схемы теплоснабжения ГО Фрязино на 2020 г. не предусматривается.

Таблица 7.2-1 - Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по сценарию №1 – ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ СХЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, ЗАКРЫТИЕ ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника | Затраты за период, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2034 |
| Котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №14 | 0 | 4643 | 56657 | 0 | 0 | 0 | 61300 | 0 | 0 | 4643 | 61300 | 61300 | 61300 | 61300 | 61300 | 61300 |
| а) проектирование ИТП |  | 0 | 4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4373 | 0 | 0 | 4373 | 4373 | 4373 | 4373 | 4373 | 4373 | 4373 |
| б) подготовка помещений |  | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 0 | 31120 | 0 | 0 | 0 | 31120 | 0 | 0 | 0 | 31120 | 31120 | 31120 | 31120 | 31120 | 31120 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 0 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 0 | 4668 | 0 | 0 | 0 | 4668 | 0 | 0 | 0 | 4668 | 4668 | 4668 | 4668 | 4668 | 4668 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 16819 | 0 | 0 | 0 | 16819 | 0 | 0 | 0 | 16819 | 16819 | 16819 | 16819 | 16819 | 16819 |
| 20 | Котельная №15 | 0 | 8048 | 104496 | 0 | 0 | 0 | 112545 | 0 | 0 | 8048 | 112545 | 112545 | 112545 | 112545 | 112545 | 112545 |
| а) проектирование ИТП |  | 0 | 7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7698 | 0 | 0 | 7698 | 7698 | 7698 | 7698 | 7698 | 7698 | 7698 |
| б) подготовка помещений |  | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 0 | 58120 | 0 | 0 | 0 | 58120 | 0 | 0 | 0 | 58120 | 58120 | 58120 | 58120 | 58120 | 58120 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 0 | 3487 | 0 | 0 | 0 | 3487 | 0 | 0 | 0 | 3487 | 3487 | 3487 | 3487 | 3487 | 3487 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 0 | 8718 | 0 | 0 | 0 | 8718 | 0 | 0 | 0 | 8718 | 8718 | 8718 | 8718 | 8718 | 8718 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 0 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 2221 | 2221 | 2221 | 2221 | 2221 | 2221 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  | 0 | 0 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 29855 | 0 | 0 | 0 | 29855 | 0 | 0 | 0 | 29855 | 29855 | 29855 | 29855 | 29855 | 29855 |
| ИТОГО по котельным АО "Теплосеть" |  | 0 | 12691 | 161154 | 0 | 0 | 0 | 173845 | 0 | 0 | 12691 | 173845 | 173845 | 173845 | 173845 | 173845 | 173845 |
| а) проектирование ИТП |  | 0 | 12071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12071 | 0 | 0 | 12071 | 12071 | 12071 | 12071 | 12071 | 12071 | 12071 |
| б) подготовка помещений |  | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 0 | 89240 | 0 | 0 | 0 | 89240 | 0 | 0 | 0 | 89240 | 89240 | 89240 | 89240 | 89240 | 89240 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 0 | 5354 | 0 | 0 | 0 | 5354 | 0 | 0 | 0 | 5354 | 5354 | 5354 | 5354 | 5354 | 5354 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 0 | 13386 | 0 | 0 | 0 | 13386 | 0 | 0 | 0 | 13386 | 13386 | 13386 | 13386 | 13386 | 13386 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 0 | 3185 | 0 | 0 | 0 | 3185 | 0 | 0 | 0 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  | 0 | 0 | 3314 | 0 | 0 | 0 | 3314 | 0 | 0 | 0 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 46674 | 0 | 0 | 0 | 46674 | 0 | 0 | 0 | 46674 | 46674 | 46674 | 46674 | 46674 | 46674 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 0 | 12691 | 161154 | 0 | 0 | 0 | 173845 | 0 | 0 | 12691 | 173845 | 173845 | 173845 | 173845 | 173845 | 173845 |
| а) проектирование ИТП |  | 0 | 12071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12071 | 0 | 0 | 12071 | 12071 | 12071 | 12071 | 12071 | 12071 | 12071 |
| б) подготовка помещений |  | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 0 | 89240 | 0 | 0 | 0 | 89240 | 0 | 0 | 0 | 89240 | 89240 | 89240 | 89240 | 89240 | 89240 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 0 | 5354 | 0 | 0 | 0 | 5354 | 0 | 0 | 0 | 5354 | 5354 | 5354 | 5354 | 5354 | 5354 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 0 | 13386 | 0 | 0 | 0 | 13386 | 0 | 0 | 0 | 13386 | 13386 | 13386 | 13386 | 13386 | 13386 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 0 | 3185 | 0 | 0 | 0 | 3185 | 0 | 0 | 0 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  | 0 | 0 | 3314 | 0 | 0 | 0 | 3314 | 0 | 0 | 0 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 46674 | 0 | 0 | 0 | 46674 | 0 | 0 | 0 | 46674 | 46674 | 46674 | 46674 | 46674 | 46674 |

Таблица 7.2-2 - Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по сценарию №2 –ЗАКРЫТИЕ ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника | Затраты за период, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2034 |
| Котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №14 | 0 | 2115 | 21743 | 0 | 0 | 0 | 23859 | 0 | 0 | 2115 | 23859 | 23859 | 23859 | 23859 | 23859 | 23859 |
| а) проектирование ИТП |  | 0 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 0 | 0 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| б) подготовка помещений |  | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 0 | 8951 | 0 | 0 | 0 | 8951 | 0 | 0 | 0 | 8951 | 8951 | 8951 | 8951 | 8951 | 8951 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 0 | 4668 | 0 | 0 | 0 | 4668 | 0 | 0 | 0 | 4668 | 4668 | 4668 | 4668 | 4668 | 4668 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 6338 | 0 | 0 | 0 | 6338 | 0 | 0 | 0 | 6338 | 6338 | 6338 | 6338 | 6338 | 6338 |
| 20 | Котельная №15 | 0 | 4996 | 51503 | 0 | 0 | 0 | 56499 | 0 | 0 | 4996 | 56499 | 56499 | 56499 | 56499 | 56499 | 56499 |
| а) проектирование ИТП |  | 0 | 4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | 0 | 0 | 4646 | 4646 | 4646 | 4646 | 4646 | 4646 | 4646 |
| б) подготовка помещений |  | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 0 | 22820 | 0 | 0 | 0 | 22820 | 0 | 0 | 0 | 22820 | 22820 | 22820 | 22820 | 22820 | 22820 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 0 | 8718 | 0 | 0 | 0 | 8718 | 0 | 0 | 0 | 8718 | 8718 | 8718 | 8718 | 8718 | 8718 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 0 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 1851 | 1851 | 1851 | 1851 | 1851 | 1851 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 15716 | 0 | 0 | 0 | 15716 | 0 | 0 | 0 | 15716 | 15716 | 15716 | 15716 | 15716 | 15716 |
| ИТОГО по котельным АО "Теплосеть" |  | 0 | 7112 | 73246 | 0 | 0 | 0 | 80358 | 0 | 0 | 7112 | 80358 | 80358 | 80358 | 80358 | 80358 | 80358 |
| а) проектирование ИТП |  | 0 | 6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6492 | 0 | 0 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 |
| б) подготовка помещений |  | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 0 | 31772 | 0 | 0 | 0 | 31772 | 0 | 0 | 0 | 31772 | 31772 | 31772 | 31772 | 31772 | 31772 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 0 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 0 | 13386 | 0 | 0 | 0 | 13386 | 0 | 0 | 0 | 13386 | 13386 | 13386 | 13386 | 13386 | 13386 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 0 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  | 0 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 22053 | 0 | 0 | 0 | 22053 | 0 | 0 | 0 | 22053 | 22053 | 22053 | 22053 | 22053 | 22053 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 0 | 7112 | 73246 | 0 | 0 | 0 | 80358 | 0 | 0 | 7112 | 80358 | 80358 | 80358 | 80358 | 80358 | 80358 |
| а) проектирование ИТП |  | 0 | 6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6492 | 0 | 0 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 |
| б) подготовка помещений |  | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 0 | 31772 | 0 | 0 | 0 | 31772 | 0 | 0 | 0 | 31772 | 31772 | 31772 | 31772 | 31772 | 31772 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 0 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 0 | 13386 | 0 | 0 | 0 | 13386 | 0 | 0 | 0 | 13386 | 13386 | 13386 | 13386 | 13386 | 13386 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 0 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  | 0 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 22053 | 0 | 0 | 0 | 22053 | 0 | 0 | 0 | 22053 | 22053 | 22053 | 22053 | 22053 | 22053 |

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

При разработке новой Схемы теплоснабжения скорректированы прогнозы потребления топлива, на основе мероприятий по развитию котельных. Снижение потребления объемов топлива является одним из важнейших эффектов от реализации Схемы теплоснабжения, поскольку топливная составляющая превышает 50% от цены на тепловую энергию для конечного потребителя.

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть и потребления топлива всеми источниками теплоснабжения (в т.ч. и новыми Максимально часовые расходы топлива на выработку тепловой энергии по источникам теплоснабжения рассчитаны по нагрузкам потребителей на три годовых периода функционирования источников.

Для зимнего периода – по нагрузке при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления -28 °С.

Для летнего периода – по среднечасовой нагрузке ГВС потребителей.

Для переходного периода – по температуре наружного воздуха при начале отопительного периода +8 °С.

Максимально часовые расходы топлива по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице 8.1-1.

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть и потребления топлива всеми источниками теплоснабжения (в т.ч. и новыми котельными) приведены в таблице 8.1-1.

Таблица 8.1-1 – Перспективные топливные балансы по источникам теплоснабжения в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения 2019-2034 гг

| Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная №8 - АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 0,45 | 0,45 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 17,23 | 17,23 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,45 | 0,45 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 16,01 | 16,01 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 1,27 | 1,27 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
| Объем отвода сточных вод при производстве тепловой энергии | тыс. м3 | 0,003 | 0,003 | 0,098 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| Объем отвода сточных вод при передаче тепловой энергии | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Запас топлива | т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вода на заполнение и подпитку (производство) | тыс. м3 | 0,0 | 0,000 | 4,037 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,44 | 4,44 |
| Вода на заполнение и подпитку (передача) | тыс. м3 | 0,0 | 0,000 | 4,296 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,72 | 4,72 |
| Топливо на технологические цели | тыс. м3 | 76,965 | 76,965 | 1983,227 | 1983,23 | 1983,23 | 1983,23 | 2180,18 | 2180,18 |
| Затрачено условного топлива (газ) | ту.т | 89,862 | 89,862 | 2315,559 | 2315,559 | 2315,559 | 2315,559 | 2545,517 | 2545,517 |
| Электроэнергия на производство | тыс. кВт*ч | 26,715 | 26,715 | 419,491 | 419,49 | 419,49 | 419,49 | 461,15 | 461,15 |
| Электроэнергия при передаче | тыс. кВт*ч | 0,000 | 0,000 | 35,067 | 35,07 | 35,07 | 35,07 | 38,55 | 38,55 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 31,72 | 31,72 | 817,40 | 817,40 | 817,40 | 817,40 | 898,57 | 898,57 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 3,05 | 3,05 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 86,28 | 86,28 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 8,61 | 8,61 | 221,88 | 221,88 | 221,88 | 221,88 | 243,91 | 243,91 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 79,4 | 79,4 | 2045,9 | 2045,9 | 2045,9 | 2045,9 | 2249,1 | 2249,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 8,4 | 8,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 237,8 | 237,8 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 2,1 | 2,1 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 58,6 | 58,6 |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная №9 - АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Объем отвода сточных вод при производстве тепловой энергии | тыс. м3 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Объем отвода сточных вод при передаче тепловой энергии | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Запас топлива | т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вода на заполнение и подпитку (производство) | тыс. м3 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вода на заполнение и подпитку (передача) | тыс. м3 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Топливо на технологические цели | тыс. м3 | 200,010 | 200,010 | 200,010 | 200,010 | 200,010 | 200,010 | 200,010 | 200,010 |
| Затрачено условного топлива (газ) | ту.т | 233,526 | 233,526 | 233,526 | 233,526 | 233,526 | 233,526 | 233,526 | 233,526 |
| Электроэнергия на производство | тыс. кВт*ч | 25,769 | 25,769 | 25,769 | 25,769 | 25,769 | 25,769 | 25,769 | 25,769 |
| Электроэнергия при передаче | тыс. кВт*ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 82,44 | 82,44 | 82,44 | 82,44 | 82,44 | 82,44 | 82,44 | 82,44 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная №10 - АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Объем отвода сточных вод при производстве тепловой энергии | тыс. м3 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Объем отвода сточных вод при передаче тепловой энергии | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Запас топлива | т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вода на заполнение и подпитку (производство) | тыс. м3 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вода на заполнение и подпитку (передача) | тыс. м3 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Топливо на технологические цели | тыс. м3 | 129,899 | 129,899 | 129,899 | 129,899 | 129,899 | 129,899 | 129,899 | 129,899 |
| Затрачено условного топлива (газ) | ту.т | 151,666 | 151,666 | 151,666 | 151,666 | 151,666 | 151,666 | 151,666 | 151,666 |
| Электроэнергия на производство | тыс. кВт*ч | 20,069 | 20,069 | 20,069 | 20,069 | 20,069 | 20,069 | 20,069 | 20,069 |
| Электроэнергия при передаче | тыс. кВт*ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 53,54 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная №11 - АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 9,27 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,62 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 5,27 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
| Объем отвода сточных вод при производстве тепловой энергии | тыс. м3 | 0,058 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Объем отвода сточных вод при передаче тепловой энергии | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Запас топлива | т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вода на заполнение и подпитку (производство) | тыс. м3 | 3,1 | 4,361 | 4,361 | 4,361 | 4,361 | 4,361 | 4,361 | 4,361 |
| Вода на заполнение и подпитку (передача) | тыс. м3 | 3,3 | 4,641 | 4,641 | 4,641 | 4,641 | 4,641 | 4,641 | 4,641 |
| Топливо на технологические цели | тыс. м3 | 1200,927 | 1707,130 | 1707,130 | 1707,130 | 1707,130 | 1707,130 | 1707,130 | 1707,130 |
| Затрачено условного топлива (газ) | ту.т | 1402,168 | 1993,196 | 1993,196 | 1993,196 | 1993,196 | 1993,196 | 1993,196 | 1993,196 |
| Электроэнергия на производство | тыс. кВт*ч | 352,010 | 500,386 | 500,386 | 500,386 | 500,386 | 500,386 | 500,386 | 500,386 |
| Электроэнергия при передаче | тыс. кВт*ч | 29,103 | 41,370 | 41,370 | 41,370 | 41,370 | 41,370 | 41,370 | 41,370 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 494,97 | 703,60 | 703,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 47,53 | 67,56 | 67,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 134,35 | 190,99 | 190,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 1238,9 | 1761,1 | 1761,1 | 1761,1 | 1761,1 | 1761,1 | 1761,1 | 1761,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 131,0 | 186,2 | 186,2 | 186,2 | 186,2 | 186,2 | 186,2 | 186,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 32,3 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная №13 - АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 89,55 | 94,13 | 104,25 | 72,31 | 77,53 | 77,53 | 77,53 | 77,53 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 83,25 | 87,44 | 96,73 | 67,43 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 30,40 | 30,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 |
| Объем отвода сточных вод при производстве тепловой энергии | тыс. м3 | 0,562 | 0,590 | 0,653 | 0,455 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| Объем отвода сточных вод при передаче тепловой энергии | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Запас топлива | т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вода на заполнение и подпитку (производство) | тыс. м3 | 3,6 | 3,807 | 4,212 | 2,936 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 |
| Вода на заполнение и подпитку (передача) | тыс. м3 | 3,9 | 4,052 | 4,482 | 3,124 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 |
| Топливо на технологические цели | тыс. м3 | 11764,503 | 12357,927 | 13669,605 | 9528,920 | 10206,065 | 10206,065 | 10206,065 | 10206,065 |
| Затрачено условного топлива (газ) | ту.т | 13735,898 | 14428,763 | 15960,240 | 11125,695 | 11916,309 | 11916,309 | 11916,309 | 11916,309 |
| Электроэнергия на производство | тыс. кВт*ч | 2122,864 | 2229,945 | 2466,633 | 1719,461 | 1841,649 | 1841,649 | 1841,649 | 1841,649 |
| Электроэнергия при передаче | тыс. кВт*ч | 175,510 | 184,363 | 203,932 | 142,158 | 152,261 | 152,261 | 152,261 | 152,261 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 4848,80 | 5093,39 | 5634,00 | 3927,40 | 4206,48 | 4206,48 | 4206,48 | 4206,48 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 465,57 | 489,06 | 540,96 | 377,10 | 403,90 | 403,90 | 403,90 | 403,90 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 1316,16 | 1382,55 | 1529,30 | 1066,06 | 1141,81 | 1141,81 | 1141,81 | 1141,81 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 12136,5 | 12748,6 | 14101,8 | 9830,2 | 10528,7 | 10528,7 | 10528,7 | 10528,7 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 1283,4 | 1348,1 | 1491,2 | 1039,5 | 1113,4 | 1113,4 | 1113,4 | 1113,4 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 316,0 | 332,0 | 367,2 | 256,0 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №14 - АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 84,69 | 99,22 | 101,42 | 78,53 | 78,53 | 78,96 | 78,96 | 78,96 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 78,72 | 92,06 | 94,07 | 73,07 | 73,07 | 73,47 | 73,47 | 73,47 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 |
| Объем отвода сточных вод при производстве тепловой энергии | тыс. м3 | 0,532 | 0,622 | 0,635 | 0,493 | 0,493 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| Объем отвода сточных вод при передаче тепловой энергии | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Запас топлива | т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вода на заполнение и подпитку (производство) | тыс. м3 | 23,7 | 27,697 | 28,303 | 21,985 | 21,985 | 22,104 | 22,104 | 22,104 |
| Вода на заполнение и подпитку (передача) | тыс. м3 | 25,2 | 29,476 | 30,120 | 23,396 | 23,396 | 23,523 | 23,523 | 23,523 |
| Топливо на технологические цели | тыс. м3 | 11920,155 | 13939,539 | 14244,280 | 11064,494 | 11064,494 | 11124,497 | 11124,497 | 11124,497 |
| Затрачено условного топлива (газ) | ту.т | 13917,633 | 16275,408 | 16631,214 | 12918,587 | 12918,587 | 12988,645 | 12988,645 | 12988,645 |
| Электроэнергия на производство | тыс. кВт*ч | 2068,687 | 2419,142 | 2472,028 | 1920,191 | 1920,191 | 1930,604 | 1930,604 | 1930,604 |
| Электроэнергия при передаче | тыс. кВт*ч | 171,031 | 200,005 | 204,378 | 158,754 | 158,754 | 159,615 | 159,615 | 159,615 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 4912,96 | 5745,26 | 5870,86 | 4560,29 | 4560,29 | 4585,02 | 4585,02 | 4585,02 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 471,73 | 551,65 | 563,71 | 437,87 | 437,87 | 440,24 | 440,24 | 440,24 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 1333,58 | 1559,50 | 1593,59 | 1237,85 | 1237,85 | 1244,56 | 1244,56 | 1244,56 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 12297,0 | 14380,3 | 14694,6 | 11414,3 | 11414,3 | 11476,2 | 11476,2 | 11476,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 1300,4 | 1520,7 | 1553,9 | 1207,0 | 1207,0 | 1213,6 | 1213,6 | 1213,6 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 320,2 | 374,5 | 382,6 | 297,2 | 297,2 | 298,8 | 298,8 | 298,8 |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №15 - АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 243,85 | 250,01 | 234,14 | 234,46 | 241,84 | 244,37 | 274,94 | 274,94 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 226,68 | 232,33 | 217,77 | 218,06 | 224,83 | 227,15 | 255,20 | 255,20 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| Объем отвода сточных вод при производстве тепловой энергии | тыс. м3 | 1,530 | 1,569 | 1,470 | 1,472 | 1,518 | 1,534 | 1,723 | 1,723 |
| Объем отвода сточных вод при передаче тепловой энергии | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Запас топлива | т | 0,98 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 |
| Вода на заполнение и подпитку (производство) | тыс. м3 | 62,8 | 64,396 | 60,360 | 60,443 | 62,318 | 62,961 | 70,735 | 70,735 |
| Вода на заполнение и подпитку (передача) | тыс. м3 | 66,9 | 68,531 | 64,235 | 64,323 | 66,319 | 67,003 | 75,276 | 75,276 |
| Топливо на технологические цели | тыс. м3 | 32984,440 | 33806,640 | 31687,513 | 31730,919 | 32715,438 | 33052,872 | 37134,296 | 37134,296 |
| Затрачено условного топлива (газ) | ту.т | 38511,689 | 39471,667 | 36997,434 | 37048,114 | 38197,611 | 38591,589 | 43356,943 | 43356,943 |
| Электроэнергия на производство | тыс. кВт*ч | 6529,415 | 6692,173 | 6272,683 | 6281,275 | 6476,165 | 6542,962 | 7350,897 | 7350,897 |
| Электроэнергия при передаче | тыс. кВт*ч | 545,826 | 559,431 | 524,364 | 525,083 | 541,374 | 546,958 | 614,497 | 614,497 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 13594,71 | 13933,59 | 13060,18 | 13078,07 | 13483,84 | 13622,92 | 15305,10 | 15305,10 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 1305,33 | 1337,87 | 1254,01 | 1255,73 | 1294,69 | 1308,04 | 1469,56 | 1469,56 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 3690,16 | 3782,15 | 3545,07 | 3549,92 | 3660,07 | 3697,82 | 4154,43 | 4154,43 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 34027,3 | 34875,5 | 32689,4 | 32734,2 | 33749,8 | 34097,9 | 38308,4 | 38308,4 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 3598,3 | 3688,0 | 3456,8 | 3461,6 | 3569,0 | 3605,8 | 4051,0 | 4051,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 886,1 | 908,2 | 851,2 | 852,4 | 878,8 | 887,9 | 997,6 | 997,6 |
| ИТОГО по существующим котельным в зоне ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 430,21 | 459,239 | 470,883 | 416,382 | 428,980 | 431,939 | 464,089 | 464,089 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 399,91 | 426,725 | 437,568 | 387,568 | 399,125 | 401,840 | 431,335 | 431,335 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 162,42 | 165,170 | 176,496 | 176,496 | 191,496 | 191,496 | 191,496 | 191,496 |
| Объем отвода сточных вод при производстве тепловой энергии | тыс. м3 | 2,700 | 2,881 | 2,954 | 2,617 | 2,695 | 2,713 | 2,912 | 2,912 |
| Объем отвода сточных вод при передаче тепловой энергии | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Запас топлива | т | 0,98 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 |
| Вода на заполнение и подпитку (производство) | тыс. м3 | 93,21 | 100,263 | 101,272 | 93,761 | 95,845 | 96,607 | 104,782 | 104,782 |
| Вода на заполнение и подпитку (передача) | тыс. м3 | 99,19 | 106,700 | 107,774 | 99,781 | 101,998 | 102,809 | 111,510 | 111,510 |
| Топливо на технологические цели | тыс. м3 | 58276,90 | 62218,111 | 63621,663 | 56344,599 | 58006,263 | 58403,699 | 62682,077 | 62682,077 |
| Затрачено условного топлива (газ) | ту.т | 68042,443 | 72644,088 | 74282,836 | 65786,344 | 67726,456 | 68190,491 | 73185,803 | 73185,803 |
| Электроэнергия на производство | тыс. кВт*ч | 11145,53 | 11914,200 | 12177,058 | 10886,642 | 11203,720 | 11280,930 | 12130,525 | 12130,525 |
| Электроэнергия при передаче | тыс. кВт*ч | 921,47 | 985,170 | 1009,111 | 902,432 | 928,826 | 935,271 | 1006,293 | 1006,293 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 24019,14 | 25643,53 | 26222,01 | 23222,73 | 23907,59 | 24071,40 | 25834,75 | 25834,75 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 2306,26 | 2462,24 | 2517,78 | 2229,80 | 2295,55 | 2311,28 | 2480,60 | 2480,60 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 6519,78 | 6960,71 | 7117,73 | 6303,60 | 6489,50 | 6533,97 | 7012,61 | 7012,61 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 60119,4 | 64185,3 | 65633,2 | 58126,0 | 59840,2 | 60250,2 | 64663,9 | 64663,9 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 6357,5 | 6787,5 | 6940,6 | 6146,7 | 6328,0 | 6371,3 | 6838,1 | 6838,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 1565,5 | 1671,4 | 1709,1 | 1513,6 | 1558,2 | 1568,9 | 1683,8 | 1683,8 |
| Новые котельные в зоне ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 12 | Новая БМК (40 Гкал/ч) - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,83 | 54,83 | 61,65 | 61,65 | 61,65 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,30 | 50,30 | 56,56 | 56,56 | 56,56 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Объем отвода сточных вод при производстве тепловой энергии | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,34 | 0,340 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| Объем отвода сточных вод при передаче тепловой энергии | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Запас топлива | т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вода на заполнение и подпитку (производство) | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,59 | 7,594 | 8,539 | 8,539 | 8,539 |
| Вода на заполнение и подпитку (передача) | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,08 | 8,081 | 9,087 | 9,087 | 9,087 |
| Топливо на технологические цели | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6849,75 | 6849,753 | 7702,324 | 7702,324 | 7702,324 |
| Затрачено условного топлива (газ) | ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7997,576 | 7997,576 | 8993,014 | 8993,014 | 8993,014 |
| Электроэнергия на производство | тыс. кВт*ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1299,01 | 1299,009 | 1460,693 | 1460,693 | 1460,693 |
| Электроэнергия при передаче | тыс. кВт*ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 107,40 | 107,397 | 120,765 | 120,765 | 120,765 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2823,16 | 2823,16 | 3174,55 | 3174,55 | 3174,55 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,07 | 271,07 | 304,81 | 304,81 | 304,81 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,32 | 766,32 | 861,70 | 861,70 | 861,70 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7066,3 | 7066,3 | 7945,8 | 7945,8 | 7945,8 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 747,2 | 747,2 | 840,3 | 840,3 | 840,3 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,0 | 184,0 | 206,9 | 206,9 | 206,9 |
| Прочие системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная АО «НПП «Исток» им. Шокина |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 202,55 | 202,55 | 202,55 | 202,55 | 202,55 | 202,55 | 202,55 | 202,55 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 190,66 | 190,66 | 190,66 | 190,66 | 190,66 | 190,66 | 190,66 | 190,66 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 160,0 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Объем отвода сточных вод при производстве тепловой энергии | тыс. м3 | 40,60 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 |
| Объем отвода сточных вод при передаче тепловой энергии | тыс. м3 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Запас топлива | т | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вода на заполнение и подпитку (производство) | тыс. м3 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 |
| Вода на заполнение и подпитку (передача) | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. м3 | 27055,3 | 27055,300 | 27055,300 | 27055,300 | 27055,300 | 27055,300 | 27055,300 | 27055,300 |
| Затрачено условного топлива (газ) | ту.т | 31588,995 | 31588,995 | 31588,995 | 31588,995 | 31588,995 | 31588,995 | 31588,995 | 31588,995 |
| Электроэнергия на производство | тыс. кВт*ч | 5536,8 | 5536,800 | 5536,800 | 5536,800 | 5536,800 | 5536,800 | 5536,800 | 5536,800 |
| Электроэнергия при передаче | тыс. кВт*ч | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 11150,99 | 11150,99 | 11150,99 | 11150,99 | 11150,99 | 11150,99 | 11150,99 | 11150,99 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 1070,69 | 1070,69 | 1070,69 | 1070,69 | 1070,69 | 1070,69 | 1070,69 | 1070,69 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 3026,84 | 3026,84 | 3026,84 | 3026,84 | 3026,84 | 3026,84 | 3026,84 | 3026,84 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 27910,7 | 27910,7 | 27910,7 | 27910,7 | 27910,7 | 27910,7 | 27910,7 | 27910,7 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 2951,5 | 2951,5 | 2951,5 | 2951,5 | 2951,5 | 2951,5 | 2951,5 | 2951,5 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 726,8 | 726,8 | 726,8 | 726,8 | 726,8 | 726,8 | 726,8 | 726,8 |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная АО «Газпромнефть МЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| Объем отвода сточных вод при производстве тепловой энергии | тыс. м3 | 19,00 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| Объем отвода сточных вод при передаче тепловой энергии | тыс. м3 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Запас топлива | т | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вода на заполнение и подпитку (производство) | тыс. м3 | 19,00 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Вода на заполнение и подпитку (передача) | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. м3 | 1121,6 | 1121,600 | 1121,600 | 1121,600 | 1121,600 | 1121,600 | 1121,600 | 1121,600 |
| Затрачено условного топлива (газ) | ту.т | 1309,548 | 1309,548 | 1309,548 | 1309,548 | 1309,548 | 1309,548 | 1309,548 | 1309,548 |
| Электроэнергия на производство | тыс. кВт*ч | 354,9 | 354,900 | 354,900 | 354,900 | 354,900 | 354,900 | 354,900 | 354,900 |
| Электроэнергия при передаче | тыс. кВт*ч | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 462,27 | 462,27 | 462,27 | 462,27 | 462,27 | 462,27 | 462,27 | 462,27 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 44,39 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 125,48 | 125,48 | 125,48 | 125,48 | 125,48 | 125,48 | 125,48 | 125,48 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 1157,1 | 1157,1 | 1157,1 | 1157,1 | 1157,1 | 1157,1 | 1157,1 | 1157,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 122,4 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» утверждённым приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 зарегистрированного в

Минюсте России 28 ноября 2012 года.

Утверждению подлежат нормативы создания запасов следующих видов топлив:

● мазут - как основной и резервный вид топлива;

● дизельное топливо - как резервный вид топлива;

● уголь, как основной вид топлива (до перевода котельных на газ).

Общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) рассчитывается по сумме неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

В расчете ННЗТ для котельных учитывается необходимость бесперебойного энергоснабжения объектов систем теплоснабжения (тепловых пунктов, насосных станций, собственных нужд источников тепловой энергии) в отопительный период.

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) для отопительных котельных принимается из расчета планового среднесуточного расхода топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода. Длительность формирования НЭЗТ зависит от вида резервного топлива и составляет: 30 суток для жидкого топлива и 45 для твердого.

Кроме того, при расчете необходимо использовать:

● расчётные нормативы средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трём наиболее холодным месяцам, кгу.т/Гкал;

● фактическое значение расходов резервного топлива, пошедшее на замещение газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающей организацией за три предшествующих года, тонн;

Виды и количество используемого резервного топлива, по состоянию на 2019 г., представлены в разделе 8 Главы 1.

В таблице 8.1-2 представлены результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

Необходимость и выбор вида резервного топлива для новых котельных определяется на этапе проектирования.

Таблица 8.1-2 - Расчет перспективных запасов аварийного и резервного топлива на источниках тепловой мощности

| Показатель | Вид топлива | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №15 - АО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| ОНЗТ, тыс. тонн | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 |
|  | дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ННЗТ, тыс. тонн | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 |
|  | дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НЭЗТ, тыс. тонн | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
|  | дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на территории городского округа отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на территории городского округа не предусмотрен.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для муниципальных и ведомственных котельных является природный газ.

Уголь для выработки тепловой энергии не используется

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным видом топлива, используемым существующими и новыми котельными города является природный газ. Принципиального отличия от общероссийской практики в этом нет – все современные мегаполисы для целей теплоснабжения и комбинированной выработки используют газ в качестве основного топлива.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Основным видом топлива будет являться газ.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития Схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Стоимость проектов нового строительства, реконструкции и перевооружения источников централизованного теплоснабжения по группам проектов приведена в таблицах ниже.

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 9 групп проектов, в том числе:

1)	Группа проектов 11 - новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок;

2)	Группа проектов 12 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

3)	Группа проектов 13 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4)	Группа проектов 14 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

5)	Группа проектов 15 – реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6)	Группа проектов 16 - строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

7)	Группа проектов 17 - реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии;

8)	Группа проектов 18 - новое строительство для обеспечения существующих потребителей;

9)	Группа проектов 19 - реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды представлены в таблице 9.1-1.

Таблица 9.1-1 Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (без НДС), млн. руб.

| № Группы проектов | Наименование группы проектов | Источник финансирования | ЕТО №01 | ЕТО №02 | ЕТО №03 | Итого, в новом проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | АО «НПП «Исток» им. Шокина | АО «Газпромнефть МЗСМ» |  |
| 11 | Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 51,31 | 0,00 | 0,00 | 7,16 |
| 15 | Реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии | Амортизационные отчисления | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 21,35 |
| 18 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей | Прибыль, направленная на инвестиции | 206,24 | 0,00 | 0,00 | 230,39 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 278,91 | 0,00 | 0,00 | 278,91 |
| 1) В счет деятельности по производству тепловой энергии |  |  | 258,91 | 0,00 | 0,00 | 258,91 |
| 1-1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 206,24 | 0,00 | 0,00 | 206,24 |
| 1-2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 51,31 | 0,00 | 0,00 | 51,31 |
| 1-3) Амортизационные отчисления |  |  | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 21,35 |
| 2) В счет деятельности по производству электрической энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9.1-2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды, млн. руб.

| № Группы проектов | Наименование группы проектов | Источник финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 44,15 | 0,00 | 0,35 | 6,81 | 0,00 | 51,31 | 0,00 | 0,00 | 51,31 |
| 15 | Реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 0,13 | 2,54 | 20,61 | 0,75 | 0,00 | 21,35 |
| 18 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 57,92 | 148,32 | 0,00 | 0,00 | 206,24 | 0,00 | 0,00 | 206,24 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 0,00 | 44,15 | 74,86 | 148,57 | 6,94 | 2,54 | 278,91 | 0,00 | 0,00 | 278,91 |
| 1) В счет деятельности по производству тепловой энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 120,02 | 128,67 | 6,94 | 2,54 | 278,16 | 0,75 | 0,00 | 278,91 |
| 1-1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 57,92 | 148,32 | 0,00 | 0,00 | 206,24 | 0,00 | 0,00 | 206,24 |
| 1-2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 44,15 | 0,00 | 0,35 | 6,81 | 0,00 | 51,31 | 0,00 | 0,00 | 51,31 |
| 1-3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 0,13 | 2,54 | 20,61 | 0,75 | 0,00 | 21,35 |
| 2) В счет деятельности по производству электрической энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО «НПП «Исток» им. Шокина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) В счет деятельности по производству тепловой энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) В счет деятельности по производству электрической энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО «Газпромнефть МЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) В счет деятельности по производству тепловой энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) В счет деятельности по производству электрической энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 44,15 | 0,00 | 0,35 | 6,81 | 0,00 | 51,31 | 0,00 | 0,00 | 51,31 |
| 15 | Реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 0,13 | 2,54 | 20,61 | 0,75 | 0,00 | 21,35 |
| 18 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 57,92 | 148,32 | 0,00 | 0,00 | 206,24 | 0,00 | 0,00 | 206,24 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 0,00 | 44,15 | 120,02 | 128,67 | 6,94 | 2,54 | 258,16 | 0,75 | 0,00 | 258,91 |
| 1) В счет деятельности по производству тепловой энергии |  |  | 0,00 | 44,15 | 120,02 | 128,67 | 6,94 | 2,54 | 258,16 | 0,75 | 0,00 | 258,91 |
| 1-1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 57,92 | 148,32 | 0,00 | 0,00 | 206,24 | 0,00 | 0,00 | 206,24 |
| 1-2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 44,15 | 0,00 | 0,35 | 6,81 | 0,00 | 51,31 | 0,00 | 0,00 | 51,31 |
| 1-3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 0,13 | 2,54 | 20,61 | 0,75 | 0,00 | 21,35 |
| 2) В счет деятельности по производству электрической энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 8.

Все затраты, реализация которых намечена на период 2019-2038 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них входят 8 групп проектов, в том числе:

1)	Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

2)	Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

3)	Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

4)	Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

5)	Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

6)	Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

7)	Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций;

8)	Группа проектов 8 - строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды представлены в таблице 9.2-2.

Таблица 9.2-1 Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них (без НДС), млн. руб.

| № Группы проектов | Наименование группы проектов | Источник финансирования | ЕТО №01 | ЕТО №02 | ЕТО №03 | Итого, в новом проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | АО «НПП «Исток» им. Шокина | АО «Газпромнефть МЗСМ» |  |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 95,05 | 0,00 | 0,00 | 79,82 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 129,72 | 0,00 | 0,00 | 129,72 |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | Прибыль, направленная на инвестиции | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 709,14 | 0,00 | 0,00 | 709,14 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 942,67 | 0,00 | 0,00 | 927,44 |
| 1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 |
| 2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 224,77 | 0,00 | 0,00 | 209,54 |
| 3) Амортизационные отчисления |  |  | 709,14 | 0,00 | 0,00 | 709,14 |

Таблица 9.2-2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (без НДС), млн. руб.

| № Группы проектов | Наименование группы проектов | Источник финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 3,2 | 34,9 | 2,5 | 3,4 | 1,8 | 12,5 | 58,3 | 36,7 | 0,00 | 95,05 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 1,84 | 26,71 | 13,58 | 87,58 | 0,00 | 129,72 | 0,00 | 0,00 | 129,72 |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,03 | 0,94 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 0,00 | 10,61 | 81,27 | 58,89 | 35,53 | 90,46 | 276,75 | 220,78 | 211,60 | 709,14 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 3,2 | 47,38 | 111,42 | 83,67 | 124,91 | 102,96 | 473,53 | 257,48 | 211,6 | 942,67 |
| 1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 0,03 | 0,94 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 |
| 2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 3,2 | 36,74 | 29,21 | 16,98 | 89,38 | 12,5 | 188,02 | 36,7 | 0 | 224,77 |
| 3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 10,61 | 81,27 | 58,89 | 35,53 | 90,46 | 276,75 | 220,78 | 211,60 | 709,14 |
| АО «НПП «Исток» им. Шокина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО «Газпромнефть МЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 3,2 | 34,9 | 2,5 | 3,4 | 1,8 | 12,5 | 58,3 | 36,7 | 0,00 | 95,05 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 1,84 | 26,71 | 13,58 | 87,58 | 0,00 | 129,72 | 0,00 | 0,00 | 129,72 |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,03 | 0,94 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 0,00 | 10,61 | 81,27 | 58,89 | 35,53 | 90,46 | 276,75 | 220,78 | 211,60 | 709,14 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 3,2 | 47,38 | 111,42 | 83,67 | 124,91 | 102,96 | 473,53 | 257,48 | 211,6 | 942,67 |
| 1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 0,03 | 0,94 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 |
| 2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 3,2 | 36,74 | 29,21 | 16,98 | 89,38 | 12,5 | 188,02 | 36,7 | 0 | 224,77 |
| 3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 10,61 | 81,27 | 58,89 | 35,53 | 90,46 | 276,75 | 220,78 | 211,60 | 709,14 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Корректировки утвержденных температурных графиков проектом новой Схемы теплоснабжения не предусматривается.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Инвестиции по данной группе представлены в разделе 7.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Величина требуемых инвестиций представлена в разделах 9.1 и 9.2. В качестве тарифных источников финансирования мероприятий предполагаются следующие:

- амортизационные отчисления;

- прибыль, направленная на инвестиции;

- заемные средства (в случае превышения потребностей в инвестициях над максимально допустимой величиной инвестиций по статье «Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами»).

Мероприятия по развитию тепловых сетей АО «Теплосеть» позволяют достичь следующих результатов:

- повышение качества и надежности теплоснабжения, за счет обновления основных производственных фондов;

- снижение удельных расходов условного топлива при производстве.

Мероприятия по развитию тепловых сетей АО «Теплосеть» позволяют достичь следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей, обеспечение развития инфраструктуры города;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение числа инцидентов на тепловых сетях, за счет реконструкции ветхих участков;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения.

Расчёт эффективности инвестиций в развитие систем теплоснабжения АО «Теплосеть» приведен в таблице 9.5-1. Окупаемость средств на реализацию инвестиционных проектов показана на рисунке 9.5-1.

Рисунок 9.5-1 - Эффективность инвестиционных проектов ООО «Дмитровтеплосервис»

Таблица 9.5-1 - Расчет эффективности инвестиционных проектов АО «Теплосеть»

| Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в прогнозных ценах | тыс. руб. | 0 | 25031 | 236698 | 227226 | 142488 | 102460 | 132991 | 27088 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 399,91 | 427,35 | 438,19 | 438,49 | 450,05 | 459,03 | 488,52 | 488,52 |
| Ежегодное увеличение НВВ | тыс. руб. | 0 | 34326 | 74527 | 132668 | 176005 | 210612 | 381403 | 535117 |
| Ежегодный дисконтированный поток денежных средств | тыс. руб. | 0 | 9295 | -162172 | -94558 | 33517 | 108152 | 248412 | 508029 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 9295 | -152876 | -247434 | -213918 | -105766 | 1271935 | 3419188 |
| NPV | тыс. руб. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

- Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения, изменение границ зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (разработке новой версии Схемы теплоснабжения).

Изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не происходило

- 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации в соответствии с утвержденным проектом Схемы теплоснабжения представлен в таблице 10.1-1.

Таблица 10.1-1 - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации в соответствии с утвержденным проектом Схемы теплоснабжения

| № ЕТО | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 01 | Котельная №8 | ЗАО «Фрязинская теплосеть» |
| 01 | Котельная №9 | ЗАО «Фрязинская теплосеть» |
| 01 | Котельная №10 | ЗАО «Фрязинская теплосеть» |
| 01 | Котельная №11 | ЗАО «Фрязинская теплосеть» |
| 01 | Котельная №13 | ЗАО «Фрязинская теплосеть» |
| 01 | Котельная №14 | ЗАО «Фрязинская теплосеть» |
| 01 | Котельная №15 | ЗАО «Фрязинская теплосеть» |
| Прочие котельные |  |  |
| 03 | Котельная АО «НПП «Исток» им. Шокина | АО «НПП «Исток» им. Шокина |
| 04 | Котельная АО «Газпромнефть МЗСМ» | АО «Газпромнефть МЗСМ» |

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В настоящей книге определены зоны деятельности энергоисточников для выбора единых теплоснабжающих организаций на территории ГО Фрязино.

Реестр существующих зон деятельности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций для определения ЕТО приведен в таблице 10.5-1.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО одной или нескольких из определенной зон деятельности. Кроме того, согласно п. 11 правил «В случае если организациями не подано ни одой заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью».

В процессе развития системы теплоснабжения в городе возможно появление дополнительных заявок или энергоисточников, рассмотрение которых может привести к расширенному составу ЕТО.

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Изолированные зоны действия энергоисточников, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения для присвоения статуса ЕТО рассмотрены в разделе 1.7 настоящей Книги, а окончательное решение должно быть принято на стадии актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, тепло потребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и/или теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых тепло потребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения;

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО, устанавливаемым ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808, представлено в таблице 3.9-1.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено на рисунке 6-1.

Рисунок 10.2-1 – Зоны ЕТО

Зоны ЕТО с кодом деятельности №№ 01 – 03 соответствуют зонам теплоснабжения №№ 1-9.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

    - Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

    - Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

    - Обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены ПП  РФ от 08.08.2012 № 808. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных  им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

    - Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО

- Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП  РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

    - Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО

      - Определение ЕТО в зонах теплоснабжения № 01-07

Зона ЕТО с кодом деятельности № 001 объединяет 7 изолированных зоны, источники и тепловые сети в которых принадлежат АО «Теплосеть». АО «Теплосеть» подало заявку на присвоение статуса ЕТО в зонах теплоснабжения №№ 01 - 07. На основании п 6-8 ПП РФ «808 от 08.08.2012 статус ЕТО в зонах теплоснабжения №№ 01 - 07 присваивается АО «Теплосеть». (До момента и в период актуализации Схемы теплоснабжения, после её утверждения, заявок на присвоение статуса ЕТО в зонах теплоснабжения №№ 01 – 07 в адрес Администрации ГО Фрязино больше не поступало).

      - Предложения по зонам теплоснабжения №№ 08-09

В зонах теплоснабжения №№ 08 – 09 не поданы заявки на присвоение статуса ЕТО. В этих зонах источники и сети принадлежат одному юридическому лицу.

В соответствии с п.11 постановления от 08.08.2012 № 808 «В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью». Поскольку в данных системах источники тепловой энергии и тепловые сети принадлежат одному лицу, то на основании п. 11 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 статус ЕТО присваивается организации владеющей источником тепловой энергии и тепловыми сетями.

К таким зонам действия ЕТО относятся зоны теплоснабжения №№ 08 – 09.

      - Предложения по зонам индивидуального теплоснабжения

В остальных системах теплоснабжения ЕТО определена быть не может так как в данных системах источник, тепловые сети и потребители принадлежат одному юридическому лицу и в данных системах отсутствуют сторонние потребители. Соответственно, в этих системах отсутствуют признаки теплоснабжающей организации согласно 190-ФЗ. С точки зрения законодательства такие системы могут быть отнесены к индивидуальным системам теплоснабжения.

Таблица 10.3.5-1 – Обоснование решений по присвоению статуса ЕТО на территории города

| Код зоны деятельности ЕТО | Наименование источника | Источники тепловой энергии |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Основания для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил организации теплоснабжения) | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рабочая тепловая мощность, Гкал/час | Наименование организации | Вид имущественного права (собственность, аренда или иное законное основание) | Размер собственного капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Наименование организации | Емкость тепловых сетей, м3 | Вид имущественного права (собственность, аренда или иное законное основание | Размер собственного капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
|  | Котельные АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Котельная №8 | 1,274 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | Собственность | Нет данных | Подана | Тепловых сетей нет | 0,0 | Тепловых сетей нет | Нет данных | Подана | П.6-8 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |
|  | Котельная №9 | 0,688 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | Собственность | Нет данных | Подана | Тепловых сетей нет | 0,0 | Тепловых сетей нет | Нет данных | Подана | П.6-8 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |
|  | Котельная №10 | 0,388 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | Собственность | Нет данных | Подана | Тепловых сетей нет | 0,0 | Тепловых сетей нет | Нет данных | Подана | П.6-8 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |
|  | Котельная №11 | 5,268 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | Собственность | Нет данных | Подана | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 48,0 | 1) аренда 2)Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |
|  | Котельная №13 | 30,400 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | аренда | Нет данных | Подана | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 530,7 | 1) аренда 2)Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |
|  | Котельная №14 | 34,400 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | Собственность | Нет данных | Подана | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 532,6 | 1) аренда 2)Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |
|  | Котельная №15 | 90,00 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | Собственность | Нет данных | Подана | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 1918,0 | 1) аренда 2)Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |
|  | Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Котельная АО «НПП «Исток» им. Шокина | 160,0 | АО «НПП «Исток» им. Шокина | Собственность | Нет данных | Не подавалась | АО «НПП «Исток» им. Шокина | 419,0 | Собственность | Нет данных | Не подавалась | П.11 | АО «НПП «Исток» им. Шокина |
| 03 | Котельная АО «Газпромнефть МЗСМ» | 6,9 | АО «Газпромнефть МЗСМ» | Собственность | Нет данных | Не подавалась | АО «Газпромнефть МЗСМ» | 49,2 | Собственность | Нет данных | Не подавалась | П.11 | АО «Газпромнефть МЗСМ» |

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

Перечень организаций, с зарегистрированными заявками на присвоение статуса ЕТО, с указанием зоны ее деятельности, представлен в таблице 10.4-1.

В соответствии с пунктом 11 Правил организации теплоснабжения, в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в соответствующей зоне деятельности источника, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Таблица 10.4-1 - Действующие заявки теплоснабжающих организаций для присвоения статуса ЕТО

| Наименование теплоисточника | № СЦТ | Организация, подавшая заявку |
| --- | --- | --- |
| Котельные АО «Теплосеть» | 1-7 | АО «Теплосеть» |

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах ГО Фрязино, представлен в таблице 10.5-1.

Технологические связи имеются между системами теплоснабжения, образованными на базе следующих теплоисточников:

- Котельные №№ 13, 14 и 15.

Таблица 10.5-1 - Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах ГО Фрязино

| № системы теплоснабжения | № п/п | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | Энергоисточник |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | эксплуатационная ответственность | собственник | эксплуатационная ответственность |  |
| Котельные АО «ТЕПЛОСЕТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | Котельная №8 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | Тепловых сетей нет | Тепловых сетей нет | да |
| 02 | 2 | Котельная №9 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | Тепловых сетей нет | Тепловых сетей нет | да |
| 03 | 3 | Котельная №10 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | Тепловых сетей нет | Тепловых сетей нет | да |
| 04 | 4 | Котельная №11 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | - КУИЖВ - АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | да |
| 05 | 5 | Котельная №13 | ОАО «ФТЭК» | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | - КУИЖВ - АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | да |
| 06 | 6 | Котельная №14 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | - КУИЖВ - АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | да |
| 07 | 7 | Котельная №15 | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | - КУИЖВ - АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | АО «ТЕПЛОСЕТЬ» | да |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 8 | Котельная АО «НПП «Исток» им. Шокина | АО «НПП «Исток» им. Шокина | АО «НПП «Исток» им. Шокина | АО «НПП «Исток» им. Шокина | АО «НПП «Исток» им. Шокина | да |
| 09 | 9 | Котельная АО «Газпромнефть МЗСМ» | АО «Газпромнефть МЗСМ» | АО «Газпромнефть МЗСМ» | АО «Газпромнефть МЗСМ» | АО «Газпромнефть МЗСМ» | да |

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие перераспределения нагрузок:

- Мероприятия по переключению нагрузки от контуров котельных №№ 13 и 14 на новую БМК 40 Гкал/ч представлены в разделе 4.1.

- Перевод нагрузки контура котельной №15 в контур новой БМК 10 МВт.

В остальном схема распределения нагрузок сохраняется.

Графически мероприятия по переводу нагрузок приведены на рисунке ниже:

Рисунок 11-1 – Решения по перераспределению нагрузок между источниками

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Перечень бесхозяйных тепловых сетей приведен в таблице 12-1.

Таблица 12-1 - Перечень бесхозяйных тепловых сетей

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На сегодняшний день некоторые котельные, осуществляющие деятельность на территории городского округа Фрязино уже полностью, или частично исчерпали весь резерв тепловой мощности и уже сейчас нуждаются в реконструкции с увеличеием тепловой мощности. Но ситуация с обеспечением таких котельных природным газом на перспективу создает серьезные проблемы в решении этого вопроса, в основном финансовые. Питающая магистраль газоснабжения не способна пропустить требуемое количество природного газа в перспективе и требуется ее реконструкция. В связи с этим газоснабжающая организация выставляет дорогостоящие технические условия на подключение, чтобы подать необходимое количество газа.

В настоящее время утверждена и реализуется Развитие газификации в Московской области до 2025 года, утв. Постановления Правительства Московской области от 20.12.2004 г. №778/50 (в ред. Постановления Правительства Московской области от 21.05.2019 № 280/16).

Программой газификации не предусматриваются мероприятия, применительно к развитию системы газоснабжения городского округа Фрязино.

В связи со сложившейся ситуацией теплоснабжающая организация обязана заложить средства на увеличение пропускной способности сетей газоснабжения помимо капитальных затрат на реконструкцию источника тепловой энергии. Поэтому теплоснабжающей организации необходимо искать дополнительные возможности реализации указанных мероприятий либо разрабатывать альтернативные варианты покрытия дефицитов тепловой энергии

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом, действующих систем теплоснабжения городского округа, сводятся следующему:

1) невключение реконструкции котельных с увеличением потребления газа в программы газификации городского округа и Московской области;

2)  отсутствие практически на всех источниках тепла резервного и аварийного топлив.

Ввиду работы источника теплоснабжения на природном газе, основной проблемой надежного снабжения топливом является некоторое снижение давления в газопроводе ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных температур наружного воздуха.

Однако это обстоятельство не оказывает существенного влияния на надёжность теплоснабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не выходят за пределы диапазона работы газоиспользующего оборудования.

В целом источники тепловой энергии в системах теплоснабжения в достаточной степени обеспечены топливом. Причиной нехватки топлива, в отдельных системах, может являться только плохая организация взаимоотношений между участниками процессов топливоснабжения и тепливопотребления, а также управление этими процессами.

Глобальных проблем, заключающихся в надежном и эффективном снабжении топливом действующей системы теплоснабжения в городском округе Фрязино, отсутствуют.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При последующих корректировках (актуализациях) необходимо предусмотреть в обновленном проекте мероприятия:

- По реконструкции газопроводов с увеличением существующих диаметров для обеспечения природным газом источников тепловой энергии, нуждающихся в реконструкции с увеличением мощности, в требуемом количестве, относящиеся к территории городского округа Фрязино;

- По газификации новых котельных для обеспечения тепловой энергией новых объектов на неосвоенных территориях.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Согласно Требованиям к Схемам теплоснабжения схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В настоящее время актуальными являются программы:

- федерального значения - СиПР ЕЭС на 2019 - 2025 гг.;

- регионального значения - СиПР электроэнергетики Московской области на 2020-2024 гг.

В программах развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

Перспектива развития объектов электроэнергетики на отдаленный период предопределена Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 г., утвержденной Постановлением Правительства РФ от 09.06.2017 г. №1209-р.

Ни в одном из нормативных документов, не предписано глобальное изменение режимно-балансовой ситуации в Московской области, в связи со строительством ТЭЦ на территории города Фрязино.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработки на территории городского округа не требуется.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Непосредственное влияние на развитие систем теплоснабжения оказывают решения, предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения города, в части развития систем горячего водоснабжения города.

Проектом не предусматриваются мероприятия по увеличению пропускной способности магистралей холодной воды, с целью организации закрытой схемы горячего водоснабжения.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При следующей актуализации Схемы водоснабжения города необходимо провести оценку мероприятий и предусмотреть затраты на закрытие схемы ГВС города, в т.ч. на реконструкцию сетей холодного водоснабжения, с целью увеличения пропускной способности.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Вышеприведенные показатели представлены в Книге 13.

Ценовые (тарифные) последствия

При разработке новой Схемы теплоснабжения детально уточнены ценовые последствия для потребителей для ЕТО №01.

Для остальных систем теплоснабжения рост цен на тепловую энергию будет находиться в пределах максимально-допустимого увеличения, в соответствии с Прогнозами Министерства экономического развития.

Рисунок 5-1 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №01

Цена на тепловую энергию укладывается в рамки прогнозного роста цен на тепловую энергию, при этом качество теплоснабжения потребителей увеличится существенно, за счет ликвидации дефицитов тепловой мощности в существующих системах теплоснабжения.